B.1.	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b)	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly ÚP	3

c)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	3

d)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	3

e)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.)	3

f)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	3

g)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

h)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

i)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

j)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	4

k)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	4

l)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje	4

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo	5

B.2.	Celkový popis stavby	5

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	5

b)	Účel užívání stavby	5

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	5

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	5

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	5

g)	Navrhované parametry stavby	5

h)	Základní bilance stavby	6

i)	Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění na etapy	8

j)	Orientační náklady stavby	8

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	8

b)	architektonické řešení	8

c)	konstrukční řešení	8

B.2.3.	Dispoziční, technologické a provozní řešení	9

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6.	Základní technický popis staveb	11

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP	11

B.2.7.	Základní popis technických a technologických zařízení	13

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	13

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ	14

MĚŘENÍ A REGULACE	16

KANALIZACE	19

VODOVOD	19

ELEKTROINSTALACE	20

SLABOPROUDÁ INSTALACE	21

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	33

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	33

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	34

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	36

d)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	36

e)	Ochrana před bludnými proudy	36

f)	Ochrana před technickou seizmicitou	36

g)	Ochrana před hlukem	36

h)	Protipovodňová opatření	36

i)	Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.	36

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	37

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	37

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	37

B.4.	Dopravní řešení	37

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	37

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	37

c)	doprava v klidu	37

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	37

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	37

a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	38

b)	vliv na přírodu a krajinu	40

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	41

d)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	41

e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	41

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	41

B.7.	Ochrana obyvatelstva	41

B.8.	Zásady organizace výstavby	41

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění	42

b) odvodnění staveniště	45

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	45

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	46

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	49

f) maximální zábory pro staveniště(dočasné/trvalé)	51

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy	51

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	51

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zeminy	54

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě	54

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	56

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	60

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření	60

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	62

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	62

# Popis území stavby

### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešené území je vymezeno pozemkem – stavební parcelou ve vlastnictví investora p.č. st. 2232 k.ú. Třebíč.

Na pozemku se nachází stavba pavilonu U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Území nemocnice je zastavěné dalšími objekty, využití areálu je pro zdravotnické účely.

### Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly ÚP

Pro dotčenou lokalitu platí Územní plán ÚP Třebíč, který byl vydán dne 10.9.2020 a nabyl účinnosti dne 1.10.2020. Dle Územního plánu je řešená lokalita určena jako funkční plocha OV/4 - plocha občanského vybavení – veřejná vybavenost, plocha stabilizovaná.

Záměrem jsou stavební úpravy poloviny 1. NP – vybudování ambulantního traktu – což odpovídá hlavnímu využití území dle Územního plánu města. Cíle a úkoly územního plánování jsou tedy splněny.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Dle dostupných informací k dnešnímu dni nebyla vydána žádná rozhodnutí.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou v dokumentaci zapracovány.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.)

Podkladem byla digitální pasportizace objektu, dokumentace skutečného provedení původní stavby (ve všech nezbytných profesích) v papírové formě, doměření stavebních konstrukcí a digitalizace skutečného stavu.

Vzhledem k rozsahu záměru nebylo nutné provádět další průzkumy.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Dle dostupných informací k dnešnímu dni nám ochrana území podle jiných právních předpisů není známa. Řešené území se nenachází v památkové zóně či rezervaci, záplavovém území ani jinak chráněném území. Ochrana stavby podle jiných předpisů nebyla, není a nebude zřízena.

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- povodně – pozemky se nacházejí mimo záplavové území, stavba tedy nevyžaduje ochranu

- sesuv půdy – možné riziko sesuvů půdy z hlediska svažitosti území se nevyskytuje

- poddolování – nenachází se v poddolovaném území

- seizmicita – nevyskytuje se, bez dalších opatření

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na sousední objekty. Stavba nemá negativní vliv na okolí stavby ani na odtokové poměry v dané lokalitě. Záměrem nedochází ke změně objemu ani venkovního vzhledu stavby. Odtokové poměry nejsou stavebními úpravami dotčeny.

### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci záměru dojde k odstranění vnitřních nenosných příček, nevzniknou požadavky na venkovní asanace nebo kácení dřevin.

### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Parcela č. st. 2232 je zapsána v katastru jako zastavěná plocha a nádvoří. Požadavky na zábory nejsou vyžadovány.

### územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stávající objekt je dopravně napojen na vnitroareálový systém komunikací v nemocnici. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno stávající.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládané zahájení stavby se odvíjí od schválení investice Krajem Vysočina. Podmiňující investice nejsou vyžadovány. Další související investice nejsou v současnosti podle zjištěných a dostupných informací vyžadovány.

### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

| P.č. | Číslo LV | Výměra (m2) | Majitel | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St. 2232 | 1883 | 1905 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava | Zastavěná plocha a nádvoří |

### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo

Stavba nemá vliv na vznik ochranných či bezpečnostních pásem.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o vnitřní stavební úpravy části 1. NP stávajícího pavilonu U, čili změnu dokončené stavby.

### Účel užívání stavby

Stavba slouží a bude sloužit pro zdravotnictví.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Dle dostupných informací k dnešnímu dni nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou v dokumentaci zapracovány.

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky dle zákona č. 20/1987 Sb. ani dle zákona č. 114/1992 Sb.

### Navrhované parametry stavby

Celková plocha pozemku	st. 2232					1 905 m2

Plocha 1.np dotčená stavebními úpravami				   742 m2

Obestavěný prostor dotčené části (mezi nosnými konstrukcemi)	3 080 m3

Celková výška objektu nad okolním terénem:				stávající

Půdorysný rozměr – maximální:						66,5 m x 31,38 m

Osazení objektu +-0,00 odpovídá stávající podlaze hlavní vstupní haly = 430,80 B.p.v.

### Základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot

- Bilance potřeby tepla

| Tepelná ztráta (při te= -15oC) | bez větrání | 22,2 | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Potřeba tepla pro VZT | 1x VZT jednotka | 31,0 | kW |
| roční spotřeba tepla 98 000,0 kWh/rok |  |  |  |

- Potřeba elektrické energie

rozvodná soustava

napájecí rozvody	3 PEN AC 400 V / TN-C

vnitřní rozvody		3 NPE AC 400 V / TN-S, 1 NPE AC 230 V / TN-S, 2 PE AC 230 V/IT

ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN EN 61140 ed.3 základní ochrana, ochrana při poruše

ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.3

automatické odpojení od zdroje

dvojitá nebo zesílená izolace

druhy obvodů podle napájení

M - základní napájení (MDO), barva zásuvek bílá

D - zálohované napájení (DO), část umělého osvětlení, vybrané zásuvky v pracovních místnostech, barva zásuvek zelená

V - napájení z UPS v soustavě IT, stropní lampa a vybrané zásuvky v místnosti označené "ambulantní výkony", barva zásuvek oranžová

výkonová bilance (M+D)

osvětlení	5 kW

technologie	20 kW

chlazení	10 kW (split)

napájení ups	2 kW

Pi =37 kW, Pp = 15 kW

Zdravotnické prostory

jsou na pracovištích v rámci tohoto projektu klasifikovány jako zdravotnické prostory skupiny 1.

Prostory jsou klasifikovány na základě investorem stanoveného rozsahu zdravotnických výkonů na nově zřizovaných pracovištích.

- Potřeba zemního plynu

| Bez požadavků. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Potřeba vody

Oproti původní dispozici řešené části 1.NP a provozním účelům, nedochází k nárustu množství splaškových odpadních vod a potřeby pitné vody.

Počty osob:

Lékaři, sestry (ženy + muži)…………………………………………………………..…...20os

Pacienti-čekárna (ženy + muži)...……………….………………………………………………………………………..30os

(délka směny 7hod, 4 pacienti za hodinu = 7*4 =28, 30os x 28 = 840 os/den)

Mytí podlah (předpoklad, průměr 1x den)1799 m2   (á 100 m2/ 30 l /0,03m3 vody)…………………………………………………………………………………..0,54m3/den, mytí

Průměrná denní potřeba vody

Qdp= qs*n= 72*20+840*8= 8160 l/den

Maximální denní potřeba vody

Qdmax=Qdp*kd= 8160*1,5= 12 240 l/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qhmax= (Qdmax/t)*kh= (12 240/10)*2,2 = 2692 l/hod

Roční potřeba vody

Qrok=qrok*n=18*20 + 840*2= 2040 m3/rok

- Množství odpadních vod dešťových

V rámci projektu není dotčená dešťová kanalizace. Nedochází k navýšení odtokových poměrů.

- Množství vypouštěných odpadních vod splaškových

Průměrný denní odtok splaškových vod………………………………………… …8160 l/den

Maximální denní odtok splaškových vod………………………………………….12 240 l/den

Roční odtok splaškových vod………………………………………………………...2 040 m3/rok

### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění na etapy

Zahájení realizace záměru se bude odvíjet od schválení investice Krajem Vysočina.

Etapizace: Realizace stavby nebude členěna na etapy.

### Orientační náklady stavby

Odhadovaná cena stavby je 20 mil. Kč bez DPH.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Záměrem nevznikají nové zastavěné plochy či objemy mimo samotnou stavbu pavilonu U.

### architektonické řešení

Záměrem projektu je nové prvky minimalizovat na nezbytně nutné, nezasahovat do stávajících nosných konstrukcí, dát přednost kvalitě materiálů, provedení a jednoduchosti, omezit druhovost materiálů a zbytečnou dekoraci. Záměrem je tímto minimalistickým řešením dosáhnout podmínek funkčních a přívětivých pro obě strany – zaměstnance ambulancí i jejich pacientů, snadné udržovatelnosti provozu a čistitelnosti prostoru.

### konstrukční řešení

Realizace záměru nezasáhne do stávajících nosných vodorovných či svislých konstrukcí! V rámci investice budou vybudovány vnitřní nenosné lehké příčky ze sádrokartónu nebo prosklené stěny.

## Dispoziční, technologické a provozní řešení

Stávající stav

Objekt má celkem šest nadzemních podlaží, z nichž jsou tři částečně pod úrovní terénu. Stavba má plochou střechu.

V objektu jsou podstropní zavěšené kazetové podhledy, nad nimi jsou rozvody veškerých instalací, které prochází jednotlivými patry stávajícími vertikálními šachtami (přes všechna podlaží).

Vnitřní dispozice oproti původnímu návrhu stavby doznala v průběhu provozu mnoha změn reagujících na aktuální požadavky na využití té či oné části. Díky těmto dílčím úpravám je dispozice západního traktu objektu velice nepřehledná a neekonomicky využitá (mnoho ploch spojovacích chodeb, pracovny s různými nepravidelnými tvary – někde až desetiúhelníku a průchozí). Úplně zde chybí čekárny pro pacienty, které jsou řešeny židlemi umístěnými různě v centrální chodbě o šířce 2,2m! Sociální zázemí pro pacienty je nedostatečné a neodpovídá požadavkům současné legislativy.

Návrh

Základním principem návrhu je nové dispoziční rozčlenění vnitřních ploch tak, aby byly splněny požadavky investora na změnu využívání části objektu – zdravotnické zařízení ambulantní péče a zároveň byly dodrženy legislativní předpisy a obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotních zařízení - příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.

Dispoziční řešení

Západní trakt je nově příčně rozdělen nenosnými stěnami na celkem 7 ambulancí:

endokrinologická ambulance – 1x lékař, 1x sestra

revmatologická ambulance  – 1x lékař, 1x sestra, vazba na pracoviště ambulantních výkonů a umývárnu

diabetologická ambulance  – 1x lékař, 1x sestra

ambulance lékařské pohotovostní služby  – 1x lékař, 1x sestra

kardiologická ambulance  – 2x lékař, 1x sestra, vazba na pracoviště ambulantních výkonů

nefrologická ambulance  – 2x lékař, 1x sestra, vazba na sklad roztoků

ambulance nutriční péče  – 1x lékař

Princip podélného rozdělení traktu je následující: stávající hloubka od okenní fasády po centrální chodbu je 9,7m; trvalý pracovní prostor s denním (smíšeným) osvětlením je možný do 4m od okna; hloubka pracoven je navržena 6m a zbylé plochy tvoří čekárny, svlékací boxy nebo pohotovostní WC pro zaměstnance.

Na druhé straně centrální chodby jsou nové WC pro pacienty v rozdělení žen, muži a handicapované. Dále je zde centrální kartotéka (lokální kartotéky jsou v sesternách), čistící místnost a prostor pro nápojové automaty.

Centrální šatny a sociální vybavení pro zaměstnance jsou v nižších podlažích objektu, společná denní místnost s kuchyňkou je nová v přízemí u vstupu do pavilonu.

Skladovací prostory na čisté a špinavé prádlo, sterilní materiál a úklidové prostředky jsou stávající v nižších podlažích pavilonu U.

V předloženém projektu jsou dány obecné nezbytné stavební úpravy, prostorové uspořádání a vybavení, které stanovuje příloha vyhlášky – vyšetřovací lehátko, umyvadlo, dřez pro mytí a čištění pomůcek, nábytek lékaře či sester, židle pro pacienta, skříň a chladnička na léčivé přípravky, svlékací prostor pro pacienta – box.

Vybavení ambulancí níže nad rámec vyhlášky dle typu ambulance:

·         Pohotovost – analyzátor CRP, vyšetřovací svítidlo LED pojízdné, oximetr, EKG, 2 x tonometr

·         PC, tiskárna

·         Nefrologie – ohřev roztoků, EKG, analyzátor skladby těla, vyšetřovací svítidlo pojízdné, tonometr, 3x PC, tiskárna

·         Diabetologie – tonometr, 2x PC, tiskárna

·         Ambulance nutriční péče – PC, tiskárna, analyzátor skladby těla, tonometr

·         Kardiologie – 2 x EKG, ultrazvuk, odběrové křeslo, tonometr, 3 x PC, tiskárna

·         Ambulantní výkony – 2 x PC, tiskárna, zákrokové lehátko vyšší standard,

·         Revmatologie - 2 x PC, tiskárna, tonometr

·         Endokrynologie – 2 x PC, tiskárna, tonometr

V novém zdravotnickém zařízení ambulantní péče nebude poskytována péče dětem.

Nové ambulance budou ve správě a užívání Nemocnice Třebíč a prostory nebudou pronajímány externím firmám.

## Bezbariérové užívání stavby

Do pavilonu je stávající bezbariérový přístup. Vnitřní prostory jsou dispozičně i materiálově uzpůsobeny pro využití handicapovanými spoluobčany.

## Bezpečnost při užívání stavby

Stavba před uvedením do provozu musí splňovat všechny technické i bezpečnostní požadavky na bezpečné užívání.

Bezpečnost při užívání bude zabezpečena jednak kvalitním provedením stavby (zkontrolováno bude při převzetí díla a při kolaudaci), jednak pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob dle vnitřních předpisů.

## Základní technický popis staveb

#### SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP

Stavební řešení:

- Bourací práce

Vzhledem k nevyhovujícímu dispozičnímu uspořádání současných pracovišť a absolutní nemožnosti jednoduchého přizpůsobení novým uživatelským požadavkům je nutné kompletně odstranit nenosné vnitřní konstrukce včetně výplní otvorů a instalací (vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, silnoproudé a počítačové rozvody).

Vnitřní příčky jsou z cihel plným pálených, u vstupní části je cca 30 m2 příček z SDK. Před odstraněním příček budou demontovány veškeré vnitřní rozvody.

Budou odstraněny veškeré nášlapné vrstvy až na podkladní mazaninu, která bude přebroušena. V části stávajících zdvojených podlah budou tyto „dutiny“ doplněny novou skladbou s kročejovou izolací a mazaninou, provázanou ke stávající.

- Základové konstrukce

Stávající.

- Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Budova je z klasické železobetonové skeletové konstrukce s podélným osovým systémem 6m. Střední trakt má příčné osové vzdálenosti 6,3m, na něj oběma směry navazují komunikace s osami 3,1m. Dále jsou vzdálenosti sloupů proměnlivé (od 5,2 – 7,5m) uzpůsobené tvaru objektu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy 400 x 400mm a vodorovné stropní železobetonové desky s žb průvlaky. Do nosného systému stavby nebude zasahováno!

- Střešní konstrukce

Stávající.

- Nové vnitřní nenosné konstrukce – plné příčky

Veškeré nové příčky jsou navrženy lehké sendvičové konstrukce, sádrokartonové, celkové tloušťky 100 mm, z obou stran opláštěné dvojitou deskou tl. 12,5mm a s vloženou akustickou izolací. Toto řešení umožňuje variabilitu a jednoduché přizpůsobení pozic nápojných míst dle aktuálních požadavků uživatele a s minimálním omezením provozu. Pro sádrokartonové konstrukce v mokrých provozech je nutno použít zelené desky SDK v úpravě pro vlhké prostředí. Na sociálních zařízeních budou provedeny úpravy SDK příček pro osazení umývadel, WC a pisoárů.Akustická neprůzvučnost příček musí být minimálně 47 dB.

- Nové vnitřní nenosné konstrukce – prosklené příčky

Z důvodu přirozeného prosvětlení chodby jsou do ordinací navrženy celoprosklené dveře s hliníkovým rámem. Výplň je z dvojitého bezpečnostního neprůhledného pískovaného skla (nade dveřmi je pevný prosklený nadsvětlík po podhled). Z důvodu optického propojení mezi lékařem a sestrou jsou mezi ordinací a sesternou navrženy dvojitě prosklené příčky tloušťky 100 mm se skrytými profily a akustickou neprůzvučností minimálně 47dB, doplněné o vnitřní horizontální manuálně ovládané hliníkové žaluzie. Nad podhledem jsou příčky doplněny o akusticky neprůzvučné desky.

- Podlahy

Podlahy budou opatřeny povlakovými krytinami z homogenního PVC minimální tl. 2 mm s PUR ochrannou zátěžovou vrstvou. V zákrokovém sálu ambulantních výkonů bude podlaha elektrostaticky vodivá.

- Výplně otvorů

Venkovní výplně otvorů jsou stávající, do okenního systému budou doplněny čidla monitorující jejich otevření – polohu – s napojením na systém měření a regulace. Nové vnitřní prosklené dveře jsou ze systémových hliníkových profilů, zasklení bezpečnostním sklem.  Nové plné vnitřní dveře budou dřevěné s CPL laminátovou úpravou v barvě antracitové RAL 7016, osazené do ocelových zárubní pro dodatečnou montáž HSE barvy světle šedé. Do instalačních šachet jsou nové dveře s odpovídající požární odolností.

- Podhledy

Vzhledem k požadavkům na nešíření hluku v místnosti ani do okolí jsou navržena akustická opatření, spočívající v instalaci podstropních akusticky pohltivých horizontálních liniových podhledů s různou šířkou lamel 150, 300 a 600 mm s poloskrytým nosným systémem a integrovaným osvětlením. Toto akustické opatření nebývá v menších ambulancích prozatím běžné, nicméně díky použití „tvrdých“ snadno čistitelných a omyvatelných povrchů podlahy a stěn, je doplnění měkkých a pohltivých materiálů vhodné. Stejné lamely jsou navrženy i v centrální chodbě.

- Obklady

Namísto keramických obkladů s obtížně čistitelnými spárami je ve vybraných místnostech navrženo použití celoplošných omyvatelných epoxidových stěrek a chemicky odolných nátěrů.

- Zámečnické a klempířské výrobky

Neobsahuje.

- Povrchové úpravy

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větším než:

– 100 mm·minuta-1 u stěn;

– 75 mm·minuta-1 u podhledů.

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene is nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity plastické hmoty.

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.

Lékařská technologie

Místnosti jsou označeny podle ČSN 332140 čl.7 a ČSN 33 2000-7-710 přel. B tab. B1 u názvů místností, všechny elektroinstalace musí odpovídat těmto normám. Označení místností dle ČSN 332140 je pouze informativní, jelikož uvedená norma již není v platnosti.

ČSN 332140   ČSN 33 2000-7-710

1.003 ambulance lékařské pohotovostní služby  – lékař	2		6

1.005 nefrologická ambulance  – lékař				2		6

1.010 nefrologická ambulance  – lékař				2		6

1.012 diabetologická ambulance  – lékař			2		6

1.016 ambulance nutriční péče  – lékař				2		6

1.022 kardiologická ambulance  – lékař				2		6

1.025 ambulantní výkony						20		6

1.027 revmatologická ambulance  – lékař			2		6

1.029 endokrinologická ambulance – lékař			2		6

Na jednu ambulanci – spotřeba el. energie cca 2 kW, napájení z MDO.

V místnosti 1.025 Ambulantní výkony + cca 0,5 kW z VDO, elektrostaticky vodivá podlaha

## Základní popis technických a technologických zařízení

#### ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Projektová dokumentace Nemocnice Třebíč – stavební úpravy 1. NP pavilonu U – v části vytápění, řeší návrh úpravy současného vytápění nemocničního pavilonu při zachování stávajícího zdroje tepla v rozsahu pro povolení stavby. V rámci rekonstrukce dojde k změně dispozic stávajících místností. Stávající otopná tělesa budou demontována a pro novou dispozici budou navržena nová desková otopná tělesa uřčena do prostor s vysokými požadavky na hygienu. Nová desková otopná tělesa budou připojena na stávající stoupačky. V rámci rekonstrukce bude vyměněna stávající VZT jednotka za novou, spolu s ní dojde k nahrazení stávajícího směšovacího uzlu za nový se stejným připojovacím výkonem. Návrh a celkový výkon pro vytápění je navržen dle platných ČSN. Navrhovaný topný systém musí být v souladu s požadavky investora, s platnými technickými normami, bezpečnostními požadavky a předpisy platnými na území České republiky. Parametry topné vody jsou dány stávajícím zdrojem tepla. Potřebné výkony jednotlivých VZT jednotek jsou stanoveny na základě požadavku zpracovatele VZT.

#### VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Návrh větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. Řešení této části PD se zabývá úpravou části prostor v 1.NP pavilonu U. Ve všech prostorách (ordinace, chodby, hygienické prostory…) je navrženo nucené větrání. Chlazení prostor s trvalým pobytem osob je řešeno splitovým systémem s proměnným průtokem chladiva (VRV). Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa nasávání čerstvého vzduchu a výfuku odpadního vzduchu jsou dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání znehodnoceného vzduchu. Hygienické prostory budou větrány podtlakově. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem.

Stávající zařízení bude demontováno.

Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č. 3 – Větrání vyšetřoven

Stávající stav:

Stávající prostory rentgenových pracovišť a vyšetřoven jsou nuceně větrány VZT jednotkou s rekuperací osazenou ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Zařízení je v sestavě: přívodní/odvodní ventilátor; filtry (přívod EU 4, EU7; odvod EU 5) deskový rekuperátor s obtokem vzduchu; vodní ohřívač; vodní chladič. Sání vzduchu je řešeno přes protidešťovou žaluzii osazenou na fasádě. Výfuk je řešen potrubím vyvedeným instalační šachtou nad střechu objektu. V potrubí před a za jednotkou jsou osazeny tlumiče hluku.

Přívodní potrubí je rozděleno do 2 zón (angiografie, ostatní prostory). Do přívodního potrubí je vložena komora pro parní zvllhčování. Jako zdroj páry slouží pára pro sterilizátory z centrálního rozvodu. Do větraných prostor v 1.NP je vzduch přiveden pomocí čtyřhranného potrubí s izolací. Jako koncové prvky jsou použity vířivé vyústě, příp. čisté nástavce. V místnosti počítače pro angiograf je osazena chladící jednotka typu fan-coil.

Odvod vzduchu je proveden obdobně. Jako koncové prvky jsou použity jednořadé vyústky.

Z m.č. 1 N 033 je proveden samostatný odvod vzduchu pomocí potrubního ventilátoru.

Jednotka je vybavena automatickou regulací. Spouštění zařízení je z řídícího velínu.

Navrhovaný stav:

Stávající VZT jednotka bude demontována. Stejně tak veškeré VZT rozvody a koncové prvky v řešené části. Potrubí ve strojovně VZT a v instalační šachtě bude ponecháno a upraveno s ohledem na nově osazenou jednotku.

Větrání prostoru pro lékaře a sestry je navrženo jako nucené pomocí VZT jednotky v hygienickém provedení osazené ve strojovně vzduchotechniky (v poloze stávající jednotky), která se nachází v 1.PP. VZT jednotka je v sestavě: Přívodní/odvodní ventilátor; filtry (na přívodu 2° filtrace G4 a F9; na odvodu G4), vodní ohřívač, vodní chladič, deskový rekuperátor.  Sání a výfuk vzduchu budou napojeny na stávající rozvody.

Nové VZT rozvody budou provedeny v části řešených prostor v úrovni 1.NP a budou napojeny na stávající potrubí vyvedené z instalační šachty.

Přívod vzduchu do větraných prostor je řešen vyústkami, příp. štěrbinami osazenými do podhledu a propojenými s potrubím přes ohebné hadice. Do přívodního potrubí bude vložena komora pro parní vlhčení vzduchu. Vedle VZT jednotky bude umístěn parní zvlhčovač. Odvod vzduchu bude řešen obdobně, jednořadými vyústkami s regulací, příp. talířovými ventily.

M.č. 1.011 (sklad roztoků) bude podtlakově odvětrána samostatným zařízením pomocí potrubního ventilátoru. Vzduch bude odveden potrubím vedeným v instalační šachtě nad střechu objektu.

Přívodní i odvodní potrubí bude tepelně izolováno.

Stávající potrubní rozvody budou vyčištěny.

Zařízení bude ovládáno nadřazeným systémem MaR.

Množství vzduchu

Přívod: 4000 m3/h

Odvod: 4000 m3/h

Zařízení č. 4 – Větrání chodeb a pomocných prostorů

Stávající stav:

Tímto zařízením se větrají především prostory chodeb a pomocných prostorů v celé budově. Část vzduchu (z hygienických zázemí) je odváděna zařízením č.8 Odvětrání sociálních zázemí.

VZT jednotka s rekuperací pro úpravu a distribuci vzduchu je osazena ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP.

Přívod vzduchu do chodby v 1.NP je řešen vířivými vyústěmi osazenými v podhledu a napojenými na přívodní potrubí přes ohebné hadice. Odvod zař.č. 8. V řešené části jsou také prostory, kde je řešen přívod i odvod pomocí zař.č.4.

Navrhovaný stav:

Stávající VZT rozvody vč. koncových prvků budou v řešené části demontovány, příp. částečně zaslepeny. Nově bude VZT potrubí provedeno nad prostorem chodby a napojeno na stávající rozvod u výstupu z instalační šachty. Přívod vzduchu bude přes vířivé vyústě osazené v podhledu a propojené s přívodním potrubím přes ohebnou hadici. Přívodní potrubí bude tepelně izolované. Odvod vzduchu bude řešen přes hygienické zázemí pomocí zař.č. 8.

Systém větrání zůstane zachován. Zařízení č. 4 a 8 bude provozováno dle stávajícího režimu.

Množství vzduchu

Přívod: 700 m3/h (chodba 1.001)

Zařízení č. 8 – Odvětrání sociálních zázemí

Stávající stav:

Podtlakové odvětrání těchto prostor je zajištěno pomocí střešních axiálních ventilátorů s tlumiči hluku a dvouootáčkovými motory. Odvod z větraných prostor je proveden přes talířové ventily na pojené na svislý rozvod přes hluk tlumící ohebné hadice.  Přisávání vzduchu je z chodby, která je nafukována zař.č.4. Spouštění ventilátorů je individuální z každého sociálního zařízení s časovým doběhem max. 10 min.

Navrhovaný stav:

Veškeré stávající potrubní rozvody vč. koncových prvků budou v řešeném prostoru demontovány. Nově bude systém odvětrání řešen stejně jako stávající. Do hygienických zázemí budou osazeny nové talířové ventily a propojeny se stávajícím svislým potrubím přes ohebné hadice.

Systém větrání zůstane zachován. Zařízení č. 4 a 8 bude provozováno dle stávajícího režimu.

Zařízení č. 20 – Chlazení vyšetřoven

Pro chlazení těchto prostor bylo navrženo splitové chlazení s proměnným průtokem chladiva (VRV) s vnitřními kazetovými jednotkami propojenými s kondenzační jednotkou osazenou na střeše. Venkovní jednotka je osazena na ocelové konstrukci. Jednotky jsou navzájem propojeny izolovaným Cu potrubím s komunikačním kabelem. Kazetové jednotky jsou osazené v podhledu.

Od vnitřních jednotek musí být zajištěn odvod kondenzátu přes sifon. Jednotka je vybavena čerpadlem kondenzátu. Vnitřní jednotky budou řízeny v každé místnosti pomocí infraovladače.

Zařízení je vybaveno vlastním systémem MaR s komunikačním rozhraním pro možnost nadřazené

Vnitřní teplota vzduchu

Léto …. 25°C

#### MĚŘENÍ A REGULACE

N Systému měření a regulace bude zajišťovat řízení VZT jednotek, vytápění a chlazení pro rekonstruovanou část pavilonu „U“ nemocnice v Třebíči. Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem dosažení v maximální míře plně automatického provozu jednotlivých ovládaných zařízení, a to především:

- aut. spínání provozu jednotek VZT,

- aut. řízení teploty výstupního vzduchu z jednotek VZT,

- aut. řízení vlhčení výstupního vzduchu z jednotek VZT,

- aut. řízení výkonu provozu VZT,

- aut. řízení rekuperace tepla jednotek VZT,

- aut. ekvitermní řízení vytápění objektu,

- aut. řízení prostorové teploty v místnostech,

- aut. ošetření a zaznamenání poruchových stavů:

Vytápění:

- pokles a překročení havarijní meze tlaku v systému,

- zaplavení prostoru strojovny,

- poruchy oběhových čerpadel,

- porucha napájení rozváděče MaR,

Jednotky VZT:

- zanesení filtrů,

- porucha chodu ventilátorů,

- protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu,

- protimrazová ochrana ohřívače na straně vody,

- odstavení VZT při signalizaci požáru,

- porucha chodu čerpadel ohřevu,

- porucha napájení rozváděčů MaR,

- uzavření PPK,

- odstavení VZT při signálu z EPS,

Řídící systém

Pro systém měření a regulace všech ovládaných zařízení je uvažován DDC regulátor s možností tvorby uživatelského SW vždy na konkrétní ovládanou technologii. Regulátor bude plně kompatibilní se stávajícím systémem areálu nemocnice. Systém bude založen na volně programovatelném regulátoru rozšířeném o distribuované vstupně/výstupní moduly. Regulátor a rozšiřující moduly budou osazeny v rozváděči U.0DT1 ve strojovně VZT. Součástí systému bude i obslužný displej pro základní možnost obsluhy. Uvažovaný řídící systém bude napojen i na dispečerský počítač s grafickým nadstavbovým programem pro snadnější grafický přehled ovládané technologie, nastavení provozních stavů, archivaci poruch a havárií a také činnosti operátorů. Operátoři budou mít samostatně definované úrovně přístupu a ovládání.

Vytápění

Stávající topná větev bude osazena novým směšovacím ventilem a čerpadlem. Tyto prvky budou napojeny na stávající řídící systém.

Jednotky VZT

VZT Č. 3 – Větrání vyšetřoven

Stávající VZT jednotka bude demontována včetně stávajícího systému řízení. Ve strojovně VZT v 1.PP bude instalována nová jednotka (Přívodní/odvodní ventilátor; filtry (na přívodu 2° filtrace G4 a F9; na odvodu G4), vodní ohřívač, vodní chladič, deskový rekuperátor, parní zvlhčovač). Pro tuto jednotku bude osazen nový řídící systém.

Provoz vzduchotechniky bude dán časovým programem a nastavenými parametry pro větrané prostory (teplota, vlhkost, CO2, druh provozu). Teplota bude upravována na požadované hodnoty pomocí řízení výkonu vodního ohřevu a vodního chladiče.

Přívodní vzduch bude také zvlhčován pomocí parního zvlhčovače. Tento bude spínán v případě poklesu vlhkosti v odsávaným vzduchu.

Při zapnutí provozu nejprve dojde k otevření klapky na sání, spuštění přívodního ventilátoru. Po obdržení informace o chodu přívodního ventilátoru dojde k otevření klapky na odtahu a spuštění odtahového ventilátoru. Výkon ventilátorů bude řízen podle snímačů přetlaku, resp. podtlaku v potrubí. Ventilátory budou udržovat nastavenou mez (na základě zaregulování a změření od profese VZT).

Rekuperační výměník bude využíván podle rozdílu odtahového a venkovního vzduchu. Pokud bude nutné přiváděný vzduchu teplotně upravovat, toto prováděno nejprve rekuperátorem a teprve následně vodním ohřívačem resp. chladičem.

Vzduchotechnická jednotka bude zabezpečena standardními zabezpečovacími prvky proti poškození zařízení tak, aby byl umožněn v co největší míře automatický provoz s občasnou kontrolou zařízení. Řídící systém bude také adekvátně reagovat na případně vzniklé poruchy.

Vytápění a chlazení vyšetřoven

Ve vyšetřovnách bude osazen systém individuálního řízení teploty (IRC). Tento bude zajišťovat ovládání elektrotermických hlavic na radiátorech, ovládání výkonu kazetové chladící jednotkou. V prostorech budou osazeny prostorové ovládací jednotky pro možnost ovládání režimu prostoru a korekce nastavené teploty z dané místnosti. V oknech budou osazeny okenní kontakty, které budou blokovat ohřev a chlazení dané místnosti při otevření okna.

Chlazení bude ovládáno přes komunikační rozhraní venkovní jednotky, která je společná pro všechny prostory.

Rozvodná soustava

Napájecí rozvodná soustava:  		3+PEN, AC 50 Hz, 400V,  TN-S

Rozvodná soustava:  			3+N+PE, AC 50 Hz, 400V,  TN-S

1+N+PE, AC 50 Hz, 230V,  TN-S									24 V, AC 50 Hz, ochrana provedená FELV

Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše:

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena  základní ochrana:

Izolací	čl. 412.1

Krytím	čl. 412.2

Ochrana proti přepětí

V rozváděčích jsou instalovány přepěťové ochrany typ 3 a dále přepěťová ochrana s VF filtrem pro napájení systému a prvků MaR

Kabelové rozvody a pokyny pro montáž

Kabelové rozvody budou provedeny v kabelových roštech, korytech a trubkách PVC. Žlaby a koryta budou uchyceny na zdech nebo závěsech ze stropu a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a trasami pro silové rozvody. Jednotlivé žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozváděči. Kabely v nich budou uloženy volně. V prostorech s pohybem pacientů budou použity oheň retardující kabely. Připojení jednotlivých zařízení pak bude provedeno v elektroinstalačních trubkách. Kabely k prostorovým přístrojům, elektrotermickým pohonům a okenním kontaktům budou vedeny ve stěnách pod omítkou.

Uzemnění bude napojeno na zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným způsobem bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného vodiče CYA 6.

Kabely a kabelové trasy vedoucí přes hranice požárních úseků budou protipožárně ošetřeny dle požadavků PBŘ.

#### KANALIZACE

Splašková kanalizace

Odkanalizování dotčené části 1.NP, bude řešeno od nových zařizovacích předmětů odpadním vodorovným gravitačním nebo připojovacím potrubím ze svařovaného PE popřípadě PP HT s napojením na stávající svislé odpadní potrubí. Nevyužité stávající potrubí splaškové kanalizace pod stropem 1.PP bude demontováno nebo zaslepeno v podlaze 1.NP.

Svislá odpadní potrubí jsou vedena společně s potrubím VZT v jednotlivých šachtách

Projekt ZTI, který je předmětem této TZ, vychází z projektové dokumentace z roku 96-97. Vzhledem k charakteru provozu nemocnice nebylo možné ověřit skutečné polohy tras a rozměrů potrubí projektové dokumentace z roku 96-97. Projekt předpokládá stávající polohu splaškové kanalizace zavěšené pod stropem.

Veškeré rozvody ZTI budou, při prostupu stavební konstrukcí tvořící hranici požárního úseku, řádně protipožárně utěsněny, popř. opatřeny manžetami, dle požadavku projektu požárně bezpečnostního řešení.

Dešťová kanalizace

Není předmětem řešení projektu.

#### VODOVOD

Studená voda

Zásobování objektu studenou vodou je zajištěno potrubím IPE 90 z 1.PP. V objektu pokračuje z měděného potrubí typu F25 případně F29. Stoupací měděné potrubí v rámci 1.NP zůstane zachováno. Rozvod studené vody bude izolován tepelnou izolací proti orosování. Vodorovné stávající potrubí bude demontováno a nahrazeno novým plastovým, případně nerezovým potrubím v závislosti a požadavcích projektu PBŘ.

Teplá voda

Na přípravu TV je dle dokumentace skutečného provedení z r.1997 použita upravená voda, která je vedena z centrálního rozvodu po nemocničním areálu. Teplá voda je připravována ve výměníkové stanici v 3.PP deskovým výměníkem tepla, který je řešen v dokumentaci ÚT z.r.96-97. TV je akumulována ve třech nerezových zásobnících o obsahu 500 l. Teplá cirkulační voda je vedena k jednotlivým stoupacím potrubím pod stropem na stěnách obou chodeb.

Cirkulaci TV zajišťuje jednostupňové cirkulační čerpadlo a druhé čerpadlo slouží jako 100% rezerva.

Vodorovné stávající potrubí bude demontováno a nahrazeno novým plastovým, případně nerezovým potrubím v závislosti a požadavcích projektu PBŘ. Nové připojovací potrubí TV bude napojeno na stávající stoupací potrubí TV, které je opatřeno cirkulací. Rozvod TV bude opatřen tepelnou izolací z minerální vaty případně z PE termoizolačních trubic v závislosti na požadavku projektu PBŘ.

Upravená voda

Ve strojovně VZT řešeného objektu je instalována úpravna demineralizované vody z.r. 2020 pro zvlhčovače VZT.

Požární voda

Na každém podlaží jsou osazeny 2 požární hydranty se skříní s rezervní hadicí délky 20 m. Přívod k druhému hydrantu v podlaží je veden v podhledu pod stropem.

Stávající rozvody a pozice hydrantů v 1.NP budou v rámci rekonstrukce zachovány. Případně dle požadavku PBŘ, budou hydrantové skříně nahrazeny novými s tvarově stálou hadicí délky 30 m.

Stávající hydranty musí splňovat na kohoutu hadicového systému hydrodynamický přetlak min 0,2 MPa a současně průtok z uzavíratelné proudnice 0,3 l/s.

Nové rozvody

Materiál potrubí bude zvolen dle požadavku PBŘ v jednotlivých úsecích 1.NP.

Veškeré rozvody ZTI budou, při prostupu stavební konstrukcí tvořící hranici požárního úseku, řádně protipožárně utěsněny, popř. opatřeny manžetami, dle požadavku projektu požárně bezpečnostního řešení.

Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně náležících protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle platných norem

#### ELEKTROINSTALACE

Hlavní rozvodna NN v 1.np má samostatné napájecí rozváděče pro MDO (HR1-HR3), DO (GE), požárně bezpečnostní zařízení (EV) a technologické rozvody pro rtg (RTG). Hlavní stoupačka (instalační šachta elektro) je vedena přes rozvodnu nn, na kteréjsou dispozičně umístěné patrové rozvodny i v dalších podlažích. Jednotlivé napájecí rozváděče mají samostatné přívody do budovy.

Dotčený prostor je nyní napájen z podružných rozváděčů R1NA1 (pole š.600 v hlavní rozvodně nn, 2x IT soustava ZIS-DO v rozváděči) a R1NA2 (rozvodnice na chodbě), přívody pro rtg zařízení jsou samostatnými vývody z hlavní rozvodny.

Silnoproudé rozvody budou v novém stavu napájeny z nových rozváděčů ve stávající koncepci, rozváděče budou nové.

Umělé osvětlení bude navrženo pomocí moderních svítidel s LED, vzhledem k charakteru pracoviště se uvažuje neřízené osvětlení s místním ovládáním spínači.

Nouzové osvětlení bude řešeno jako lokální systém s nouzovými svítidly s vestavěnou baterií ve standardu autotest.

Pro napájení UPS je možné využít stávající zařízení, umístěné v rozvodně nn v 01.pp, sloužící nyní pro oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), dříve zde bylo oddělení dětská JIP.

Při rekonstrukci 1.np bude doplněno chlazení prostoru novým zařízením typu split, se silnoproudým napájením z rozváděče ve strojovně chlazení v 01.pp.

#### SLABOPROUDÁ INSTALACE

Součástí dokumentace je návrh zařízení elektronických komunikací (slaboproudu) v rámci vybudování ambulancí v pavilonu U v nemocnici v Třebíči. Jedná se o prostory v západní části 1.NP. Níže popsané systémy budou řešeny pouze v řešených prostorách.

Součástí projektové dokumentace slaboproudých zařízení jsou návrhy těchto technologií:

- EPS (elektrická požární instalace)

- NZS (nouzový zvukový systém)

- UKS + TEL (strukturovaná kabeláž a telefon)

- DZ (dorozumívací zařízení)

- CCTV (kamerový dohlížecí systém)

- JČ (jednotný čas)

- VS (vyvolávací systém)

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - dříve EZS

- EKV (systém elektronické kontroly vstupu)

Technické řešení projektu

Vnější vlivy

V objektu jsou vnější vlivy stanoveny většinou jako normální. V některých místnostech jsou stanoveny vnější vlivy nebezpečné a zvlášť nebezpečné.

Projektová dokumentace zohledňuje požadavky na zařízení v souladu s požadavky na výše uvedené vnější vlivy.

Třídy pro bezpečnostní systémy

Stupeň zabezpečení

Ve všech částech objektu je navržen stupeň 2. – nízké až střední riziko.

Třídy prostředí

Ve vnitřních částech objektů: třída prostředí II – vnitřní všeobecné (vyjma technických místností).

Pro venkovní prostor: třída prostředí IV – venkovní.

Údaje o napětích a ochranách proti úrazu el. Proudem

Rozvodné soustavy

Napájecí síť NN kategorie 3: 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S

Rozvodná soustava UKS + CCTV, DZ (metalická kabeláž) : 2 – 5V DC / IT, 48V DC PoE

Rozvodná soustava TEL: 2 – 60V DC / TT

Rozvodná soustava VS: 2 – 12 V DC / IT, 48V DC PoE

Rozvodná soustava PZTS, EKV: 2 – 14 V DC / IT

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- bude provedena krytím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ed.3

- malým bezpečným napětím SELV, PELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- bude provedena pospojováním všech vodivých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ed.3

Popis řešení

Elektrická požární signalizace-EPS

EPS je navržena v souladu s ČSN 73 0875/2011 a ČSN 34 2710/2011. Navržený systém EPS respektuje charakter a důležitost objektu. Veškeré funkce systému jsou programově nastavitelné, systém tedy umožňuje jednoduché přizpůsobení a ovládání navazujících zařízení i snadné případné pozdější změny. Z důvodu maximální spolehlivosti připojených zařízení jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové (při přerušení jednoho segmentu kruhového vedení je linka stále funkční). Zkratové izolátory zajišťující automatické oddělení vadné části vedení jsou umístěny v tlačítkových hlásičích a zajišťují, že v případě porušení izolačního stavu kruhového vedení, bude automaticky odpojena pouze vadná část segmentu vedení. Max. každý 32 prvek na kruhové sběrnici bude obsahovat zkratový izolátor. Případné přerušení nebo zkrat kteréhokoliv segmentu vedení tedy neovlivní funkci celé linky.

Kruhové vedení je tvořeno unikátní dvouvodičovou technologií. K tomuto kruhovému vedení jsou připojovány automatické, tlačítkové a speciální hlásiče a vstupní a výstupní jednotky.

Tento typ sběrnice se vyznačuje vysokou spolehlivostí proti rušení a decentralizovanou inteligencí prvků na kruhu. Její maximální délka je 3500m a může na ní být umístěno až 256 prvků.

Sběrnice bude provedena stíněným kabelem 1x2x0,8.

EPS jsou chráněny všechny prostory s požárním nebezpečím. tj. všechny místnosti v objektu vyjma prostor WC a umýváren.

Hlásiče jsou v souladu s PBŘ navrženy i nad podhledy v případě, že nad podhledem bude vyšší pož.zatížení než 2,5kg / m2.

Ústředna EPS

V objektu je instalována stávající požární ústředna EPS ESSER typu FLEXES. Ústředna EPS je umístěna ve 3.PP. Ústředna slouží i pro pavilon „Matka a dítě“, pavilon „MIO“ a laboratoře. V ústředně jsou čtyři volné pozice pro karty, dvě pozice jsou obsazené stávajícími hlásiči v pavilonu U. Hlásiče v ambulancích budou připojeny ke stávající ústředně, ze které bude natažena nová kruhová linka. S ohledem na plánované umístění vstupně/výstupních jednotek na kruhové lince bude linka provedena kabelem s funkční integritou při požáru.

Napájení všech komponent ústředny je zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Hlavní zdroj napájení tvoří distribuční napájecí soustava.

Záložní zdroj napájení je umístěn v ústředně a v pomocných napájecích zdrojích. Záložními zdroji jsou bezúdržbové olověné akumulátory s kapacitou na dobu 24hod.

Navržené ústředny a jejich komponenty vyhovují požadavkům souboru norem ČSN EN 54.

Silové napájecí kabely a náhradní zdroj jsou součástí dodávky profese elektroinstalace.

Automatické hlásiče požáru

Použité automatické hlásiče budou tzv. „analogové“. Analogový hlásič na rozdíl od hlásiče dvoustavového, který má pevně nastavenou a neměnnou hodnotu reakce (tj. např. koncentraci kouře, potřebnou pro vyvolání poplachu), trvale snímá okamžitou hodnotu sledované veličiny. Vyhodnocování signálu senzoru hlásiče zajišťuje mikroprocesor, pracující s logikou typu „fuzzy logic“ (vyhodnocování charakteru a rychlosti změn signálu kouřového senzoru). Následně je signál hlásiče předáván do ústředny, kde je dále zpracováván podle příslušného vyhodnocovacího algoritmu. Rozhodování o vyhlášení poplachu je tedy rozděleno mezi hlásiče a ústřednu, což zajišťuje mimořádně vysokou odolnost proti falešným poplachům. Optimálního přizpůsobení jednotlivých hlásičů prostředí, ve kterém jsou instalovány, lze dosáhnout jejich individuálním programovým nastavením.

V objektu jsou navrženy následující typy hlásičů:

Opticko-kouřový hlásič:

Tento hlásič pracuje na principu rozptýleného světla, ve kterém jsou detekovány viditelné částice kouře a zajišťuje včasnou a spolehlivou detekci vznikajícího požáru.

Termodiferenciální hlásič:

Obsahuje polovodičový snímač, který reaguje na prudký nárůst teploty, s integrovaným rozlišením maximální teploty. Tyto hlásiče budou instalovány v kuchyňkách, kde by instalace optickokouřového hlásiče způsobovala problém s vyhlašováním falešných poplachů.

Hlásiče budou připojeny do kruhové linky.

Obecně:

Všechny automatické hlásiče EPS budou instalovány tak, aby byla zajištěna detekce vznikajícího požáru v počátečním stádiu – viz. výkresová část dokumentace.

Při konečném umístění automatických hlásičů je nutné využít koordinační stavební výkresy. Automatické hlásiče nesmí být umístěny blíže jak 50cm od jakýchkoliv vyústění vzduchotechniky, klimatizace nebo nasávacích částí digestoří. V rámci zpracování PD bylo umístění aut. hlásičů koordinováno.

Všechny navržené automatické hlásiče vyhovují požadavkům souboru norem ČSN EN 54.

Tlačítkové hlásiče

Na únikových cestách a při výstupech na volná budou instalovány tlačítkové hlásiče požáru ve výšce 1,2-1,5m nad podlahou v zorném poli unikajících osob.

Ve vnitřních prostorách jsou navrženy hlásiče velkoplošné - typ B do vnitřního prostředí s přímou funkcí. Aktivací tlačítkového hlásiče bude ihned vyhlášen požární poplach.

Navržené tlačítkové hlásiče vyhovují požadavkům ČSN EN 54-11 a obsahují zkratový izolátor.

Ovládání návazných požárně-bezpečnostních a jiných návazných zařízení

Zůstává beze změn, v případě instalace nových požárních klapek budou tyto klapky ovládány napřímo od EPS.

- EPS monitoruje stav požárních klapek ve VZT potrubí souhrnným signálem od MaR

Detekční a poplachové zóny (skupiny)

Jednotlivé hlásiče budou rozděleny do programových skupin.

Značení jednotlivých hlásičů v rámci skupin je provedeno ve tvaru:

číslo ústředny a HW pozice MM / číslo skupiny / pořadové číslo hlásiče ve skupině.

K jednotlivým výstupům budou programově přiřazeny řídící skupiny ve tvaru:

číslo ústředny a HW pozice MM / číslo řídící skupiny.

Signalizace poplachu

Signalizace poplachu světelná a akustická pomocí nouzového zvukového systému. Poplach bude vyhlášen všeobecný.

Činnost obsluhy EPS

Zůstává beze změn, časy T1 a T2 zůstávají beze změn.

Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, kabelové rozvody

Kabelové vedení pro kruhové linky bude tvořeno kabelem 1x2x0,8 P30 B2cas1d1. Na kruhových linkách pro hlásiče budou instalovány kopplery pro ovládání návazných zařízení.

Tato vedení budou v místnostech s podhledem vedeny nad podhledem příchytkami. V technických místnostech budou vedena příchytkami po stěně nebo po stropě.

Kabelová vedení, která budou zajišťovat ovládání nebo funkci požárně bezpečnostních zařízení, budou zhotoveny z komponentů, které budou vzájemně tvořit integrovaný kabelový systém s funkční schopností při požáru min. po dobu 30min. (P30-R).

V tomto případě se jedná o:

- vedení mezi výstupními moduly a ovládanými zařízeními

Požadavky podle zák. 268/2011sb a projektu PBŘ:

Třída funkčnosti a požární scénář: P30-R

Způsob certifikace: ZP27/2008 – nenormový (musí být prokázána spol. zkouška kabelu a nosného systému).

Izolace kabelů - třída reakce na oheň – B2ca,d1,s1.

Rozbočování a spojování kabelů s funkční schopností při požáru bude prováděno v certifikovaných spojovacích krabicích, které zaručí celistvost a funkční schopnost el. obvodu při požáru.

Jednotlivé kabely budou uchytávány ke stropním konstrukcím v certifikovaných samostatných kabelových úchytkách, které budou kotveny turbošrouby, příp. natloukacími nebo šroubovými kotvami. V každé objímce budou max. 3 kabely.

Pro rozvod jediného kabelu je možné použít úchytku např.typ 822. Maximální rozteč mezi jednotlivými objímkami v trase je 30cm.

Stoupací trasa bude tvořena normovým lehkým kabelovým žebříkem pro kabeláže funkční schopností při požáru (výška bočnic min. 60mm). Žebřík bude uchycen ke zděné konstrukci kabelové šachty pomocí typových kotevních prvků schválených pro použití s daným typem trasy.

Svazky kabelů budou na žebříku uchycovány pomocí třmenových úchytek. V jedné úchytce max. 3 kabely. Ve svislé trase jejíž délka bude bez přerušení požární ucpávkou delší než 3,5m bude v každém patře instalováno uvolnění v tahu ZSE90.

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, v horizontálním i vertikálním směru, budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami, jejichž odolnost EI bude srovnatelná nebo vyšší, než je odolnost konstrukce, kterou prochází.

Prohlášení projektanta

Potvrzuji, že jsem splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce ve smyslu §10 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb. Prohlašuji, že jsem osobou oprávněnou k projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (EPS) podle zákona č. 360/1992 Sb., a že jsem k této činnosti proškolen dovozcem.

Nouzový zvukový systém (NZS)

NZS je soubor technických prostředků, který zprostředkovává přenos a reprodukci nouzových hlášení ve veřejných prostorách. Dále umožňuje distribuci a reprodukci provozních hlášení a hudby. Jeho instalaci vyžaduje požárně-bezpečnostní řešení. Dle platné legislativy bude objekt vybaven nouzovým zvukovým systémem dle EN54. Instalace systému musí být provedena podle ČSN EN 54 a ČSN EN 60849.

Stávající systém rozhlasu v budově je nefunkční. S ohledem na systém používaný v ostatních pavilonech bude instalován systém ESSER VARIODYN.

Nouzový zvukový systém musí být instalován do všech řešených prostor řešené části objektu (bude ve všech prostorech objektu srozumitelně slyšitelný).

Vedle evakuační funkce bude možné systém využívat i pro běžné provozní ozvučení hudbou nebo informačním hlášením.

Aktivace výzvy k evakuaci bude provedena od EPS. Rozhlas musí být ovladatelný i manuálně z prostoru recepce a sesteren. Ústředna NZS (včetně zesilovačů) bude instalována ve stejné místnosti jako ústředna EPS ve 3.PP v samostatném požárním úseku.

Prostřednictvím NZS je automaticky vyhlášen požární poplach reprodukováním předem namluvené výzvy k opuštění objektu. Po přehrání bude automaticky zpráva opakována ve smyčce. Výzva bude spustitelná i manuálně.

V případě nouzového hlášení musí být akustický tlak (zvuk) na takové úrovni, aby hlášení bylo spolehlivě předáno ve všech veřejných prostorách a bylo srozumitelné. Používá se přednastavená zpráva (nebo zprávy), která je v digitální formě uložena v paměti řídící jednotky systému.

Ve smyslu vyhl. 246/2001sb. je NZS požárně-bezpečnostní zařízení. Veškeré navržené komponenty splňují požadavky ČSN EN 54.

Komponenty systému budou instalovány v 19” datovém rozvaděči vybaveném potřebným příslušenstvím a nucenou ventilací. V rozváděči nebo jeho bezprostřední blízkosti budou instalovány také záložní akumulátory pro nouzové napájení systému. Pro manuální ovládání systému budou sloužit mikrofonní stanice na recepci a sesternách.

Navržený systém NZS je modulární. Jednotlivé moduly se osazují do 19“ vany. I ostatní prvky jako zesilovače a moduly dohledu jsou v provedení 19“. Navržen je systém složený z několika zesilovačů se zálohou.

Modul napáječe má již v sobě integrovány baterie.

Mikrofonní stanice jsou certifikovány pro evakuační hlášení.

Objekt bude z hlediska ozvučení rozdělen do samostatně ovladatelných reproduktorových zón do nichž bude možné adresně směrovat hlášení i evakuaci.

V souladu s požadavky ČSN EN 60849 bude také před uvedením systému do běžného provozu mj. provedeno objektivní měření srozumitelnosti a protokol o něm bude uschován spolu s ostatními předepsanými dokumenty.

Reproduktorové linky

Reproduktory budou k linkám připojeny přes transformátor a keramickou svorkovnici EVAC s odpojovačem. Topologie vedení bude výhradně s reproduktory zapojenými v řadě bez odboček. V případě zkratu na transformátoru bude přetavena pojistka na svorkovnici reproduktoru, čímž nebude vyřazena linka z provozu.

Rozvody budou provedeny v souladu ČSN EN 60849.  Zapojení reproduktorů bude A,B. Odbočky k podhledovým reproduktorům budou prováděny přes rozvodnice se zachováním funkčnosti při požáru.

Reproduktory

V systému bude použito nástěnných a stropních reproduktorů 6W, v místnostech s vyšší úrovní hluku budou použity tlakové reproduktory až 15W. Všechny budou vybaveny svorkovnicí s odpojovačem (EVAC). S regulátory hlasitosti se neuvažuje.

V pokojích jsou navrženy stropní reproduktory s kovovým rámem.

Rozhlasový systém bude obsahovat reproduktory certifikované dle EN54-24 uvedené ve výkazu výměr. Reproduktory musejí být instalovány s veškerým příslušenstvím, se kterým byly podle EN54 certifikovány. V případě stropních reproduktorů se jedná zejména o požární kryty, kdy bez krytu je přípustné instalovat pouze reproduktory, které byly bez krytu certifikovány. Reproduktory certifikované s krytem smějí být instalovány pouze včetně tohoto krytu, a to bez ohledu na požární odolnost podhledu. V opačném případě se jedná o použití necertifikovaného zařízení a o porušení normy EN54.

Protože na parametrech reproduktorů je přímo závislá výsledná hladina akustického tlaku, která je nutnou podmínkou pro dosažení normou předepsané srozumitelnosti, musejí být dodrženy navržené typy reproduktorů. Alternativy k uvedeným reproduktorům jsou přípustné pouze za předpokladu, že k nim budou předloženy originální technické listy od výrobce prokazující, že tyto reproduktory mají stejné nebo lepší technické parametry jako reproduktory dle projektu, tzn. stejnou nebo vyšší citlivost, stejný nebo širší frekvenční rozsah a shodné vyzařovací charakteristiky. U údaje o citlivosti musí být vždy současně definován frekvenční rozsah a typ testovacího signálu, pro které tato citlivost platí, aby byla zajištěna srovnatelnost s navrženými reproduktory. Reproduktory bez těchto údajů ani reproduktory s horšími parametry nejsou přípustné.

Kabelové vedení

Reproduktorové linky budou provedeny kabely s funkční schopností při požáru (ČSN EN 60331).

Bude vytvořen integrovaný kabelový systém, který bude vyhovovat požadavkům ČSN EN 13501-1, ČSN 73 0831, ČSN 73 0848, ČSN 73 0802 a zák. 268/2011sb. Tento bude sestaven výhradně z výrobků, které byly vyzkoušeny podle ZP27/2008.

Třída funkčnosti kabelového zařízení je stanovena na P60-R – tj. 60 minut.

Izolace kabelů budou mít izolaci v provedení B2ca,s1,d0.

Kabelová vedení NZS musí být vedena zcela samostatně a odděleně od vedení ostatních technologií. Trasa kabelů, které mají být funkční při požáru, musí vedena tak, aby nemohla být poškozena destrukcí tras nebo zařízení jiných technologií.

Připojení NZS na sít' 230V

Ústředna NZS musí mít zajištěno napájení 230V/50Hz z hlavního rozvaděče objektu samostatným, v průběhu trasy nevypínatelným vedením, provedení kabelu 3x2,5 P30-R B2cas1d0. Vedení bude samostatně jištěno v rozvaděči jističem, označeným štítkem červené barvy s nápisem „NZS nevypínat“.

Záložní napájení systému

Systém bude obsahovat jednotku manageru záložního napájení a záložní akumulátory pro 24V napájení systému v případě výpadku hlavního napájení 230V. Záložní napájení musí být dimenzováno dle platných norem a standardů pro evakuační zvukové systémy tak, aby systém byl schopen ze záložních akumulátorů po výpadku hlavního napájení nejprve 24 hodin provozu v pohotovostním režimu (Stand-By) a následně 30 minut nepřetržité evakuace, skládající se z opakování vždy 5 sekund výstražné sirény o úrovni  -3 dBu a 15 sekund evakuační zprávy o úrovni -10 dBu. Součástí nabídek i dodávky systému budou přesné údaje o hodnotách proudového odběru jednotlivých prvků ústředny a z toho vyplývající potřebné kapacity záložních akumulátorů ke splnění těchto podmínek. V rámci uvedení systému do provozu bude dodržení těchto parametrů přezkoušeno.

Obsluha NZS a údržba

Provozovatel zařízení je povinen v dostatečném předstihu určit a nechat proškolit osoby pověřené obsluhou zařízení a osobu odpovědnou za provoz NZS.

Provádění pravidelných kontrol a údržba systému NZS musí být smluvně sjednána s firmou, která k tomu má odbornou způsobilost.

Další požadavky podrobně stanovuje vyhl. 246/2001sb.

Výsledky kontrol provozuschopnosti a revizí musí být zaznamenávány do provozní knihy a musí být deklarovány vystavením zprávy o kontrole provozuschopnosti (viz vyhl. 246/2001sb.)

Univerzální kabelážní systém-UKS

Řešení univerzálního kabelážního systému musí plně respektovat mezinárodní standardy EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801, EN 50173ed3, EN 50174-1 a 2, EN 50168, EN 50169 pro strukturovanou kabeláž.

Navržena je univerzální stíněná kabeláž s komponenty U/FTP kategorie 6A, B2cas1d1. Tento systém umožňuje přenos rychlostí až 10Gb/s v sítích ethernet.

Topologie sítě bude provedena jako „hvězda“. Jedná se o hierarchickou hvězdicovou strukturu, tvořenou horizontálním kabelážním subsystémem, pracovní oblastí, správní oblastí a páteřním kabelážním subsystémem.

Od každého vývodu datové zásuvky vede horizontální kabel (4 párový stíněný kabel U/FTP) do „rozvodného uzlu  budovy“ – stávajícího datového rozváděče v rozvodně slaboproudu ve 2.NP (nad místností 1.058).

Datové zásuvky budou instalovány v elektroinstalačních krabicích uložených pod omítkou ve stěnách jednotlivých místností případně na povrchu v technických místnostech.

Počet datových zásuvek bude určen dle požadavků investora a jednotlivých profesí.

Jako příprava pro pokrytí vybraných prostor bezdrátovou sítí (technologie WiFi) budou na chodbách rozmístěny zásuvky s jedním vývodem RJ45 pod strop.

Pro rozvaděče MaR jsou navrženy zásuvky přímo do rozváděčů.

Ve vybraných místech budou instalovány zásuvky pro napojení technologie vyvolávacího systému a LCD televizorů. Ve vybraných místech budou instalovány vývody U/FTP kabelů pro IP kamery.

Ve zdravotnických prostorech jsou navrženy rozvody a zásuvky pro zdravotnickou technologii.

Výsledný UKS bude dodavatelem certifikován.

Zásuvky:

- na stěnách zapuštěné do přístrojových krabic (duté stěny ze SDK, nebo vyzdívky)

- na povrch

Součástí profese SLP budou i přívody pro zařízení profese medicinálních plynů, např. přívody a dopojení médií k instalačním komplexům (lůžkové rampy LR, zdrojové mosty ZM, stropní stativy SS) dle projektu zdravotnické technologie a případná propojení snímačů tlaku, apod.

Telefon-TEL

Rozvody telefonů budou řešeny v rámci univerzálního kabelážního systému – popis viz. předchozí kapitola. Telefonní rozvody budou sloužit pro připojení telefonů hlasové komunikace.

Telefonní rozvody budou připojeny k centrální telefonní ústředně.

Dorozumívací zařízení-DZ

Pro dorozumívací zařízení je navržen systém domácího videotelefonu. Je navržen digitální systém s komunikací po ethernetu. Na hlavním vchodě a na vybraných vstupech jsou navržena tabla dorozumívacího zařízení. Vnitřní jednotky (IP telefony) jsou navrženy do vybraných prostor. Tabla budou napájena PoE, pro účely PoE napájení jsou součástí dodávky PoE switche, které budou společné i pro kamery. Kabelový rozvod bude proveden kabely U/FTP Cat.6A v rámci UKS.

Tabla dorozumívacího zařízení nahrazují činnost přístupového systému pro příchozí, kteří nevlastní kartu přístupového systému, nebo nemají v uvedenou dobu oprávnění vstupu. Pomocí tlačítkové klávesnice dveřního telefonu je umožněno volání na kterékoliv pracoviště uvnitř uzavřené části, kde lze odblokovat elektrický dveřní zámek.

Kamerový dohlížecí systém–CCTV

Cílem instalace kamerového systému (dále jen CCTV) je zejména dokumentování dějů ve střežených rizikových prostorech pro jejich pozdější analýzu, zjednodušení a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy. Navržen je IP kamerový systém s pevnými kamerami typu DOME. Systém CCTV bude realizován v souladu se soubory norem ČSN EN50132 a ČSN EN 50130.

Přenos signálů z kamer bude probíhat po datové síti LAN.

Kamery

Navržené modely jsou kamery v dome provedení s varifocal objektivem. Kamery budou vybaveny soupravou pro „skrytou“ montáž do podhledu.

Architektura

Kamery budou připojeny do PoE switchů v rozvodně slaboproudu ve 2.NP. Záznam a správa systému bude prováděna za pomocí stávajícího systému AXON.

Aktivní prvky

Navrženy jsou PoE switche 24x10/100/1000 370W + 2xSFP+.

Zpracování a záznam

Pro zpracování a záznam je využit stávající videoserver v pav.M1.

Kabelové rozvody

Pro přenos signálu z kamer bude použita strukturovaná kabeláž. Vedení dat videosignálu bude provedeno bezhalogenovými datovými U/FTP kabely do datového racku (součástí profese UKS).

Datový tok

Datový rok z kamer při 2MP rozlišení a snímkové rychlosti 25sn/s je cca 4Mbit/s.

Práce s živým a zaznamenaným obrazem

Dle stávajícího stavu.

Upozornění pro provozovatele:

Ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je provozovatel povinen ohlásit na úřadu pro ochranu osobních údajů informace o kamerovém systému a vyžádat od něj souhlas k pořizováním záznamů.

Jednotný čas-JČ

Systém jednotného času bude řízen hlavními (matečními) hodinami, umístěnými v rozvodně slaboproudu ve 2.NP. Hlavní hodiny jsou řízeny radiovým signálem DCF, čímž je zajištěna absolutní přesnost chodu. K řízení podružných hodin slouží minutová linka.

Ve vybraných prostorách budou umístěny jednostranné a oboustranné digitální hodiny. Počet, umístění a typ hodin bude určen zadavatelem.

Napájení hlavních i řízených hodin napětím 230 V ~ bude provedeno samostatně jištěným kabelem (součást dodávky profese elektroinstalace). Rozvod časového signálu bude proveden kabely 2x1,5 (ve žlabu) Odbočky k hodinám budou prováděny v plastových rozvodkách ve stěně. Spojování kabelů v rozvodkách bude provedeno pomocí WAGO svorek.

Přijímač radiosignálu DCF bude umístěn v nejvyšším podlaží pod střechou.

Vyvolávací systém-VS

V projektu je uvažováno umístění tiskárny pro výdej pořadových lístků ve vstupní hale řešeného prostoru. Tiskárna je uvažována s dotekovou obrazovkou, která umožňuje vytvoření vnořených obrazovek pro podrobnější členění klientů dle účelu návštěvy.  Dále je požadována možnost identifikace klientů přímo na obrazovce (pro objednané klienty, opakované návštěvy).  Tiskárna musí umožňovat směrování klientů na recepci nebo přímo do vyšetřoven, nastavitelné dle potřeb oddělení.

V řešeném prostoru je uvažována licence software pro recepce. Software bude umožňovat přeposílání klientů do vyšetřoven. Po kliknutí na tlačítko "Přeložit" se otevře okno se seznamem vyšetřoven (pracovišť). Kliknutím na vybranou vyšetřovnu se klient zařadí k vyšetřovně do fronty. Možné je připojit pro lékaře viditelnou poznámku (např. jméno, ID žádanky).

V čekárnách a na chodbách jsou uvažovány třířádkové hlavní displeje.  Na každém řádku se bude zobrazovat červeně třímístné číslo klienta a zeleně dvoumístné číslo vyšetřovny.  Při vyvolání klienta zazní gong a číslo volaného klienta zabliká na prvním řádku. Původní informace se posune na druhý řádek atd. Informace tak rolují.

Umístění displejů bude určeno výkresovou dokumentací. Upevnění displejů je uvažováno vždy z rozebíratelného podhledu, kde bude návaznost na potřebné rozvody.

Pro označení vstupů do vyšetřoven jsou s ohledem na dispozice budovy uvažovány aktivní přepážkové displeje, kde je na displeji zobrazováno číslo právě volaného klienta. Po vyvolání číslo několikrát zabliká a pak svítí trvale, a to až do volání dalšího klienta do stejné vyšetřovny nebo ukončení práce ve vyšetřovně.

Přepážkové displeje jsou s přímým ethernetovým vstupem. Napájení displejů je požadováno PoE (Power over Ethernet) dle standardu IEEE802.af. Jedná se o normalizovaný typ napájení s komunikací na hardwarové úrovni. Displeje musí být možné napájet z běžného switche s podporou PoE.

Displeje budou situovány vždy osově souměrně nad vstupní dveře do vyšetřovny.

Pro vlastní vyvolávání klientů jsou uvažovány softwarové aplikace instalované na PC obsluhy.

Vždy je respektováno pravidlo, že o pořadí volání klientů do vyšetřovny rozhoduje lékař.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém-PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je soubor technických prostředků – ústředna, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu. Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení. Stávající používaný systém je systém ASSET.

Systémem PZTS budou vybaveny vybrané prostory v řešeném objektu. Dále systém bude sloužit pro nouzové volání z WC pro imobilní a pro případné tísňové volání pomocí bezdrátových tísňových hlásičů pro personál.

Ústředna je navržena do stávající rozvodny slaboproudu ve 2.NP.

Detekční část:

Navržena je ochrana vybraných prostor proti vnějšímu narušení plášťovou a prostorovou ochranou. Dveře přístupné zvenčí budou opatřeny magnetickými kontakty. V prostorách navazujících na plášťovou ochranu budou instalovány prostorové pohybové pasivní infračervené detektory (dále jen PIR).

Magnetickými kontakty budou vybaveny také vnitřní dveře na chodbách, kde není žádoucí pohyb pacientů, tyto dveře budou blokovány pomocí systému elektronické kontroly vstupu.

Součástí každého magnetického kontaktu bude propojovací kabel, který bude na přívodní kabel z linkového modulu přepojen v krabičce s pájecími kontakty a sabotážním kontaktem. V této krabičce budou umístěny i vyvažovací rezistory. V místnostech s rozebíratelným podhledem budou krabičky umístěny nad ním.

Tísňová hlášení:

Prostory chodeb mohou být pokryty dosahem přijímačů bezdrátových tísňových tlačítek, které jsou vyhrazeny pro personál dětského oddělení.

Na každém WC pro tělesně postižené osoby budou instalovány dva aktivační prvky pro přivolání pomoci v nouzi. První prvek – táhlo bude umístěno vedle záchodu tak, že šňůra táhla bude končit 150 mm nad podlahou. Druhý aktivační prvek-tlačítko bude instalováno na protější stěně. Zpětná signalizace poplachu bude na tlačítkách zobrazena vestavěnou LED diodou (uklidňující světlo), signalizující potvrzení předání poplachové informace. Nad vstupy do WC pro tělesně postižené směrem z chodeb bude instalováno signální svítidlo pro nasměrování obsluhy, která provede pomoc invalidní osobě.

Řešení systému takto vyhovuje vyhlášce 369/2009 Sb.

Ovládání systému:

Systém PZTS bude ovládán prostřednictvím ovládacích panelů instalovaných u jednotlivých samostatně střežených oblastí.

Ostatní hardware:

Výstupy hlásičů budou do systému připojovány prostřednictvím linkových modulů. Poplachové smyčky budou dvojitě vyváženy pomocí rezistorů umístěných přímo v hlásičích. Linkové moduly komunikují s ústřednou pomocí systémové sběrnice, která je společná i pro ovládací panely.

Kabeláž:

Sběrnice budou tvořeny stíněným kabelem se zesílenými napájecími vodiči. Propojení k hlásičům bude provedeno stíněnými kabely s vodiči 0,5mm2. Celý systém bude stíněn a uzemněn pouze v jediném bodě, kterým je ústředna PZTS.

Hlavní trasy budou procházet v koridorech pro UKS, jednotlivé propoje k hlásičům samostatným vedením v trubkách ve stěnách. V technických prostorách budou vedení uložena do tuhých PVC trubek na povrchu.

Systém elektronické kontroly vstupu – EKV

Pro zamezení vstupu neoprávněných osob do vybraných prostor bude instalován přístupový systém, orientovaný na bezkontaktní identifikaci. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech.

Požadavkem uživatele je navrhnout systém elektronické kontroly vstupu, který je již využíván na jiných objektech – jedná se o systém IVAR AXDUR.

Každé dveře vybavené EKV budou osazeny standardně jednou čtečkou ze strany řízení přístupu zapojenou do přístupové jednotky. Jsou navrženy osmidveřové jednotky, které se čtečkou komunikují pro RS485 a s centrálním serverem přes LAN.

Všechny dveřní jednotky jsou připojeny do LAN, jednotky mají společný napájecí zdroj zvlášť pro systém a zvlášť pro zámky, které budou umístěny v serverovně ve 2.NP. Napájecí zdroje budou zálohované baterií.

S ohledem na fakt, že vybrané dveře vybavené čtečkou budou také vybaveny interkomem, bude ovládací relé interkomu připojeno na vstup tlačítka otevření dveří ve dveřní jednotce.

Celý systém je řízen z hlavního stávajícího serveru s instalovaným sw.

Kabeláž:

Propojení ke čtečkám, zámkům a interkomu bude provedeno kabely FTP Cat.5E LSOH. Napájení bude provedeno bezhalogenovými kabely 2x2.5.

Integrace s případným systémem PZTS není požadována.

Kabelové rozvody

Rozvody budou provedeny dle odpovídajících ČSN a obecně platných předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic a kabelů, křižování a souběhu se silovým vedením.

Kabely budou uloženy převážně v drátěných žlabech nad podhledem.

Vývody k jednotlivým koncovým prvkům budou vedeny v trubkách PVC pod omítkou, případně v tuhých trubkách na povrchu. Kabely je možno vést také v podlaze za předpokladu uložení do trubek s vyšší mechanickou odolností, viz níže.

Stoupací trasy budou vedeny ve společných stoupacích šachtách v drátěných žlabech.

Kabelové rozvody křižující CHÚC budou v bezhalogenovém provedení, případně budou vedeny v protipožárních kanálech.

Vedení, která budou ukládána od skladby podlahy (podlahové krabice apod.) budou uložena do trubek s mechanickou odolností min. 750 N/cm2 a tyto trubky budou fixovány k podlaze pomocí hmoždinek s PVC páskou.

V technických místnostech (rozvodny, strojovny atd.) bude vedení uloženo na povrchu v tuhých PVC trubkách.

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, v horizontálním i vertikálním směru, budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami, jejichž odolnost EI bude srovnatelná nebo vyšší, než je odolnost konstrukce, kterou prochází, nejvýše však EI-60.

Venkovní areálový rozvod k chirurgii bude veden ve stávajícím kolektoru.

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná příloha projektu.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Vlastník budovy nebo její uživatel musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní předpis č. 148/2007 stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků.

Normy a předpisy:

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

- Zákon č. 406/2006 Sb., Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

Na základě zákona 406/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů se musí zpracovat PENB dle par. 7a:

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov

a dle par 2 je definice větší změny dokončené budovy:

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,

Stavební úpravy se nedotýkají venkovní obálky budovy.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro stavební záměr není nutné vyhotovit PENB.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) viz technické části jednotlivých profesí v kapitole B.2.7.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vibrace

Šíření nadlimitních vibrací do okolí objektu v průběhu stavby ani při provozu se nepředpokládá.

Hluk

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů). Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq, T. V denní době se stanoví pro 8 nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T= 50 dB a korekce pro denní nebo noční dobu.

Zóny bydlení (Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb)

Denní doba (600-2200):

základní hladina    LAeq,8h =   50 dB

výsledná hladina   LAeq,T  =   50 dB

Noční doba (2200-600):

základní hladina        LAeq,1h =   50 dB

korekce       	            k  =  -10 dB  ( noční doba )

výsledná hladina       LAeq,1h =   40 dB

Hluk z dopravy po pozemních komunikacích je hodnocen za celou denní, respektive noční dobu. Podle NV č. 272/2011 Sb., je v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy po pozemních komunikacích LAeq,16h = 55 dB a v noci LAeq,8h = 45 dB. V okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy po těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah se použije korekce + 10 dB, tj. hygienický limit hluku ve dne je LAeq,16h = 60 dB a v noci LAeq,8h = 50 dB. Pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací se v chráněném venkovním prostoru staveb a ostatních venkovních prostorech použije korekce + 20 dB, tj. hygienický limit hluku ve dne je LAeq,16h = 70 dB a v noci LAeq,8h = 60 dB.

Realizací projektu nevzniknou žádné nové zdroje hluku. Jedná se o přístavbu jídelny a šaten k základní škole Gajdošova v Brně.

Stavbou nebudou dotčeny nejbližší chráněné prostory a nepředpokládá se překroční limitů pro hlukovou zátěž.

Hluk v pracovním prostředí

Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB.

Překročení výše uvedené limitní hodnoty vlivem provozu novostavby se nepředpokládá.

Hluk v průběhu stavebních prací

Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB.

Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8 - mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

Záření

Stavba ani úpravy přilehlých ploch nejsou zdrojem elektromagnetického záření, ani zde nebudou používána zařízení spadající pod zákon č. 18/1997 Sb.

Prašnost

V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství TZL vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí.

Při následném užívání nebude provozován zdroj úletu prachu (TZL).

Používané chemické látky a média

Při stavebních pracích budou použity některé nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) zejména nátěrové hmoty, lepidla, těsnící tmely, tvrdidla apod.

Při výstavbě budou bezpečnostní datové listy těchto chemických přípravků k dispozici u dodavatele stavebních prací.

Obecně je při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nutno respektovat ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích předpisů.

Jedná se zejména o:

- řádné balení, označování, skladování látek

- vybavení látek bezpečnostním listem v předepsané úpravě

- vedení předepsané evidence

- odpovídající kvalifikace pracovníků (autorizace, školení, zaškolení).

Z hlediska hygieny a bezpečnosti práce je v případě použití chemických látek nutno dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostních listech k příslušným látkám. Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky dle charakteru látek, se kterými se manipuluje. Při manipulaci s uvedenými látkami je nutno zabránit kontaminaci okolí (pracovní prostředí, podloží, vody) dodržováním předepsaných pracovních postupů.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Pro stavební záměr není nutné zajišťovat ochranu proti pronikání radonu z podloží, jelikož stavební úpravy se odehrávají v 1. NP a objekt má další tři podlaží pod úrovní přízemí.

### Ochrana před bludnými proudy

Nevyskytuje se, bez dalších opatření.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Nevyskytuje se, bez dalších opatření.

### Ochrana před hlukem

V okolí se nenachází žádný významný zdroj hluku.

### Protipovodňová opatření

Pozemky se nacházejí mimo záplavové území, stavba tedy nevyžaduje ochranu.

### Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Možné riziko sesuvů půdy z hlediska svažitosti území se nevyskytuje.

# Připojení na technickou infrastrukturu

### napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Navrženým záměrem nevzniká potřeba provedení nových přípojek inženýrských sítí. Veškeré vnitřní instalace budou napojeny na stávající rozvody v pavilonu U.

### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Beze změny, zůstává stávající.

# Dopravní řešení

### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stávající, beze změny.

### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává beze změny.

### doprava v klidu

Doprava v klidu zůstává stávající beze změny.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stávající, beze změny.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku nových stacionárních zdrojů ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění).

V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství TZL vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí.

Hluk

Venkovní prostory nebudou zdrojem hluku pro okolí.

Voda

V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu.

Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu.

Půda

V rámci realizace záměru nedojde k trvalému záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.

Odpady

Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací v této fázi nelze jednoznačným způsobem doložit. Množství stavebních odpadů v tabulce je určeno výpočtem nebo odborným odhadem a lze jej považovat pouze za orientační. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného množství odpadů budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních lístků ze zařízení pro využívání, resp. odstranění odpadů, které budou předloženy místně příslušnému orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství ke kolaudaci. Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.

V průběhu stavebních prací lze očekávat vznik následujících druhů odpadů:

| Název odpadu | Kód | Kategorie | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 08 01 11* | N | do 50 kg |
| neupotřebené nátěrové hmoty |  |  |  |
| jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | 08 01 12 | O | Nespec. |
| neupotřebené nátěrové hmoty |  |  |  |
| kovové obaly | 15 01 04 | O | Řádově 0,4 t |
| přepravní obaly |  |  |  |
| směsné obaly | 15 01 06 | O | řádově tuny |
| přepravní obaly |  |  |  |
| skleněné obaly | 15 01 07 | O | řádově kg |
| přepravní obaly |  |  |  |
| beton | 17 01 01 | O | řádově 1,5 tuny |
| zbytky ze stavebních prací (bourání stávajících vrstev podlah) |  |  |  |
| cihly | 17 01 02 | O | Řádově 8,5 tuny |
| zbytky ze stavebních prací (bourání stávajících stěn nebo příček) |  |  |  |
| směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 17 01 06* | N | nespecifikováno, nepředpokládá se |
| stavební odpad v případě zjištění kontaminace chem. látkami s některou z nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 nebo obsahem látek uvedených v příloze č.5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech |  |  |  |
| směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 17 01 07 | O | 0,5 t |
| odpady ze stavebních prací bez znečištění, které nejsou vhodné ke třídění, keramická dlažba, obklady |  |  |  |
| dřevo | 17 02 01 | O | cca 0,3 t |
| ze stavebních prací (bourání vnitřních dveří) |  |  |  |
| sklo | 17 02 02 | O | do 350 kg |
| ze stavebních prací (bourání vnitřních oken) |  |  |  |
| plasty | 17 02 03 | O | do 100 kg |
| ze stavebních prací, zbytky plastových trubek, lišt apod. |  |  |  |
| železo a ocel | 17 04 05 | O | Do 0,5 t |
| Bourání ocelových zárubní vnitřních dveří |  |  |  |
| asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 |  | nepředpokládá se |
| zpevněné plochy |  |  |  |
| směsné kovy | 17 04 07 | O | nepředpokládá se |
| vadný spojovací materiál z výstavby |  |  |  |
| kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O | do 150 kg |
| zbytky z montáže elektroinstalace a regulace |  |  |  |
| zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | O | nepředpokládá se |
| výkopové práce, hrubé terénní úpravy, * - nespecifikovaná část zeminy bude použita na zásypy výkopů |  |  |  |
| izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | O | do 200 kg |
| minerální vlna, odřezky z nových izolací apod. |  |  |  |
| směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | nepředpokládá se |
| ostatní stavební odpad nevhodný ke třídění |  |  |  |
| jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 17 09 03* | N | nepředpokládá se |
| stavební odpad nevhodný ke třídění v případě zjištění kontaminace látkami s některou z nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 nebo obsahem látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech |  |  |  |
| papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | Do 0,5 t |
| transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a zařízení |  |  |  |
| plastové obaly | 15 01 02 | O | do 50 kg |
| transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a zařízení |  |  |  |
| dřevěné obaly | 15 01 03 | O | Do 200 kg |
| transportní a prodejní obaly stavebního materiálu, poškozené palety, dřevěné proklady |  |  |  |
| obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10* | N | řádově 20 kg |
| obaly od nátěrových hmot, lepidel, tmelů, čistících a odmašťovacích prostředků a jiných médií apod. |  |  |  |
| absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02* | N | Do 80 kg |
| čistící tkaniny, hadry, znečištěné a použité rukavice a jiné OOPP |  |  |  |
| zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 20 01 21 | N | do 100 kg |
| osvětlení |  |  |  |
| směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | Nespec |
| běžný odpad |  |  |  |
| uliční smetky | 20 03 02 | O | Nespec |
| úklid okolí |  |  |  |

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití, resp. ke odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude vedena zákonná evidence. Vzhledem k tomu, že množství stavebních odpadů je obtížné s dostatečnou přesností predikovat, budou pro určení množství odpadů z výstavby využity vážní lístky ze zařízení pro využívání, resp. odstraňování odpadů, které budou předloženy v rámci kolaudačního řízení.

Předpokládaná produkce odpadů při provozu záměru

Při provozu lze předpokládat vznik odpadu – směsný komunální odpad (20 03 01).

Všechny odpady budou předávány k odstranění oprávněným firmám dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

### vliv na přírodu a krajinu

Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo živočišných druhů realizací záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby a trvalým dodržováním technologické kázně. Narušení součástí ÚSES se nepředpokládá. Záměr nebude vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. Ochrana stromů v okolí se bude řídit ČSN 839061.

Realizací záměru nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění).

### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Záměr se nenachází v ptačí oblasti ani oblasti NATURA 2000.

### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.

### V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Rozsah a charakter stavby nevyžaduje.

### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Záměr nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem.

# Ochrana obyvatelstva

Nejsou vyžadována opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. S ohledem na účel stavby a její užití se nevyskytuje riziko závažných havárií. Stavba je navržena v souladu s platnými normami ČSN a vyhláškami. Zóny havarijního plánování nejsou u stavby tohoto účelu řešeny.

# Zásady organizace výstavby

Výchozí podklady

Východiskem pro zpracování dokumentace stavby „Nemocnice Třebíč-stavební úpravy 1.NP pavilonu U, p.č. 2232, k.ú. Třebíč“  je vyhláška č. 499/2006 Sb. dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. , ve znění vyhlášky 405/2017 Sb, a vyhlášky č. 169/2016 Sb. vč. novelizace platné od 1.1. 2018, o stanovení rozsahu dokumentace zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací a dále požadavky stavebníka a projektu stavby a snaha dodávku stavebních prací stavbu řádně připravit a jejím prováděním co nejméně zatížit okolí stavby.

Tato dokumentace ZOV k dokumentaci pro vydání stavebního povolení je určena ke čtení společně s celou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení a s podmínkami stanovenými v projednání a stanoviscích ke stavebnímu řízení a s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení. Projektant není zodpovědný za škody způsobené zneužitím, chybnou interpretací, nesprávným nebo neautorizovaným použitím informací obsažených v této zprávě.

Výchozí podklady

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 1.NP pavilonu U, p.č. 2232, k.ú. Třebíč  v nemocnici Třebíč – vybudování ambulantního traktu v západní části objektu pavilonu U.

Projekt ZOV byl zpracován podle těchto podkladů:

a) Dokumentace stávajícího stavu

b) Projektová dokumentace pro stavební řízení

c) Prohlídka staveniště

d) Jednání se zástupci projektanta a stavebníka

e) Vyjádření DOSS a ostatních subjektů

Objektová sestava:

SO 01 – Stavební úpravy 1. NP

Popis stavby

Řešené území je vymezeno pozemkem – stavební parcelou ve vlastnictví investora p.č. st. 2232 k.ú. Třebíč.

Na pozemku se nachází stavba pavilonu U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Území nemocnice je zastavěné dalšími objekty, využití areálu je pro zdravotnické účely.

Objekt pavilonu U je šestipodlažní budova se třemi podzemními a třemi nadzemními podlažími. Objekt je o půdorysném rozměru 61,6 x 32,4 m o požární výšce 20,7 m.

Objekt byl realizován v 90 letech minulého století. Změna užívání se týká pouze jedné poloviny 1.NP.

V rámci investice budou vybourány stávající nenosné příčky v západním traktu 1.NP a vybudovány vnitřní nenosné lehké příčky ze sádrokartónu nebo prosklené stěny.

Podrobný popis je uveden v profesních TZ.

#### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Pro provedení stavebních úprav 1.NP v nemocnici Třebíč je nutné zajistit pro staveniště dodávku elektrické energie a vody. V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody a napojení na kanalizace.

Elektrická energie pro staveniště

Bude odebírána ze stávajícího patrového rozvaděče v 1.NP.  Ze stávající RS je navrženo staveniště připojit napojením do hlavního staveništního rozvaděče umístěného na staveništi nebo přímo bez staveništního rozvaděče. Měření bude přímo ve staveništním rozvaděči nebo ve stávající rozvodné skříni.

Po provedení vlastní bilance zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky napojení se správcem sítě.

| Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení |  |  |  |  | Výkon |  |  |  |  |  |  |
| Typ | Název | Počet |  | Jedn. |  | Celkový v kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ks |  | v kW |  | P1 |  | P2 |  |  | P3 |  |
| 1 | Mobilní objekty ZS | 2 |  | 2,5 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svářečka elektrická | 1 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Malá stavební mechanizace | 8 |  | 2,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vnitřní osvětlení | 4 |  | 0,5 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 3 | Osvětlení staveniště | 2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  | P1 = |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Celkový výkon instalovaných zařízení |  |  |  | P2 = |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P3 = |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
| Maximální elektrický příkon pro stavební mechanizmy |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | kW |  |
| Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Soudobý elektrický příkon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ps = |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | kW |  |

Předpokl. příkon el.energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů  je max. 21 kW.

21 : 400 :1,7 = 0,031 kA = 31 A

Předpokl. potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je 31 A.

V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši ani z jednotlivých zdrojů, přizpůsobí zhotovitel pracovní postupy skutečným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické energie z jiného zdroje.

Zdroj vody pro hlavní staveniště

Zdroj vody pro staveniště je navržen ze stávajících rozvodů v 1.NP v pavilonu U z místnosti WC.

Měření pro stavbu bude přes dočasnou vodoměrnou soupravu.

Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 2,025 m3/den.

Pro potřebu stavby se uvažuje s minimální spotřebou 0,1 l/sec.

Výpočet potřeby vody:

Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným prostředím) 90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad 15 osob:

- průměrná denní potřeba vody: 	 Qp = 15 x 90 = 1350 l/den

- maximální denní pořeba vody: 	 Qm = Qp x Kd = 1350 x 1,5 = 2025 l/den

Množství vody dodávané přípojkou je vyhovující.

Připojování na zdroje a média pro provoz stavby a zařízení staveniště je zcela samostatně a nezávisle na ostatní cizí objekty v okolí.

Odběrová místa elektrické energie, vody a případné připojení na kanalizaci situovaná v prostoru staveniště předá po dohodě správa nemocnice před zahájením přípravných prací zhotoviteli.

Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích.

Zařízení staveniště

Případné dočasné provozní zařízení staveniště je navrženo umístit na ploše staveniště. Sociální zařízení staveniště se šatnou je navrženo umístit ve stávajících upravovaných prostorách 1.NP pavilonu U nemocnice Třebíč a provozní ZS na ploše ve dvorní severní části za pavilonem U před vlastním objektem.

O konečném umístění zařízení staveniště rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle svých potřeb a po dohodě se správou nemocnice Třebíč.

Umístění a velikost skladovacích ploch a krytých skladů na hlavním staveništi bude záležet na výběru zhotovitele a po dohodě se správou areálu.

Využité prostory pro ZS na staveništi budou před ukončením výstavby uvedeny do stávajícího nebo plánovaného stavu.

Seznam společného zařízení staveniště

Sociální zařízení staveniště

Provozní zařízení staveniště (krytý sklad atd.)

Rozvod vody pro staveniště vč. měření

Rozvod NN pro staveniště vč. staveništního rozvaděče s měřením

Nutné staveništní osvětlení vnitřní a venkovní

Umístění a rozsah zařízení staveniště a obvod staveniště včetně odběrných míst bude upřesněno a dohodnuto mezi stavebníkem a zhotovitelem po výběrovém řízení. Dopravní trasy budou dohodnuty a upřesněny mezi zhotovitelem a správcem komunikace a sítí.

Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o zařízení staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem a jeho jednotlivými dodavateli.

Skladovací plochy

Skladovací plochy pro vybouraný materiál je navrženo umístit hlavně v prostoru pro stavební úpravy v 1.NP. Odtud bude vybouraný materiál dopraven do kontejnerů na vybouraný materiál umístěných ve venkovním prostoru dle dohody se správou nemocnice.

Kontejnery je navrženo umístit na 3 stávajících parkovacích místech vlevo od budovy (hlavního vchodu do 1.NP). Umístění je pod koridorem, který co vede do budovy K.

Další možná skladovací plocha je v severní části za pavilonem U na stávající komunikaci.

Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení. Stavební materiál je také možno ukládat v 1.NP v prostoru vyhrazeném pro stavební úpravy.

Plocha využitá pro zařízení staveniště je zpevněna. V rámci dokončovacích prací budou skladovací plochy uvedeny do plánovaného nebo původního stavu.

Vzniklé odpady v průběhu výstavby budou tříděny a soustředěny k odvozu.

Časový postup likvidace zařízení staveniště

Podle dohodnutých pravidel je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých zhotovitelů. Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.

Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení.

#### b) odvodnění staveniště

Odtokové poměry nebudou narušeny – dešťová kanalizace stávajícího objektu je napojena na stávající areálovou kanalizační síť. Plochy pro odvodnění jsou stávající a nejsou rozšiřovány. 	 Odvádění srážkových vod z venkovních ploch pro ZS je navrženo stejně jako u původního stavu do areálové kanalizační sítě.

Všechna plánovaná napojení se přizpůsobí požadavkům správců sítí.

#### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení hlavního staveniště na stávající dopravní infrastrukturu

Pro stavební úpravy 1.NP v pavilonu U v nemocnici Třebíč bude využita areálová komunikace napojená na stávající městskou komunikační síť.

Hlavní příjezd na staveniště stavebních prací bude po areálových komunikacích ze stávající městské komunikaci Purkyňova náměstí přes přední vrátnici do areálu nemocnice.  Napojení Purkyňova náměstí je z ulice Bráfova třída.

Vedlejší příjezd bude po areálových komunikacích přes zadní vrátnici z ulice Sportovní.

Hmotnost staveništních vozidel bude dosahovat maximální povolené hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel § 15 a rovněž bude odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení.

Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Zhotovitel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Průběžně bude prováděna údržba příjezdové areálové komunikace, pokud by byla poškozena nebo znečištěna stavbou. Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně.  Před ukončením výstavby bude toto území uvedeno do původního nebo plánovaného stavu.

Napojení hlavního staveniště na stávající technickou infrastrukturu

Je uvedeno v bodě a) této TZ ZOV.

#### d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Řešené území je vymezeno pozemkem – stavební parcelou ve vlastnictví investora p.č. st. 2232 k.ú. Třebíč.

Na pozemku se nachází stavba pavilonu U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Území nemocnice je zastavěné dalšími objekty, využití areálu je pro zdravotnické účely.

Podmínky pro výstavbu

1) Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí proti

poškození.

Před zahájením bouracích prací je nutno provést zaměření stávajících vnitřních rozvodů.

2) Při všech stavebních pracích je zhotovitel povinen patřičným způsobem vyznačit úpravu silničního a pěšího provozu ve vztahu k bezpečnosti pracovníků stavby a ostatních osob na ulici Husova viz bod m) této TZ ZOV.

3) Stavební práce budou probíhat v denních hodinách od 7:00 -18:00 hod. Je nutno dodržovat práce přes den, omezení po 18:00 do 7:00 hod, o víkendech a svátcích. Je nutno dodržovat omezení parkování vozidel stavby. Provádění   prací mimo pracovní dobu je možno řešit vždy po dohodě mezi zhotovitelem a nemocnicí, lze se za určitých okolností vždy dohodnout.

4) Během výstavby musí být umožněn příjezd techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících vedení technického vybavení a dalším uzávěrům inženýrských sítí. Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.

5) Budou dodrženy podmínky pro výstavbu uvedené v jednotlivých vyjádřeních DOSS pro stavební řízení a ve stavebním povolení.

6) V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace objektu tak, aby doprava materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní stávající provoz v areálu nemocnice.

7)Při stavebních pracích v pavilonu U v nemocnici Třebíč nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

8)Vhledem k realizaci stavby v jednotlivých objektech Polikliniky je doporučeno provést fotodokumentaci stávajícího stavu části objektu dotčeného stavebními úpravami před zahájením těchto prací.

9) Požadavky na provádění stavebních prací.

-Před zahájením bouracích a stavebních pracích mezi upravovanou částí a dotčeným prostorem pavilonu U s ponechaným provozem budou dle požadavků správy areálu provedeny dočasné dělící nepropustné prachotěsné stěny a přepážky. (např. uzamčení dveří s utěsněním a zakrytím deskami OSB, SDKT, oplachtování atd.

-Před zahájením bouracích a stavebních prací v dotčeném prostoru bude nutné provést vyklízecí práce a demontáže zařízení (nefunkční rozvody instalací),

-Stavební práce se budou provádět za provozu v pavilonu U.

-Před zahájením bouracích a rekonstrukčních prací musí dodavatel učinit taková 	opatření (zakrytí, demontáž a uložení), aby nedošlo k dalšímu poškození povrchů a 	výrobků, které jsou určeny k dalšímu použití.

-Při bouracích a rekonstrukčních pracích je třeba postupovat obezřetně. Zjistí-li se při těchto pracích nové projektem nepředpokládané skutečnosti, je třeba neprodleně 	přizvat k řešení problematiky projektanta statika.

-Při stavebních pracích nesmí dojít k přetěžování stávajících nosných konstrukcí 	vybouraným a novým materiálem, vybouraný bude kontinuálně odvážen. Dále nesmí 	docházet k necitlivým zásahům do nosných konstrukcí objektu používáním nevhodné 	mechanizace, jako jsou pneumatická kladiva.

-Případné drážkování ve stávajícím zdivu pro instalační rozvody se budou frézovat.

-Provádění veškerých stavebních prací musí být v souladu s platnými technologickými 	předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními. Zhotovitel stavebních prací musí 	v rámci zhotovitelné dokumentace zpracovat technologický nebo pracovní postup, 	který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Ochrana proti hluku

Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB a nelze hladinu hluku snížit, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem a po oznámení uživatelům vedlejších objektů.

Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy.

Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku, který musí být dodržen.

Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8 h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací:

-hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích

-pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod

-nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách

-nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými

zařízeními

-při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace

-správce objektu při možných hlučnějších prací bude dopředu seznámen o době a délce trvání těchto prací

-na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení případných připomínek

Ochrana proti prachu

Budou provedeny tyto opatření:

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního suchého a větrného období i skrápěním staveništních komunikací, popř. dalších prašných ploch staveniště

- provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti stavby, v případě nutnosti (při jejich znečištění zajistit jejich očistu

- při převážení sypkého materiálu je třeba zamezit úniku materiálu za jízdy

- při manipulaci se stavebními materiály a případně s využívanými recykláty zavést účinná opatření ke snížení prašnosti jako např. skrápění, zakrývání apod., příp. skladovat v krytých skládkách

- při pracích s možností zvýšených emisí prašných částí je nutno provést účinné

zaplachtování

- zakrytí možných prostupů prachu do stávajících části pavilonu U

Vibrace

Vibrace způsobené průjezdy nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby. Lze však předpokládat, že u okolních objektů se negativně neprojeví.

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně (cca 2-3 vozidla) pouze nárazově. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd.

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště v nemocnice Třebíč – stavební úpravy 1. NP pavilonu U p.č. st. 2232 k.ú. Třebíč.

Staveniště tvoří pouze vnitřní západní část 1.NP pavilonu U. plochy pro ZS a skladovací plochy ve venkovním prostoru u pavilonu U jsou jako dočasný zábor plochy pro staveniště.

Oplocení staveniště

Pozemek stavebníka je ze všech stran oplocen stávajícím oplocením s vjezdovými vrátnicemi po obou stranách areálu nemocnice.

Dočasné oplocení zařízení staveniště a skladovacích ploch na venkovních plochách je navrženo provést průhledné oplocení z přemístitelných dílců výšky 2 m. Oplocení bude uchycené na kovových sloupcích s uchycením mezi sloupky s ukotvením sloupků do podstavců.

Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.

Při provádění bouracích a stavebních prací budou použita taková opatření, která v největší možné míře eliminují hluk, prašnost a zamezí znečišťování ostatních prostorů v pavilonu U . Ochrana proti prachu bude zajištěna zaplachtováním, deskami, použitím speciálních ochranných fólií a zkrápěním vodou. Vhodné postupy a technická opatření zvolí prováděcí firma a musí vždy respektovat aktuální situaci při provádění.

Podrobné opatření jsou uvedena v části j) ochrana životního prostředí.

V rámci realizace záměru nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění).

Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.

Území nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu ani zvláště chráněné území

Pozemek se nenachází v záplavové území.

Pozemek se nenachází v poddolovaném území.

V rámci této stavby nebudou prováděny žádné asanace.

V rámci projektu nebude prováděno kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb.

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:

- Při realizaci stavby je nutno provádět úklid celého hlavního staveniště a stavbou   používaných areálových a veřejných komunikací

- Pro stavebních pracích bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.

- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků.

- V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.

- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod).

-  Netankovat pohonné hmoty na staveništi.

-  Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.

- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních

prostředků a strojů.

- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

- Udržovat pořádek na staveništi.

- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.

-  Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.

- Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).

- K bouracím pracím bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň.

- Odvoz materiálu ze zemních prací a stavební suti zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma.

Komunikace v mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čištění vozovek bude prováděno v případně znečistěných stavbou bez použití vody. Stavbou poškozené části komunikací a chodníků budou zhotovitelem stavby po skončení výstavby souvisle opraveny.

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště se ohradí nebo jinak zabezpečí proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 2,0 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců a), b), odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

Ve všech případech narušení veřejné komunikace a areálové komunikace musí být správce komunikace předem seznámený se zahájením prací a zhotovitel musí zajistit dopravní značení při zúžení komunikace nebo omezení provozu. Narušení povrchů komunikace musí být opraveno obnovením konstrukčních vrstev dle požadavku správce komunikace.

#### f) maximální zábory pro staveniště(dočasné/trvalé)

Trvalý zábor pozemků není ve stavbě prováděn, stavební práce na stavebních úpravách v 1.NP pavilonu „U“ jsou řešeny pouze na pozemku stavebníka.

Jako dočasné zábory pozemků pro staveniště stavebních prací je navržena venkovní plocha komunikace u severní strany pozemku a u pavilonu U ve 3.PP a dle dohody se správou areálu.

Vzhledem k tomu, že celá stavba je realizována na vnitřním pozemku stavebníka, nejsou potřeba žádné další dočasné, ani trvalé zábory jiných ploch pro staveniště.

#### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V rámci realizace akce „Nemocnice Třebíč – stavební úpravy 1. NP pavilonu U“ nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. Případný bezbariérový přístup osob a jejich pohyb v areálu nemocnice v Třebíči nebude stavbou omezen.

#### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební práce jsou prováděny v daném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a způsob jejich provádění určuje charakter objektu. Odpad v rámci provádění stavebních úprav – jedná se o běžnou stavební suť bez nebezpečných odpadů.

Odhadnuté max. množství vybouraného materiálu a stavební suti je cca do 200 t.

Přesný objem stavební suti ze stavebních prací a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle skutečnosti.

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 93/2016 Sb Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

- recyklovatelné materiály drceny na recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

- odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zák. 185/2001 Sb.

- odpady budou tříděny

- vzniknou-li nebezpečné odpady bude d s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č.

185/2001 Sb.

- evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písmene g) uvedeného zákona a dle vyhlášky   Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a22 o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence bude při kolaudaci předložena OŽP.

- po dobu bouracích prací je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními pracemi při realizaci a provozem vozidel stavby.

Likvidace odpadů vzniklých působením stavby

Stavební suť a vytěžená zemina budou do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů v souladu s předpisy o nakládání odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství ČR.

Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování odpadů během transportu na skládku.

Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou následující:

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,

- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou  požadovat informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok,

- předpokládané množství odpadu v dodávce,

- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané

množství odpadu dodaného do zařízení za rok.

Veškerý vybouraný materiál, stavební suť a odpady budou odváženy do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, jak je uvedeno v tabulce odpadů.

Přepravce zodpovídá pouze za přepravu odpadů ze stavby do zařízení oprávněné osoby, které určí původce odpadů – na dokladech o předání odpadů oprávněným osobám musí figurovat jako zhotovitel odpadů jako původce odpadů. Původce odpadů tak deklaruje, jak naložil s odpadem ze stavby, zda dodržel plánovaný způsob nakládání s odpady (předání odpadu k jeho využití nebo k odstranění v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady).

Odpady budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich předání oprávněným osobám dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, které provozují příslušné zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Za nakládání s odpady do doby jejich předání oprávněné osobě zodpovídá původce odpadů (zhotovitel stavebních prací), nikoliv firma provádějící likvidaci odpadů (oprávněná osoba).

Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění.

Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi nebude prováděna.

Odpady vznikající při výstavbě

| Název odpadu | Katalogové číslo | Kategorie | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| Beton (železobeton) | 17 01 01 | O | recyklace nebo skládka |
| Směsi nebo oddelené frakce betonu, cihel a keram. výrobků | 17 01 07 | O | skládka |
| Dřevo | 17 02 01 | O | spalovna nebo skládka |
| Sklo | 17 02 0 | O | recyklace |
| Plasty | 17 02 03 | O | recyklace |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | recyklace |
| Směsné kovy | 17 04 07 | O | recyklace |
| Zemina a kamení | 17 05 04 | O | recyklace |
| Vytěžená hlušina | 17 05 06 | O | skládka |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | 17 03 01 | N | skládka NO |
| Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet | 17 04 10 | N | skládka NO |
| Kabely ostatní | 17 04 11 | O | recyklace |
| Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 17 06 03 | N | skládka NO |
| Izolační materiály ostatní | 17 06 04 | O | skládka |
| Směsné stavební a demoliční odpady | 17 09 04 | O | skládka |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | recyklace |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | recyklace |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | O | spalovna |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | O | spalovna NO nebo skládka NO |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N | spalovna NO |
| Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu) | 20 03 01 | O | spalovna KO nebo skládka |

Přesné objemy odpadů budou určeny přímo na staveništi.

#### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zeminy

Při realizaci stavebních úprav v nemocnici Třebíč v 1.NP v pavilonu U nejsou prováděny žádné zemní práce.

#### j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště.

Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je zhotovitel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.

Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle vyhl.č. 93/2016Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů – podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy.

Vyhláška ukládá zhotoviteli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění bouracích prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s provádění prašných prací pod vodní clonou

- vybourané materiály budou průběžně odvážena na zajištěnou skládku

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a

automobilové dopravy realizovat v pracovní dny – stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem

- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty

- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost

Ochrana proti hluku a vibracím

Stavební práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB a nelze hladinu hluku snížit, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem a po oznámení uživatelům vedlejších objektů.

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb (v bytech a ubytovně) nepřesáhne:

a) v pracovní dny v době 7 do 18 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.

Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy.

Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku, který musí být dodržen.

Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA, 8 h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

Bude prováděna kontrola a správná údržba strojů a zařízení, bude zajištěna ochrana proti znečisťování ovzduší výfukovými plyny a pachem.

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavební prací:

- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích

- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod

- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách

- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními

- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace

- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni o době a délce trvání těchto prací

- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení případných připomínek

Ochrana proti prachu

Budou provedeny tyto opatření:

a) vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště očištěna tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka;

c) uložení sypkého nákladu jak v kontejneru na demoliční odpad, tak na korbách nákladních automobilů musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.;

d) nákladní automobily nebudou přeplňovány sypkými materiály;

e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště;

f) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu;

g) po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací (vozovek i chodníků) dotčených stavbou. Čištění vozovek bude prováděno strojně. Četnost opakování a rozsah čištěného území bude objednáno před zahájením stavebních prací, případně bude upřesněno v jejich průběhu.

h) omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště

i) při manipulaci s bouranými materiály zavést účinná opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod., příp. skladovat v krytých skládkách

j) při stavební pracích s možností zvýšených emisí prašných částí je nutno provést účinné oplachtování a zakrytí deskami.

Ochrana ovzduší

Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity EURO 4 nebo EURO 5.

Ochrana zeleně

Jsou zde keře a travní porost, na kterým je zakázáno manipulovat se stavebním materiálem ve smyslu jeho zpracování. Po ukončení prací bude veškerá zelená plocha uvedena do původního stavu.

#### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel dle platných předpisů.

Základní povinnosti zhotovitele stavby vymezují zákony a nařízení vlády, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanovící požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících:

-zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění

-zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a    zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění,

-NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí vč. příloh

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a

technických zařízení,

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními

prostředky vč. Přílohy č.1

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení.

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících.

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky.

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Dle zákona 88/2016 Sb jsou uvedeny podmínky pro nutnost koordinátora stavby a plánu BOZP.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které:

a) jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb.

b) na kterých bude působit dva a více zhotovitelů

c) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány   práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

d)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500

pracovních dnů 	v přepočtu na 1 fyzickou osobu

e) jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb, je povinen zajistit koordinátora BOZP vždy.

Vzhledem k tomu, že se nedá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a doba výstavby je menší, není zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.)

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:

- havárie způsobující zranění osob;

- smrtelný úraz;

- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;

- havárie způsobující škody na zařízení;

- časové ztráty v důsledku havárií;

- škody na životním prostředí;

- požár.

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních, a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel bouracích prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení).

Při realizaci stavebních prací platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby.

V průběhu stavebních prací se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Požární ochrana během výstavby

Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730804 a dalších).

Během výstavby jsou zhotovitelé a stavebník povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.)

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídá zhotovitel v rozsahu své působnosti.

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky:

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.

- v průběhu realizace stavby bude zachován přístup k hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí.

- omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno na ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru.

#### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové užívání okolních objektů nebude při stavebních úpravách v 1.NP v pavilonu U nemocnice Třebíč narušeno.  Dále se ani na hlavním staveništi nenacházejí prostory, které by byly pro využívány osobami s omezením samostatného pohybu stavbou ohroženy.

Na staveništi z hlediska stavby se navíc nenacházejí žádné prostory, kde by musely být provedeny úpravy pro bezbariérové užívání. Při realizaci výměny výtahu budou provedena taková opatření, aby nebylo narušeno stávající bezbariérové užívání dotčené části objektu.

Při realizaci stavebních pracích na staveništi nebudou zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy.

#### m) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Pokud vznikne z hlediska dopravy nutnost udělení výjimky pro nadměrné zatížení komunikace, bude nutné splnit stanovené požadavky pro možnost vjezdu vozidel s nadměrným zatížením (pasportizace, kauce, ochrana příp. podzemních sítí atd.).

Max. četnost nákladních vozidel stavby je cca 2–3 vozidla za den v průběhu bouracích prací a navážení stavebních materiálů.

Vjezd a výjezd na staveniště

Hlavní příjezd na staveniště stavebních prací bude po areálových komunikacích ze stávající městské komunikaci Purkyňovo náměstí přes přední vrátnici do areálu nemocnice.  Napojení Purkyňova náměstí je z ulice Bráfova třída.

Vedlejší příjezd bude po areálových komunikacích přes zadní vrátnici z ulice Sportovní.

Hlavní příjezd je bez výškového omezení dopravy přes přední vrátnici – hned dále je krček u budovy U–M a má světlost 4,1 m a u vedlejšího příjezdu přes zadní vrátnici je světlost mezi krčku budovami L a M1 - 5,1 m

Vybouraný materiál bude odvážen do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů dle výběru zhotovitele do vzdálenosti max. 20 km.

Při dopravě stavebního materiálu na komunikacích a zpevněných plochách je nutno dodržovat únosnost těchto komunikací a ploch. V případě menší únosnosti, než je požadováno stavební dopravou budou tyty komunikace a plochy dle možnosti zpevněny na požadovanou únosnost správcem komunikace nebo odborem technických sítí nebo projednána výjimka s podmínkami se správcem komunikace.

Dopravní trasy na skládky budou upřesněny zhotovitelem a projednány před zahájením bouracích prací s příslušným silničním správním úřadem a dotčenými orgány státní správy.

Dopravně inženýrská opatření

a) Stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného dopravního režimu v dotčené oblasti na veřejné komunikaci Purkyňova náměstí, ulice Bráfova tř. a Sportovní.

b) Před začátkem stavebních prací je navrženo zdokumentovat technický stav všech dotčených komunikací před objektem pavilonu U (bude provedeno dle požadavků správce komunikace).

c) Pro zajištění případného omezení provozu na místních komunikacích požádá investor minimálně 30 dnů před zahájením omezujících prací příslušné silniční správní úřady o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací (DIR) ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Doprava stavebních matriálů bude prováděna běžnými nákladními automobily. Jejich celková hmotnost a rozměry nesmí překročit hodnoty povolené vyhl. č. 341/2002 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na ostatních pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná zvláštní opatření nebo úpravy na ostatních dopravních trasách. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby očištěna tak, aby splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby.

Všechna prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností (komunikace v areálu nemocnice Třebíč), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Ustanovení zvláštního předpisu (Vyhláška č. 369/2001 Sb. a Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.) tím není dotčeno.

Majitel nebo správce využívané komunikace stanoví na vyžádání rozsah případné obnovy komunikací.

V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí zhotovitel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě.

Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

#### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Pro provádění stavebních úprav na akci“ Nemocnice Třebíč – stavební úpravy 1. NP pavilonu U“ nejsou stanoveny žádné speciální podmínky při výstavbě. Realizace stavebních prací není prováděna ve zvláštním prostředí.

Dále je z hlediska umístění staveniště v areálu nemocnice Třebíč nutno dodržovat stanovené podmínky a režim dohodnutý se správou areálu.

Z důvodů stálého provozu ve všech objektech nemocnice ve je nutno jednotlivé práce provádět v době dohodnuté se správcem objektů. Při provádění je nutno dbát na ochranu a bezpečnost stávajícího provozu v místech dotčených stavbou. V upravovaném prostoru budou provedena bezpečnostní opatření, aby do tohoto prostoru nebyl možný vstup nepovolaným osobám.

Zároveň bude zabráněno vstupu pracovníků stavby do ostatních využívaných prostorů nemocnice Třebíč.

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. Provozní režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby.

#### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Přípravné práce před realizací stavebních prací na hlavním objektu:

- provedení přípravy území

- realizace dočasného oplocení a ohrazení obvodu staveniště ve venkovním prostoru

- provedení přípojky elektro a vody pro hlavní staveniště s měřením z určených zdrojů

Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby.

Termíny realizace závisí na schválení investice Krajským úřadem.

Orientační postup hlavních stavebních prací:

-zahájení výstavby

- provedení přípravných prací

- realizace bouracích prací

- práce HSV a PSV v objektu

- dokončující práce

Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo ve zhotovitelském časovém harmonogramu výstavby, který zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Harmonogram bude součástí nabídky při výběru zhotovitele.

Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech.

ZOV vypracoval: Ing. Ota Vodáček

V Brně dne 20.10.2020                                            	Vypracoval: Ing. arch. Martin Borák