## tabulka výkonů
Nemocnice Třebíč | [22 empty] | Nemocnice Třebíč
zařízení číslo | název zařízení | druh | umístění | typ zařízení |  | ks | množství vzduchu | externí tlak | elektrický příkon | proud |  | napětí/frekvence | vlhčení | chlazení |  |  |  | vytápění |  |  |  | poznámka | zařízení číslo | název zařízení | způsob ovládání/spouštění | požadavky na ostatní profese
[11 empty] | jištění |  |  | chladící výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok | DN | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok | DN | rozměr zařízení |  |  |  | UT | CHL | MaR | EPS | Elektro | ZTI
[7 empty] | ( m3/h ) | (Pa) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kg/h) | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h) |  | ( kW ) | (kPa ) | (m3/h)
3.01 | Větrání vyšetřoven | VZT jednotka s rekuperací | strojovna VZT (1.PP) | přívod (FM) | JANKA KLMOD 09 SI | 1 | 4000 | 500 | 2.2 | 4.2 |  | 400 |  | 17 | 11,1 | 2,4 |  | 31 | 10.4 | 1.4 |  |  | 3.01 | Větrání vyšetřoven | MaR | 90/70° | 6/12° | silové napojení ovládání |  |  | odvod kondenzátu od chladiče a rekuperátoru
|  |  |  | odvod (FM) |  |  | 4000 | 500 | 1.5 | 3.2 |  | 400
3.02 | Větrání vyšetřoven | Parní zvlhčovač | strojovna VZT (1.PP) | zvlhčování |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 400 | 27 | [9 empty] | 3.02 | Větrání hygienického zázemí-administrativa | MaR |  |  | ovládání |  | silové napájení | odvod kondenzátu (90°C)
3.03 | Větrání vyšetřoven | radiální ventilátor | 1.NP | odvod |  | 1 | 440 | 250 | 0.12 |  |  | 230 | [10 empty] | 3.03 | Větrání vyšetřoven | spuštěno se zař.č. 3.01 |  |  | ovládání |  | silové napájení
20.01 | Chlazení vyšetřoven | kondenzační jednotka | střecha | cirkulace |  | 1 |  |  | 11 |  | 50 | 400 |  | 50.4 | [8 empty] | 20.01 | Chlazení vyšetřoven | autonomní MaR |  |  | autonomní/nadřazené ovládání přes ModBus |  | silové napájení
20.02 | Chlazení vyšetřoven | kazetová jednotka | 1.NP | cirkulace |  | 2 |  |  | 0.1 |  |  | 230 |  | 5.6 | [8 empty] | 20.02 | Chlazení vyšetřoven | autonomní MaR |  |  | autonomní/nadřazené ovládání přes ModBus |  | silové napájení | odvod kondenzátu
20.03 | Chlazení vyšetřoven | kazetová jednotka | 1.NP | cirkulace |  | 14 |  |  | 0.1 |  |  | 230 |  | 2.8 | [8 empty] | 20.03 | Chlazení vyšetřoven | autonomní MaR |  |  | autonomní/nadřazené ovládání přes ModBus |  | silové napájení | odvod kondenzátu