## KL
Položkový výkaz
Rozpočet |  | D1.01.4b | Chlazení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
| Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny |  |  | Měrná jednotka
|  |  |  | Počet jednotek | 0
P14P151 |  |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | FourClima s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | FourClima s.r.o.
Objednatel |  | PENTA
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Ing. Hájek |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
1

## Rek
Položkový výkaz |  | Nemocnice - Jihlava |  |  | Rozpočet : | D.1.01.4b
Objekt : |  | rekonstrukce pavilonu interny |  |  | CHLAZENÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST CHLAZENÍ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
731 | Zdroj chladu |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
1

## CHL-et2_et3
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 2, etapa 3) | rekonstrukce pavilon Interny (etapa 2, etapa 3) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Odstranění tepelné izolace na potrubí včetně oplechování DN 125 | m2 | 10 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 18, tl. 19mm | bm | 16 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 19mm | bm | 8 |  | 0
4 | 713-04 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 1 |  | 0
5 | 713-05 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 1 |  | 0
6 | 713-06 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 28 |  | 0
7 | 713-07 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 44, tl. 19mm | bm | 0 |  | 0
8 | 713-08 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 57, tl. 25mm | bm | 50 |  | 0
9 | 713-09 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 76, tl. 25mm | bm | 360 |  | 0
10 | 713-10 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 89, tl. 32mm | bm | 0 |  | 0
11 | 713-11 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm | bm | 0 |  | 0
12 | 713-12 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.32 mm, na prům potrubí 133 | m2 | 485 |  | 0
13 | 713-13 |  | Minerální tepelná izolace tl.80mm pro izolaci potrubí DN 125+25mm kaučuku (2.vrstva). Izolace je tvořena hydrofobizovanými lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převážně kolmou orientací vláken. Izolace bude stažena ocelovým drátem | m2 | 10 |  | 0
14 | 713-14 |  | Oplechování potrubí na střeše objektu. | m2 | 10 |  | 0
15 | 713-15 |  | Oplechování pro armatury na střeše objektu s možností demontáže pro umožnění revize - uzavírací ventil DN 125 | ks | 3 |  | 0
16 | 713-16 |  | Tepelná izolace rozdělovače, parotěsné izolační pouzdro tl. 32 mm. | kus | 2 |  | 0
17 | 713-17 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 1011.5 |  | 0
18 | 713-18 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování čerpadel | m2 | 10 |  | 0
19 | 713-19 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
20 | 713-20 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 7 |  | 0
21 | 713-21 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 76mm+2x19mm- izolovat přes části strojovny pož. ventilátorů: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 50 |  | 0
22 | 713-22 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 133mm+2x19mm- izolovat přes části strojovny pož. ventilátorů: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 30 |  | 0
23 | 713-23 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 22 | ks | 12 |  | 0
24 | 713-24 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 | ks | 15 |  | 0
25 | 713-25 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44 | ks | 0 |  | 0
26 | 713-26 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 | ks | 25 |  | 0
27 | 713-27 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 | ks | 144 |  | 0
28 | 713-28 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133 | ks | 194 |  | 0
29 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 950 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 731 |  | Zdroj chladu
30 | 731-01 |  | Demontáž stávajícího zdroje chladu včetně ekologické likvidace a dopravy, jeřáb je součástí položky jeřábové stání | ks | 1 |  | 0
31 | 731-01 | 1.001 | Zdrojem chladu bude bloková chladící jednotka s elektronickými expanzními ventily a úpravou výměníku microchannel se vzduchem chlazeným kondenzátorem a dvěmi samostatnými chladícími okruhy výkonu 816,5KW při 6/12°C a te=32°C; R410A –náplň 112 kg. Při těchto výpočtových podmínkách účinnost EER=min 3,41. ESEER za EUROVENT podmínek: min. 4,27. Jednotka má vzduchem chlazený kondenzátor (axiální ventilátory na průtok vzduchu: 62,22222 mc/s , maximální provozní teplota: 45°C. Tlaková ztráta na straně vody max 24,23 kPa při průtoku: 32,46 l/s s napojením 5“. Bloková chladící jednotka bude pracovat ve výkonových stupních dle počtu kompresorů – 6ks. Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Příkon jednotky: 239,27 kW; startovací proud maximální LRA: 1077,65A; FLA: 625,36 A; nominální proud: 415,37 A. Jednotka je řešena v tišším provedení (hladina akustického výkonu dle 4SN EN ISO 9614-2: 96,5dB; hladina akustického tlaku dle EN ISO 3744: 63,7dB v 10m). Jednotka je včetně příslušenství v podobě nastavení nižšího hluku pro noční režim chlazení se snížením hluku min o 3Db. Součástí zdroje chladu je příslušenství pro napojení na BMS systém ve standartu komunikační karty MODBUS Součástí zařízení je průtokový spínač, regulace kondenzačního tlaku pro zajištění celoročního provozu a pružinové antivibrační podložky. Délka: max. 8330 mm Šířka: 2200 mm Výška: max. 2450 mm Hmotnost ( bez vody): max. 5760 kg | ks | 1 |  | 0
32 | 731-02 | 1.001 | Snímač průtoku | ks | 1 |  | 0
33 | 731-03 | 1.001 | Pryžové izolátory chvění pro kompletní zdroj chladu | sada | 1 |  | 0
34 | 731-04 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
35 | 731-05 |  | Hzs - oživení a zprovoznění zdroje chladu, autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 731 Zdroj chladu |  |  |  | 0
Díl: | 732 |  | Strojovny
36 | 732-01 |  | Předřazená expanzní nádoba 35l/6bar včetně montážní konzole | ks | 1 |  | 0
37 | 732-02 |  | Expanzní nádoba 600l/6bar včetně montážní konzole | ks | 1 |  | 0
38 | 732-03 |  | Nová otevřená nádrž 1500l pro expanzní automat PUIP, včetně demontáže stávající | ks | 1 |  | 0
39 | 732-04 |  | Servisní armatura MK 3/4" | ks | 3 |  | 0
40 | 732-05 |  | Kompresorový automat PUIP -uvedení do provozu, přenastavení, revize, práce technika, zaškolení obsluhy, spolupráce při nastavení systému | hod | 16 |  | 0
41 | 732-06 |  | Zvětšení kapacity automatické úpravny vody na objektu PUIP o změkčovací automat 2m3/h, přičemž oddělovací člen, dávkování inhibitorů bude stávající | ks | 1 |  | 0
42 | 732-07 |  | Změkčovací zařízení, přepojení, uvedení do provozu | hod | 12 |  | 0
43 | 732-08 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | ks | 2 |  | 0
44 | 732-09 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | ks | 1 |  | 0
45 | 732-10 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 | ks | 1 |  | 0
46 | 732-11 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 125 | ks | 1 |  | 0
47 | 732-12 |  | Odlučovač mikrobublin s drátěnou vestavbou pro vyšší separační efekt pro maximální objem 72m3/h s přírubovým napojením DN125 včetně 2ks protipřírub s integrovaným průmyslovým velkokapacitním odvzdušňovačem, tělo s masazi a oceli, max. provozní tlak 10 bar. | ks | 1 |  | 0
48 | 732-13 |  | Rozdělovač PN 10 4xDN125, 6xDN65 včetně stojanu, teploměru, tlakoměru. Podrobněji dle schema | ks | 1 |  | 0
49 | 732-14 |  | Sběrač PN 10 4xDN125, 6xDN65 včetně stojanu, teploměru, tlakoměru. Podrobněji dle schema | ks | 1 |  | 0
50 | 732-15 |  | Demontáž stávajícího čerpadla hmotnost do 300kg, uložení do skladu investora | ks | 1 |  | 0
51 | 732-16 |  | Nově instalované čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 120 m3/h; 90 kPa s rezervou výšky k hraně křivky:25kPa; P=1x5,5kW, 1x11,0A; 1x400V; DN 125, PN16 včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, dále s možností řítzení MaR 0-10V a s možností monitoringu od MaR a pokynu chodu a vypnutí od MaR. Nastavení řízení dle diferčního tlakové snímače v potrubní síti. Součástí čerpadla bude IF module pro Modbus napojení, komunikační protokol RS485 Modbus RTU. | kus | 1 |  | 0
52 | 732-17 |  | Nově instalované čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 70 m3/h; 90 kPa s rezervou výšky k hraně křivky:50kPa; P=1x4,7kW, 1x10,0A; 1x400V; DN 80, PN10 včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, dále s možností řítzení MaR 0-10V a s možností monitoringu od MaR a pokynu chodu a vypnutí od MaR. Nastavení řízení dle diferčního tlakové snímače v potrubní síti. Součástí čerpadla bude IF module pro Modbus napojení, komunikační protokol RS485 Modbus RTU. | kus | 1 |  | 0
53 | 732-18 |  | Nově instalované čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 48 m3/h; 105 kPa s rezervou výšky k hraně křivky:8kPa; P=1x2,7kW, 1x6,8A; 1x400V; DN 65, PN10 včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, dále s možností řítzení MaR 0-10V a s možností monitoringu od MaR a pokynu chodu a vypnutí od MaR. Nastavení řízení dle diferčního tlakové snímače v potrubní síti. . Součástí čerpadla bude IF module pro Modbus napojení, komunikační protokol RS485 Modbus RTU. | kus | 1 |  | 0
54 | 732-19 |  | Nově instalované čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 10,75 m3/h; 105 kPa s rezervou výšky k hraně křivky:20kPa; P=1x0,8kW, 1x3,5A; 1x230V; DN 40, PN10 včetně 2ks protipřírub. Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, dále s možností řítzení MaR 0-10V a s možností monitoringu od MaR a pokynu chodu a vypnutí od MaR. Nastavení řízení dle diferčního tlakové snímače v potrubní síti. Součástí čerpadla bude IF module pro Modbus napojení, komunikační protokol RS485 Modbus RTU. | kus | 2 |  | 0
55 | 732-20 |  | Kompletní pojistná skupina PN10 4bar včetně manometru a odvzdušňujícícho ventilu, výměna s ohledem na provázaný potrubní systém i na ostatních částech objektu | ks | 5 |  | 0
56 | 998732202 |  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 560 |  | 0
| Celkem za |  | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
57 | 733-01 |  | Odstranění potrubí DN 125 | bm | 12 |  | 0
58 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 16 |  | 0
59 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 8 |  | 0
60 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 1 |  | 0
61 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 1 |  | 0
62 | 733-06 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 28 |  | 0
63 | 733-07 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
64 | 733-08 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | m | 50 |  | 0
65 | 733-09 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů | m | 360 |  | 0
66 | 733-10 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
67 | 733-11 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
68 | 733-12 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů | m | 485 |  | 0
69 | 733-13 |  | Vrty do D60 | ks | 28 |  | 0
70 | 733-14 |  | Prostup s chráničkou do D 60 včetně požárního zatěsnění | ks | 28 |  | 0
71 | 733-15 |  | Vrty do D100 | ks | 8 |  | 0
72 | 733-16 |  | Prostup s chráničkou do D100 včetně požárního zatěsnění | ks | 8 |  | 0
73 | 733-17 |  | Vrty do D180 | ks | 8 |  | 0
74 | 733-18 |  | Prostup s chráničkou do D180 včetně požárního zatěsnění | ks | 8 |  | 0
75 | 733-19 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 104 |  | 0
76 | 733-20 |  | Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 159 | m | 895 |  | 0
77 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 3200 |  | 0
78 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 32 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  | VZT 1.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 1-CHL: (34kW) |  |  |  | 0
80 | 734-01 |  | Redukce varná DN 40/50 | kus | 4 |  | 0
81 | 734-02 |  | Kulový kohout DN 50/16 | kus | 4 |  | 0
82 | 734-03 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=9,5 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
83 | 734-04 |  | Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
84 | 734-05 |  | Pružný kompenzátor DN 50 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
85 | 734-06 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
86 | 734-07 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
87 | 734-08 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
88 | 734-09 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
89 | 734-10 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
90 | 734-11 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
91 | 734-12 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
92 | 734-13 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
93 |  | VZT 2.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 2-CHL: (34kW) |  |  |  | 0
94 | 734-14 |  | Redukce varná DN 40/50 | kus | 4 |  | 0
95 | 734-15 |  | Kulový kohout DN 50/16 | kus | 4 |  | 0
96 | 734-16 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=9,5 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
97 | 734-17 |  | Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
98 | 734-18 |  | Pružný kompenzátor DN 50 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
99 | 734-19 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
100 | 734-20 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
101 | 734-21 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
102 | 734-22 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
103 | 734-23 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
104 | 734-24 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
105 | 734-25 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
106 | 734-26 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
|  | VZT 3.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 3-CHL: (25kW) |  |  |  | 0
107 | 734-27 |  | Redukce varná DN 40/50 | kus | 4 |  | 0
108 | 734-28 |  | Kulový kohout DN 50/16 | kus | 4 |  | 0
109 | 734-29 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=7,4 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
110 | 734-30 |  | Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
111 | 734-31 |  | Pružný kompenzátor DN 50 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
112 | 734-32 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
113 | 734-33 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
114 | 734-34 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
115 | 734-35 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
116 | 734-36 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
117 | 734-37 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
118 | 734-38 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
119 | 734-39 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
|  | VZT 4.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 4-CHL: (71kW) |  |  |  | 0
120 | 734-40 |  | Redukce varná DN 65/50 | kus | 4 |  | 0
121 | 734-41 |  | Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0
122 | 734-42 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=28,2 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
123 | 734-43 |  | Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks | kus | 1 |  | 0
124 | 734-44 |  | Pružný kompenzátor DN 65 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
125 | 734-45 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
126 | 734-46 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
127 | 734-47 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
128 | 734-48 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
129 | 734-49 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
130 | 734-50 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
131 | 734-51 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
132 | 734-52 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
|  | VZT 5.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 5-CHL: (67kW) |  |  |  | 0
133 | 734-53 |  | Redukce varná DN 65/50 | kus | 4 |  | 0
134 | 734-54 |  | Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0
135 | 734-55 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=27,13 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
136 | 734-56 |  | Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks | kus | 1 |  | 0
137 | 734-57 |  | Pružný kompenzátor DN 65 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
138 | 734-58 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
139 | 734-59 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
140 | 734-60 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
141 | 734-61 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
142 | 734-62 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
143 | 734-63 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
144 | 734-64 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
145 | 734-65 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
|  | VZT 6.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 6-CHL: (67kW) |  |  |  | 0
146 | 734-66 |  | Redukce varná DN 65/50 | kus | 4 |  | 0
147 | 734-67 |  | Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0
148 | 734-68 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=24,8 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
149 | 734-69 |  | Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks | kus | 1 |  | 0
150 | 734-70 |  | Pružný kompenzátor DN 65 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
151 | 734-71 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
152 | 734-72 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
153 | 734-73 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
154 | 734-74 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
155 | 734-75 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
156 | 734-76 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
157 | 734-77 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
158 | 734-78 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
159 |  | VZT 7.001 | REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 7-CHL: (67kW) |  |  |  | 0
160 | 734-79 |  | Redukce varná DN 65/50 | kus | 4 |  | 0
161 | 734-80 |  | Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0
162 | 734-81 |  | Regulační ventil s ekvirpocetní charakteristikou kv=15,2 s pohonem 24V - kompletní dodávka profese MaR, v části chlazení pouze montáž do potrubního celku včetně dodávky protišroubení - 2ks | kus | 1 |  | 0
163 | 734-82 |  | Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks | kus | 1 |  | 0
164 | 734-83 |  | Pružný kompenzátor DN 50 pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod). | kpl | 2 |  | 0
165 | 734-84 |  | Vypouštěcí kohout DN20 | kus | 2 |  | 0
166 | 734-85 |  | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kpl | 2 |  | 0
167 | 734-86 |  | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 8 |  | 0
168 | 734-87 |  | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
169 | 734-88 |  | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
170 | 734-89 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0
171 | 734-90 |  | Vyregulování ventilu - nastavením v MaR | hod | 4 |  | 0
172 | 734-91 |  | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
173 | 734-92 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 1 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
174 | 734-93 |  | Filtr přírubový, DN 125 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 3 |  | 0
175 | 734-94 |  | Filtr přírubový, DN 65 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks | ks | 2 |  | 0
176 | 734-95 |  | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 | kus | 24 |  | 0
177 | 734-96 |  | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 4 |  | 0
178 | 734-97 |  | Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 65 vč. 2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
179 | 734-98 |  | Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 125 vč. 2ks protipřírub | kus | 3 |  | 0
180 | 734-99 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 12 | kus | 0 |  | 0
181 | 734-100 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 0 |  | 0
182 | 734-101 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 0 |  | 0
183 | 734-102 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 0 |  | 0
184 | 734-103 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 28 |  | 0
185 | 734-104 |  | Klapka mezipřírubová KL DN65 vč. 2 ks protipřírub | kus | 14 |  | 0
186 | 734-105 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub | kus | 0 |  | 0
187 | 734-106 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 125vč. 2 ks protipřírub | kus | 20 |  | 0
188 | 734-107 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 14 |  | 0
189 | 734-108 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 14 |  | 0
190 | 734-109 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 14 |  | 0
191 | 734-110 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 14 |  | 0
192 | 734-111 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 28 |  | 0
193 | 734-112 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 200 |  | 0
194 | 734-113 |  | Návarky pro teploměr/tlakoměr | kus | 20 |  | 0
195 | 734-114 |  | Nádoba ručního odvzdušnění | kus | 4 |  | 0
196 | 734-115 |  | ruční odvzdušňovací ventil DN 3/8 | kus | 4 |  | 0
197 | 734-116 |  | Zpětná klapka k odvzušňovacímu ventilu DN 3/8 | kus | 4 |  | 0
198 | 734-117 |  | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový VFC DN65 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 3 |  | 0
199 | 734-118 |  | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový VFC DN125 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 1 |  | 0
Diferenční snímače
209 | 734-128 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně protišroubení | kus | 20 |  | 0
210 | 734-129 |  | Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m | kus | 20 |  | 0
211 | 734-130 |  | Tlakoměr | kus | 4 |  | 0
212 | 734-131 |  | Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR | kus | 4 |  | 0
Úprava u zdroje chladu
213 | 734-132 |  | demontáž stávajících uzavíracích ventilů | kus | 3 |  | 0
214 | 734-133 |  | Osový kompenzátor neezový DN 125 | kus | 2 |  | 0
215 | 734-134 |  | Klapka mezipřírubová KL DN 125vč. 2 ks protipřírub | kus | 3 |  | 0
216 | 734-135 |  | Snímač průtoku včetně napojení | ks | 1 |  | 0
217 | 734-136 |  | Uzavírací ventil DN 25 | ks | 2 |  | 0
218 | 734-137 |  | Odvzdušňovací ventil velkokapacitní s rozšířeným tělem na 1" | ks | 2 |  | 0
Kalorimetr - Interna
219 | 734-137 |  | Standart řešení kalorimetrického měřidla pro jmenovitý průtok 60 m3/h, DN 100, stavební délky 360 mm: Nízké tlakové ztráty: 8 kPa při jmenovitém průtoku Průtokoměr bez pohyblivých částí pro talk PN 25 a teploty až 150°C krytí: IP 54 síťové napájení: 24 V AC; 230 V AC; spotřeba 0,15W impulsní vstup pro objem: frekvence max. 200 Hz; šířka impulsu > 3 ms impulsní číslo: 0,01 až 10 000 litrů/impuls teplotní čidla: Pt100 nebo Pt500; dvou nebo čtyř vodičové zapojení Modulární koncepce měřiče umožňuje snadnou integraci komunikačních modulů (M-Bus, RS485, impulsní výstupy, impulsní vstupy, kombinovaný modul a analogový modul 4 … 20mA). Počítadlo ukládá hodnoty za 24 měsíců a až 31 informačních údajů. Zařízení umožňuje periodické ukládání dat také ve velmi krátkých intervalech (tzv. logování) – takto lze v paměti měřiče uchovat až 440 záznamů. Profese chlazení zajistí montáž včetně napojení nerezových jímek, teplotních čidel, připojovacích kabelů pro moduly. Dodávka je řešena v části MaR | sada | 1 |  | 0
Zálohování čerpadel
220 | 734-138 |  | Mezipřírubová klapka DN 65 s pohonem 24V ON/OFF včetně 2ks navařených protipřírub | kus | 2 |  | 0
221 | 734-139 |  | Mezipřírubová klapka DN 125 s pohonem 24V ON/OFF včetně 2ks navařených protipřírub | kus | 2 |  | 0
Napojení čerpadel na potrubní síť
222 | 734-140 |  | osový kompenzátor do potrubí DN40, vč.2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0
223 | 734-141 |  | osový kompenzátor do potrubí DN65, vč.2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
224 | 734-142 |  | osový kompenzátor do potrubí DN80, vč.2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
225 | 734-143 |  | osový kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
226 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 1200 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
227 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 70 |  | 0
228 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 250 |  | 0
229 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 50 |  | 0
230 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 197 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
231 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 18 |  | 0
232 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 54 |  | 0
233 | 783-03 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 845 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
234 | 900-01 |  | jeřáb do výšky 15m a vyložení 27m pro montáž zdroje chladu a i pro demontáž zdroje | stání | 2 |  | 0
235 | 900-02 |  | Prohlídka stávajících systémů | hod | 12 |  | 0
236 | 900-03 |  | Doprava zdroje chladu | soubor | 1 |  | 0
237 | 900-04 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 7 |  | 0
238 | 900-05 |  | Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL | soubor | 1 |  | 0
239 | 900-06 |  | Výchozí revize pro expanzní automatický systém | ks | 1 |  | 0
240 | 900-07 |  | Výchozí revize úpravny vody | ks | 5 |  | 0
241 | 900-08 |  | Výchozí revize tlakových nádob | soubor | 3 |  | 0
242 | 900-09 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 130 |  | 0
243 | 900-10 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
244 | 900-11 |  | Vypuštění stávajícího systému | hod | 24 |  | 0
245 | 900-12 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 32 |  | 0
246 | 900-13 |  | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy včetně stávajících částí soustavy | hod | 84 |  | 0
247 | 900-14 |  | Náplň etylenglykol - namíchaná na teplotu: -20°C | l | 2000 |  | 0
248 | 900-15 |  | Inhibitory s vydatností 1:100 | l | 800 |  | 0
249 | 900-16 |  | Měření hluku | hod | 16 |  | 0
250 | 900-17 |  | Zpracování provozního řádu | hod | 30 |  | 0
251 | 900-18 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
252 | 900-19 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
253 | 900-20 |  | Zaregulování uzlů u VZT výměníků softwarovým způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve spolupráci s MaR | ks | 7 |  | 0
254 | 900-21 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 24 |  | 0
255 | 900-22 |  | Vzhledem k provázanosti systému řešení chlazení a s ohledem na standarty původních řešených celků k přihlédnutím k rekonstrukci za provozu nemocnice jako celku je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy zahrnující vliv neznámých volných prostorů pro potrubní propoj ze strojovny do pavilonu Interny v části chodby, vliv opotřebení stávajících armatur; možné poškození izolací stávajících rozvodů, možné poškození stávajících regulačních armatur. Dále nepředpokládané demontáže stávajících potrubních celků chlazení dle předané informace. Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění systému. Dále výměna všech pojistných ventilů na stávajících systémech na 4bary s ohledem na provázanost potrubní sítě. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při přepojování jednotlivých podlaží, včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy. Zohlednní chybějícího rozboru vody. S ohledem na zásahy do poměrně komplikovanějšího stávajícího systému při provozu, současně s ohledem na omezené prostorové možnosti strojoven, dále s ohledem k možným nepřesnostem v výchozí dokumentaci, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům je v realizační části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 1,5% zakázky. | % | 1.5 |  | 0
256 | 900-23 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 55 |  | 0
257 | 900-24 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0

## CHL-et4
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 4 - 7.NP) | rekonstrukce pavilonu Interny (etapa 4 - 7.NP) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 141.4 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 101.2 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 35.2 |  | 0
4 | 713-04 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 297.8 |  | 0
5 | 713-05 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
6 | 713-06 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 28mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 141.4 |  | 0
7 | 713-07 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 31,8mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 101.2 |  | 0
8 | 713-08 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 38mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 35.2 |  | 0
9 | 713-09 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 28 | ks | 74 |  | 0
10 | 713-10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8 | ks | 28 |  | 0
11 | 713-11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38 | ks | 18 |  | 0
12 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
13 | 733-01 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
14 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
15 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 141.4 |  | 0
16 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 101.2 |  | 0
17 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 35.2 |  | 0
18 | 733-06 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 277.8 |  | 0
19 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 250 |  | 0
|  |  | Vrty do D50 | ks | 30 |  | 0
20 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 6 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL FANCOIL |  |  |  | 0
21 | 734-01 |  | Redukce varná DN 15/20 | kus | 60 |  | 0
22 | 734-02 |  | Uzavírací kohout závitový DN 20/16 | kus | 30 |  | 0
23 | 734-03 |  | Zpětná klapka závitová DN 20 | kus | 15 |  | 0
24 | 734-04 |  | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 13 |  | 0
25 | 734-05 |  | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 2 |  | 0
26 | 734-06 |  | Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propociálně jemným nastavením a zvýšenou hodnotou kv 1,7, max provozní tlak 10bar. Ventil s možností vypouštění. V rámci dodavatelské dokumentace předá profese VZT profesi CHL způsob ukončení nátrubku fancoilu v části chlazení bude počítáno s dodávkou protišroubením na připojovací rohové šroubení. | kus | 30 |  | 0
27 | 734-07 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 15 |  | 0
28 | 734-08 |  | Vyregulování | hod | 15 |  | 0
29 | 734-09 |  | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
30 | 734-10 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0
31 | 734-11 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0
32 | 734-12 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 4 |  | 0
33 | 734-13 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 4 |  | 0
34 | 734-14 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 |  | 0
35 | 734-15 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 12 |  | 0
36 | 734-16 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 38 |  | 0
37 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 120 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
38 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 5 |  | 0
39 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 |  | 0
40 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 10 |  | 0
41 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 25 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
42 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0
43 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 277.8 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
44 | 900-01 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dny | 3 |  | 0
45 | 900-02 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 17 |  | 0
46 | 900-03 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
47 | 900-04 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0
48 | 900-05 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
49 | 900-06 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
50 | 900-07 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 24 |  | 0
51 | 900-08 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 5 |  | 0
52 | 900-09 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0
1

## CHL-et5
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 5 - 6.NP) | rekonstrukce pavilonu interny (etapa 5 - 6.NP) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 136.4 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 101.2 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 35.2 |  | 0
4 | 713-04 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 292.8 |  | 0
5 | 713-05 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
6 | 713-06 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 28mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 136.4 |  | 0
7 | 713-07 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 31,8mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 101.2 |  | 0
8 | 713-08 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 38mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 35.2 |  | 0
9 | 713-09 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 28 | ks | 72 |  | 0
10 | 713-10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8 | ks | 28 |  | 0
11 | 713-11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38 | ks | 18 |  | 0
12 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
13 | 733-01 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
14 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
15 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 136.4 |  | 0
16 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 101.2 |  | 0
17 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 35.2 |  | 0
18 | 733-06 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 272.8 |  | 0
19 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 250 |  | 0
|  |  | Vrty do D50 | ks | 28 |  | 0
20 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 6 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL FANCOIL |  |  |  | 0
21 | 734-01 |  | Redukce varná DN 15/20 | kus | 56 |  | 0
22 | 734-02 |  | Uzavírací kohout závitový DN 20/16 | kus | 28 |  | 0
23 | 734-03 |  | Zpětná klapka závitová DN 20 | kus | 14 |  | 0
24 | 734-04 |  | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 12 |  | 0
25 | 734-05 |  | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 2 |  | 0
26 | 734-06 |  | Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propociálně jemným nastavením a zvýšenou hodnotou kv 1,7, max provozní tlak 10bar. Ventil s možností vypouštění. V rámci dodavatelské dokumentace předá profese VZT profesi CHL způsob ukončení nátrubku fancoilu v části chlazení bude počítáno s dodávkou protišroubením na připojovací rohové šroubení. | kus | 28 |  | 0
27 | 734-07 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 14 |  | 0
28 | 734-08 |  | Vyregulování | hod | 14 |  | 0
29 | 734-09 |  | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
30 | 734-10 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0
31 | 734-11 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0
32 | 734-12 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 4 |  | 0
33 | 734-13 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 4 |  | 0
34 | 734-14 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 |  | 0
35 | 734-15 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 10 |  | 0
36 | 734-16 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 38 |  | 0
37 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 120 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
38 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 5 |  | 0
39 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 |  | 0
40 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 10 |  | 0
41 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 25 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
42 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0
43 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 272.8 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
44 | 900-01 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dny | 3 |  | 0
45 | 900-02 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 17 |  | 0
46 | 900-03 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
47 | 900-04 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0
48 | 900-05 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
49 | 900-06 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
50 | 900-07 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 24 |  | 0
51 | 900-08 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 5 |  | 0
52 | 900-09 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0
1

## CHL-et6
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 6 - 5.NP) | rekonstrukce pavilonu interny (etapa 6 - 5.NP) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 136.4 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 129.2 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 57.2 |  | 0
4 | 713-04 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 342.8 |  | 0
5 | 713-05 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
6 | 713-06 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 28mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 136.4 |  | 0
7 | 713-07 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 31,8mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 129.2 |  | 0
8 | 713-08 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 38mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 57.2 |  | 0
9 | 713-09 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 28 | ks | 72 |  | 0
10 | 713-10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8 | ks | 59 |  | 0
11 | 713-11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38 | ks | 18 |  | 0
12 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
13 | 733-01 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
14 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
15 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 136.4 |  | 0
16 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 129.2 |  | 0
17 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 57.2 |  | 0
18 | 733-06 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 322.8 |  | 0
19 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 250 |  | 0
|  |  | Vrty do D50 | ks | 50 |  | 0
20 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 6 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL FANCOIL |  |  |  | 0
21 | 734-01 |  | Redukce varná DN 15/20 | kus | 60 |  | 0
22 | 734-02 |  | Uzavírací kohout závitový DN 20/16 | kus | 30 |  | 0
23 | 734-03 |  | Zpětná klapka závitová DN 20 | kus | 15 |  | 0
24 | 734-04 |  | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 13 |  | 0
25 | 734-05 |  | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 2 |  | 0
26 | 734-06 |  | Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propociálně jemným nastavením a zvýšenou hodnotou kv 1,7, max provozní tlak 10bar. Ventil s možností vypouštění. V rámci dodavatelské dokumentace předá profese VZT profesi CHL způsob ukončení nátrubku fancoilu v části chlazení bude počítáno s dodávkou protišroubením na připojovací rohové šroubení. | kus | 30 |  | 0
27 | 734-07 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 15 |  | 0
28 | 734-08 |  | Vyregulování | hod | 15 |  | 0
29 | 734-09 |  | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
30 | 734-10 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0
31 | 734-11 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0
32 | 734-12 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 4 |  | 0
33 | 734-13 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 4 |  | 0
34 | 734-14 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 |  | 0
35 | 734-15 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 12 |  | 0
36 | 734-16 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 38 |  | 0
37 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 120 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
38 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 5 |  | 0
39 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 |  | 0
40 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 10 |  | 0
41 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 25 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
42 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0
43 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 322.8 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
44 | 900-01 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dny | 3 |  | 0
45 | 900-02 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 17 |  | 0
46 | 900-03 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
47 | 900-04 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0
48 | 900-05 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
49 | 900-06 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
50 | 900-07 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 24 |  | 0
51 | 900-08 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 5 |  | 0
52 | 900-09 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0
1

## CHL-et7
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 7 - 4.NP) | rekonstrukce pavilonu interny (etapa 7 - 4.NP) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 136.4 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 101.2 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 35.2 |  | 0
4 | 713-04 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 292.8 |  | 0
5 | 713-05 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
6 | 713-06 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 28mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 136.4 |  | 0
7 | 713-07 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 31,8mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 101.2 |  | 0
8 | 713-08 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 38mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 35.2 |  | 0
9 | 713-09 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 28 | ks | 72 |  | 0
10 | 713-10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8 | ks | 28 |  | 0
11 | 713-11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38 | ks | 18 |  | 0
12 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
13 | 733-01 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
14 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
15 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 136.4 |  | 0
16 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 101.2 |  | 0
17 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 35.2 |  | 0
18 | 733-06 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 272.8 |  | 0
19 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 250 |  | 0
|  |  | Vrty do D50 | ks | 28 |  | 0
20 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 6 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL FANCOIL |  |  |  | 0
21 | 734-01 |  | Redukce varná DN 15/20 | kus | 56 |  | 0
22 | 734-02 |  | Uzavírací kohout závitový DN 20/16 | kus | 28 |  | 0
23 | 734-03 |  | Zpětná klapka závitová DN 20 | kus | 14 |  | 0
24 | 734-04 |  | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 12 |  | 0
25 | 734-05 |  | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 2 |  | 0
26 | 734-06 |  | Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propociálně jemným nastavením a zvýšenou hodnotou kv 1,7, max provozní tlak 10bar. Ventil s možností vypouštění. V rámci dodavatelské dokumentace předá profese VZT profesi CHL způsob ukončení nátrubku fancoilu v části chlazení bude počítáno s dodávkou protišroubením na připojovací rohové šroubení. | kus | 28 |  | 0
27 | 734-07 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 14 |  | 0
28 | 734-08 |  | Vyregulování | hod | 14 |  | 0
29 | 734-09 |  | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
30 | 734-10 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0
31 | 734-11 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0
32 | 734-12 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 4 |  | 0
33 | 734-13 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 4 |  | 0
34 | 734-14 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 |  | 0
35 | 734-15 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 10 |  | 0
36 | 734-16 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 38 |  | 0
37 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 120 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
38 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 5 |  | 0
39 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 |  | 0
40 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 10 |  | 0
41 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 25 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
42 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0
43 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 272.8 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
44 | 900-01 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dny | 3 |  | 0
45 | 900-02 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 17 |  | 0
46 | 900-03 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
47 | 900-04 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0
48 | 900-05 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
49 | 900-06 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
50 | 900-07 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 24 |  | 0
51 | 900-08 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 5 |  | 0
52 | 900-09 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0
1

## CHL-et8
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 8 - 3.NP) | rekonstrukce pavilonu interny (etapa 8 - 3.NP) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 136.4 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 101.2 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 35.2 |  | 0
4 | 713-04 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 292.8 |  | 0
5 | 713-05 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
6 | 713-06 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 28mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 136.4 |  | 0
7 | 713-07 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 31,8mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 101.2 |  | 0
8 | 713-08 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 38mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 35.2 |  | 0
9 | 713-09 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 28 | ks | 72 |  | 0
10 | 713-10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8 | ks | 28 |  | 0
11 | 713-11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38 | ks | 18 |  | 0
12 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
13 | 733-01 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
14 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
15 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 136.4 |  | 0
16 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 101.2 |  | 0
17 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 35.2 |  | 0
18 | 733-06 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 272.8 |  | 0
19 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 250 |  | 0
|  |  | Vrty do D50 | ks | 28 |  | 0
20 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 6 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL FANCOIL |  |  |  | 0
21 | 734-01 |  | Redukce varná DN 15/20 | kus | 56 |  | 0
22 | 734-02 |  | Uzavírací kohout závitový DN 20/16 | kus | 28 |  | 0
23 | 734-03 |  | Zpětná klapka závitová DN 20 | kus | 14 |  | 0
24 | 734-04 |  | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 12 |  | 0
25 | 734-05 |  | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 2 |  | 0
26 | 734-06 |  | Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propociálně jemným nastavením a zvýšenou hodnotou kv 1,7, max provozní tlak 10bar. Ventil s možností vypouštění. V rámci dodavatelské dokumentace předá profese VZT profesi CHL způsob ukončení nátrubku fancoilu v části chlazení bude počítáno s dodávkou protišroubením na připojovací rohové šroubení. | kus | 28 |  | 0
27 | 734-07 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 14 |  | 0
28 | 734-08 |  | Vyregulování | hod | 14 |  | 0
29 | 734-09 |  | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
30 | 734-10 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0
31 | 734-11 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0
32 | 734-12 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 4 |  | 0
33 | 734-13 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 4 |  | 0
34 | 734-14 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 |  | 0
35 | 734-15 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 10 |  | 0
36 | 734-16 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 38 |  | 0
37 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 120 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
38 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 5 |  | 0
39 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 |  | 0
40 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 10 |  | 0
41 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 25 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
42 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0
43 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 272.8 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
44 | 900-01 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dny | 3 |  | 0
45 | 900-02 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 17 |  | 0
46 | 900-03 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
47 | 900-04 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0
48 | 900-05 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
49 | 900-06 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
50 | 900-07 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 24 |  | 0
51 | 900-08 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 5 |  | 0
52 | 900-09 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0
1

## CHL-et9
Položkový výkaz
Stavba : |  | Jihlava - Pavilon Interny | Nemocnice Jihlava |  | Rozpočet: | D.1.01.4b
Objekt : |  | Pavilon Interny (etapa 9 - 2.,1.NP, 1.PP) | rekonstrukce pavilonu interny (etapa 9 - 2.,1.NP, 1.PP) |  | CHLAZENÍ - DPS
P.č. | Číslo položky | Pozice dle schema | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné
1 | 713-01 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 19mm | bm | 272.8 |  | 0
2 | 713-02 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 19mm | bm | 202.4 |  | 0
3 | 713-03 |  | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 19mm | bm | 70.4 |  | 0
4 | 713-04 |  | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 565.6 |  | 0
5 | 713-05 |  | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 8 |  | 0
6 | 713-06 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 28mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 272.8 |  | 0
7 | 713-07 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 31,8mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 202.4 |  | 0
8 | 713-08 |  | Druhá vrstva izolace pro potrubí do prům 38mm+2x19mm- izolovat od šachty k fancoilům: tepelná minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem se skleněnou mřížkou, min. požadované parametry objemové hmotnosti 80 kg/m3, izolaci nutno pro potřeby zajištění těsnosti a zabránění jejímu odpadnutí svázat ocelovým drátem., požadovaná odolnost dle PD PBŘ je 30 minut. | bm | 70.4 |  | 0
9 | 713-09 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 28 | ks | 72 |  | 0
10 | 713-10 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8 | ks | 28 |  | 0
11 | 713-11 |  | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38 | ks | 18 |  | 0
12 | 998713201 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 |  | Rozvod potrubí
13 | 733-01 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 16 (DN 12) včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
14 | 733-02 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15)včetně tvarovek a přechodů | m | 0 |  | 0
15 | 733-03 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 272.8 |  | 0
16 | 733-04 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 202.4 |  | 0
17 | 733-05 |  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 70.4 |  | 0
18 | 733-06 |  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 545.6 |  | 0
19 | 998733203 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 500 |  | 0
|  |  | Vrty do D50 | ks | 56 |  | 0
20 | 911 T00 |  | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, přípomoci během trasnportu potrubí | hod | 12 |  | 0
| Celkem za |  | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 |  | Armatury
|  |  | REGULAČNÍ UZEL FANCOIL |  |  |  | 0
21 | 734-01 |  | Redukce varná DN 15/20 | kus | 112 |  | 0
22 | 734-02 |  | Uzavírací kohout závitový DN 20/16 | kus | 58 |  | 0
23 | 734-03 |  | Zpětná klapka závitová DN 20 | kus | 28 |  | 0
24 | 734-04 |  | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 24 |  | 0
25 | 734-05 |  | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | kus | 4 |  | 0
26 | 734-06 |  | Rohové šroubení DN 15 bronz/mosaz/nikl pro připojení fancoilu s propociálně jemným nastavením a zvýšenou hodnotou kv 1,7, max provozní tlak 10bar. Ventil s možností vypouštění. V rámci dodavatelské dokumentace předá profese VZT profesi CHL způsob ukončení nátrubku fancoilu v části chlazení bude počítáno s dodávkou protišroubením na připojovací rohové šroubení. | kus | 58 |  | 0
27 | 734-07 |  | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 28 |  | 0
28 | 734-08 |  | Vyregulování | hod | 28 |  | 0
29 | 734-09 |  | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
|  |  | Armatury |  |  |  | 0
30 | 734-10 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 8 |  | 0
31 | 734-11 |  | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0
32 | 734-12 |  | Tlakoměr - topné médium | kus | 8 |  | 0
33 | 734-13 |  | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 8 |  | 0
34 | 734-14 |  | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 8 |  | 0
35 | 734-15 |  | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 20 |  | 0
36 | 734-16 |  | Návarky pro teplotní čidla | kus | 76 |  | 0
37 | 998734203 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 240 |  | 0
| Celkem za |  | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické
38 | 767-01 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 10 |  | 0
39 | 767-02 |  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 20 |  | 0
40 | 767-03 |  | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 20 |  | 0
41 | 998767202 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 50 |  | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry
42 | 783-01 |  | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 8 |  | 0
43 | 783-02 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 545.6 |  | 0
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900 |  | Ostatní položky
44 | 900-01 |  | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dny | 6 |  | 0
45 | 900-02 |  | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 34 |  | 0
46 | 900-03 |  | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
47 | 900-04 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 10 |  | 0
48 | 900-05 |  | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
49 | 900-06 |  | Dukumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
50 | 900-07 |  | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek | hod | 48 |  | 0
51 | 900-08 |  | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 5 |  | 0
52 | 900-09 |  | zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
| Celkem za |  | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V nabídce bude zohledněna 2.fáze dodávky vyznačena dle schematu.
0
1

## ETAPIZACE
Požadavek investora – aby rekonstrukce objektu probíhala za provozu oddělení – s minimálním omezením provozu. Rekonstruovaný objekt E je vice než 50% lůžkové kapacity celé nemocnice. Z těchto důvodů zvolen následující postup etapizace, tak aby byly rekonstrukcí zabrány maximálně dvě podlaží (jedno plně rekonstruované a jedno izolační „oddělujicí“ podlaží.
· ETAPA 1
První část demontáží v 1. podzemním podlaží - rozebrání podhledů, demontáže nepoužívaných inženýrských sítí (strojovna VZT 1.PP kardio). V části chlazení není zastoupena demontáž stávajících částí.
· ETAPA 2
Příprava nových strojoven a rozvoden v 1.PP a 8.NP včetně jejich částečného vybavení. Plné vystrojení strojovny VZT 8.NP a její spuštění. V druhé části etapy bude v části chlazení řešena výměna zdroje chladu, napojení potrubních rozvodů do objektu Interny, včetně napojení strojovny VZT v 8.NP. Zhotovení rozdělovače Interny.
· ETAPA 3
Příprava nových vertikálních rozvodů po celé výšce budovy pro vybrané profese – postupně po jednotlivých stoupacích místech, provedeny nové rozvody při zachování stávajících funkčních rozvodů.
Obdobné řešení pro medicinální plyny, slaboproudé rozvody elektro …(vždy jedno místo).
Ve třetí etapě bude v části chlazení řešena příprava stoupaček pro větve fancoily a to vždy až po uzavírací ventily na daném podlaží a to včetně odvzdušnění.
Začátek kompletní rekonstrukce po jednotlivých podlažích od shora dolů
Plné opuštění provozu s lékařskou péčí v 7.NP a 6.NP (dle dohody s uživatelem do jiných prostor nemocnice). Při rekonstrukci nižších podlaží budou tyto podlaží provizorně stěhovány do již zrekonstruovaných prostor.
Až po dokončení kompletní rekonstrukce celého objektu dojde k nastěhování jednotlivých oddělení do svých předem určených prostor.
Postup následujících etap
· ETAPA 4
Opuštění prostor 7.NP a 6.NP
7.NP – spuštění plné rekonstrukce tohoto podlaží, 6.NP slouží jako oddělující „izolační“ podlaží. Zde probíhají pouze lehké stavební práce, podchytávky a přepojování rozvodu do původních tras inžen. sítí z důvodu udržení funkčnosti provozu objektu v nižších podlažích. V rámci profese chlazení bude řešeno napojení potrubí chlazení od uzavíracího armatury stoupačky ke koncovému chladícímu prvku.
· ETAPA 5
Předání 7.NP do provozu nemocnice.
Spuštěna rekonstrukce 6.NP. Izolačním a přepojovacím podlažím je 5.NP.
Rozdíl v postupu rekonstrukce 7.NP a nižších podlaží pouze v tom, že musí být dopředu hlášen postup přepojování stoupacích rozvodu z důvodu spuštěného provozu nad aktuálně rekonstruovaném podlažím. V rámci profese chlazení bude řešeno napojení potrubí chlazení od uzavíracího armatury stoupačky ke koncovému chladícímu prvku.
· ETAPA 6
7.NP, 6.NP |  | – spuštěn provoz nemocnice
5.NP |  |  | – aktuálně rekonstruované podlaží
4.NP |  |  | – izolační a přepojovací podlaží
· ETAPA 7
7.NP, 6.NP,5.NP |  | – spuštěn provoz nemocnice
4.NP |  |  | – aktuálně rekonstruované podlaží
3.NP |  |  | – izolační a přepojovací podlaží
· ETAPA 8
7.NP,6.NP,5.NP,4.NP | – spuštěn provoz nemocnice
3.NP |  |  | – aktuálně rekonstruované podlaží
2.NP |  |  | – izolační a přepojovací podlaží
· ETAPA 9
7.NP, 6.NP,5.NP,4.NP,3.NP | – spuštěn provoz nemocnice
2.NP, 1.NP a část 1.PP |  | – aktuálně rekonstruované podlaží
· ETAPA 10
7.NP,6.NP,5.NP,4.NP,3.NP,2.NP,1.NP | – spuštěn provoz nemocnice
1.PP |  |  |  | – dokončení rekonstrukce
Tato etapa musí proběhnout mimo topnou sezónu z důvodu větších zásahů ve výměníkové stanici a provedení nových páteřních rozvodů ÚT v tomto podlaží.
· ETAPA 11
Kompletní rekonstrukce vertikál – schodiště veřejné (dokončení el. rozvodů a úpravy povrchů).
· ETAPA 12
Kompletní rekonstrukce vertikál – schodiště personální (dokončení el. rozvodů a úpravy povrchů).
· ETAPA 13
Stěhování jednotlivých oddělení do svých stálých předem určených pozic – spuštění plného provozu.