### III/01832, II/150 KŘIŽ. S II/150 – OSTROV, PD

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

### SO 401  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Základní údaje o zařízení

Typové označení:		Veřejné osvětlení

Zakázkové číslo:		4661 –21 -3

Datum:			08/2022

Umístění:		Ostrov

Investor:			Kraj Vysočina, obec Ostrov

## 1. Úvod

### 1.1. Základní údaje:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší instalaci veřejného osvětlení LED svítidly na komunikaci III/01832 v Ostrově.

### 1.2. Popis funkce technického zařízení:

Nově instalovaná svítidla zajistí osvětlení výše uvedené komunikace.

Nově instalovaná svítidla OS1 – OS 6 budou napájena ze stávající rozvodnice RVO kabelem CYKY J 4B x 10 mm2, uloženým v zemi.

Stávající svítidla D1 – D3 umístěných na sloupech NN budou demontována, včetně vrchního vedení VO.

Osvětlení bude spínáno automaticky s veřejným osvětlením obce Ostrov dle nastaveného programu ve stávající rozvodnici veřejného osvětlení RVO.

### 1.3. Použité podklady:

Podkladem pro zpracování dokumentace byly situační výkresy, zpracované firmou OPTIMA s.r.o.

Jako další podklady byly použity požadavky investora, příslušné předpisy a ČSN.

### 1.4. Použité normy a předpisy

ČSN EN 13201      Osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 50110-1 ed.3    Obsluha a práce na el. zařízení

ČSN EN 62 305 ed.2	    Ochrana před bleskem

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Ochrana před úrazem  elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54  ed.3  Uzemňovací soustavy a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6  ed.2      Postupy při výchozích revizích

ČSN 33 1310 ed.2	  Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez el. kvalifikace

ČSN 33 2180	  Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3015	  Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 38 0810	  Použití ochran před přepětím v silnoproudých zařízeních

ČSN 38 1754	  Dimenzování el. řízení podle účinků zkratových     proudů

ČSN EN 61140    Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 73 6005      Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení

### 1.5 Rozsah projektu

Osvětlovací soustava je navržená jednostranná.

Šířka komunikace 5,75 m

Povrch komunikace asfalt.

Dle ČSN EN 13201 byla osvětlovaná komunikace zatříděna do třídy osvětlení M5.

## 2. Technická data

### 2.1. Rozvodná soustava:

Napájení světelných bodů VO:	3+PEN 230/400 V AC, 50Hz , TN-C

### 2.2. Energetická rozvaha:

Celkový příkon nově instalovaných svítidel:

0,258 kW		 soudobost 1,0		cosφ = 0,83

Jištění  dle dokumentace rozvaděče veřejného osvětlení RVO +  jištění ve stožárových připojovacích rozvodnicích.

### 2.3. Ochrana před úrazem elektrickým  proudem  ČSN 33 2000-4-41, ed.3 :

Ochrana základní  (živých) částí:

Soustava TN-C:

Izolací  ( ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A,  čl. A1 )

Krytím  ( ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ,  příloha A, čl. A2 )

Ochrana při poruše  (neživých částí) :

Soustava TN-C:

Automatickým odpojením od zdroje ( ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2 )

Pospojováním  dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.3, čl. 411.3.1.2

Ochrana živých a neživých částí:	(při běžném provozu a při poruše)

Soustava IT-SELV:		není uvažováno

### 2.4. Zemnící systém, pospojení:

2.4.1 Zemnící systém

Vodivé části konstrukcí (stožáry) budou vzájemně spojeny ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30x4 mm, uloženým mezi stožáry, pod napájecím kabelem. Jednotlivé stožáry budou k zemnícímu pásku připojeny svorkami SZ. Hodnota zemního odporu nesmí přesáhnout 5 Ω.

K zemnícímu systému budou připojeny následující vodivé části:

-	ochranný vodič

-	uzemňovací přívod

-	vodivé konstrukce (stožáry)

### 2.5. Vnější vlivy:

Vnější vlivy na el. zařízení jsou určeny „Protokolem o určení vnějších vlivů na el. zařízení“, vypracovaném odbornou komisí dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51 ed.3. Tento protokol tvoří přílohu této technické zprávy.

## 3. Technický popis

### 3.1 Napájecí bod

Nově instalované osvětlovací stožáry OS 1 až OS 6 budou napájeny ze stávající rozvodnice RVO.

### 3.2 Měření odběru

Stávající

### 3.3 Central STOP

Ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení  RVO.

### 3.4 Technické řešení

Výpočet osvětlení dle ČSN EN 13 201 je přílohou této dokumentace.

Nově osazené osvětlovací stožáry OS 1 až OS 6 budou napájeny kabelem CYKY J 4 x 10 mm2 .

Kabely budou uloženy v zemi, v kabelových korugovaných chráničkách D =  63 mm.

Osvětlovací stožáry budou osazeny dle výkresové dokumentace.

Paralelně s kabely bude do země položen zemnící pásek  FeZn 30 x 4 mm.

Zemní odpor  Rz = 5 ohmů.

Stožáry budou osazeny do připravené trubky PVC 300 v betonovém základě, který bude založen do hloubky minimálně 0,8 m do rostlého  terénu , minimálně 0,5 m od krajnice komunikace..

Přechod stožáru ze země bude chráněn ochrannou manžetou cca 10 cm nad terén.

Otvor pro přístup k el. výzbroji bude minimálně 600 mm nad úrovní vetknutí. Dvířka stožáru budou orientována rovnoběžně s osou komunikace proti směru jízdy tak, aby obsluha zařízení byla chráněna  před projíždějícími vozidly vlastním stožárem.

Ovládání osvětlení

Je součástí řešení stávajícího osvětlení a bude spínáno na základě programu stávající rozvodnice veřejného osvětlení RVO. Svítidla budou zapojena rovnoměrně do všech fází.

OS 1 až OS 6   :

SVÍTIDLO : DigiStreet BGP 761 T25, DM 10  / 727, 2700 K, 5333 lm, 43 W, IP 66

Výška osazení svítidla 7 m, sklon svítidel s vodorovnou rovinou 0°

Osvětlovací stožár :  třístupňový, bezpaticový, typ K7  – 133 / 89 / 60, žárový zinek

Výložník :  rovný, jednoramenný SK 1 -  1000, L = 1m, žárový zinek

Stožárová svorkovnice : SR 481-27 Z/Cu

Kabelové rozvody veřejného osvětlení budou provedeny kabely CYKY J 4 x 10 mm, uloženými v zemi. Kabely budou v celé délce trasy uloženy v kabelových korugovaných chráničkách D = 63 mm. Hloubka uložení  ve volném terénu je 70 cm, v chodníku 35 cm. Při křižování komunikace a vjezdů je hloubka uložení  100 cm.

Uložení kabelu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Křižování a souběh s ostatním zařízením bude respektovat minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005. Nad kabelem bude uložena výstražná folie.

## PODZEMNÍ  VEDENÍ JSOU VE VÝKRESE ZAKRESLENA INORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ  ZAJISTÍ INVESTOR A REALIZAČNÍ FIRMA  JEJICH PODROBNÉ VYTYČENÍ SPRÁVCI

Po vytyčení inženýrských sítí a provedení výkopových sond je možná úprava v trase veřejného osvětlení dle aktuální situace.

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení   při souběhu:

| Kabely VN do 10 kV | 0,15 |
| --- | --- |
| Sdělovací kabel | 0,3 (0,1) v chráničkách |
| Plynové potrubí | 0,4 NTL 0,60 STL |
| Vodovod | 0,4 |
| Kanalizace | 0,5 |

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení při křižování:

| Kabely VN do 10 kV | 0,15 |
| --- | --- |
| Sdělovací kabel | 0,3 (0,1) v chráničkách |
| Plynové potrubí | 0,1 NTL chránička přesahuje 1m na obě strany |
| Vodovod | 0,4 |
| Kanalizace | 0,3 |

## 4. Bezpečnost a hygiena práce

### 4.1.  Bezpečnost práce

Při provádění stavebně - montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení  normy

ČSN EN 50 110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

### 4.2 Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2.  Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

### 4.3  Klasifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazu elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

### 4.4. Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Nařízením vlády č.361/2007, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Ve Vysokém Mýtě  08 / 2022

Vypracoval:  Kubíčková