TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ OBJEKT      : 	Stavební úpravy a nástavba provozního objektu

SUS v Humpolci

ČÁST      	:	D.1.4. Technika prostředí staveb (TPS)

- zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu

Název akce	:	Stavební úpravy a nástavba provozního obj. SUS v Humpolci

Stavební úpravy

Investor	:	KSUS Vysočiny p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava

Datum	:	leden 2018

Vypracoval	:	Jiří Provazník

25.1.2018

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

1.úvod

1.1	Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro DSP a neslouží k provedení stavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD), která bude zahrnovat  především postup prací, výpočet umělého osvětlení podle typu skutečně dodaných svítidel, kotvení k nosným konstrukcím, koordinaci s ostatními řemesly a podrobnosti nutné k provedení stavby.

1.2	PD tvoří výkresová část, technická zpráva. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

1.3	Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  	objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

1.4.	Před provedením instalací elektro dodá dodavatel jednotlivých přístrojů aktuální verzi připojovacích schémat a dodavatel elektroinstalací provede aktualizaci projektu v rámci VD. Aktualizovaný projekt bude jako PD skutečného stavu předán investorovi.

Poznámky :

- nedílnou součástí výrobní dokumentace jsou koordinační výkresy řemesel vč. schématu prostorové koordinace

- GD je povinen zpracovat výrobní dokumentaci řemesel včetně dopracování podrobností vzájemné koordinace, nadřazenost profesí, definování postupů montáže, a způsobu řešení kolizních bodů

- součástí dodávky řemesel jsou prostupy do Ø 200mm (vrtací, popř. sekací práce vč. zapravení), prostupy nad Ø 200mm jsou součástí dodávky stavby

-   v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami

Seznam příloh:

-

2. ZADÁVACÍ Podklady

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity zejména tyto podklady:

- dokumentace stavební části a TPS

- Zápisy z KD

- Odsouhlasený projekt technologií

- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN

- Rozmístění svítidel a výpočty osvětlení zpracované v programu fy. Modus

- Výkres rozmístění technologie

# 3. Popis technického řešení

V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE NUTNÉ PROVÉST DETAILNÍ KOORDINACI UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL, VÝUSTEK VZT A DALŠÍCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.

# a) základní technické údaje

# - systém napětí

Napěťová soustava 400V/230V

Napěťová soustava napájecí  NN 3PE+N,AC, 400/230V, 50Hz

Síť v objektech - TN – C – S

Napěťové soustavy jednotlivých zařízení jsou uvedeny na příslušných výkresech projektové  dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízení.

Dodávka el. energie bude zajištěna ve smyslu ČSN 341610 ve stupni důležitosti 3 – při výpadku el. energie  dojde k vypnutí elektrické instalace.

# - prostředí

V souladu dle ČSN 332000-5-51 ed.3. je výskyt vnějších vlivů v řešené části objektu normální.

| Vnitřní prostory s normálními vnějšími vlivy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB5 | Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplota +5 °C až +40 °C. |
| AC | Nadmořská výška | AC1 | do 2000 m |
| AD | Výskyt vody | AD1 | Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit pára, kterou dobré větrání rychle vysuší |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE1 | Bez významného nebezpečí Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné |
| AF | Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF1 | Zanedbatelný Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné |
| AG | Mechanická namáhání - rázy | AG1 | Mírný V domácnostech a podobných podmínkách |
| AH | Mechanická namáhání - vibrace | AH1 | Mírné V domácnostech a podobných podmínkách, kde účinky vibrací jsou zanedbatelné |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní |
| AL | Výskyt živočichů | AL1 | Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1 | Zanedbatelné Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce. |
| AN | Sluneční záření | AN1 | Nízká Intenzita < 500 W/m2 |
| AP | Seismické účinky | AP1 | Zanedbatelné Zrychlení < 30 Gal /1 Gal = 1 cm/s2/ |
| AQ | Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce | AQ1 | Zanedbatelné < 25 dní v roce |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý Rychlost < 1 m/s |
| AS | Vítr | AS1 | Malý Rychlost < 20 m/s |
| BA | Schopnost osob | BA1 | Běžná Nepoučené osoby (laici) |
| BC | Dotyk s potenciálem země | BC1 | Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | Nebezpečí požáru hořlavých hmot Bez významného nebezpečí |
| CA | Stavební materiály | CA1 | Nehořlavé |
| CB | Konstrukce budov | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |

Pozn.:

1.Provozovatel je povinen charakteristiku prostředí uvést v provozním řádu a stanovit opatření plynoucí z požadavku na prostředí a určit osobu odpovídají za provoz a provádění opatření.

2.Pokud při užívání budovy dojde ke změně (např. změna technologie) je nutné protokol aktualizovat.

3.Před uvedením do provozu je nutné zrevidovat  soulad účelu užívání s platným protokolem vnějších vlivů a provedení elektroinstalace dle stanoveného prostředí. V případě změny nutno řešit změnou projektu.

# - zařazení el.zařízení dle vyhl.73/2010Sb.:

# třída zařízení	- nezařazeno

# skupina	- nezařazeno

# - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- Ochrana před poruchou podle ČSN33 2000-4-41 ed.2.

- - živých částí:

                - - izolací kabelových rozvodů

        - - kryty nebo přepážkami - všechna připojovaná zařízení

- - neživých částí :

        - - ochrana před poruchou automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C, TN-C-S, TN-S

    - - ochrana doplňková proudovým chráničem s vyb. proudem 30mA (RCD)

- zvýšené ochrany před neb. dotykem neživé části jsou řešeny dle požadavků  specializovaných norem ČSN (např.ČSN332000-7-701 ed.2.)

- ochrana proti přepětí

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude budova chráněna třístupňovou SPD ochranou.  Sdružený stupeň B+C bude osazen na vstupu do objektu v rozváděči RH. Další stupeň C bude osazen ve všech podružných rozváděčích. Třída D SPD ochrany není tímto projektem řešena,  bude individuelně doplněna stavebníkem.

# b) energetická bilance

# - výkonové zatížení sítě – řešená část

Projektová dokumentace řeší napojení stavební elektroinstalace v prostoru objektu SO-01 dle zadání projektu stavební části a TPS, popř.požadavků investora.

Tab.1 - výpočet el. příkonů

|  | Název zařízení | Pi (kW) | Soudobost | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osvětlení | 2 | 0,5 | 1 |
|  | Ohřev vody akumulační | stávající | - | stávající |
|  | El. vaření 3F | 4 | 0,5 | 2 |
|  | Ostatní spotřebiče | 10 | 0,5 | 5 |
|  | Motory, pohony | 1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Celkem vč. přípravy ochl.(zaokrouhleno) | 17 |  | 8,5 |

Hodnoty:

Pi – instalovaný příkon el. zařízení v kW

Soudobost – koeficient předpokládaného soudobého chodu jednotlivých zařízení, popř. soudobost zařízení jako celku. Soudobost stanovena na základě soudobostí obdobných zařízení v podobných provozech při běžném užívání. Ze strany investora nebyl vznesen požadavek na nadstandardní soudobost.

Ps – vypočtený soudobý příkon el. zařízení v kW, Ps= Pi x soud.

Pozn.:

1. předpokládané vybavení kanceláře  - 500W/pracoviště, kuchyňky – 2,5kW.

2. Soudobý příkon byl stanoven na základě údajů ze stávajícího provozu se čtvrthodinovým maximem 90kW a rezervy dohodnuté s investorem.

c) měření spotřeby el. energie a napájení objektu, kompenzace

### - napájení objektu

- nápojný bod:

Napojení řešené části bude provedeno ze stávajícího rozváděče, který je umístěn v kotelně 1.np. Do tohoto rozváděče budou doplněny nové jističe dle výkresové části.

- měření spotřeby el. energie

- fakturační – stávající bez změny

- odpočtové – není osazeno

### - kompenzace jalového výkonu

- Není součástí p.d.

d) roční spotřeba el. energie (předpoklad)

Předpokládaná roční spotřeba el. energie stavby při běžném provozu (hrubý odhad na základě předpokládaného časového využití):

Výpočtová roční spotřeba el. energie Q = Ps x 250dní x 8hod/den = 17 MWh

e) napájecí rozvody

Instalace je navržena dle ČSN 332130 ed.3. Elektroinstalace je navržena chráněnými vodiči kabelů vedených v žlabu na povrchu.

### - kabelová vedení

- kabelová vedení v prostoru objektu budou provedeny v typu kabelů CYKY .

Upozornění:

1.pro vedení kabelů nesmí být použity akustické dělící konstrukce – pouze se souhlasem výrobce materiálu dělící konstrukce. Projekt předpokládá zvolení systému dělících konstrukcí umožňující vedení řemesel, přičemž je kladen velký požadavek na preciznost provedení (např. umístění zásuvek v dostatečné vzdálenosti od sebe, min.zásah do zděných konstrukcí apod.).

2. v místech, kde kabelové vedení prochází požárními úseky musí být opatřeno typovou požární ucpávkou vč. řádného označení.

3. kontrola výměr kabelů: před zahájením prací bude proveden soupis dodaných kabelů s uvedením denní spotřeby do stavebního deníku + kontrolou TDI a schválením spotřebovaného materiálu za den.

- zásuvkové obvody

Tyto zásuvkové obvody budou napojeny z podružných rozváděčů. V souladu dle ČSN 332000-4-41 ed.2. budou zásuvkové obvody do In=20A, které jsou přístupné laikům zapojeny přes proudové chrániče s vyb. proudem IΔn=30mA. (doplňková ochrana RCD).

- Pozn.:

- 1. Osazení zásuvek v místnostech bude tak, že jejich střed je ve výši 200 400mm nad hotovou podlahou.

- 2. Osazení zásuvek v místnostech, kde je pracovní plocha u zdi (např. v kuchyních, kuchyňských koutech a tech.místnostech), budou mít zásuvkové vývody střed 1200 mm nad čistou podlahou.

- 3.  Osazení zásuvek pro lednici a myčku budou ve výšce 400 mm nad čistou podlahou (zásuvku pro myčku a lednici nesmí být umístěny za spotřebiči proto, aby bylo možné použít vestavěné typy spotřebičů).

- rozváděče NN

- hlavní:

| Ozn. | Popis | Příkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| R1 R2 R3 | Podružné rozváděče | 2,5kW 1kW 5kW |

Pozn.: --

### - CENTRAL STOP

- - stávající řešení bez změny. Nová el. instalace je napojena jako podružné vedení.

# g) osvětlovací soustava

# g1) vnitřní umělé osvětlení

Světelné prostředí je navrženo na základě dostupných podkladů a požadavků pro docílení zrakové pohody a umožnění zrakového výkonu v souladu s ČSN EN 12464-1 ed.2.

- seznam požadovaných hodnot osvětlení:

Kanceláře 1.np				500lx

WC					200lx

Zasedací (odpočinková místnost)	300lx

Ubytovna				300lx

- osvětlenost v místě zrakového úkolu Eúkol, bezprostředním okolí a pozadí – provozovatelem nepožadováno

- osvětlenost Em ve srovnávací rovině 800mm

- oslnění UGRL ve výšce 1200mm

- index podání barev Ra  min 80.

- výpočet umělého osvětlení:

Výpočet osvětlení v rámci DSP byl proveden pomocí veřejného softwaru fy. Building Design. Výpočet doloží dodavatel pro skutečně dodaná svítidla na základě vstupních parametrů k odsouhlasení TDI a ke kolaudaci v rámci VD.

Vstupní parametry výpočtu:

- stavební výkresy se zákresem mobiliáře nebo schémat technologie, popř.skutečný stav

- požadavky na osvětlenost prostorů, oslněnost a podání barev dle EN 12464-1, viz též legenda místností

- předpokládané odraznosti ploch (0,7-strop, 0,5- stěny, 0,3-podlaha)

- popis svítidel:

Rozmístění svítidel viz výkresová část, typ svítidel -  dle výběrového řízení.

- Pozn.:

1. předpokládaná teplota v okolí svítidla max 50°C, krytí: dle jednotlivých prostor viz výk. část a POUVV.

- 2. pro užití jsou definovány jednotlivé režimy osvětlení (např. základní, pochůzkové, atd.)

- - ovládání svítidel:

- Ovládání svítidel bude prováděno nástěnnými vypínači, které budou osazeny vždy u vstupu                 do místnosti.

- Pozn.: --

g2) noční osvětlení

- není navrženo

# g3) nouzové a antipanické osvětlení

Nouzové osvětlení (NO) – bude instalováno v prostoru celého objektu (obzvláště v prostoru únikových koridorů s plánovanou evakuací osob, schodištích a společných prostorech) dle zásad ČSN EN 50172, ČSN EN 1838.

- parametry:

- výkon 8W

- krytí: dle jednotlivých prostor viz výk.částa POUVV

- záloha chodu při výpadku el. energie: 60min.

- umístění:

Zdůraznění osvětlení se požaduje na uvedených místech :

- každé dveře určené pro nouzový východ

- v blízkosti schodiště (rozumí se do 2m ve vodorovném průmětu)

- v blízkosti každé jiné změny úrovně

- nařízené únikové východy a bezpečnostní značky

- při každé změně směru

- při každém křížení chodeb

- vně a v blízkosti každého konečného východu

- v blízkosti každého místa první pomoci

- v blízkosti každého hasícího prostředku

- rozvodny, místnosti s bezp.zdroji

- místnosti se základními službami

g4)  zálohování svítidel:

- nouzová svítidla s vlastním akumulátorem a dobou zálohy chodu svítidla při výpadku napájení min. 1.hod.

g5) údržba svítidel

čištění svítidel bude prováděno max. po 6-ti měsících, při čištění bude demontován kryt svítidla a omyt tkaninou s vhodným čistícím prostředkem. Vnitřní části svítidla budou zbaveny možného prachu.

# h) napojení zařízení

# h1) napojení technologických zařízení

- není součástí projektu – řeší dodavatel technologie

h2) napojení zařízení stavby

- strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž bude napojena ze stávajícího datového rozváděče. Úprava a doplnění datového rozváděče není součástí této projektové dokumentace a bude provedena správcem IT. Struktorovaná kabeláž bude provedena stíněnými kabely typu FTP Cat.6.  Datové zásuvky budou použity typu RJ45/Cat.6 a 2xRJ45/Cat.6.

- televizní rozvod

V zasedací místnosti 2.np bude pro potřeby napojení TV signálu osazena televizní zásuvka. Kabelové koaxiální vedení bude vedeno od této zásuvky ke stožáru STA, který je umístěn na střeše. Dodávka TV a antény není součástí této p.d.

# j) protipožární opatření

- protipožární ucpávky

Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou osazeny typovými protipožárními ucpávkami (součást dodávky). Požárně dělící konstrukce – viz PBŘ.

- k) ochrana před úderem blesku

- Ochrana před úderem blesku je navržena dle součastných platných ČSN a to ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2 ED.2., ČSN EN 62305-3 ED.2., ČSN EN 62305-4 ED.2.

- - vrchní část ochrany před bleskem – LPS III.

- - jímací vedení – jímací vedení objektu bude provedeno neizolovaně. Jímací vedení bude tvořeno jímacím vodičem FeZn8 s uložením na vhodných podpěrách (např.PV21beton/plast, PV 22, PV15).  Funkčnost ochrany před bleskem byla ověřena metodou valící se koule v rozměru pro LPS III.

- ochrana střešních zařízení

Zařízení, která jsou umístěna na střeše objektu jako jsou vzduchotechnická zařízení a světlíky, budou osazeny oddálenými jímači. Oddálené jímače jsou tvořeny jímacími tyčemi délky 2,5m s kotvením do typové základny. Umístění jímačů bude provedeno tak, aby ochranný prostor pod valící se koulí zajistil ochranu VZT zařízení a světlíků.

- - svody:

- Svody ke zkušebním svorkám budou provedeny vodičem FeZn 8mm s kotvením na podpěrách PV01 pvc. Ve výšce 1,8 - 2,0m bude osazena zkušební svorka ZS. Vývod zemniče bude proveden vodičem FeZn10, který bude veden za ochranným úhelníkem. Přechod v zemi od sloupu ke zkušební svorce bude proveden vodičem FeZn10. U každé zkušební svorky bude osazen informační štítek v souladu dle EN62305-3 ED.2.

- - uzemnění:

- Uzemnění objektu bude provedeno dle ČSN EN 602305-3 ED.2. Objekt bude osazen společným zemničem, který propojí veškeré svody hromosvodu a  pracovní zemnění rozvodů TN. Zemnič bude proveden páskou FeZn 30/4, odbočky od zemniče budou provedeny vodičem FeZn10. Veškeré spoje budou provedeny svorkami SR. Spoje budou opatřeny antikorozní ochranou.

Maximální zemní odpor dle ČSN EN 62305-3 je 10Ω.

Součástí projektu není řešení bleskosvodu na:

- Stávající přilehlý objekt dílen

- Stávající bleskosvod v místech střechy bez stavebního zásahu

- Stávající antény vysílačky

k) ochranné pospojení:

- hlavní:

V souladu dle ČSN 332000-4-41ed.2. bude v objektu instalováno hlavní ochranné pospojení. Vývod ekv. sběrny bude napojen do každého rozváděče a dále bude vyveden v rozvodně NN a dále v prostoru haly (HOP).

Na hlavní ochrannou přípojnici objektu budou vzájemně spojeny tyto části (součást dodávky elektro):

- ochranný vodič

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

- rozvod potrubí v budově, např.vody, ústřední vytápění, technol.média

- kovové konstrukční části

Pozn.: Pospojení technologických zařízení je součástí dodávky těchto zařízení.

l) vazby na ostatní profese:

-

Uvedení elektrického zařízení do provozu:

Veškeré pracovní síly zajišťující montáž, provoz a údržbu elektrického zařízení musí splňovat příslušnou odbornou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/78 Sb. ČÚBP.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobkůPřed uvedením  elektrického  zařízení do provozu je nutno  překontrolovat,  zda  elektrické zařízení je zapojeno  podle  projektové dokumentace  a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické zařízení musí být vypracovaná  výchozí revizní zpráva. Revizní zpráva musí zahrnovat veškeré elektrické rozvody a zařízení včetně zařízení dodávaných jinými profesemi.

Přístroje včetně vybavení a instalací musí být provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Vyhrazená el.zařízení musí být uvedena do provozu v souladu s vyhl.73/2010Sb.

Provoz a údržba elektrického zařízení – základní požadavky:

Předpokladem  pro  řádný  a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba. Obsluhovat elektrická zařízení může  osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba  může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují  zařízení,  musí být  seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V  případě, že na zařízení jsou  provedeny  změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat  pouze  pracovník  při  vypnutém  stavu. Osoba bez elektrotechnické  kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení,  nesmí sundávat kryty  elektrických zařízení, ani  jinak  zasahovat pomocí nástrojů do zařízení.

Při práci  pod napětím nebo v  jeho blízkosti se nesmí  používat volně  vlající oděvy,  nesmí se  nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí  být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu.

Opravy  a  údržbu  na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze  pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením  podle  Vyhlášky  č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení.  Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické  předpisy a ČSN.

V případě  změny  v  zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení.

Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou podle ČSN343510 upozorňující  na  nebezpečí  úrazu  elektřinou  nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále  musí být elektrická zařízení pro  snadnou obsluhu označena  příslušnými popisy   (např. HV, TR1, TN-C atd.).  Všechna značení se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat.

V případě požáru se  nesmí k hašení elektrického zařízení pod  napětím používat voda,  vodní ani pěnový hasící přístroj. Pro hašení požáru elektrického zařízení je vhodný sněhový,  práškový nebo halogenový hasící přístroj.

Základní předpisy pro návrh a provozování elektrických zařízení:

Právní předpisy:

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb.

Zákon č. 183/2006. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky.

- Normy:

- ČSN EN 50110-1 ed.2:2005	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50110-1 ed.2:2011	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – část 2: Národní dodatky

- ČSN 33 0010	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

- ČSN 33 0120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0340	Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360	Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-	Elektrické instalace nízkého napětí – včetně všech podčástí

ČSN 33 2000-1ed.2	Elektrická zařízení a základní hlediska.

ČSN 33 2000-4-41ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52  ed.2  	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

- ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN EN 12464-1 ed.2	Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838 	Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 62305-1 ed.2	Ochrana před bleskem- Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem-  Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem- Hmotné škody na stavbách a 	nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem- Elektrické a elektronické systémy ve  stavbách

- ČSN 73 6005		prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006           		označování podzemních vedení výstražnými foliemi

                - ČSN EN 60446 ed.2	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci. Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

- ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem. Část 1-4

- ČSN IEC 1200-52	Pokyn pro elektrické instalace. Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a způsoby kladení vedení

- ČSN IEC 1200-53	Pokyn pro elektrické instalace. Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení. Spínací a řídící přístroje

- ČSN EN ISO/IEC 17050-1	Posuzování shody. Prohlášení dodavatele o shodě. Část 1: Všeobecné požadavky

- V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související, případně i na související právní a jiné předpisy. Elektroinstalace musí být provedena podle zákonů, vyhlášek a podle ČSN platných v době realizace stavby.

ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		SUS Humpolec

Název projektu:	Provozní budova

Zpracoval:		Jiří Provazník

ELEKTRO-PROVAZNIK, HAVLÍČKŮV BROD. PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A BLESKOVODŮ

+420 721 484 774

elektro-provaznik@email.cz

Datum zpracování:	25.1.2018

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - kancelářská budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  25 m

šířka	W =  16 m		A D =  4 904.22 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  9 m		A M =  826 398.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena vyššími objekty.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........   50 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  2 000 m2   (údery zasahující síť)

A I =  200 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 6 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa průměrná úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.014	   0	   0	   0	0.0011	   0	   0	|   0.0149

R2 |	  ---  	0.0137	0.1373	0.1028	  ---	0.0011	0.0224	0.224	|   0.5014

R3 |	  ---  	0.0137	  ---  	  ---  	  ---  	0.0011	  ---  	  ---  	|   0.015

R4 |	   0	0.0275	0.1373	0.1028	   0	0.0022	0.0224	0.224	|   0.5163

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0137	   0	   0	   0	0.0011	   0	   0	   |	0.0149	   |   1

R2 |	   ---	0.0137	0.1373	0.1028	  ---	0.0011	0.0224	0.224	   |	0.5014	   |   100

R3 |	   ---	0.0137	 ---	 ---	 ---	0.0011	 ---	 ---	   |	0.015	   |   100

R4 |	  0  	0.0275	0.1373	0.1028	   0	0.0022	0.0224	0.224	   |	0.5163	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.0137	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0137

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0011	   0	   0	   |	0.0011

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.0137	 ---	 ---	 ---	0.001	 ---	 ---	   |	0.015

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.