## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b4eeddac-2cef-4356-84b0-e41f274a2206}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | B-22-125-000 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nové Město na Moravě | [8 empty] | Datum: |  | 29. 2. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Kraj Vysočina | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Arch.Design s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | QSB s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | B-22-125-000
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
| Místo: | [6 empty] | Nové Město na Moravě | [6 empty] | Datum: |  | 29. 2. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Kraj Vysočina | [6 empty] | Projektant: |  | Arch.Design s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | QSB s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b4eeddac-2cef-4356-84b0-e41f274a2206} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Objekt dialýzy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569} | {b4eeddac-2cef-4356-84b0-e41f274a2206} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a9f7365b-3b92-4b95-8fb1-dbca69346f66} | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569}
/ |  |  | D.1.2 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e1a601f8-4313-4b00-8ef4-5e5ad0c8f07a} | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569}
|  |  | D.1.4 |  |  |  | Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b} | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569}
/ |  |  |  | D.1.4.1 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7ad94ed1-e4cf-4874-b834-970dbfb8a589} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.2 |  |  |  | Vzduchotechnika, rozvody chladu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b45a37e1-6775-4762-b47d-50fa31b409b1} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.3 |  |  |  | Rozvody tepla |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6685e2fa-8aaa-415a-8fd9-b2c0633ffc62} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.4 |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {04360d5b-675d-40a1-bdd3-5c2d48b525b7} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.5 |  |  |  | Rozvody silnoproudu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f6db818c-d685-4095-b2c8-8ee8f2355440} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.6 |  |  |  | Rozvody slaboproudu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {33ab7f29-4738-45a0-b59a-3feb3176bf4c} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.7 |  |  |  | EPS, ER |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {300954a3-08d2-4218-93aa-52e2bdd44ace} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  |  | D.1.4.9 |  |  |  | Medicinální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2c0091b6-35d2-4d82-af94-bb48720d20f2} | {28de9960-c9ee-4fc9-8d2e-85d1ec9b353b}
/ |  |  | D.1.5 |  |  |  | Zpevněné plochy a komunikace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fd90dd44-0856-4dc4-a984-01050d25f083} | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569}
/ |  |  | D.1.6 |  |  |  | Sadové úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b448273d-bd8d-4763-9531-77473f447710} | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569}
/ |  |  | D.2.2 |  |  |  | Zařízení vertikální dopravy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {44563ac2-8a5c-40e6-8f82-80676e91f074} | {021ecd79-d687-4755-9b95-350655c9d569}
|  | SO 02 |  |  |  | Opěrné stěny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e80e06e0-7365-402f-841c-2b5588f9c8b2} | {b4eeddac-2cef-4356-84b0-e41f274a2206} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2970db89-be01-4ecf-8689-24ebb6f728f6} | {e80e06e0-7365-402f-841c-2b5588f9c8b2}
/ |  |  | D.1.2 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {97da6835-19c1-4b8d-b7eb-2acb026f7aa4} | {e80e06e0-7365-402f-841c-2b5588f9c8b2}
/ |  | SO 03 |  |  |  | Přípojka NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {70fe6bbe-b65b-4875-baa5-b7c79be68c25} | {b4eeddac-2cef-4356-84b0-e41f274a2206} | 2
/ |  | OST |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {687b3d88-717c-4859-a766-562327ab8642} | {b4eeddac-2cef-4356-84b0-e41f274a2206} | 2

## D.1.1 - Architektonicko s...
{a9f7365b-3b92-4b95-8fb1-dbca69346f66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 989 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1552.5825 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1379.109 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 10000.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302127028
| VV |  | "výkopy 1.fáze" 3203,87 |  | 3203.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy 2.fáze" 6796,79 |  | 6796.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10000.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2620 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818792066
| VV |  | "zpětný zásyp odvoz na meziskládku" 1310 |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětný zásyp odvoz k zásypu" 1310 |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2620 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8690.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140449053
| VV |  | 10000,66-1310 |  | 8690.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 24012 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865225025
| VV |  | 2401,2 |  | 2401.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2401,2*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235423781
| VV |  | "zpětný zásyp odvoz k zásypu" 1310 |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 15643.188 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092376987
| VV |  | 8690,66*1,8 |  | 15643.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010553401
| VV |  | "zpětný zásyp" 1310 |  | 1310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 64.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713200052
| VV |  | "podlaha P11 - chodník, zhutnění pláně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.26, 1.50" 56,26 |  | 56.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha P15 - venkovní čistící zóna, zhutnění pláně" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 511.285 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 273313911 | Základové desky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 58.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 145.6589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906675144
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1, skaldby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ochranná betonová deska - izolace spodní stavby C30/37" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*(122,06+57,43+328,5+656,4) |  | 58.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 121.079 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 302.9239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335145203
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkladní beton základových desek C25/30 XC2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(122,06+57,43+328,5+656,4) |  | 116.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní betonová deska skladba podlah P16" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 01*4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.079 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 51.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.12604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327233992
| VV |  | "podkladní vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "technický kanál a instalační šachta" 111,54*0,1 |  | 11.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (37,56*0,1)+(72,8*0,1) |  | 11.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 118,3*0,1 |  | 11.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochranná vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "technický kanál a instalační šachta" 111,54*0,05 |  | 5.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (37,56*0,05)+(72,8*0,05) |  | 5.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 118,3*0,05 |  | 5.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 51.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099253697
13 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3.961 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 4.2096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105204975
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkladní beton základových desek C25/30 XC2 - vyztužení kari sítí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (122,06+57,43+328,5+656,4)*3,08/1000*1,1 |  | 3.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní betonová deska skladba podlah P16" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,64*3,08/1000*1,1 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.961 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 10.797 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 27.0127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613274409
| VV |  | "základové pasy stěny z profilovaného skla" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*1,765*1)*2+(0,3*(2,365+26,565)*1) |  | 10.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 64.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.17463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557888977
| VV |  | "základové pasy stěny z profilovaného skla" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,765*1)*2+(2*(2,365+26,565)*1) |  | 64.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 64.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459331386
17 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 12.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 31.0232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797081252
| VV |  | "základové patky ocelové konstrukce přístřešku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,6*0,6*1)+(0,8*0,8*1)+(0,8*0,75*1) |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové patky ocelové konstrukce markýzy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*(0,9*0,9*1) |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 59.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.15602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553313380
| VV |  | "základové patky ocelové konstrukce přístřešku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(4*0,6*1)+(4*0,8*1)+(2*(0,8+0,75)*1) |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové patky ocelové konstrukce markýzy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*(4*0,9*1) |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 59.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154788411
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 244.9607 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 311113154 | Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 48.848 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.73404 | 35.8564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657155582
| P |  | Poznámka k položce: PD D.1.1, D.1.2 půdorys 1.NP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č.1.19" 3,67*(2,5+2,5+4,7+4,7)-4 |  | 48.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 26.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.14381 | 3.7536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839181408
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, D.1.2 SO 01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,87*(1,7+1,95+1,7+1,95)-(1*2,15) |  | 26.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 311235145 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 655.796 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.18971 | 124.4111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189443556
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, D.1.2 SO 01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,67*(7,9+4,15+4,005)-(0,95*2,15)*3-(2,25*2,15) |  | 47.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(5,855+7,5+12,675)-(0,95*2,15)*3-(0,75*2,15) |  | 92.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*5,88*4+3,87*12,675*3-(0,95*2,15) |  | 236.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*30,225 |  | 116.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*7,725*3-(2,7*2,5)-(1,25*2,15) |  | 80.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*4,6*2+3,87*16,8-(0,95*2,15)-(1,05*2,15) |  | 96.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,15*2,15)*6 |  | -14.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 655.796 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 235.352 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.26878 | 63.2579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181814422
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, D.1.2 SO 01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,67*(5,345+3,755+6,43+5,8) |  | 78.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*30,525 |  | 118.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové zdi - parapety" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92*(4,6+3,95+1,7+4,15+3,85+3,885+3,32+4,05+8,85+3,97) |  | 38.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.352 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02126 | 0.06378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720983316
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 12" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.02693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017468248
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 13" 1*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03195 | 0.0639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742763107
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 14" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 1.5031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113537485
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 01a" 3*6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 01b" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 01c" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 02" 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 1.3092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125784721
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 03" 3*6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 04" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 05" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 0.19065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298589554
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 06" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 0.27315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027108321
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 07" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317168058 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.10005 | 0.30015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045797259
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 08" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317168060 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.11805 | 0.35415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965778145
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 09" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.12705 | 0.38115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157487560
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 10" 3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317998111 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.002565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492112650
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Př 02" 3*1,25 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 04" 1*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 05" 1*1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 09" 1*3,25 |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Př 10" 1*3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 114.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.11396 | 13.0473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126219402
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.405 Půdorys 1.PP - příčky D.1.1.406 půdorys 1.NP - příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "W13 - příčka 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52*(4,365+7,435+3,875+4,225+3,725+2,1+1,575)-(0,95*2,15)-(0,7*2,15)*3-(1,15*2,15)*2 |  | 84.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W13 - příčka 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*7,725 |  | 29.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 342291131R | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím | m | 58.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.011796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575952648
| P |  | Poznámka k položce: kotvení dle technologického předpisu zdiva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kotvení příček W13 1.PP svisle a u stropu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,365+7,435+3,875+4,225+3,725+2,1+1,575+(3,52*9) |  | 58.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 3482723RR_Př15 | Ztužující věnec/překlad tl 300 mm z věncovek hladkých přírodních vč výplně betonem | m | 2.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06578 | 0.15393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222633724
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů Př15 | [14 empty] | P | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 81.4134 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 64.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 22.1352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704394214
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podlaha P11 - chodník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.26, 1.50" 56,26 |  | 56.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha P15 - venkovní čistící zóna" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 5648710r_S02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 celková tl. 538 mm, prováděno ve dvou vrstvách | m2 | 44.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.69 | 30.4359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994856646
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střechy S02" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 100.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.167 | 16.7618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34785811
| VV |  | "podlaha P11 - chodník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.26, 1.50" 56,26 |  | 56.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - terasa" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 5838101R | kostka kamenná 50/50/50 m- štípaná | m2 | 102.377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 12.0805 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907033305
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1.1 skladby podlah, skladby střech D.1.1.404 půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 100,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 541.1956 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 487.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.12684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822103389
| P |  | Poznámka k položce: penetrace vhodná pod vápenosádrovou omítku v souladu s technologickým předpisem dané omítky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stropy bez podhledu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06" 19,96+18,94+31,49+169,33+91,58 |  | 331.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 28,93 |  | 28.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73 |  | 21.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64 |  | 7.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55 |  | 98.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 487.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 611341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 487.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 5.381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518497674
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 půdorys 1.PP, 1.NP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stropy bez podhledu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06" 19,96+18,94+31,49+169,33+91,58 |  | 331.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 28,93 |  | 28.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73 |  | 21.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64 |  | 7.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. , 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55 |  | 98.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 487.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2113.854 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.5496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500862682
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02" 20,24*3,25-(0,95*2,15)*4-(1,85*2,15)*2 |  | 49.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.03" 19,44*3,25-(0,95*2,15) |  | 61.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04" 23,01*3,25-(0,95*2,15) |  | 72.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05" 95,26*3,25-(0,85*2,15)-(0,85*2,15)-(1,85*2,15)+8,75*5,95 |  | 354.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.06" 105,67*3,3-(0,85*2,15) |  | 346.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07" 5,15*(3,25-2,7) |  | 2.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.08" 5,05*(3,25-2,7) |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.09" 8,2*(3,25-2,7) |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.10" 11,4*3,25-(0,95*2,15)-(0,75*2,15) |  | 33.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 27,695*3,25-(0,95*2,15) |  | 87.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.17" 14,33-(0,95*2,15) |  | 12.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" (3,425+4,275)*3,1-(0,95*2,15)*2-(2,25*2,15) |  | 14.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 3,1*(3,475+4,85)-(2,25*2,15) |  | 20.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 3,1*(4,275+5,775)-(0,95*2,15) |  | 29.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 3,6*(4,1+5,855)-(0,95*2,15) |  | 33.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 3,6*1,8-(0,95*2,15) |  | 4.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 3,6*1,1+1*(3,6-2,7)-(0,75*2,15) |  | 3.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" (3,6-2,7)*1,375 |  | 1.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 3,6*(1,85+7,5)-(0,95*2,15) |  | 31.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 3,6*(9,475+9,475)-(1,05*2,15)*2-(0,95*2,15)*4-(0,75*2,15) |  | 53.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 3,6*(2,95+2,95)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)+3,1*(3,8+0,675+0,3)-(0,95*2,15) |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.11" 3,6*(2,365+2,365+5,88)-(1,05*2,15) |  | 35.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2,25+2) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(3,105+1,6) |  | 4.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2,25+2) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(3,405+2) |  | 4.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.16" 3,6*(2,36+2,36+5,88)-(1,05*2,15) |  | 35.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17" 17,17*3,6-(1,05*2,15) |  | 59.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.18" 3,1*(6,05+6,05+3,5)-(0,85*2,15)-(1,45*2,15)-4 |  | 39.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.19" 3,6*10,25-4 |  | 32.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.20" (3,1-2,7)*(1,38+1,38+4,15) |  | 2.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,15+2,015) |  | 1.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(1,75+1,95) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23" 3,6*(7,75+18,075+22,785)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15) |  | 170.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27" 3,6*1,515 |  | 5.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29" (3,6-3)*1,2 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.30" 3,6*2,45 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.31" 3,6*(3,9+1,775)-(0,95*2,15) |  | 18.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.32" 3,6*1,5 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.33" (3,6-2,7)*4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 3,6*1,55 |  | 5.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" (3,6-2,7)*(2,25+1,8) |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005) |  | 27.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.44" 3,6*(3,4+0,25)-(1,05*2,15) |  | 10.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.45" 3,6*(2,65+1,75) |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.46" (3,6-2,7)*1,5 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.47" 3,6*(6,145+4,5) |  | 38.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.48" 3,6*(4,35+4,35) |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.51" 3,6*(0,25+4,35+3,29+5,6)-(0,95*2,15) |  | 46.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.54" (3,6-2,7)*1,9 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,2)-(0,95*2,15) |  | 8.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.56" 3,6*(6+3+7,725+1,675)-(0,95*2,15) |  | 64.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.57" 3,6*24,13-(1,25*2,15) |  | 84.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.58" 3,6*26-(2,7*2,5)-(1,05*2,15) |  | 84.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2113.854 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 2113.854 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 23.3158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678074684
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02" 20,24*3,25-(0,95*2,15)*4-(1,85*2,15)*2 |  | 49.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.03" 19,44*3,25-(0,95*2,15) |  | 61.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04" 23,01*3,25-(0,95*2,15) |  | 72.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05" 95,26*3,25-(0,85*2,15)-(0,85*2,15)-(1,85*2,15)+8,75*5,95 |  | 354.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.06" 105,67*3,3-(0,85*2,15) |  | 346.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07" 5,15*(3,25-2,7) |  | 2.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.08" 5,05*(3,25-2,7) |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.09" 8,2*(3,25-2,7) |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.10" 11,4*3,25-(0,95*2,15)-(0,75*2,15) |  | 33.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 27,695*3,25-(0,95*2,15) |  | 87.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.17" 14,33-(0,95*2,15) |  | 12.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" (3,425+4,275)*3,1-(0,95*2,15)*2-(2,25*2,15) |  | 14.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 3,1*(3,475+4,85)-(2,25*2,15) |  | 20.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 3,1*(4,275+5,775)-(0,95*2,15) |  | 29.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 3,6*(4,1+5,855)-(0,95*2,15) |  | 33.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 3,6*1,8-(0,95*2,15) |  | 4.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 3,6*1,1+1*(3,6-2,7)-(0,75*2,15) |  | 3.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" (3,6-2,7)*1,375 |  | 1.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 3,6*(1,85+7,5)-(0,95*2,15) |  | 31.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 3,6*(9,475+9,475)-(1,05*2,15)*2-(0,95*2,15)*4-(0,75*2,15) |  | 53.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 3,6*(2,95+2,95)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)+3,1*(3,8+0,675+0,3)-(0,95*2,15) |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.11" 3,6*(2,365+2,365+5,88)-(1,05*2,15) |  | 35.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2,25+2) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(3,105+1,6) |  | 4.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2,25+2) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(3,405+2) |  | 4.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.16" 3,6*(2,36+2,36+5,88)-(1,05*2,15) |  | 35.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17" 17,17*3,6-(1,05*2,15) |  | 59.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.18" 3,1*(6,05+6,05+3,5)-(0,85*2,15)-(1,45*2,15)-4 |  | 39.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.19" 3,6*10,25-4 |  | 32.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.20" (3,1-2,7)*(1,38+1,38+4,15) |  | 2.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,15+2,015) |  | 1.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(1,75+1,95) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23" 3,6*(7,75+18,075+22,785)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15) |  | 170.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27" 3,6*1,515 |  | 5.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29" (3,6-3)*1,2 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.30" 3,6*2,45 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.31" 3,6*(3,9+1,775)-(0,95*2,15) |  | 18.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.32" 3,6*1,5 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.33" (3,6-2,7)*4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 3,6*1,55 |  | 5.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" (3,6-2,7)*(2,25+1,8) |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005) |  | 27.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.44" 3,6*(3,4+0,25)-(1,05*2,15) |  | 10.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.45" 3,6*(2,65+1,75) |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.46" (3,6-2,7)*1,5 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.47" 3,6*(6,145+4,5) |  | 38.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.48" 3,6*(4,35+4,35) |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.51" 3,6*(0,25+4,35+3,29+5,6)-(0,95*2,15) |  | 46.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.54" (3,6-2,7)*1,9 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,2)-(0,95*2,15) |  | 8.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.56" 3,6*(6+3+7,725+1,675)-(0,95*2,15) |  | 64.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.57" 3,6*24,13-(1,25*2,15) |  | 84.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.58" 3,6*26-(2,7*2,5)-(1,05*2,15) |  | 84.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2113.854 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 55.234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.014361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22136512
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 půdorys 1.PP půdorys 1.NP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2 |  | 8.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 1.NP" 3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05) |  | 47.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 613341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 55.234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.60923 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1868580253
| VV |  | "sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2 |  | 8.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 1.NP" 3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05) |  | 47.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 28.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.12369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1778715225
| VV |  | "podhled m.č.1.50" 28,24 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 621151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 28.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.005648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41836285
| VV |  | "podhled m.č.1.50" 28,24 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 621211051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 200 do 240 mm | m2 | 61.303 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0089 | 0.5456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792546981
| P |  | Poznámka k položce: hydroizolační lepící tmel vč.penetrace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba fasády F01b-sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4) |  | 26.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02b - sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.303 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 28376404 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033 | m3 | 14.713 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.47082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784952769
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba fasády F01b-sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4)*0,24 |  | 6.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02b - sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)*0,24 |  | 8.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.713 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 621521022 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů | m2 | 28.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00338 | 0.095451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902100019
| P |  | Poznámka k položce: barva dle výběru architekta/investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled m.č.1.50" 28,24 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | F01_Profilové sklo | D+M odvětrávané fasády -separační vrstva PP netkaná textilie, nosný rošt tl.40 mm, povrchová vrstva= alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru "U" bezpečnostní s neprůhledným pískováním, pouze jednostranné (jeden U profil), včetně obvodového roznášeního profilu, včetně kotvení do nosné konstrukce,na dvou místech povrchová vrstva z hliníkových kompozitních desek s FR jádrem a popisem, kotveny pomocí ocelové kosntrukce do nosné stěny, rozměry 1,28x5m a 1,15x5m | m2 | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00483 | 1.3765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408440554
| P |  | Poznámka k položce: viz. D.1.1.002 skladby konstrukcí skladby fasád F01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba fasády F01a, F01b, F01c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,85+39,665)*5,02 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | COP_OK | D+M Stěna- alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru "U" bezpečnostní s keramickým potiskem, oboustanné (dva U profily v sobě), včetně obvodového roznášeního profilu, včetně kotvení do ocelové konstrukce a betonového základu | m2 | 54.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00483 | 0.26323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453681825
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová konstrukce vykázána samostatně viz.část SKŘ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | [(2,4+5,185)*4,5 + (0,13+3,87)*5] |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | COP_ZAK | D+M Stěna- alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru "U" bezpečnostní s keramickým potiskem, oboustanné (dva U profily v sobě), včetně obvodového roznášeního profilu, včetně kotvení konstrukce atiky a do základu | m2 | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00483 | 0.40089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369464864
| P |  | Poznámka k položce: kotvení v souladu s technologickým předpisem výrobce skleněných prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | [(6*4,5) + (5,3*5) + {(6*4,5)+ (0,8*6)/2}] |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 286.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.2532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69630156
| VV |  | "vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78 |  | 98.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02a, F02b, F02c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1) |  | 44.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2) |  | 50.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8) |  | 92.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 62214200R | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - hydroizolační stěrky | m2 | 34.953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.15309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334615906
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba fasády F02b - sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 622151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 321.073 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.064215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966763375
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78 |  | 98.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02a, F02b, F02c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1) |  | 44.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2) |  | 50.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8) |  | 92.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 321.073 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 98.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 1.1379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563202587
| VV |  | "vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78 |  | 98.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 63142025 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm | m2 | 103.719 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 1.6076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414344175
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78 |  | 98.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 98,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.719 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622221051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm | m2 | 465.125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01176 | 5.4699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080002862
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.002 skladby konstrukcí D.1.1 řezy, půdorysy ASŘ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba fasády F01a, F01c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,575*(17,05+3,95) |  | 33.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(39,7+15,8)-(1,4*1,8)*2 |  | 244.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02a, F02c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1) |  | 44.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2) |  | 50.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8) |  | 92.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 63152269 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 240mm | m2 | 489.475 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.037 | 18.1106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807959977
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.002 skladby konstrukcí fasád | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 466,166480071653*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 489.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622521022 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 321.073 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00338 | 1.0852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965396307
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny barva dle výběru architekta/investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78 |  | 98.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02a, F02b, F02c" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1) |  | 44.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2) |  | 50.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8) |  | 92.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 321.073 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 631341123 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18 | m3 | 168.604 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.648 | 277.8594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806076865
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střechy S01 - spádová vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1084,5*(0,05+0,25)/2 |  | 162.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střechy S02 - spádová vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,11*(0,05+0,115)/2 |  | 3.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střechy S03 - spádová vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*(0,05+0,1)/2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střechy S05 - spádová vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,494*(0,05+0,101)/2 |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.604 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1419.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 156.123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347645423
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P05 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P15" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1419.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 4076.67 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 44.8434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471678399
| VV |  | "skladba podlah P01 celková tl. potěru 65 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95*3 |  | 1055.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 celková tl.potěru 65 mm " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85*3 |  | 116.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92*3 |  | 278.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 celková tl.potěru 63 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43*3 |  | 22.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72*3 |  | 77.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 celková tl.potěru 55 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P05 celková tl. potěru 69 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06*4 |  | 928.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 celková tl.potěru 69 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58*4 |  | 354.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07 celková tl.potěru 65 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41*3 |  | 208.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 celková tl.potěru 65 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35*3 |  | 604.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09 celková tl.potěru 63 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45*3 |  | 124.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 celková tl.potěru 55 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 celková tl.potěru 58 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59*2 |  | 27.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P15 celková tl.potěru 68 mm" 7,9*4 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4076.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1411.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.18348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322582998
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P05 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1411.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 1291.965 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.025839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212338126
| P |  | Poznámka k položce: viz. D.1.1 skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 0.02" 20,24 |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.03" 19,44 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04" 23,01 |  | 23.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05" 95,26 |  | 95.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.06" 105,67 |  | 105.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07" 5,15 |  | 5.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.08" 5,05 |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.09" 8,2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.10" 11,4 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 27,695 |  | 27.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.16" 6,02 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.17" 14,33 |  | 14.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" 14,6 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 16,62 |  | 16.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 19,31 |  | 19.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 20,135 |  | 20.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 21,41 |  | 21.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 14,3 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 21,32 |  | 21.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 26,4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.10" 21,05 |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.11" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.12" 8,565 |  | 8.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13" 10,81 |  | 10.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.14" 8,565 |  | 8.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.15" 10,81 |  | 10.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.16" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17" 17,17 |  | 17.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.18" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.20" 11,06 |  | 11.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.21" 8,53 |  | 8.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.22" 8,525 |  | 8.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23" 18,88+19,38+18,95+83,37 |  | 140.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.24" 18,8 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.25" 18,88 |  | 18.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.26" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27" 10,83 |  | 10.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.30" 12,7 |  | 12.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.31" 11,36 |  | 11.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.32" 17,63 |  | 17.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.33" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.34" 14,38 |  | 14.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.35" 6,62 |  | 6.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.36" 6,28 |  | 6.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.37" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.38" 14,36 |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.42" 16,14 |  | 16.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.43" 15,01 |  | 15.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.44" 13,55 |  | 13.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.45" 8,8 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.46" 11,2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.47" 20,61 |  | 20.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.48" 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.49" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.50" 36,9 |  | 36.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.51" 22,48 |  | 22.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.52" 7,4 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.53" 6,78 |  | 6.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.54" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.56" 21,5 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.57" 24,13 |  | 24.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.58" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1291.965 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25438 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 941111111R | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m, včetně nákladů za celou dobu použití | m2 | 704 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085286221
69 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 704 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522686843
70 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1496.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.19453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912826111
71 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1496.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.059855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46957642
72 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 704 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538913411
73 | K | OS/07 | D+M hasicí přístroj přenosný práškový 6 kg | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986881224
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1.506 výpis ostatních výrobků OS/06 přenosný hasicí přístroj práškový grafická příloha D.1.1.506.5 - hmotnost hasiva 6 kg - hasivo HJ ABC 40 Super Powder - celková hmotnost 9,8 kg - splňuje požadavky MV č. 23/2008 Sb. - dodáván s s hadicí i držákem na zeď, plomby, kontrolního štítku a dokladu o kontrole | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 1379.081 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874909006
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 173.4735 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.8699 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1164.39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791629051
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,06+57,43+328,5+656,4 |  | 1164.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 349.317 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.34932 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843384239
| VV |  | 1164,39*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 349.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 894.723 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184505696
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42 |  | 700.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F01b-sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4) |  | 26.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02b - sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 894.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 268.417 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.26842 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926767468
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 894,723*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 268.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2328.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.93151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914138151
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Vodorovná izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (122,06+57,43+328,5+656,4)*2 |  | 2328.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1357.097 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 7.1926 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1931997338
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Vodorovná izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,06+57,43+328,5+656,4 |  | 1164.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1164,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1357.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1357.097 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 6.3784 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1373714308
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Vodorovná izolace spodní stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,06+57,43+328,5+656,4 |  | 1164.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1164,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1357.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 1728.143 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.69126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558003751
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42*2 |  | 1400.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133*2 |  | 266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F01b-sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4) |  | 26.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02b - sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1728.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1092.457 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 5.79 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342843430
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42 |  | 700.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F01b-sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4) |  | 26.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba fasády F02b - sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4) |  | 34.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 894.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 894,723*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1092.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1017.606 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 4.7827 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239486089
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42 |  | 700.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 833,42*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1017.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 711161173 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie | m2 | 833.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671879698
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42 |  | 700.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 28323006 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm | m2 | 971.351 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.48568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961158211
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 833,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 971.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 26.87 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700189396
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.4762 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 712311111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 1159.104 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640258689
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 ASŘ D.1.1.002 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S01" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1159.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 11163346 | suspenze hydroizolační asfaltová | t | 1.217 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.217 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744228795
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,75 kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1159,104*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 2318.208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52156549
| VV |  | "skladba střech S01 - parotěsnící pás" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S01 - parotěsnící pás" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - parotěsnící pás" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - HI vrstva podkladní" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - parotěsnící pás" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - HI vrstva podkladní" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05 - parotěsnící pás" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05 - HI vrstva podkladní" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2318.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 6285600R | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1350.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 5.809 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855862316
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S01" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1159.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1159,104*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1350.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 1350.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 5.4014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569624246
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S01 - HI vrstva podkladní" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - HI vrstva podkladní" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - HI vrstva podkladní" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05 - HI vrstva podkladní" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1159.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1159,104*1,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1350.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 2311.714 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 2.0343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809445371
| VV |  | "skladba střech S01 - HI mezivrstva" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S01 - HI vrstva ochranný pás" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - HI mezivrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - HI vrstva ochranný pás" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - HI mezivrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - HI vrstva ochranný pás" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05 - HI vrstva ochranný pás" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2311.714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1343.367 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 7.2542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060242528
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S01 - HI mezivrstva" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - HI mezivrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - HI mezivrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1152.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1152,61*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1343.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | M | 62855002R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,3mm | m2 | 1343.367 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 8.5975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862743567
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S01 - HI vrstva ochranný pás" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - HI vrstva ochranný pás" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - HI vrstva ochranný pás" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1152.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1152,61*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1343.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | M | 62855007 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm | m2 | 7.569 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00553 | 0.041857 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217663025
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S05 - HI vrstva ochranný pás" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,494*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 68.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089595891
| VV |  | "skladba střech S02 - ochranná vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - ochranná vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 71.516 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.021455 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562343318
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S02 - ochranná vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - ochranná vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 68,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° | m2 | 68.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191926007
| VV |  | "skladba střech S02 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 69334152 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 75.091 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.060073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386100554
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S02 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 68,11*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 68.11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313795472
| VV |  | "skladba střech S02 - filtrační vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - filtrační vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 74.921 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.014984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178572813
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S02 - filtrační vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - filtrační vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 68,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | K | 712998202R | Montáž bezpečnostního přepadu | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150373690
| P |  | Poznámka k položce: OS/03 pojistný přepad | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OS/03" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS/22"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 562311R_OS/03 | OS/03 pojistný přepad hranatý s bitumenovou manžetou | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.01968 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263538665
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků OS/03 pojistný přepad grafická příloha D.1.1.506.4 Pojistný přepad hranatý - rozměr 100 x 300 mm - mateariál chrliče PVC v bílé barvě - integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) - délka 500 mm - celkem 12 kusů | [14 empty] | P | 2
105 | M | 562311R_OS/22 | OS/22 signalizační přepad - chrlič mini s integrovanou manžetou (asf.mod.pás) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014867281
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků OS/22 pojistný přepad Signalizační přepad - chrlič mini - integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) - délka 200 mm - celkem 2 kusy | [14 empty] | P | 2
106 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 30.476 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987643407
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.0923 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 713111127 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 28.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.16944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317357973
| VV |  | "podhled m.č. 1.50" 28,24 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 283RR | tepelně izolační deska z EPS granulátu a cementu tl 200mm | m2 | 29.652 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.17791 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890207809
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled m.č. 1.50" 28,24 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 28,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3201.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546358611
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P01 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P01 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P05 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 - kročejová izolace EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3201.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 28375915 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm | m2 | 734.423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 2.3502 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027944871
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 699.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 699,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 734.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | M | 28375993 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm | m2 | 243.663 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107511713
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P05 - tepelně izolační vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 232,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 243.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | M | 28376555 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm | m2 | 1145.298 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.74444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877037341
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01 - kročejová izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1090.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1090,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1145.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | M | 28376553 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm | m2 | 93.009 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.036274 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171610088
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P06 - kročejová izolace EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 88,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | M | 63231210 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm | m2 | 1145.298 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 3.4359 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185617675
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01 - kročejová izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 -kročejová vrstva EPS" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P04 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 -kročejová vrstva minerální izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.01, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1090.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1090,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1145.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 833.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 5.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533506932
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42 |  | 700.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 28376421 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 700.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 1.681 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772563778
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42 |  | 700.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 28376450 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm | m2 | 133 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.7182 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773809403
| VV |  | "skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133 |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1159.104 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973828397
| VV |  | "skladba střech S01 - tepelně izolační vrstva" 1084,5 |  | 1084.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S02 - tepelně izolační vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - tepelně izolační vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S05 - tepelně izolační vrstva" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1159.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 28376421 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 71.516 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.17164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693964288
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S02 - tepelně izolační vrstva" 44,11 |  | 44.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba střech S03 - tepelně izolační vrstva" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 68,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | M | 28372326 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 | m3 | 303.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 9.1098 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129719219
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S01 - tepelně izolační vrstva tl. 280 mm" 1084,5*0,28 |  | 303.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 28375992 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm | m2 | 6.494 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.035068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208793479
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střech S05 - tepelně izolační vrstva" 6,494 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 25.092 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602908448
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0357 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 72225411R_OS/08 | D+M Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01785 | 0.0357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086021680
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1.506 výpis ostatních výrobků OS/08 hydrantová skříň s výzbrojí grafická příloha D.1.1.506.5 - hydrantová skříň s hadicí dl. 30 m - hadicový systém pro první zásah DN 19 s tvarově stálou hadicí - rozměr skříně 650 x 650 x 250 mm - krabice plechová o síle 1 mm, komaxitová barva s odstíny RAL, dvířka otevíratelná v úhlu 180° a opatřena větracímiu otvory - vybavení skříně musí odpovídat ČSN 730873 - otočný naviják s tvarově stálou hadicí a uzavíratelnou proudnicí se třemi polohami - požadovaný přetlak je 0,2 MPa na nejvýše položeném odběrním místě a požadovaný průtok více než 0,3 l/s - přívodní vedení provést z nehořlavých hmot - skříň se osazuje do výšky 1,1 až 1,3 m od podlahy | [14 empty] | P | 2
124 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.036 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536459663
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 37.4288 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 | 104.822 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 4.7201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177856329
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W01 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*2,1+3,87*3,9*3+3,87*1,375-(0,95*2,15)*2+3,87*3,725*2-4+3,87*3,5+3,87*3,05 |  | 104.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 20.569 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0457 | 0.94 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -783666434
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W02 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*5,315 |  | 20.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 763111426 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 | 17.163 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.05341 | 0.91668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542027238
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W09 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*4,435 |  | 17.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 76311143R_W04 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW desky 2xH2 12,5 s izolací | m2 | 148.207 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04696 | 6.9598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355678209
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W04 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,5-(0,75*2,15) |  | 4.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(5,64+2+2)-(0,75*2,15)*2-(0,85*2,15) |  | 32.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(1,725+1,725)-(0,75*2,15)*2 |  | 10.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(2,605+4,175+1,24+1,24)-(0,85*2,15)*4 |  | 28.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(3,405+3,405)-(1,15*2,15)*2 |  | 21.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(4,15+2,25) |  | 24.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(1,4+2,425+1+2,425+1,375)-(0,75*2,15)*4 |  | 26.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 97.445 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.05133 | 5.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779368483
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W08 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,875-(0,85*2,15) |  | 5.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(1,425+1,85)-(0,95*2,15)-(0,95*2,15) |  | 8.589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(1,725+1,525)-(1,15*2,15) |  | 10.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(4,025+4,14+3,3)-(0,95*2,15)*3-(0,95*2,15) |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,675 |  | 6.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(4,145+4,3)-(0,95*2,15) |  | 30.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.445 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 763111444 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 103.082 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.05111 | 5.2685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100464657
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W06 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(1,65+2,65) |  | 16.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*3,375-(0,85*2,15) |  | 11.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,6+3,87*4,175 |  | 22.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(2,475+2,475) |  | 19.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(2,425+2,425+4,275)-(0,75*2,15) |  | 33.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.082 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 76311145R_W07 | SDK příčka tl 225 mm profil CW+UW 150 desky 2xDFH2 12,5 s izolací | m2 | 19.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05276 | 1.0209 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330766675
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W07 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(2+2+1) |  | 19.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 763111460 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 | 55.945 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.05763 | 3.2241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265089362
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W10 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*4,875-(1,15*2,15)+3,87*6,045+3,87*4,175 |  | 55.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 7631114R_W03 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky dvojitě opláštěná z jedné strany deskami standardními 2x12,5 mm, z druhé strany deskami impregnovanými proti vlhkosti 2x12,5 mm s izolací | m2 | 23.424 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05111 | 1.1972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379211421
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W03 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,5-(0,85-2,15)+3,87*0,75 |  | 10.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*4,3-(0,75*2,15)*2 |  | 13.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.424 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 7631114R_W05 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky dvojitě opláštěná z jedné strany deskami standardními 2x12,5 mm, z druhé strany deskami impregnovanými proti vlhkosti 2x12,5 mm s izolací | m2 | 16.757 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05111 | 0.85645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407911693
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "příčka W05 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,725+3,87*2,605 |  | 16.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.757 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 763121590 | SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI | m2 | 9.206 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02963 | 0.27277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893716752
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "W14 stěna instalační 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*1,8+1,24*1+1 |  | 9.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 76312159R_W11 | SDK stěna předsazená instalační tl.100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI | m2 | 60.576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02963 | 1.7949 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131480559
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.405 Půdorys 1.PP příčky D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "W11 stěna instalační 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52*2 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "W11 stěna instalační 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*(1,49+2,1)+1*1+1*(1,24+1,24)+1*(2+2)+1*(2,015+2,01)+1*(0,9+0,9) |  | 27.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,7+0,49+1,2+1,525+1,525+2,6+1,85)+3,87*(2+2,25) |  | 26.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 763122533 | SDK stěna šachtová tl 105 mm profil UW+2xCW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60 | m2 | 25.238 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03337 | 0.84219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337412599
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "W12 - stěna předsazená šachtová 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*(0,25+0,4+0,25)+3,6*(0,69+0,15)+3,87*(0,5+0,3)+3,6*(0,3+0,3)+3,6*(0,22+0,85)+3,6*(0,25+0,4)*2+3,87*(0,52+0,3+0,52) |  | 25.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 14.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.17422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200133555
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.401 Půdorys 1PP podhledy, D.1.1.402 Půdorys 1NP podhledy včetně tmelení, výztužné pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Skladba podhledu R1 - 1.PP" 7,36 |  | 7.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba podhledu R1 - 1.NP" 6,92 |  | 6.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 97.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 1.2275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694526212
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.401 Půdorys 1PP podhledy, D.1.1.402 Půdorys 1NP podhledy včetně tmelení, výztužné pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled R3 1.PP" 7,07 |  | 7.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhled R3 1.NP" 90,43 |  | 90.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 749.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.93665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145440752
| VV |  | "podhled R2 1.NP" 518,15 |  | 518.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhled R4 1.NP" 231,17 |  | 231.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 749.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 6312635_R2 | panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená skrytá αw=0,85 skrytý rastr bílý tl 20mm | m2 | 544.058 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 1.6866 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893102918
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.402 půdorys 1.NP podhledů. skladba R2 Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná, spodní montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,85, αp 125Hz =0,50. Panely mají rovnou boční hranu, natřenou nátěrem. Tloušťka panelu je 20 mm a rozměr panelu 600x600mm. Hmotnost samotné kazety cca 2,9 kg/m2. Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg. Povrch kazety je oděruvzdorný, pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, povrch je vodoodpudivý, určen do mokrých prostor. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta skelnou tkaninou v bílé barvě. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Hodnota dekontaminace povrchu částicemi CP (0,5)5. Údržba systému je možná pomocí pokročilému čištění chemikáliemi, mycími prostředky a vysokotlakým čištěním vodou nebo vodní parou. Možno čistit parami peroxidu vodíku. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled R2 1.NP" 518,15 |  | 518.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 518,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 544.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | M | 6312636_R4 | panel akustický hygienický povrch skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm | m2 | 242.729 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.38837 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025039809
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.402 půdorys 1.NP podhledů skladba R4 Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45. Panely jsou tlusté 15mm, mají zatřenou rovnou boční hranu a rozměr panelu 600x600mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Hodnota dekontaminace povrchu částicemi CP (0,5)5. Údržba systému je možná pomocí denního vysávání nebo utírání za mokra. Možno čistit vodními parami a parami peroxidu vodíku. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podhled R4 1.NP" 231,17 |  | 231.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 231,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 242.729 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 37.429 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744017209
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5046 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 764214609R_K02a | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 790 mm | m | 46.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00696 | 0.32434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467170197
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/02a oplechování atiky RAL 7016 24 ks celková délka 46,6 m | [14 empty] | P | 2
145 | K | 764214611 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm | m2 | 75.987 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00783 | 0.59498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543172742
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/02b oplechování atiky r.š.900 mm RAL 7016 43 ks celková délka 84,43 m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 84,43*0,9 |  | 75.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 764216605R_K01 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 390 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153788794
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/01 vnější parapet RAL 7016 7 ks celková délka 100 m | [14 empty] | P | 2
147 | K | 76431160R_K03 | Lemování rovných zdí střech Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 14.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.031108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725268387
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/03 lemování střechy RAL 7016 celková délka 14,14 m | [14 empty] | P | 2
148 | K | 764511601 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.02964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037657423
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/05a okapový žlab RAL 7016 celková délka 13 m - dodáváno s háky (15 kusů) a čely (4 kusy) - háky připevněny samořeznými vruty do plechového profilu nebo do ocelové konstrukce | [14 empty] | P | 2
149 | K | 764511612 | Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 34.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.055828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716067441
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/05b okapový žlab hranatý RAL 7016 celková délka 34,25 m - dodáváno s háky (36 kusů) a čely (2 kusy) - háky uchyceny na stěnu | [14 empty] | P | 2
150 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.02604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450741021
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/06 svosová roura průměr 100 mm RAL 7016 celková délka 12 m - dodáváno s objímkami (20 kusů) - objímky uchyceny do stěny nebo do ocelového profilu | [14 empty] | P | 2
151 | K | K04 | Ukončovací profil okraje střechy Pz plech s povrchovou úpravou | m | 7.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.015884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512342854
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/04 ukončovací profil okraje střechy RAL 7016 celková délka 7,22 m | [14 empty] | P | 2
152 | K | K07a | Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - výztužný profil "U" r.š.617 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346053243
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Plechový výztužný U z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky | [14 empty] | P | 2
153 | K | K07b | Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - profil pro ztužení okapové hrany-krycí r.š.375 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524364202
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Plechový profil pro ztužení okapové hrany-krycí, z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky | [14 empty] | P | 2
154 | K | K07c | Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - okapní plech r.š.205 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118615819
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Okapní plech, z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky | [14 empty] | P | 2
155 | K | K07d | Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - Plechový profil pro ztužení okapové hrany- r.š.470 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187942898
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Plechový profil pro ztužení okapové hrany- podkladní, z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky | [14 empty] | P | 2
156 | K | K08 | Ukončení svislé hydroizolace u koridoru VZT, Pz plech s povrchovou úpravou - r.š.730 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442055800
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.4 K/08 Ukončení svislé hydroizolace u koridoru VZT RAL 7016 kotveno mechanicky | [14 empty] | P | 2
157 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573130078
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.70538 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 765144005 | Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 16 mm na kovovou konstrukci | m2 | 194.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.70538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733889238
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.103 půdorys střechy Skladby střech - skladba S04 sedmistěnná deska z polykarbonátu tl.16 mm, jednostranný UV filtr systém beztmelého zasklení - kotvení pomocí lišt za použití těsnění kompletní provedení včetně kotevních lišt, spojovacího a pomocného materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba střechy S04 markýza a přístřešel" 45,32+149 |  | 194.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 998765101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | 0.705 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099812162
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061358 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 40.905 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521830285
| VV |  | "vnitřní parapety OS/01a - OS/01l" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,655+1,105+1,365+1,515+3,365+3,535+3,82*2+3,85+4,05*2+4,225+4,3+1,25 |  | 40.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 61144401R_OS/01 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 255mm | m | 40.905 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.061358 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204733969
| P |  | Poznámka k položce: viz. D.1.1.506 výpis ostatních výrobků grafická příloha D.1.1.506.3 prvek OS/01 - vnitřní parapet Vnitřní PVC parapet; nosný materiál- vysoce kvalitní PVC-U, povrchová úprava- vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice, spodní hrana profilovaná, odolnost vůči chemikáliím, barva antracit 7016,šířka 255 mm RAL 7016 dodávka včetně zakončovacích čel parapetu | [14 empty] | P | 2
162 | K | D09 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107937111
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D09 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm WC zámek se signalizací | [14 empty] | P | 2
163 | K | D10 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445503510
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D10 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm WC zámek se signalizací | [14 empty] | P | 2
164 | K | D12 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037129776
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D12 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - okopný nerezový plech výšky 400 mm | [14 empty] | P | 2
165 | K | D13 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613193059
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D13 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
166 | K | D15 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794111461
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D15 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
167 | K | D16 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728560983
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D16 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
168 | K | D17 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669076145
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D17 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
169 | K | D18 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885686434
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D18 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, falcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
170 | K | D19 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415279845
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D19 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
171 | K | D20 | D+M Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294656011
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D20 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
172 | K | D21 | D+M Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -780102390
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D21 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
173 | K | D22 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319170858
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D22 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
174 | K | D23 | D+M Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153872713
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D23 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
175 | K | D24 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957227908
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D24 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
176 | K | D26 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213304298
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D26 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 | [14 empty] | P | 2
177 | K | D27 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538670460
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D27 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm WC zámek | [14 empty] | P | 2
178 | K | D28 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691047766
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D28 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm WC zámek | [14 empty] | P | 2
179 | K | D29 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292425508
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D29 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm | [14 empty] | P | 2
180 | K | D31 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631215183
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D31 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
181 | K | D32 | D+M Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070238074
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D32 Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm WC zámek | [14 empty] | P | 2
182 | K | D33 | D+M Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126447617
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D33 Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm WC zámek | [14 empty] | P | 2
183 | K | D34 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703598835
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D34 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
184 | K | D35 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332811461
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D35 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
185 | K | D36 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215065447
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D36 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
186 | K | D37 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089582595
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D37 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
187 | K | D39 | D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103436047
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D39 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zasklení izolační sklo jednoduché zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
188 | K | D40 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977843974
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D40 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
189 | K | D41 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631185633
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D41 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
190 | K | D42 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547408225
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D42 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
191 | K | D43 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112423384
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D43 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
192 | K | D44 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716410179
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D44 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
193 | K | D45 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075378810
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D45 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
194 | K | D46 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184948036
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D46 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
195 | K | D47 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309287
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D47 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
196 | K | D48 | D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1251399037
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D48 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
197 | K | D50 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85460439
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D50 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
198 | K | D51 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229967751
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D51 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
199 | K | D52 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494356036
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D52 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
200 | K | D53 | D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881828413
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D53 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
201 | K | D54 | D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126017761
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D54 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
202 | K | D55 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302844148
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D55 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
203 | K | D56 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806467690
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D56 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
204 | K | D57 | D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588199240
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D57 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
205 | K | D58 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247566217
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D58 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
206 | K | D59 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443160320
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D59 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
207 | K | D60 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066811251
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D60 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - magnetický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
208 | K | D63 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018123615
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D63 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
209 | K | D64 | D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346557024
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D64 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
210 | K | D65 | D+M Vnitřní dveře 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455226746
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D65 Vnitřní dveře 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
211 | K | D66 | D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102044279
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D66 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
212 | K | D67 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517355588
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D67 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
213 | K | D68 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959239046
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D68 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek - dveřní mřížka 300x100 mm | [14 empty] | P | 2
214 | K | D69 | D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101423522
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D69 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek | [14 empty] | P | 2
215 | K | T01 | Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760963579
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.3 | [14 empty] | P | 2
216 | K | T02 | Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723661879
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.4 | [14 empty] | P | 2
217 | K | T03 | Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129766759
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.5 | [14 empty] | P | 2
218 | K | T04 | Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905990077
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.6 | [14 empty] | P | 2
219 | K | T05 | Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917367131
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.7 | [14 empty] | P | 2
220 | K | T06 | Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126713196
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.8 | [14 empty] | P | 2
221 | K | T07 | Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720004137
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.9 | [14 empty] | P | 2
222 | K | T08 | Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683903696
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.10 | [14 empty] | P | 2
223 | K | T09 | Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101177508
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.11 | [14 empty] | P | 2
224 | K | T10 | Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690751157
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.12 | [14 empty] | P | 2
225 | K | T11 | Dřevěná kuchyňská linka délky 2500 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915753015
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 2500 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.13 | [14 empty] | P | 2
364 | K | SCH_0.06 | D+M dřevěná konstrukce pro překročení ZTI potrubí m.č.0.06 2x schodiště 5x204/260 + podesta 2000x1285 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883534176
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 půdorys 1.PP D.1.1.101 dřevěná konstrukce pro překročení potrubí ZTI dešťové kanalizace schodiště 5x204/260 mm 2 ks, středová podesta nad potrubím 2000x1285 mm | [14 empty] | P | 2
226 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391923950
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4927 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | OS/05 | D+M Kobercová vnitřní čistící rohož vložená do rámu 10x10 mm z nerez ocele, nerezový rám | m2 | 15.022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.063092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331647305
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 půdorys 1.NP podlahy skladba P13 D.1.1.506 výpis ostatních prvků Prvek OS/05a rozměr 2,05x3,05 m Prvek OS/05b 2,115x3,5 m rohož včetně rámu grafická příloha D.1.1.506.4 - výška rohože 16 mm - materiál 75% PP, 25% PES, podložka PVC - celková hmotnost 4,5 kg/m2 - vložení do nerezového rámu 10 x 10 mm - barva černá | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OS/05a" 2,05*3,05 |  | 6.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS/05b" 2,115*3,5 |  | 7.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,656*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | D01 | D+M Venkovní posuvné dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627712081
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D01 Venkovní posuvné dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení izolační trojsklo kování, el.zámek bez prahu - systém generálního klíče pohon automatických dveří- el. řídící jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
229 | K | D02 | D+M Venkovní posuvné dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11778489
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D02 Venkovní posuvné dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení izolační trojsklo - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.) - rozetové kování - pohon automatických dveří- el. řídící jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
230 | K | D03 | D+M Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135023066
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D03 Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
231 | K | D04 | D+M Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027144362
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D04 Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
232 | K | D05 | D+M Venkovní dveře otevíravé, Al prosklené, 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988652520
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D05 Venkovní dveře otevíravé, Al prosklené, 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení akustické izolační dvojsklo - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg bezpečnostní značení vykázáno samostatně viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
233 | K | D06 | D+M Vnitřní dveře otevíravé, Al plné, 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP3-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634343540
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D06 Vnitřní dveře otevíravé, Al plné, 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP3-C - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
234 | K | D07 | D+M Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637604764
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D07 Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - akustické pískované neprůhledné izolační dvojsklo - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
235 | K | D08 | D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočními světlíky, Al prosklené, křídla 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111650877
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D08 Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočními světlíky, Al prosklené, křídla 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenstv zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - pohon automatických dveří- el. řídící jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vakázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
236 | K | D11 | D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283322615
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D11 Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - ovládací tlačítko pro otevření z obou stran bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
237 | K | D14 | D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595625393
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D14 Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - pohon automatických dveří- el. řídící jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
238 | K | D25 | D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394494027
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D25 Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - pohon automatických dveří- el. řídící jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
239 | K | D30 | D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021510975
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D30 Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, EI 30 DP3-C-S200včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-v obou směrech je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - pohon automatických dveří- el. řídící jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
240 | K | D38 | D+M Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-c-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582125883
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D38 Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
241 | K | D49 | D+M Vnitřní dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719100342
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D49 Vnitřní dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
242 | K | D61 | D+M Vnitřní dveře posuvné plné, Al křídlo 1200/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137095002
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D61 Vnitřní dveře posuvné plné, Al křídlo 1200/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky | [14 empty] | P | 2
243 | K | D62 | D+M Vnitřní dveře plné ocelové 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665485299
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D62 Vnitřní dveře plné ocelové 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
244 | K | D70 | D+M Vnitřní dveře plné ocelové dvoukřídlé 1800/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095924398
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D70 Vnitřní dveře plné ocelové dvoukřídlé 1800/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP1-C - bez prahu - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování | [14 empty] | P | 2
245 | K | D71 | D+M Vnitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1196209549
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D71 Vnitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP1-C - bez prahu - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
246 | K | D72 | D+M Vnitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775864210
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D72 nitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg | [14 empty] | P | 2
247 | K | D73 | D+M Rolovací vrata plná hliníková 2700/2500 mm, včetně rámu, kování, příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624502636
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D73 Rolovací vrata plná hliníková 2700/2500 mm, včetně rámu, kování, příslušenství systémové vodící profily pozink - ACS- MG kontakt, el. spínač, čtečka IN, čtečka OUT, ovládání elektropohonem s nouzovým otvíráním, ovládání tlačítkem | [14 empty] | P | 2
248 | K | O01 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné i pevných profilů 20760/2100 mm, izolační trojsklo, kování, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419268235
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O01 grafická příloha D1.1.501.5 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné i pevných profilů 20760/2100 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana plný profil - z vnější i vnitřní strany tvrzené sklo s celoplošným potiskem, vložená minerální TI tl. 50 mm rám hliník RAL 7016 celoobvodové skryté kování vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích vnější motorické žaluzie - vykázány samostatně v ostatních výrobcích včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
249 | K | O02 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/otevíravé/sklopné sklopné, pevných profilů a dveří 12515/2100 mm, izolační trojsklo, kování, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664336052
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O02 grafická příloha D1.1.501.5 část EI 30 DP1 součástí dveře dvoukřídlé prvek O/02-1 grafická příloha D1.1.501.4 včetně kování, panikové zavírání, zavírač Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/otevíravé/sklopné sklopné, pevných profilů a dveří 12515/2100 mm izolační trojsklo - vysoce selektivné protisluneční ochrana protipožární izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana pevná část - z vnější i vnitřní strany tvrzené sklo s celoplošným potiskem, vložená minerální TI tl. 50 mm rám hliník RAL 7016 celoobvodové skryté kování vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích vnější motorické žaluzie - vykázány samostatně v ostatních výrobcích včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
250 | K | O03 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 4600/2100 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936153990
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O03 grafická příloha D1.1.501.6 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 4600/2100 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana rám hliník RAL 7016 celoobvodové skryté kování vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samosttaně v klempířských výrobcích včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
251 | K | O04 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 1965/2100 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486636155
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O04 grafická příloha D1.1.501.6 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 1965/2100 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana rám hliník RAL 7016 celoobvodové skryté kování vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samosttaně v klempířských výrobcích včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
252 | K | O05 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 3950/2100 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004912786
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O05 grafická příloha D1.1.501.6 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 3950/2100 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana rám hliník RAL 7016 celoobvodové skryté kování vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samosttaně v klempířských výrobcích včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
253 | K | O06 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné, pevných profilů, dveře 2030/2100 mm, izolační trojsklo, kování, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361869861
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O06 včetně dveří grafická příloha D1.1.501.6 dveře vč.kování, zámku, zavírače prvek O/06-01 grafická příloha D1.1.501.4 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné, pevných profilů, dveře 2030/2100 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana pevný profil - z vnější a vnitřní strany tvrzené sklo s celoplošným potiskem, vložena minerální TI tl. 50 mm rám hliník RAL 7016 celoobvodové skryté kování vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samosttaně v klempířských výrobcích včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
254 | K | O07 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632318354
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O07 grafická příloha D1.1.501.7 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana rám hliník RAL 7016 vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
255 | K | O08 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407628920
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O08 včetně dveří grafická příloha D1.1.501.7 dveře prvek O/08-01 grafická příloha D1.1.501.4 včetně kování, zámku, zavírače Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana celoobvodové skryté kování rám hliník RAL 7016 vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
256 | K | O09 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75042872
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O09 grafická příloha D1.1.501.7 Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana rám hliník RAL 7016 vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
257 | K | O10 | D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835730800
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek O10 včetně dveří grafická příloha D1.1.501.7 dveře prvek O/10-01 grafická příloha D1.1.501.4 včetně kování, zámku, zavírače Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana celoobvodové skryté kování rám hliník RAL 7016 vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání včetně těsnícího a montážního materiálu skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
258 | K | PS01 | D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102475474
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS01 včetně dveří PS/01-03 grafická příloha D1.1.507.5 Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z mineránlí rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami dveře PS/01-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač grafická příloha D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
259 | K | PS02 | D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816369477
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS02 grafická příloha D1.1.507.5 Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
260 | K | PS03 | D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769778121
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS03 včetně dveří PS/03-03 grafická příloha D1.1.507.5 Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z mineránlí rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami dveře PS/03-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač grafická příloha D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
261 | K | PS04 | D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49240001
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS04 grafická příloha D1.1.507.5 Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
262 | K | PS05 | D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709461687
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS05 včetně dveří PS/05-03 grafická příloha D1.1.507.6 Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z mineránlí rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami dveře PS/05-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač grafická příloha D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
263 | K | PS06 | D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642043632
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS06 grafická příloha D1.1.507.6 Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
264 | K | PS07 | D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839480928
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS07 včetně dveří PS/07-03 grafická příloha D1.1.507.6 Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z mineránlí rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami dveře PS/07-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač grafická příloha D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
265 | K | PS08 | D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2106072357
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS08 grafická příloha D1.1.507.6 Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
266 | K | PS09 | D+M Nenosná vnitřní příčka 5480x3000 mm vč.dveří z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97348953
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS09 včetně dveří PS/09-03a grafická příloha D1.1.507.7 Nenosná vnitřní příčka 5480x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami dveře posuvné dvoukřídlé PS/09-03a kompletní provedení vč.kování grafická příloha D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
267 | K | PS10 | D+M Nenosná vnitřní příčka 3980x3000 mm z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305739814
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS10 grafická příloha D1.1.507.7 Nenosná vnitřní příčka 3980x3000 mm z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
268 | K | PS11 | D+M Nenosná vnitřní příčka 5725x3000 mm vč.dveří z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054529307
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS11 včetně dveří PS/11-03a, PS/11-03b grafická příloha D1.1.507.8 Nenosná vnitřní příčka 5725x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami dveře posuvné PS/11-03a, PS/11-03b kompletní provedení vč.kování, zavírač grafická příloha D.1.1.507.3, D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
269 | K | PS12 | D+M Nenosná vnitřní příčka 5975x3000 mm vč.dveří z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781973079
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS12 včetně dveří PS/12-03a, PS/12-03b, PS/12-03c grafická příloha D1.1.507.8 Nenosná vnitřní příčka 5975x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo dveře posuvné PS/12-03a, PS/12-03b, PS/12-03c kompletní provedení vč.kování, zavírač, el.zámek grafická příloha D.1.1.507.4 skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
270 | K | PS13 | D+M Nenosná vnitřní příčka 4235x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063324196
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS13 grafická příloha D1.1.507.8 Nenosná vnitřní příčka 4235x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
271 | K | PS14 | D+M Nenosná vnitřní příčka 1320x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048136175
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS14 grafická příloha D1.1.507.8 Nenosná vnitřní příčka 1320x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo plná část: 2x laminátková deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
272 | K | PS15 | D+M Vnitřní okno prosklené 1250x1250 mm tloušťka profilu 82 mm, kotvené do ocelové k-ce SDK příčky,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, vnitřní žaluzie | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675648444
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP prvek PS15 grafická příloha D1.1.507.9 Vnitřní okno prosklené 1250x1250 mm tloušťka profilu 82 mm, kotvené do ocelové k-ce SDK příčky,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, vnitřní žaluzie hliník RAL 7016 Izolační dvojsklo vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými lamelami skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě | [14 empty] | P | 2
273 | K | Z01a | D+M Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 5400,30 kg | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.4003 | 5.4003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262373129
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z01a - prvky Z01/a - Z01/k grafická příloha D.1.1.504.3 Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 5400,30 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 kompletní dodávka včteně kotvícího a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
274 | K | Z01b | D+M Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 881,50 kg | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.8815 | 0.8815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216443121
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z01b - prvky Z01/l - Z01/o grafická příloha D.1.1.504.4 Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 881,50 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 kompletní dodávka včteně kotvícího a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
275 | K | Z02 | D+M Tyčové zábradlí na střeše, obsahuje branku, kotvené do atiky, ocel, výška 1100 mm; 1275,5 kg (zábradlí) + 50,84 kg (branka) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.3733 | 1.3733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103815404
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z02 grafická příloha D.1.1.504.5 Tyčové zábradlí na střeša, obsahuje branku, kotvené do atiky, ocel, výška 1100 mm; 1275,5+50,84 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 kompletní dodávka včteně kotvícího a spojovacího materiálu, kování branky | [14 empty] | P | 2
276 | K | Z03 | D+M Tyčové vnitřní zábradlí na schodišti, kotvené do betonového stupně, ocel, výška 1100 mm; 504,05 kg | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.50405 | 0.50405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877331657
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z03 grafická příloha D.1.1.504.6 Tyčové vnitřní zábradlí na schodišti, kotvené do betonového stupně, ocel, výška 1100 mm; 504,05 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7024 kompletní dodávka včteně kotvícího a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
277 | K | Z04 | D+M Madlo pro vnitřní schodiště, kotvené do nosné stěny, ocel, výška 1100 mm; 49,04 kg | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04904 | 0.04904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83463708
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z04 grafická příloha D.1.1.504.7 Madlo pro vnitřní schodiště, kotvené do nosné stěny, ocel, výška 1100 mm; 49,04 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7024 kompletní dodávka včteně kotvícího a spojovacího materiálu | [14 empty] | P | 2
278 | K | Z05 | D+M Stropní držák pro ukotvení TV, otočný, stavitelný, černý kov | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00732 | 0.10248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737860029
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z05 grafická příloha D.1.1.504.8 Stropní držák pro ukotvení TV, otočný, stavitelný, černý kov kompletní dodávka včetně kotvícího materiálu hmotnost 7,32 kg/kus | [14 empty] | P | 2
279 | K | Z07 | D+M Svislé madlo pevné rovné u umyvadla pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez d. 500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368207049
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z07 Svislé madlo pevné rovné u umyvadla pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez | [14 empty] | P | 2
280 | K | Z08 | D+M Madlo pevné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez d. 900 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145043558
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z08 Madlo pevné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez | [14 empty] | P | 2
281 | K | Z09 | D+M Madlo sklopné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez d. 813 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005295219
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z09 Madlo pevné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez | [14 empty] | P | 2
282 | K | Z13 | D+M Akustická zástěna na střeše 5310x2800 mm, výška až 3m, konstrukce včetně opláštění, kotvení, spojovacího a pomocného materiálu, povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444480806
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z13 Akustická zástěna na střeše 5310x2800 mm, výška až 3m, konstrukce včetně opláštění, kotvení, spojovacího a pomocného materiálu povrchová úprava ocelové konstrukce - zajišťuje vzduchovou neprůzvučnost - odhlučnění pro klimatizační jednotky na střeše - tloušťka panelů 100 mm - výška stěny až 3 m - povrchová strana pokrytá pozinkovaným plechem, výplň z hydrofobizované minerální vaty, vnitřní strana pokrytá děrovaným plechem - pohltivost zvuku A4, dle ČSN EN 1793-1 - plošná hmotnost panelu 25 kg/m2 - panely zapuštěny mezi HEB nebo HEA sloupy (výška 2,7 m) - celkem 84 panelů ocelová konstrukce: 875,5 kg | [14 empty] | P | 2
283 | K | Z14 | D+M Ocelová konstrukce pro montáž VZT jednotek, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 391,5 kg, vč.povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164641715
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z14 Ocelová konstrukce pro montáž VZT jednotek, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, vč.povrchové úpravy hmotnost konstrukce 391,5 kg | [14 empty] | P | 2
284 | K | Z15 | D+M Ocelové zábradlí u nosné konstrukce markýzy, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 220,65 kg, vč.povrchové úpravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1474394314
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z15 Ocelové zábradlí u nosné konstrukce markýzy - 2x kruhové madlo d50, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, vč.povrchové úpravy - 2xzákladní, 2xvrchní nátěr RAL 7024 hmotnost konstrukce 220,65 kg | [14 empty] | P | 2
285 | K | Z16 | D+M Ocelová konstrukce na střeše pro VZT jednotky, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 175,5 kg, vč.povrchové úpravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801939128
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z16 Ocelová konstrukce na střeše pro VZT jednotky, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, vč.povrchové úpravy - 2xzákladní, 2xvrchní nátěr RAL 7024 hmotnost konstrukce 175,5 kg včetně betonových dlaždic 4 ks 600x600x80mm | [14 empty] | P | 2
286 | K | Z17 | D+M Lemovací profil + plech z tahokovu - zábrana proti vniknutí zvířat, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 45 kg, vč.povrchové úpravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581173920
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z17 Lemovací profil + plech z tahokovu - zábrana proti vniknutí zvířat, tl.plechu 1mm kartáčovaná ocel hmotnost konstrukce 45 kg | [14 empty] | P | 2
287 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 8.493 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106283111
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.7334 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
288 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 252.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26617186
| VV |  | "skladba podlah P04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P16" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.59" 4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 771111012 | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m | 11.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917155605
| VV |  | "podlaha P14" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17 schodiště s mezipodestou" 11,64 |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 535.252 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.16058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113328864
| VV |  | "skladba podlah P04 - pod HI stěrku, pod dlažbu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39*2 |  | 136.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19*2 |  | 228.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 - pod HI stěrku, pod dlažbu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51*2 |  | 131.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 - pod HI stěrku čistící rohože" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.101, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha P14" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17 schodišťové stupně s mezipodestou" 11,64 |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podstupnice" 22*0,1659*1,25 |  | 4.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P16 - pod HI stěrku, pod dlažbu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.59" 4,64*2 |  | 9.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.252 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 771274114 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567571454
| VV |  | "podlaha P14 schodiště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.02805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1796295336
| VV |  | "podlaha P14 schodiště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*1,25 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 255.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 2.3054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430364371
| VV |  | "skladba podlah P04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P14 - podesta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.17" 2,57 |  | 2.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P16" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.59" 4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | M | 59761110 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 307.754 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 6.7706 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000435309
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P14 - podesta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.17" 2,57 |  | 2.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P14 - schodišťové stupně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,25*0,31+22*1,25*0,1659 |  | 12.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P16" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.59" 4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 267,612*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 307.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
295 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 282.522 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.42378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438264842
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39 |  | 68.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 114,19 |  | 114.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P10 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51 |  | 65.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P13 - HI stěrka pod čistící rohože" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.101, 1.17" 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha P14" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17 schodišťové stupně s mezipodestou" 11,64 |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podstupnice" 22*0,1659*1,25 |  | 4.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P16" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.59" 4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.522 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 9.733 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166703481
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1704 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
297 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 829.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817296435
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 829.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 829.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134761509
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 829.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 903.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02711 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714225319
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03 pod HI stěrku, pod PVC" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43*2 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72*2 |  | 51.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09 pod HI stěrku, pod PVC" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45*2 |  | 82.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 903.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 771591112R | Izolace podlahy nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 74.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497948601
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 776141121R | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 25 MPa tl do 3 mm | m2 | 829.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 3.7309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640544918
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 829.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 407.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.12232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267639408
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 28411021R | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,7 mm | m2 | 366.432 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00355 | 1.3008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113724539
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04, 0.10" 38,85 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92 |  | 92.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P08 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35 |  | 201.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 333,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 366.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
304 | M | 28411016R | PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,75mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1, povrchová úprava PUR | m2 | 82.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.22567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753835070
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43 |  | 7.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72 |  | 25.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45 |  | 41.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 74,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
305 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC | m2 | 421.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.16854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98749382
| VV |  | "skladba podlah P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95 |  | 351.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23, 1.24" 69,41 |  | 69.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | M | 2841104R | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, rozměrová stálost do 0,05%, otlak do 0,02mm | m2 | 463.496 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 1.4832 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305432263
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 421,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 463.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
307 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 7.17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229909444
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10902 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
308 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 320.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380336155
| VV |  | "skladba podlah P05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 777111123R | Příprava podkladu před provedením litých podlah např.obroušení strojní | m2 | 320.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.012826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617522866
| P |  | Poznámka k položce: příprava podkladu v souladu s technologickým předpisem provádění epoxidového nátěru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 7771311R_PODL | Epoxidový protiprašný nátěr tl.1 mm včetně podkladní impregnace - systémové řešení, protiskluznost R10 | m2 | 320.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.096192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189371595
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 půdorys 1.PP - podlahy impregnace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice ředěný 10-15% vody Nášlapná vrtsva - bezprašný epoxidový nátěr, dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, ředitelný vodou, odolný chemikáliím, ropným látkám a dezinfekčním prostředkům, protiskluznost R10, tl.1mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba podlah P05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06 |  | 232.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba podlah P06 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.0.06" 88,58 |  | 88.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.109 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514941772
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.1891 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
312 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 631.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.18947 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148178340
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84 |  | 64.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.NP " 566,73 |  | 566.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 631.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.94735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052138516
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84 |  | 64.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.NP" 566,73 |  | 566.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 631.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.8421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103668074
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84 |  | 64.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.NP" 566,73 |  | 566.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 631.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 5.6841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054140330
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84 |  | 64.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OB01 keramický obklad 1.NP" 566,73 |  | 566.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 726.306 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 14.5261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699730195
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady Keramický obklad 600x600 mm s vysokými nároky na chemickou a mechanickou odolností, vhodné do vlhkého prostředí, odolné vůči chemickým látkám a skvrnám, hloubka 10mm, Vlhkostní roztažnost do 0,01%, nasákavost 0,2%, Odolnost vůči tlaku min 35 N/mm2, odolnost vůči silnému oděru do 175 mm3, požární odolnost A1, chemická odolnost min třída B, odolnost proti skvrnám třída 5 Instalace proběhne podle technologického postupu výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 726.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | t | 24.189 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848069813
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6045 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
318 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 1496.37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449724222
319 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 1571.189 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194234725
| VV |  | 1496,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1571.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
320 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3302.682 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.66054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344142679
| VV |  | "SDK podhled R1 1.PP" 7,36 |  | 7.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK podhled R3 1.PP" 7,07 |  | 7.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK podhled R1 1.NP" 6,92 |  | 6.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK podhled R3 1.NP" 90,43 |  | 90.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy bez podhledu - omítka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06" 19,96+18,94+31,49+169,33+91,58 |  | 331.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 28,93 |  | 28.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73 |  | 21.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64 |  | 7.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55 |  | 98.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka sloupů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2 |  | 8.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 1.NP" 3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05) |  | 47.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba omítky stěn" 1822,824 |  | 1822.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba stěny SDK" 562,515 |  | 562.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba antibakteriální" 262,479 |  | 262.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3302.682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 111.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.029063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599303494
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1.401 půdorys podhledů 1.PP, D.1.1.402 půdorys podhledů 1.NP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Skladba podhledu R1 - omyvatelný nátěr" 7,36+6,92 |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Skladba podhledu R3 - omyvatelný nátěr" 7,07+90,43 |  | 97.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2928.423 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.84924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237339404
| VV |  | "výmalba - stropy bez podhledu - omítka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06" 19,96+18,94+31,49+169,33+91,58 |  | 331.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.11" 28,93 |  | 28.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73 |  | 21.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64 |  | 7.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55 |  | 98.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 487.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba - omítka sloupů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2 |  | 8.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy 1.NP" 3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05) |  | 47.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.234 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba - omítky stěn" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.02" 20,24*3,25-(0,95*2,15)*2-(1,85*2,15)*2-(1,15*2,15)*2 |  | 48.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.03" 19,44*3,25-(1,15*2,15) |  | 60.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.04" 23,01*3,25-(1,15*2,15) |  | 72.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.05" 95,26*3,25-(0,95*2,15)-(0,85*2,15)-(1,85*2,15)+8,75*5,95 |  | 353.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.06" 105,67*3,3-(0,95*2,15) |  | 346.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.07" 5,15*(3,25-2,7) |  | 2.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.08" 5,05*(3,25-2,7) |  | 2.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.09" 8,2*(3,25-2,7) |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.10" 11,4*3,25-(0,95*2,15)-(0,75*2,15) |  | 33.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 0.17" 14,33-(0,95*2,15) |  | 12.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" (3,425+4,275)*3,1-(0,95*2,15)*2-(2,25*2,15) |  | 14.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 3,1*(3,475+4,85)-(2,25*2,15) |  | 20.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 3,1*(4,275+5,775)-(0,95*2,15) |  | 29.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 3,6*(4,1+5,855)-(0,95*2,15) |  | 33.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 3,6*1,8-(0,95*2,15) |  | 4.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" 3,6*1,1+1*(3,6-2,7)-(0,75*2,15) |  | 3.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" (3,6-2,7)*1,375 |  | 1.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 3,6*(1,85+7,5)-(0,95*2,15) |  | 31.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.09" 3,6*(9,475+9,475)-(1,15*2,15)*2-(0,95*2,15)*2-(0,75*2,15)-(1,15*2,15)*2 |  | 52.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 3,6*(2,95+2,95)-(0,95*2,15)-(1,15*2,15)+3,1*(3,8+0,675+0,3)-(0,95*2,15) |  | 29.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.11" 3,6*(2,365+2,365+5,88)-(1,15*2,15) |  | 35.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2,25+2) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(3,105+1,6) |  | 4.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2,25+2) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(3,405+2) |  | 4.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.16" 3,6*(2,36+2,36+5,88)-(1,15*2,15) |  | 35.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.17" 17,17*3,6-(1,15*2,15) |  | 59.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.18" 3,1*(6,05+6,05+3,5)-(0,85*2,15)-(1,45*2,15)-4 |  | 39.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.19" 3,6*10,25-4 |  | 32.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.20" (3,1-2,7)*(1,38+1,38+4,15) |  | 2.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,15+2,015) |  | 1.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(1,75+1,95) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27" 3,6*1,515 |  | 5.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29" (3,6-3)*1,2 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.32" 3,6*1,5 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.33" (3,6-2,7)*4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 3,6*1,55 |  | 5.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" (3,6-2,7)*(2,25+1,8) |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005) |  | 27.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.44" 3,6*(3,4+0,25)-(1,05*2,15) |  | 10.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.45" 3,6*(2,65+1,75) |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.46" (3,6-2,7)*1,5 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.47" 3,6*(6,145+4,5) |  | 38.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.48" 3,6*(4,35+4,35) |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.51" 3,6*(0,25+4,35+3,29+5,6)-(0,95*2,15) |  | 46.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.54" (3,6-2,7)*1,9 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,2)-(1,15*2,15) |  | 7.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.56" 3,6*(6+3+7,725+1,675)-(1,15*2,15) |  | 63.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.57" 3,6*24,13-(1,25*2,15) |  | 84.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.58" 3,6*26-(2,7*2,5)-(1,05*2,15) |  | 84.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1822.824 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba - stěny SDK" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.01" 3,1*(0,22+0,85) |  | 3.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.02" 3,1*4,855-(1,15*2,15) |  | 12.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.03" 3,1*4,9-(0,85*2,15) |  | 13.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.04" 3,6*6,025 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.05" 3,6*(6,04+4,155+2,375+2,425) |  | 53.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.06" (3,6-2,7)*(4,6+1+1,1+1+1,275+1,275+1,4+0,3) |  | 10.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.07" (3,6-2,7)*(4,175+5,3+0,9+0,9+1,375) |  | 11.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.08" 3,6*(2,425+1,75+4,175)-(0,75*2,15) |  | 28.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.10" 3,1*0,22 |  | 0.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.11" 3,6*5,88-(1,15*2,15) |  | 18.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2+2,25) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(2+3,405+0,3+0,4)-(0,95*2,15) |  | 3.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2+2,25) |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(2+3,405)-(0,95*2,15) |  | 2.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.16" 3,6*5,88-(1,15*2,15) |  | 18.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.20" (3,1-2,7)*4,15 |  | 1.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,25+2,05+0,6+0,6) |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(2,25+2,05) |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.27" 3,6*(3,9+3,9+1,515)-(0,85*2,15) |  | 31.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.29" (3,6-3)*(3,9+1,2+3,9) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.32" 3,6*(7,315+1,375+7,05)-(0,85*2,15)*2-(0,95*2,15)*3 |  | 46.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.33" (3,6-2,7)*((6*1,6)+1,525+1+1,525) |  | 12.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.39" 3,6*(1,6+1,55+1,6) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.40" (3,6-2,7)*((1,25*4)+1,8+2,25) |  | 8.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.41" (3,6-2,7)*((1,25*4)+1,8+2,25+1,8+2,25) |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.42" 3,6*16,14-(0,95*2,15)-(2*0,6) |  | 54.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005)-(0,85*2,15)*2-(0,95*2,15)*2 |  | 19.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.44" 3,6*(3,375+3,375+3,4-0,25)-(0,85*2,15)*3-(0,95*2,15)*2 |  | 26.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.45" 3,6*(1,75+2,65)-(0,85*2,15) |  | 14.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.46" (3,6-2,7)*(6,05+1+1+1,5) |  | 8.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.47" 3,6*(4,2+0,75+0,75)-(2*0,6)-(0,95*2,15) |  | 17.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.48" 3,6*3,95-(0,95*2,15) |  | 12.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.51" 3,6*(2,1+1,25+5,65)-(0,85*2,15)*2 |  | 28.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.52" (3,6-2,7)*7,4 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.53" (3,6-2,7)*6,78 |  | 6.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.54" (3,6-2,7)*(2,1+2,1+1,9) |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,4)-(1,15*2,15) |  | 8.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.56" 3,6*(1,725+1,325)-(1,15*2,15) |  | 8.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 562.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2928.423 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 784351031 | Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m | m2 | 262.479 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.06562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331138709
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP obklady Vnitřní nátěr proti bakteriím, plísním a organickému růstu - pro použití v prostorech s nejvyššími nároky na hygienu, biocidní nátěr s obsahem iontů stříbra s dvojím účinkem vyšší účinnosti hubení bakterií, plísní, hub a řas; anti-mikrobiální nátěr, netoxický, biostatický nátěr bez vyplavování, obsahující aktivní ochranu v povrchové vrstvě s ionty stříbra; omyvatelný, odolává vlhkosti, vodě a dezinfekčním prostředkům; odolává UV záření a stárnutí, nemění svůj vzhled; netoxický, neuvolňuje žádné složky do prostoru; certifikovaný Státním zdravotnickým ústavem- stanovení antibakteriální a protispísňové účinky; pevnost v tahu 1,46 MPa; prostupnost vodní páry- třída I, třída reakce na oheň B-s1, d0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OB03 vnitřní nátěr proti bakteriím, plísním a organickému růstu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba - omítky stěn" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23" 3,6*(7,75+18,075+22,785)-(1,15*2,15)-(1,05*2,15) |  | 170.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výmalba - stěny SDK" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.23" 3,6*(1,5+0,62+2,875+0,7+0,15+5,4)-(0,95*2,15)*2 |  | 36.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1,34" 3,6*(2,95+4,25)-(0,75*2,15) |  | 24.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.35" 3,6*1 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.37" 3,6*1 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.38" 3,6*(4,25+2,95)-(0,75*2,15) |  | 24.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.479 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
324 | K | OS/02a | D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031189077
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02a roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1600 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny | [14 empty] | P | 2
325 | K | OS/02b | D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1650 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438573176
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02b roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1650 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny | [14 empty] | P | 2
326 | K | OS/02c | D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1950 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583058968
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02c roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1950 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny | [14 empty] | P | 2
327 | K | OS/02d | D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2025 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211531835
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02d roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2025 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny | [14 empty] | P | 2
328 | K | OS/02e | D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2125 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553329334
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/02e roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2125 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny | [14 empty] | P | 2
329 | K | OS/04a | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 855 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307162058
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04a venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 855 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
330 | K | OS/04b | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1045 mm, vč.motoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017176572
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04b venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1045 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
331 | K | OS/04c | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1110 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452112387
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04c venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1110 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
332 | K | OS/04d | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1140 mm, vč.motoru | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579773408
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04d venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1140 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
333 | K | OS/04e | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1245 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073794706
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04e venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1245 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
334 | K | OS/04f | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1260 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445555630
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04f venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1260 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
335 | K | OS/04g | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1315 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933214056
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04g venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1315 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
336 | K | OS/04h | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1325 mm, vč.motoru | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977723894
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04h venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1325 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
337 | K | OS/04i | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1335 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205783275
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04i venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1335 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
338 | K | OS/04j | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1350 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563676430
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04j venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1350 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
339 | K | OS/04k | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1365 mm, vč.motoru | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917509961
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04k venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1365 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
340 | K | OS/04l | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1400 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907656951
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04l venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1400 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
341 | K | OS/04m | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161274146
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04m venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
342 | K | OS/04n | D+M Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972803799
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/04n venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žalužie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V | [14 empty] | P | 2
343 | K | 998786201 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698363406
| D | 989 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | OS/06 | D+M bezpečnostní polep na dveře | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785918979
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/06 bezpečnostní polep na dveře - 8 ks dveří grafická příloha D.1.1.506.5 - samolepící bezpečnostní značení ve tvaru čtverce - rozměry čtverce 50 x 50 mm, distance 100 mm - fólie imitující pískované sklo- materiál s prodlouženou životností provedené po celé šířce výplně, splňuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb - umístěny ve dvou vrstvách v osových výškách 900 a 1500 mm od podlahy - umístění na dveře: -D/01- dvoukřídlové otevíravé dveře s bočními světlíky, celková šířka 3050mm -D/02- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 2850mm -D/05- otevíravé jednokřídlové dveře, celková šířka 1000mm -D/08- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 2830mm -D/14- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 3500mm -D/25- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 3725mm -D/30- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 3725mm -D/49- otevíravé jednokřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 2000mm | [14 empty] | P | 2
345 | K | OS/09 | D+M hlavní popis dveří | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431438451
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/09 hlavní oppis dveří grafická příloha D.1.1.506.6 - samolepící označení oddělení - fólie imitující pískované sklo- materiál s prodlouženou životností - materiál samolepící PVC - šířka polepu 290mm - text- výška min. 75mm, písmo ARIAL TUČNÉ, odstít RAL 7016 - umístění u vstupních dveří do místnosti: 1.03_Ambulance, 1.04_Staniční sestra, 1.05_Lékaři, 1.48_Lékař | [14 empty] | P | 2
346 | K | OS/10 | D+M dveřní tabulka | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004863657
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/10 dveřní tabulka grafická příloha D.1.1.506.6 - rovný hliníkový kolejnicový profil, stříbrný elox, plastové bočnice - vložení papírového pásku s grafikou - v závislosti na místnosti bude použita buď jednodušší nebo víceřádková tabulka - rozměry 210x105 mm - kotveno šrouby - použito u dveří do místností: 0.04_Spisovna, 1.11_Šatny muži-pac, 1.16_Šatny ženy- pac, 1.27_Čisté prádlo, 1.29_Úklid, 1.30_Čistící místnost, 1.31_Špinavé prádlo, 1.42_Čajovna | [14 empty] | P | 2
347 | K | OS/11 | D+M piktogram | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832154731
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/11 piktogram grafická příloha D.1.1.506.6 - označení pro WC ženy a muži - folie lepené přímo na dveře - rozměry 80 x 80 mm | [14 empty] | P | 2
348 | K | OS/12 | D+M rohová ochranná bariéra | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334220031
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/12 rohová ochranná bariéra grafická příloha D.1.1.506.6 - materiál ocel - barva žlutá s černými pruhy - rozměry 600x600x1200 mm - průměr trubky 76 mm - tloušťka trubky 3,6 mm - uchycení na šrouby, které jsou připevněny chemickou kotvou k betonové patce | [14 empty] | P | 2
349 | K | OS/13 | D+M dilatační podlahový profil | m | 5.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779560149
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/13 dilatační podlahový profil grafická příloha D.1.1.506.7 - Migutec FP 55/25 - šířka spáry 50 mm, výška profilu 25 mm, celková šíře profilu 150 mm - max pohyb 16 mm - max zátěž 300 kN - materiál hliník - barva černá - celkem 2 kusy (délky 1900mm a 3725mm) | [14 empty] | P | 2
350 | K | OS/14 | D+M dilatační stěnový profil | m | 14.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390348479
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/14 dilatační stěnový profil grafická příloha D.1.1.506.7 - Migutec KF 250/150 - šířka spáry 150 mm, výška profilu 70 mm, celková šíře profilu 150 mm - k šířce spáry 50 mm se dodávají speciální kotvy - materiál hliník - barva šedá - celkem 4 kusy (2x 3520mm a 2x 3600mm) | [14 empty] | P | 2
351 | K | OS/15 | D+M mobilní policový regálový systém | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132703164
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/15 mobilní policový regálový systém grafická příloha D.1.1.506.8 - Systém se skládá z hlubokotažených stojin (profil 30x50mm), perforovaných v rastru 25 mm, pro zavěšení polic - Bezšroubové provedení - Stabilita je zajištěna H zavětrovací lištou, která se uchycuje do předem perforovaných otvorů v rámech regálu - Police- třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění, přestavitelnost polic je v rastru 25 mm, čelní rám police je široký 33 mm - 770x300 N.......150 kg - 870x300 N.......135 kg - 870x600 N.......105 kg - 1170x600 R1.....115 kg - Čela regálu- u ovládání jsou uzavřena plnými čelními stěnami pro snadnější uložení archiválií a umístění identifikačních informací o obsahu jednotlivých řad, plný je uvažovaný i poslední rám umístěný na podvozku - Povrchová úprava regálů je provedena vypalovanou práškovou barvou, RAL 7035, šedá, spojovací materiál, pozink. - Uložení kolejnic do pohlahy - rám 2900x600 mm a 3075x300 mm - Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční oceli, uvnitř rámu jsou vloženy kolové nosníky s ručním pohonem, výška podvozku je 175 mm, kola dle profilu jsou vodicí nebo nosná, celý systém je propojen centrální osou s řetězovým převodem, ovládaným volantem v čele podvozku - Pojezdové kolejnice sestávají z vodicí a nosné kolejnice, provedeny jsou z tažené ocele tř.11600, zaručující vysokou otěruvzdornost, kotvení je ocelovými pozinkovanými kotvami, M6 – 80 mm a aretačními šrouby | [14 empty] | P | 2
352 | K | OS/16a | D+M Systémové těsnění jednoho kabelu elektro | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773135906
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/16a Systémové těsnění jednoho kabelu elektro grafická příloha D.1.1.506.9 - Kruhové těsnění určené pro utěsnění jednoho kabelu - Vstupní těsnění má dvě půlky s odlupovacími vrstvami, jež umožňují přizpůsobení pro kabely a trubky různých velikostí. - Vodotěsnost až 6 barů, těsnost ID 66, plynotěsnost až 3 bary, odolnost proti tlakové vlně až 1,9 baru/120ms, odolnost proti hlodavcům a škůdcům - uchycení těsnění pomocí objímky z měkké oceli, uchycuje se přišroubováním - potřebný otvor v konstrukci d=164mm | [14 empty] | P | 2
353 | K | OS/16b | D+M Systémové kabelové a potrubní těsnění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54467317
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/16b Systémové kabelové a potrubní těsnění grafická příloha D.1.1.506.10 - Těsnící systém pro těsnění elektro kabelů - Těsnící modul s odnímatelnými vrstvami - Nutný stavební otvor 670x305 mm Rám - Hranatý rám s přírubou (příruba slouží pro napojení přilehlé hydroizolace) - Materiál - galvanizovaná měkká ocel, kotvení rámu- zabetonování při betonáži žb monolitické stěny - Těsnost ID 67, vodotěsnost až 4 bary, plynotěsnost až 3,3 baru, nehořlavé, odolnost vůči tlakové vodě až 1,9 baru/ 120ms, odolnost vůči hlodavcům a škůdcům | [14 empty] | P | 2
354 | K | OS/17 | D+M Ochranné krycí panely | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086600365
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/17 Ochranné krycí panely grafická příloha D.1.1.506.11 - materiál bez obsahu PVC - texturovaný povrch - barva RAL 9003 - výška 900 mm - tloušťka 1,5 mm - celkem 21 kusů - rozmístění a délky viz. D.1.1.506.12 až D.1.1.506.16 | [14 empty] | P | 2
355 | K | OS/18 | D+M Rohový ochranný profil | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760345715
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/18 Rohový ochranný profil grafická příloha D.1.1.506.11 - materiál plast - barva RAL 9003 - šířka 50 mm - délka 2000 mm - tloušťka 1,5 mm - instalace pomocí samolepicí pěnové pásky nebo konstrukčního lepidla | [14 empty] | P | 2
356 | K | OS/19 | D+M Pojezdný poklop 600x900, vodotěsný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455624409
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/19 Pojezdný poklop 600x900, vodotěsný grafická příloha D.1.1.506.11 - vnější rozměry 1070 x 770 x 100 mm - zátěžová třída D400 - váha 92 kg - materiál kompozit - upevnění pomocí 10 nerezových šroubů | [14 empty] | P | 2
357 | K | OS/20 | D+M Těsnící průchodový prvek | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447827665
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/20 Těsnící průchodový prvek grafická příloha D.1.1.506.11 - těsnící prvek pro trubky průměru max 250 mm - celkem 12 kusů - pro utěsnění výfukových hlavic a přívodních ventilátorů | [14 empty] | P | 2
358 | K | OS/21a | D+M Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy 1630x2000 mm, včetně rámu a kotvení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629222900
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/21a Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy, včetně rámu a kotvení grafická příloha D.1.1.506.12 - celková plocha 1630x2000 mm - hloubka rohože 22 mm | [14 empty] | P | 2
359 | K | OS/21b | D+M Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy 1630x2750 mm, včetně rámu a kotvení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887946041
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/21b Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy, včetně rámu a kotvení grafická příloha D.1.1.506.12 - celková plocha 1630x2750 mm - hloubka rohože 22 mm | [14 empty] | P | 2
362 | K | OS/23a | D+M Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300x12,5mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326390637
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/23a Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300x12,5mm otevírání nebo závírání zatlačením - tlakový zámek, Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené sádrokartonovou deskou | [14 empty] | P | 2
363 | K | OS/23b | D+M Revizní dvířka do sádrokartonu 300x500x12,5mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987152180
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/23b Revizní dvířka do sádrokartonu 300x500x12,5mm otevírání nebo závírání zatlačením - tlakový zámek, Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené sádrokartonovou deskou | [14 empty] | P | 2
360 | K | PBR | D+M Požární ucpávky a prostupy jinde neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881042064

## D.1.2 - Stavebně konstruk...
{e1a601f8-4313-4b00-8ef4-5e5ad0c8f07a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2702.7186 |  | 53.4094 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2701.96 |  | 52.968 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 890.0319 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 323.151 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 808.4818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535283916
| P |  | Poznámka k položce: PD část D.1.2 D.1.2.11 základová deska 1.PP - tvar D.1.2.12 1.PP a základová deska 1.NP - tvar beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "technický kanál a instalační šachta" 122,06*0,3 |  | 36.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ 1.PP" (57,43*0,25)+(328,5*0,3) |  | 112.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přečerpávací jímka v ZD 1.PP" 0,8*0,3*(1,4+1+1,4+1) |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ 1.NP" 656,4*0,25+(9,16*0,15*4)+(1,95*(0,15/2)*4)+(0,25*0,5*18,335) |  | 172.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 120.282 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.2971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068384518
| VV |  | "technický kanál a instalační šachta" 111,54*0,3 |  | 33.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (37,56*0,25)+(72,8*0,3) |  | 31.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přečerpávací jímka" 0,8*(6+3,6) |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 118,3*0,25+(2*0,5*18,335) |  | 47.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.282 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 120.282 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153526556
4 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 58.146 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 61.6708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678429098
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.15 základová deska 1.PP - schema výztuže D.1.2.16 1.PP a ZD 1.NP - schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výztuž základu 1.PP" (6367,3+1698+3962,8+2288,4)/1000 |  | 14.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 2147,5/1000 |  | 2.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž základu 1.NP a stropní desky 1.PP" (24266,3+11977,6)/1000 |  | 36.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 5436,6/1000 |  | 5.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 273361821R | Výztuž technologického kanálu a instalační šachty betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 18.463 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 19.5822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 291205190
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.22 Kanál, šachty - schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výztuž" (16908,219+30,636)/1000 |  | 16.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 1524,497/1000 |  | 1.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.463 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 692.7539 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 218.938 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 547.7544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132244229
| P |  | Poznámka k položce: PD část D.1.2 D.1.2.11, D.1.2.12, D.1.2.18 - výkresy tvaru, schema výztuže stěn beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "zdi technologického kanálu, šachet, kanálu strojovny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3,2*(14,985+14,985+1,585)+0,3*3,2*1,675+0,82*0,25*2+0,25*3,2*(7,69+2+4,25+1,905) |  | 39.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,25*2+0,25*2,43*(2+5,71+3,21+15,34+13,345) |  | 24.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,82*13,93+0,35*(2,82+0,33)*13,52 |  | 26.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*5,95*3,85+0,3*9,02*(1,2+3,85)+0,35*9,02*1,2 |  | 23.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosné zdi 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St01" 3,52*0,3*18,751 |  | 19.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St02" 3,52*0,25*16,379-(2,42*1,9*0,25) |  | 13.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St03" 3,52*0,25*7,47 |  | 6.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St04" 3,52*0,25*7,935-(0,25*1*2,42)*2 |  | 5.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St05" 3,52*0,25*17,396-(0,25*2,42*1,891) |  | 14.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St06" 3,52*0,3*18,904-(0,3*3,226*2,82) |  | 17.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St07" 3,52*0,3*1,8782-(0,8*2,42*0,3) |  | 1.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosná zeď 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St08" 3,87*0,25*27,5 |  | 26.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.938 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 1657.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 4.5593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486328388
| VV |  | "zdi technologického kanálu, šachet, kanálu strojovny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,2*(14,985+14,985+1,585)+2*3,2*1,675+0,82*2*2+2*3,2*(7,69+2+4,25+1,905) |  | 317.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*2*2+2*2,43*(2+5,71+3,21+15,34+13,345) |  | 194.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,82*13,93+2*(2,82+0,33)*13,52 |  | 163.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5,95*3,85+2*9,02*(1,2+3,85)+2*9,02*1,2 |  | 158.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosné zdi 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St01" 3,52*2*18,751 |  | 132.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St02" 3,52*2*16,379-(2,42*1,9*0,25)*2 |  | 113.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St03" 3,52*2*7,47 |  | 52.589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St04" 3,52*2*7,935-(0,25*1*2,42)*2*2 |  | 53.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St05" 3,52*2*17,396-(0,25*2,42*1,891)*2 |  | 120.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St06" 3,52*2*18,904-(0,3*3,226*2,82)*2 |  | 127.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St07" 3,52*2*1,8782-(0,8*2,42*0,3)*2 |  | 12.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nosná zeď 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "St08" 3,87*2*27,5 |  | 212.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1657.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 1657.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80955489
9 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 14.887 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 15.6197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807825902
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.18 stěny - schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výztuž" (273+3408,5+9003,2+260,4)/1000 |  | 12.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 1941,7/1000 |  | 1.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.887 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 24.018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213175642
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 stavebně konstrukční část výkres tvaru 1.PP, tvaru 1.NP beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sloup S11" (0,5*0,5*3,52)*2 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup S12" ((3,14*0,2*0,2)*3,52)*2 |  | 0.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup S13" (0,4*0,4*3,75)*6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup S14" (0,35*0,35*3,75)*6 |  | 2.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup S15" (0,4*0,4*3,75) |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 73.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.17934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889023982
| VV |  | "sloup S13" (0,4*4*3,75)*6 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup S14" (0,35*4*3,75)*6 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup S15" (0,4*4*3,75) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 73.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530683682
13 | K | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 14.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.030976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744838422
| VV |  | "sloup S11" (0,5*4*3,52)*2 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 14.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229091766
15 | K | 331361821R | Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 1.6975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40995387
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.20 sloupy - schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výztuž" (365,5+827,5+209,6)/1000 |  | 1.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 210,4/1000 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.613 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 332351115 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 8.842 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.027499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948284986
| VV |  | "sloup S12" ((3,14*0,4)*3,52)*2 |  | 8.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 332351116 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 8.842 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686868362
18 | K | 345321616 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 39.294 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 98.3093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147859207
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.13 1.NP - tvar beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,1*0,2*(4,995+4,995+4,56+4,56+159,5) |  | 39.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 345351005 | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 392.942 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.55798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869882107
| VV |  | 1,1*2*(4,995+4,995+4,56+4,56+159,5) |  | 392.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 345351006 | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 392.942 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219960134
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1107.4212 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 392.851 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 982.9171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575325259
| P |  | Poznámka k položce: PD část D.1.2 D.1.2.12 1.PP a základová deska 1.NP - tvar beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "technologický kanál" 122,06*0,2 |  | 24.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP" 368,3*0,25+6,73*0,2 |  | 93.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP" 134,5*0,2+(1013,25-20,78)*0,25 |  | 275.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 392.851 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1727.448 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 9.2073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692059279
| VV |  | "technologický kanál" 122,06+111,54*0,2 |  | 144.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP" 368,3+6,73+11,2*0,2+114,6*0,25 |  | 405.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP" 134,5+48,7*0,2+1013,25-20,78+18,3*0,25+143,5*0,25 |  | 1177.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1727.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1727.448 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843387394
24 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 1624.06 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 1.4292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339129525
| VV |  | "technologický kanál" 122,06 |  | 122.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP" 368,3+6,73 |  | 375.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP" 134,5+1013,25-20,78 |  | 1126.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1624.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 1624.06 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660641022
26 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 55.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 58.773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653666979
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.17 1.NP schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "strop technologického kanálu viz. výztuž technologického kanálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP viz. výztuž základové desky 1.NP a stropu 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP + atiky" (71,7+1157,9+30318,4+12545,4+4323,6)/1000 |  | 48.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 7262,6/1000 |  | 7.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 39.0303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232163484
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.19 Trámy - tvar, schema výztuže beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.PP trám osa 5" 0,5*0,5*17,417 |  | 4.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP trám osa B-C" 0,5*0,5*12,55 |  | 3.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP trám osa C-D" 0,5*0,5*4,865 |  | 1.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa 8-9" 0,5*0,5*4,45 |  | 1.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa D-E" 0,5*0,5*8,569 |  | 2.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa D-E" 0,5*0,5*1,2779 |  | 0.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa 5" 0,5*0,5*13,272 |  | 3.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 93.603 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.62059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800560766
| VV |  | "1.PP trám osa 5" 3*0,5*17,417 |  | 26.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP trám osa B-C" 3*0,5*12,55 |  | 18.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP trám osa C-D" 3*0,5*4,865 |  | 7.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa 8-9" 3*0,5*4,45 |  | 6.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa D-E" 3*0,5*8,569 |  | 12.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa D-E" 3*0,5*1,2779 |  | 1.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa 5" 3*0,5*13,272 |  | 19.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.603 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 93.603 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679937099
30 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 31.202 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.041811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400563445
| VV |  | "1.PP trám osa 5" 0,5*17,417 |  | 8.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP trám osa B-C" 0,5*12,55 |  | 6.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP trám osa C-D" 0,5*4,865 |  | 2.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa 8-9" 0,5*4,45 |  | 2.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa D-E" 0,5*8,569 |  | 4.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa D-E" 0,5*1,2779 |  | 0.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP trám osa 5" 0,5*13,272 |  | 6.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.202 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 31.202 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163261387
32 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 4.416 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 4.6594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191604656
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.19 Trámy - tvar, schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výztuž" (1999,8+1024+816,1)/1000 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 576/1000 |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.416 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 3.993 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 9.9903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735588483
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.11, D.1.2.12, D.1.2.21 - tvar a výztuž beton C30/37 XC1 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "schodiště mezi úrovněmmi podlahy v technologickém kanálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 1.PP-1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" 3,5*0,2 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" 0,954*1,25+1,04*1,25 |  | 2.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.393 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.41236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598471254
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.12, D.1.2.21 - tvar a výztuž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výztuž" 341,7/1000 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih" 51,2/1000 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 12.125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01296 | 0.15714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779351249
| VV |  | "schoditště 1.PP/1.NP - podesta, ramena" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+(3,45*1,25)*2 |  | 12.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 12.125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987891659
37 | K | 433351131 | Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 17.365 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01052 | 0.18268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522781870
| VV |  | "schodiště mezi úrovněmmi podlahy v technologickém kanálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,254*2+0,154*2*4+0,3*2*5 |  | 4.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 1.PP/1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,31*1,25*20+0,165*1,25*21+0,435*1,25 |  | 12.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.365 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 433351132 | Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m | m2 | 17.365 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797851188
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.753 |  | 52.968 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 95311221R | Stykovací (vylamovací) výztuž dvouřadá - mezipodesta schodiště do stěny tl. 250 mm | m | 3.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045234045
| P |  | Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.18 stěny - schema výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,25*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 1NP_OK | Dodávka a montáž ocelové konstrukce markýzy, přístřešku a podkonstrukce skleněné stěny, včetně spojovacího, montážního a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy | t | 11.729 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 11.729 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764668258
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD SKŘ D.1.2 1.NP OK markýzy přístřešku a copilitu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "konstrukce" 10199,1/1000 |  | 10.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15%p rořez, svary, spoje" 10199,1*0,15/1000 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.729 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 22.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 52.968 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944182559
| VV |  | "vybourání dočasné stropní desky technologického kanálu před provedením základové desky 1.NP" 110,35*0,2 |  | 22.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 53.409 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674650329
43 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1014.771 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737247710
| VV |  | 53,409*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1014.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 53.409 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401609478
45 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 52.968 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568632184
46 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0.441 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869166780
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 2701.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384127864
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7586 |  | 0.4414 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7586 |  | 0.4414 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 110.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440994230
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35 |  | 110.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 33.105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.033105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846994114
| VV |  | "dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35 |  | 110.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 110,35*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 110.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.4414 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242030005
| VV |  | "odstranění HI dočasné stropní desky technologického kanálu" 110,35 |  | 110.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 110.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.04414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030645389
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35 |  | 110.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 128.558 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.68136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431842973
| P |  | Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35 |  | 110.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 110,35*1,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.759 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638134616

## D.1.4.1 - Zdravotně techn...
{7ad94ed1-e4cf-4874-b834-970dbfb8a589}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Instalační prefabrikáty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132200010RAC | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku | m3 | 244.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 339*0,8*0,9 |  | 244.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244.08 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132200112RAC | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku | m3 | 71.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 56*0,8*1,6 |  | 71.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.68 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 175100020RAC | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km | m3 | 158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 395*0,8*0,5 |  | 158 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 174100010RAE | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km | m3 | 126.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 244,08+71,68-158-31,6 |  | 126.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 175200022RA0 | Obsyp objektu štěrkopískem - vsakovací vpust | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 31.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 395*0,8*0,1 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 325.447 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 265,69845+59,74833 |  | 325.447 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 325.447 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 713571115RT2 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 713541201R00 | Tmelení spár protipožárním tmelem | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R01 | Vpust bodová vsakovací s litinovým roštem, PE-HD 250x280x250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 721179301R00 | Potrubí kondenzátu tlakové připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | R02 | Izolace potrubí minerální návleková 32 x 9 mm šedá | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 721179302R00 | Potrubí kondenzátu tlakové připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | R03 | Izolace potrubí minerální návleková 42 x 9 mm šedá | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 721176145R00 | Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | R04 | Izolace potrubí 110x13 mm šedočerná | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 721176136R00 | Potrubí HT dešťové (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | R05 | Izolace potrubí 134x13 mm šedočerná | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 721176124R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 721194103RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, přípojka pro myčku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | R06 | Sifon kondenzační pro VZT | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | R07 | Vpusť podlahová průtočná d 110/70mm, nádstavec | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka, nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, suchý uzávěr | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 721273200RT2 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 75 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 721234104RT1 | Vtok střešní PP pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš vyhřívaný D 75, 110, 125 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | R08 | Přečerpávací stanice automatická - 1 čerpadlo, akumulace 100 litrů H=8m, Q=15m3/h vč. ovládání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | R09 | Trubka D63x5,8 (PN10) PP-R80 SDR 11 - výtlak, kanalizace | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 548 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1.711 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | R10 | Potrubí PE-Xa d 12x2,0 mm, vč. uložení | m | 375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | R11 | Potrubí PE-Xa d 25x3,7 mm, vč. uložení | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | R12 | Lišta 180/70 vč. upevnění | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | R13 | Trubka HT s hrdlem D 50 mm PP - chránička podlaha | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 722132117R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 722181222RW2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 722132115R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 722181225RT9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm | m | 1015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 722178714R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 722178715R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 50 x 6,9 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 722181222RT7 | Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 722181222RT9 | Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 722181222RU2 | Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 722181222RV9 | Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 722181222RW6 | Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 722181222RY3 | Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 722181224RT7 | Izolace návleková minerální tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 722181225RT9.1 | Izolace návleková minerální tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 722181225RU2 | Izolace návleková minerální tl. stěny 35 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 722181225RV9 | Izolace návleková minerální tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | R14 | Mrazuvzdorný ventil DN 15, 435 mm, chrom | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | R15 | Ventilová šachta zahradní s hadic. přípojkou 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 722237121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 722237124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 722237125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 722237625R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 722237623R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 722235523R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 722235524R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 722235525R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 722231163R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 722234234R00 | Úpravna vody magnetická MÚV, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 4261097527R | Čerpadlo cirkulační 25/1-8, PN 10 elektronicky řízené | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 48466200R | Nádoba expanzní membránová NG 8/6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 722226101RT1 | Ventil 1/2", se zpět.klapkou pro pračku nebo myčku | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 722237126R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 722265115R00 | Vodoměr domovní SV DN25x175mm, Qn 3,5, + dálkový odečet M-bus | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 722231283R00 | Ventil vyvažovací , G 3/4" (DN 20) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | R16 | Požární oddělovač BA DN40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | 722254231RT2 | Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | R17 | Napojení dialyzační jednotky, - permeát a 2x koncentrát | soub | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | R18 | Zařízení pro úpravu vody, chlordioxid viz. specifikace TZ | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | R19 | Zařízení pro úpravu vody, pro dialýzu 2500l/hod viz. specifikace TZ | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 1891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 2.1614 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 725014171R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, vč. montáže | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | 725014131R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý, s prodlouženou délkou vč. montáže | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | 725810234R00 | Oddálené pneumat. splachování pod omítku | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | 725017181R00 | Umyvadlo na šrouby, š.55 cm, bílé | soubor | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | 725015271R00 | Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | soubor | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | R20 | Podlahový žlab l = 1050 mm, s okrajem pro perforovaný rošt | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 725829201RT1.1 | Montáž baterie dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | R21 | Baterie sprchové podomítkové termostatické s, omezenou dobou výtoku vč. sprchové hlavice | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 725845811RT1 | Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství, standardní | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | R22 | Baterie umyvadlová infra nástěnná vč. trafa (, program antilegionela ) | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 725829201RT1.2 | Baterie dřezové nástěnné, páková s prodlouženým ramínkem - výlevka | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě, vč. sifonu | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | 725860201RT1 | Sifon dřezový HL100, 6/4 '', přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 725860223RT2 | Sifon ke sprchové vaničce, PP DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | 725860212R00 | Sifon umyvadlový pod omítku | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 725860211RT1 | Sifon umyvadlový 5/4 " | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | 725860214RT1 | Sifon bidetový, umyvadlový HL135, čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | R23 | Sifon kondenzační - dialýzační panel 25ks+ instalační žlab 3ks | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | R24 | Dezinfektor podložních mís | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.956 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| D | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 726211121R00 | Modul-WC, h 108 cm | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 726211331R00 | Modul-WC, ZTP, h 112 cm | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 726211311R00 | Modul-umyvadlo, h 82/98 cm | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 726211312R00 | Modul-umyvadlo, ZTP, h 82/98 cm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | 726211367R00 | Modul-výlevka, h 130 cm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 726211372R00 | Modul-sprcha, h 112 cm | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | 726211362R00 | Modul-bidet, h 98 cm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t | 0.374 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268

## D.1.4.2 - Vzduchotechnika...
{b45a37e1-6775-4762-b47d-50fa31b409b1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, rozvody chladu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, rozvody chladu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ IZOLAČNÍCH BOXŮ | [5 empty] | 0
| D2 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ PROSTOR HEMODIALÝZY | [5 empty] | 0
| D3 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ EXPEKTACE | [5 empty] | 0
| D4 - ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOTÍ – 0.12, 0.13, 0.14, 0.17 a 0.05 | [5 empty] | 0
| D5 - ZAŘÍZENÍ Č.5 – DVEŘNÍ CLONA | [5 empty] | 0
| D6 - ZAŘÍZENÍ Č.6 – CHLAZENÍ PROSTOR HEMODIALÝZY | [5 empty] | 0
| D7 - ZAŘÍZENÍ Č.7 – CHLAZENÍ MÍSTNOSTI č. 0.12, 0.13, 0.14 a 0.17 | [5 empty] | 0
| D8 - ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY | [5 empty] | 0
| D9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, rozvody chladu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ IZOLAČNÍCH BOXŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka (Vp=1280m3/h / Vo=1380m3/h - 300Pa) vybavená uzavíracími klapkami na přívodu a odtahu, pružnými manžetami, kapsovými filtry pro přívod M5+F9+H13 a odvod M5+H13, teplovodním ohřívačem Qt=6.4kW (70/50), přímým výparník | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI MaR - dodávka prosefe MaR Směšovací uzel - dodávka profese ÚT | [14 empty] | P | 1
2 | K | - | Zprovoznění servisním technikem VZT zařízení - nastavení požadovaných parametrů jednotky, kontrola fce. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.2 | Klimatizační kondenzační jednotka - zdroj chladu pro VZT, Qch=8.0kW (R32), Pi=2.33kW, 1f/230V/50hz, 21A, ŠxVxH/ Váha 940x788x320mm/ 52.0kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA | [14 empty] | P | 1
4 | K | -.1 | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky, vč. prokabelování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí s jádrem - DN 355, dl. 900mm, tl. Izolace 100mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.4 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 355 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.5 | Odvodní stropní anemostat 600x600mm, V=580m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.6 | Přívodní vířivý stropní anemostat 600x600mm, V=530m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | -.2 | Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVO/100) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | -.3 | Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVO/125) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | -.4 | Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVP/100) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | -.5 | Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVP/125) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | -.6 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | -.7 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.8 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | -.9 | Cu potrubí 9,52/15,88 chladiva R410 (kapalina/plyn) opatřené izolací s třídou B-s1 | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | -.10 | Potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované do obvodu 2620 mm, vč. tvarovek 75%, sk.I, třída těsnosti D | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | -.11 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN160, třída těsnosti D | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | -.12 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN355, třída těsnosti D | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | -.13 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 100 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | -.14 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN125 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | -.15 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN250 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | -.16 | Tepelnou,nestlačitelná (snížená stlačitelnost) a nenasákavá (kamenná vlna) izolace s Al polepem, doporučený součinitel tep. Vodivosti λ=0,04 W/m.K, doporučená min. objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | -.17 | Protipožární izolace VZT potrubí do vnitřního prostředí, požární odolnost 60min. | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | -.18 | Zaregulování VZT zařízení na požadované parametry dle výkresové dokumentace a TZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ PROSTOR HEMODIALÝZY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 2.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka (Vp=7535m3/h / Vo=7390m3/h - 530Pa) vybavená uzavíracími klapkami na přívodu a odtahu, pružnými manžetami, kapsovými filtry pro přívod F7+F9 a odvod M5, teplovodním ohřívačem Qt=35.2kW (70/50), přímým výparníkem Qch=32.9kW, deskovým rekuperátorem (účinnost rekuperátoru 87.4%) a ventilátory. Vnitřní povrch jednotky bude opatřen antimikrobiální barvou, vnější povrchy pozinkované. Mechanické parametry pláště L1(M), D1(M), TB1, a T2, dle EN 1886. Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5% - F9 (M). Pro deklaraci parametrů musí být jednotka opatřena certifikátem asociace výrobců vzduchotechniky v min. energetické třídě A. Pi= 7.48kW, 3x400V. Rozměry: DxŠxV/Váha: 6701x1439x2104 mm/ 1315kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI MaR - dodávka prosefe MaR Směšovací uzel - dodávka profese ÚT | [14 empty] | P | 1
28 | K | - | Zprovoznění servisním technikem VZT zařízení - nastavení požadovaných parametrů jednotky, kontrola fce. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 2.2 | Klimatizační kondenzační jednotka - zdroj chladu pro VZT, Qch=33.5kW (R410), Pi=8.96kW, 3f/400V/50hz, 23A, ŠxVxH/ Váha 770x1690x1240mm/ 275kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA | [14 empty] | P | 1
30 | K | -.20 | Řídící box pro DX modul, ŠxVxH/ Váha 400x400x120mm/ 10kg, 230V, vč prokabelování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO | [14 empty] | P | 1
31 | K | -.21 | Expanzní ventil pro DX modul, ŠxVxH/ Váha 220x160x90mm/ 2kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení z řídícího boxu | [14 empty] | P | 1
32 | K | -.22 | Rozdělovač chladiva pro DX kit | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | -.23 | Lokální tlačítkový ovladač - Nepovinné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 2.3 | Buňkový tlumič hluku 1000x500mm/1000mm, 5ks buňka 200x500/1000mm, 65kg, vč. potrubí z pozinkovaného plechu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 2.4 | Buňkový tlumič hluku 1000x600mm/2000mm, 5ks buňka 200x600/2000mm, 145kg, vč. potrubí z polyuretanové pěny | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 2.5 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 1000x500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
37 | K | 2.6 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 650x710mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
38 | K | 2.7 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 355x355mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
39 | K | 2.8 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 355x225mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
40 | K | 2.9 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 100 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
41 | K | 2.10 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 125 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
42 | K | 2.11 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 160 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
43 | K | 2.12 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 200 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
44 | K | 2.13 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 225 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
45 | K | 2.14 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 315 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
46 | K | 2.15 | Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 280 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
47 | K | 2.16 | Požární, stěnová a zapěňovací mřížka 300x100mm, vč. 2x pohledové vyústky jednořadé bez regulace 300x100mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | -.24 | Protipožární stěnová ucpácka, DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | -.25 | Protipožární stěnová ucpácka, DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | -.26 | Protipožární stěnová ucpácka, DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 2.17 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=365m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 2.18 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=300m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 2.19 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=250m3/h, vodorovné napojení DN200, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 2.20 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=440m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 2.21 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=465m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 2.22 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=480m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 2.23 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=600m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 2.24 | Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=350m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 2.25 | Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=345m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 2.26 | Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=300m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 2.27 | Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=465m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 2.28 | Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=600m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 2.29 | Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=350m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | -.4 | Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVP/100) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | -.5 | Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVP/125) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | -.27 | Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 160 (TVP/160) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | -.28 | Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 200 (TVP/200) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | -.2 | Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVO/100) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | -.3 | Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVO/125) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | -.29 | Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 160 (TVO/160) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | -.30 | Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 200 (TVO/200) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | -.31 | Dveřní mřížka oboustranná, hliníková, 400x100 | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | -.32 | Stěnová mřížka 300x100mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | -.33 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 355x225mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | -.34 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 400x355mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | -.35 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 500x355mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | -.36 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 600x355mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | -.37 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 710x450mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | -.38 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním nastavením, DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | -.39 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním nastavením, DN 280 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | -.40 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním nastavením, DN 315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | -.6 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 100 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | -.7 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 125 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | -.41 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 160 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | -.42 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 200 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | -.8 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | -.43 | Potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované do obvodu 4300 mm, vč. tvarovek 50%, sk.I, třída těsnosti B | m2 | 302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol44 | Potrubí čtyřhranné z polyuretanové pěny do obvodu 4300 mm, vč. tvarovek 35%, sk.I, třída těsnosti B | m2 | 293 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | -.44 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN 160, třída těsnosti B | bm | 197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | -.45 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN 355, třída těsnosti B | bm | 228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | -.46 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 100 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | -.47 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 125 | bm | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol45 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 160 | bm | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | -.48 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | -.49 | Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 250 | bm | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | -.50 | Cu potrubí 12,70x28,58 chladiva R410 (kapalina/plyn) opatřené izolací s třídou B-s1 | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | -.16 | Tepelnou,nestlačitelná (snížená stlačitelnost) a nenasákavá (kamenná vlna) izolace s Al polepem, doporučený součinitel tep. Vodivosti λ=0,04 W/m.K, doporučená min. objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. | m2 | 585 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | -.17 | Protipožární izolace VZT potrubí do vnitřního prostředí, požární odolnost 60min. | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol47 | Zaregulování VZT zařízení na požadované parametry dle výkresové dokumentace a TZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ EXPEKTACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 3.1 | Tříotáčkový střešní diagonální ventilátor, DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO | [14 empty] | P | 1
102 | K | 3.2 | Tříotáčkový střešní diagonální ventilátor, DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO | [14 empty] | P | 1
103 | K | 3.3 | Tříotáčkový střešní diagonální ventilátor, DN 250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO | [14 empty] | P | 1
104 | K | -.51 | Montážní podstavce pro rovné střechy, pro DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | -.52 | Montážní podstavce pro rovné střechy, pro DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | -.53 | Montážní podstavce pro rovné střechy, pro DN 250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | -.54 | Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | -.55 | Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | -.56 | Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | -.57 | Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | -.58 | Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 355 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | -.59 | Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | -.60 | Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | -.61 | Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 355 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 3.4 | Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=100m3/h, svislé napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 3.5 | Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=500m3/h, svislé napojení DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 3.6 | Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=600 až 630m3/h, svislé napojení DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 3.7 | Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=100m3/h, svislé napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 3.8 | Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=500m3/h, svislé napojení DN315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 3.9 | Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=600 až 630m3/h, svislé napojení DN355 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | -.62 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, do DN 200 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | -.63 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, od DN 315 do DN 355 | bm | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| D | D4 | ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOTÍ – 0.12, 0.13, 0.14, 0.17 a 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 4.1 | Radiální odtahový ventilátor se zpětnou klapkou, Vo=100m3/h (100Pa), Pi=27.3W, 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO | [14 empty] | P | 1
125 | K | -.64 | Prostorový termostat, vč. prokabelování | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 4.2 | Radiální odtahový ventilátor, Vo=2000m3/h (150Pa), Pi=1.397kW, 2.38A, 3f/400V, 600x300/642mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
127 | K | -.65 | Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem, 630x315mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
128 | K | Pol48 | Krycí mřížka 630x315mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | -.66 | Krycí mřížka 600x300mm - ATYP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | -.67 | Protipožární stěnová ucpácka, DN160 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 4.3 | Požární, stěnová a zapěňovací mřížka 300x100mm, vč. 2x pohledové vyústky jednořadé bez regulace 300x100mm | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | -.68 | Dveřní mřížka oboustranná, hliníková, 400x100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | -.69 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 40%, do DN 160 | bm | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | -.70 | Ohebné potrubí, hliníkové, DN 100 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| D | D5 | ZAŘÍZENÍ Č.5 – DVEŘNÍ CLONA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 5.1 | Vzduchová clona s vodním ohřevem, Qt=16.34kW , V=2250m3/h, Pi=0.23kW, 1.0A, 1f/230V, 1600x377x252mm/ 32.9kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO | [14 empty] | P | 1
137 | K | -.71 | Třícestný (zónový) ventil se servopohonem (DN 20; kvs=7) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | -.72 | Ovladač, kabelový, komfortní | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | -.73 | Dveřní kontakt, vč prokabelování | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | -.74 | Prokabelování VZT clony, provozní zkouška | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| D | D6 | ZAŘÍZENÍ Č.6 – CHLAZENÍ PROSTOR HEMODIALÝZY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 6.1 | Klimatizační kondenzační jednotka VRF, Qch=45.0kW/ Qtop=50.0kW (R410A), Pi=13.63kW, 3f/400V/50hz/, 37A, ŠxVxH/ Váha: 770x1690x1240mm/ 275kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA MaR - dodávka prosefe MaR | [14 empty] | P | 1
143 | K | 6.2 | Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=2.2/2.8kW (R410), Pi=25W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI | [14 empty] | P | 1
144 | K | 6.3 | Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=2.8/3.2kW (R410), Pi=25W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI | [14 empty] | P | 1
145 | K | 6.4 | Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=3.6/4.1kW (R410), Pi=29W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI | [14 empty] | P | 1
146 | K | 6.5 | Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=4.5/5.0kW (R410), Pi=35W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI | [14 empty] | P | 1
147 | K | -.75 | Plochý dekorační panel, bílý, 700x700x50mm | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | -.76 | Lokální tlačítkový ovladač nástěnný | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | -.77 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Chladící výkon: ≤ 19.6 kW | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | -.78 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Chladící výkon: ≤ 28.0 kW | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | -.79 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Chladící výkon: 28.1 až 56.0 kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | -.80 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Chladící výkon: ≥ 56,1 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | -.81 | Zprovoznení systému VRF | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | -.82 | Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), od 6,35x12,70mm do rozměru 12,70x28,58mm opatřené izolací s třídou B-s1 | bm | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | -.83 | Doplnění chladiva R410A | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | -.84 | Regulátory chvění pod venkovní jednotku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | -.85 | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou s vnitřními jednotkami a ovladači | bm | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | -.86 | Protipožární stěnová ucpácka, do DN100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | -.87 | Protipožární stěnová ucpácka, do DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | -.88 | Tlaková zkouška inertním plynem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | -.89 | Vakuová zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | D7 | ZAŘÍZENÍ Č.7 – CHLAZENÍ MÍSTNOSTI č. 0.12, 0.13, 0.14 a 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 7.1 | Klimatizační kondenzační jednotka s garancí chodu chlazení do externí teploty -20°C, automatickým restartem a propojovací max. délkou Cu-potrubí 50 bm., Pi=0.97kW, 4.5A, 1f/230V, ŠxVxH/ Váha:870x734x373mm/ 52kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA | [14 empty] | P | 1
164 | K | 7.2 | Klimatizační nástěnná jednotka, Qch/t=3.5/4.0kW (R32), VxŠxH/ váha: 295x778x272mm/ 10kg, | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: Odvod kondenzátu - profese ZTI | [14 empty] | P | 1
165 | K | -.90 | Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn) opatřené izolací s třídou B-s1 | bm | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | -.91 | Komunikační kabeláž | bm | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | -.92 | Regulátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | -.93 | Doplnění chladiva R32 | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | -.88 | Tlaková zkouška inertním plynem | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | -.89 | Vakuová zkouška | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| D | D8 | ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | -.94 | Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | -.95 | Mřížka do kruhového potrubí, DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | -.62 | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, do DN 200 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | -.19 | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| D | D9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | Pol57 | Přesun hmot - 2% z montáže zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493049803
178 | K | Pol58 | Lešení a jeřábová technika | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131543414
179 | K | Pol59 | Kniha požárních klapek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981701788
180 | K | Pol60 | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79605086
181 | K | Pol61 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668652852
182 | K | Pol62 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929979370

## D.1.4.3 - Rozvody tepla
{6685e2fa-8aaa-415a-8fd9-b2c0633ffc62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Rozvody tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Rozvody tepla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 799 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Rozvody tepla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 970041100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 0.6 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 713552111R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna | kus | 2 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 713552131R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna | kus | 8 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 440 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 722181212RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 136 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 90 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 12 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný | kus | 4 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
0 | K | 631433001R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 16 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
0 | K | 631433102R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 40 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
0 | K | 631433103R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 154 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
0 | K | 631433104R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 14 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
0 | K | 631433106R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 44 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
0 | K | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [14 empty] | P | 1
| D | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 731100610T00 | tlakově nezávislá výměníková stanice VS TVS 100-NM-01 - 100 kW, specifikace viz. příloha TZ | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
0 | K | 731100701T00 | Montáž výměníkové stanice | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
0 | K | 731289114T00 | Montáž ohřívače TV do 500l | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
0 | K | 732423659T00 | Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 32-80 180 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
0 | K | 732111100T00 | Montáž VZT uzlu | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
0 | K | 732111148T00 | Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
0 | K | 732111180T00 | Rozdělovač RS KOMBI MODUL 80 | m | 1.4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
0 | K | 731005110T00 | El.topná tyč 6kW | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
0 | K | 732111315R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32 | kus | 2 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
0 | K | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50 | kus | 4 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
0 | K | 731100703T00 | Uvedení do provozu výměníkové stanice | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
0 | K | 732100177T00 | Nerezový zásobník teplé vody DUO HLS-E 400l, vč. tepelné izolace, bílá, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Zásobník se smaltovaným povrchem objem 4000 l, PN 10 bar | [14 empty] | P | 1
0 | K | 732423502T00 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-60 180 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
0 | K | 732423516T00 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-40 Nerez 150 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
0 | K | 48466204R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, če | kus | 2 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
0 | K | 484673902T | Uzávěr se zajištěním MK DN20 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
0 | K | 63153566R | rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 2.5 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
0 | K | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 1.142 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 110 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
0 | K | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 4 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
0 | K | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 2 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
0 | K | 733162133T00 | Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 20 , dl. 500mm | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
0 | K | 733162134T00 | Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 32 Meibes, dl. 500mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
0 | K | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 440 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 136 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 106 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 52 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 154 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 14 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 44 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
0 | K | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 1.143 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
0 | K | 722267002T00 | Vodoměr ENBRA s M-bus modulem DN15, Q=1,6m3/h, D+M | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
0 | K | 7341917442T00 | TA Slider 750 Fail-safe Plus, 24 VAC/VDC, s binárním vstupem, relé, výstup mA | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
0 | K | 734191748T00 | Ventily regulační vyvažovací DN50, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Ventily regulační vyvažovací STAD DN50 s vypouštěním, kvs=32,3m3/h, PN25 | [14 empty] | P | 1
0 | K | 734191750T00 | Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním | [14 empty] | P | 1
0 | K | 734191751T00 | Ventily regulační vyvažovací DN32 závitový, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Ventil regulační vyvažovací DN 32, kvs=14,2 m3/h, PN25, s vypouštěním | [14 empty] | P | 1
0 | K | 734191807T00 | Ventil CV 216 RGA DN25, kvs=10m3/h, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
0 | K | 734215133R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
0 | K | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
0 | K | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
0 | K | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
0 | K | 734235125R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
0 | K | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
0 | K | 734245122R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
0 | K | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
0 | K | 734245125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
0 | K | 734245126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
0 | K | 734245421R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
0 | K | 734245424R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
0 | K | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1" | kus | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
0 | K | 734261302T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4" | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
0 | K | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 55 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
0 | K | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
0 | K | 734295211R00 | Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
0 | K | 734295212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
0 | K | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
0 | K | 734295215R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
0 | K | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
0 | K | 734417053T00 | Mosazná jímka 85mm | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
0 | K | 734417054T00 | M-Bus modul | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
0 | K | 734417064T00 | Parametrizace MT - nastavení primární adresy u osazeného modulu PAR_MT_MADR | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
0 | K | 734417065T00 | Šroubení Ms DN32 d-56mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
0 | K | 734417067T00 | Šroubení Ms DN25 d-56mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
0 | K | 734417902T00 | Vložení modulu PAR_MT_VLOZMOD | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
0 | K | 734417903T00 | Nastavení M-Bus modulu pro vodoměr | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
0 | K | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
0 | K | 734890824T00 | Servopohon ARA 24V 639 - 6NM, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
0 | K | 38822163T | Kompaktní měřič tepla SHARKY 775, DN25 Q=3,5m3/h, l=260mm, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
0 | K | 38822164T | Kompaktní měřič tepla SHARKY 775, DN32 Q=6,0 m3/h, l=260mm, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
0 | K | 38832850R | teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře | kus | 12 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
0 | K | 42217514T | Směšovací klapka třícestná ESBE VRG 131 DN25, kv 6,3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
0 | K | 5512100040R | regulátor tlaku vody PN 16; DN 15; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar | kus | 1 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
0 | K | 55137336R | hlavice termostatická pro veřejné budovy, upevnění objímkou a šroubkem; teplota prostoru 5 až 26 °C; provedení paroplynová | kus | 32 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
0 | K | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.219 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| D | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 735158299T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-500-400 BO | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
0 | K | 735158301T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-600-500 BO | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
0 | K | 735158330T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-900-400 -60, D+M | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
0 | K | 735158349T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-400, D+M | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
0 | K | 735158350T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-500 , D+M | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
0 | K | 735158351T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-700 , D+M | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
0 | K | 735158355T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-600 VK, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
0 | K | 735158356T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-800 VK, D+M | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
0 | K | 735158365T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-900 VK, D+M | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
0 | K | 735158366T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1000 VK, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
0 | K | 735158368T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1100 VK, D+M | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
0 | K | 735158369T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1200 VK, D+M | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
0 | K | 735158370T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1400 VK, D+M | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
0 | K | 735158375T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-500-500 VK, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
0 | K | 735158377T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-500-700 VK, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
0 | K | 735158379T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-2000 VK, D+M | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
0 | K | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 767100002T00 | Konzola nosníková pozink. 30x30 l=2000mm, D+M | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
0 | K | 767100049T00 | Objímky, uchycení, ostatní materiál | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
0 | K | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 12 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
0 | K | 42310112R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink. | kus | 32 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
0 | K | 42310113R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink. | kus | 110 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
0 | K | 42310114R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink. | kus | 26 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
0 | K | 42310115R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink. | kus | 62 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
0 | K | 42310116R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink. | kus | 7 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
0 | K | 42310118R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink. | kus | 22 |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
0 | K | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS 23/ II |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně | [14 empty] | P | 1
| D | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 801T00 | Spolupráce s jinou profesí | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
0 | K | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
0 | K | 916T00 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
0 | K | 922T00 | Vyregulování systému vytápění | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
0 | K | 931T00 | Napuštění topného systému upravenou vodou | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
0 | K | 951T00 | Zapravení otvorů, drážek | hod | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
0 | K | 955T00 | Sekání | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
0 | K | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
0 | K | 9630T00 | Třídění odpadu | hod | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
0 | K | 999T00 | Nezměřitelné práce | hod | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252

## D.1.4.4 - Měření a regulace
{04360d5b-675d-40a1-bdd3-5c2d48b525b7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 900 - HZS | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 0
| M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| M36_01 - Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní | [5 empty] | 0
| M36_02 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| M36_03 - Dodávka a montáž periferních zařízení | [5 empty] | 0
| M36_04 - Dodávka a motáž ventilů a pohonů | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 698 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 642 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 34143286.4JKT | Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 LG dodávka včetně montáže | m | 586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 34143286JT | Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 LG,dodávka včetně montáže | m | 868 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 34564050R | Rozvodka krabicová 6481-14 4 mm2 380 V | kus | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 345710010000.23T | Trubka elektroinstalační 2323 včetně dodávky | kus | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 345710720R | Trubka elektroinst.bezhalogenová 8016EHF | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 345710721R | Trubka elektroinst.bezhalogenová 8020HF | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 345710961R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4016 E | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 345710962R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020 | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 345712030000T | Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu Dodávka včetně nastřelení | kus | 124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 34571920R | Lišta hranatá LH 40x40 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 5534739760R | Žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 5534739761R | Žlab kabelový NKZIN 50X125X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 5534739762R | Žlab kabelový NKZIN 100X250X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 55347451R | Podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 55347452R | Podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC | kus | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 142 R00 | Přirážka za prořez kabelů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 13231018R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 25x25x3 mm 11375 | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 13231028R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 30x30x3 mm 11375 | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 283239990100R | Štítek kabelový s upevňovacím páskem | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 35432541R | Příchytka kabelová Sonap 18 typ C | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 55347359R01 | Lávka kabelová rozteč 300 žárově pozinkovaný plech o vrstvě 275 g/m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 55399994R | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 371201301R | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 405100013 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | kpt | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 424580110T | Napojení komunikačních zařízení třetích stran Dle RPD | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 210220321RT1 | Svorka na potrubí, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 210800606RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | zem01 | ekvipotencilání svorkovnice EPS1 vč. dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 451660133016T | Rozvaděčová skříň rozměry 800x1200x300 (š x v x h), Včetně "VPD" SI+MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 4516601330206T | Rozvaděčová skříň rozměry 800x2000x400 (š x v x h), Včetně "VPD" SI+MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 405900014TT00 | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 424580100T | Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD | DB | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 424580101T | Uživatelský software- test 1:1 Dle RPD | DB | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 426580116T | Uživatelská vizualizace databáze, historie, trendy, WEB server | DB | 226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 451660132006RT | Licenční SW Runtime vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 451660132901T | Malé kompaktní systémy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 451660132903T | Rozšiřující moduly AI/AO 8AI 4AO | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 451660132908T | Rozšiřující moduly DI/DO 8DI, 8DO | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 45166013278M | Komunikační převodník RS232 - M-BUS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | RBSW006NR1T | Ethernetové switche 5 x 10/100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 122112T10 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 219010002T01 | Montáž snímače pasivního | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 219010002T04 | Zapojení motorů a čerpadel do 5 kW | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 220611214R00 | Snímač teploty do potrubí včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 27095008TM | Termostat - mechanický, protimrazový včetně dodádávky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 405TS6370156T | Termostat prostorový s vlnovcem 0...60°C, diference 2st včetně dodávky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 405TS6370D-TVRT | Snímač teploty; Venkovní včetně dodávky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 405TS6370DZapl | Snímač zaplavení dvouelektrodový Venkovní včetně dodávky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 41326811ST | Snímače teploty prostorový včetně dodávky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 41326453P | Snímače snímač tlaku 0…4bar, 0….10V,G1/2"četně dodávky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 4132632854 | Třícestný regulační ventil s pohonem 24VDC, 0…10V, parametry ventilu dle PD UT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 4132632868 | Tlakověnezávislý regulační ventil s pohonem 24VDC, 0…10V, parametry ventilu dle PD UT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 4132632432 | Termopohon pro OT M30x1,5 včetně dodávky pohonu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | DCM625T | Manostaty 3...300Pa včetně dodávky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | DPS1000T | Manostaty 50....500Pa včetně dodávky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | TS6340S000T | Snímače - teploty příložný včetně dodávky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | VC205B54NCO2 | Snímače CO2 kanálový včetně dodávky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | VF205B54156PP | Snímače teploty do jímky L100 včetně dodávky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | VF205B54NWT | Snímače teploty kanálový včetně dodávky | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | M36_04 | Dodávka a motáž ventilů a pohonů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 360430023156R | Pohon klapeklapek bez zpětné pružinynou pružiny moment 15Nm, doba přestavení 150s/20s, 24VDC, 0...10V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 360430023R00 | Montáž elektr. servopohonu | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 42971730156Hav | Pohon klapeklapek se zpětnou pružinou moment 30Nm, doba přestavení 150s/20s, 24VDC, 0...10V | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | VA77061001T | Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 005124010_02T | Vedlejší rozpočtové náklady 3% z celkové částky | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 00523 R | Zkoušky a revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150

## D.1.4.5 - Rozvody silnopr...
{f6db818c-d685-4095-b2c8-8ee8f2355440}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Rozvody silnoproudu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Rozvody silnoproudu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 97 - Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech | [5 empty] | 0
| M65 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Rozvody silnoproudu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 970051020R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 974054308R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,cih.tvárnic | kus | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 974051315R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 211010010RT2 | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 210020101R00 | Výložník kabelový svařovaný s 1 výložníkem, vč dodávky | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 210010011RT1 | Trubka tuhá PVC HF volně/pod omítku + kolena 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 210010348RT2 | Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF | kus | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 210010313RT1 | Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 210010325RT2 | Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník., včetně dodávky KT 250 s víčkem | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 210100008R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 210100012R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 210100256R00 | Průchodka pro kabel 3x240+120, tl 400mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 210100607R00 | Koncovka přírub.1kV, kab.celopl. do 3x240+120,1ces | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 210100604R00 | Koncovka přírub.1kV, kab.celopl. do 3x70+50,1cestá | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 210110003RT1 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 210110004RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 210110005RT2 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 66, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 210110024RT2 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně dodávky spínače 3558-06750 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 210110025RT1 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní, včetně dodávky spínače | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 210110055RT2 | Ovladač zapuštěný, řazení 1/1, včetně dodávky spínače neblokovaný | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 210110095RT2 | Žaluziový ovladač pod tlačítka, včetně dodávky | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 210110095RT5 | Snímač věrtu, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 210111002R00 | Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE, ve stropním tubusu-zapojení | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 210110062RT2.1 | Přítomnostní spínač osvětlení DALI, včetně dodávky stropního interiérového čidla | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 210110091RT9 | Spínač speciální s plynulou regulací osvětlení, vč.dodávky strojku otočný DALI | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 210111021RT1 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky | kus | 2929 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 210140431R00 | Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni, pod sklem vč. dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 210111021RT3 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky s T3 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 210111031RT2 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 210010555RT3 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , včetně dodávky svorkovnice EPS 3 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 210010555R00 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , pro připojneí vodivé podlahy | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 210290751R00 | Montáž přístrojů 230V | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 210010555RT3.1 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , pro pospojneí | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 210190044R00 | Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 35712201R1 | Rozvaděč skříňový RHM, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 35712201R2 | Rozvaděč skříňový RHD, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 35712201R3 | Rozvaděč skříňový R1M, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 35712201R4 | Rozvaděč skříňový R1D, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 357123516R | Skříň rozvaděčová nástěnná RPO5, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 357161603R6 | Rozvodnice OCP RPM, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 357161603R7 | Rozvodnice OCP RPD, viz výkres | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 210201514R00 | Svítidlo LED bytové stropní 4 upevňov.body, montáž | kus | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 348360164A1 | Svítidlo čtvercové LED opálový kryt, 1 x LED, 57W, 6900lm, Ra80, 4000K | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 348360164A1D | Svítidlo čtvercové LED opálový kryt, 1 x LED, 57W, 6900lm, Ra80, 4000K, DALI | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 348360164A2 | Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, mikropr, 1 x LED, 57W, 7700lm, Ra80, 4000K | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 348360164B | LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikro, 1 x LED, 57W, 5650lm, Ra90, 4000K | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 348360164C | LED , UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, 600/600, 1 x LED, 54W, 7300lm, Ra80, 4000K, DALI | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 348360164D1 | Surface LED fitting with opal cover, 1 x LED, 34W, 4200lm, Ra80, 4000K | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 348360164D2 | Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 348360164E | Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr , 1 x LED, 14W, 1400lm, Ra80, 4000K | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 348360164E.1 | Zemní LED svítidlo, IP65, 1 x LED, 14W, 1400lm, Ra80, 4000K | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 348360164F | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo,, 1 x LED, 50W, 7500lm, Ra80, 4000K | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 34828410N1 | LED nouzové svítidlo pro otevřený prostor, 2W CBS | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 34828410N2 | LED nouzové svítidlo pro únikové cesty, 2W CBS | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 34828410NP1 | LED nouzové svítidlo piktogram, 1W CBS | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 210202110Rt7 | Svítidlo vyšetřovací nástěnné, montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 34828410NP6 | LED svítidlo nástěnné vyšetřovací, viz PD D1.7.103 technikcá specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 210202110Rt6 | Svítidlo vyšetřovací stropní, montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 34828410NP7 | LED svítidlo stropní vyšetřovací, viz PD D1.7.103 technikcá specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 210220101RU2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, GFK/Al včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 210220101RU9 | Vodiče svodové HVI + podpěry, včetně dodávky | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky | kus | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 210220212RT3 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče GFK/Al 3,5m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 210220001RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 210220373Rt1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky , vč dodávky | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 210220452RT1 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 211010002RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 210220452RT2 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 16 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 210800004R00 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, vč dodávky cyy6 Z/Ž | m | 810 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 210020921R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 210800202RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 210800201RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 2100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 210800214RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 2860 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 210800244RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 210800215RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 5896 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 210800246RT3 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 210800247RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 210800248RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 210800252RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 50 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 210800211RT3 | Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 210290751R00.1 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 210290752R00 | Montáž ventilátoru nad 1,5 kW | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 210021052R00 | Úchyt páskový pro 10 kabelů | kus | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 210010555RT3.2 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , včetně dodávky svorkovnice EPS | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 210010555R00.1 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , pro připojneí podlahy | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| D | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 220264111R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 5531200100R | Drátěný kabelový žlab KZI 60X50X0.75, l = 3 m S | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 220264143R00 | Kabelový žlab drátěný DZ 60x150 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 5531200030R | Drátěný kabelový žlab KZI 35X150X0.75, l = 3 m S | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 220264153R00 | Kabelový žlab drátěný DZ 100x500 mm | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 5531200110R | Drátěný kabelový žlab 500X100X0.75, l = 3 m S | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 220263112RT1 | Kabel.žlab dvoukomorový 160x65 HD, vč. dodávky | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 222411001R00 | Záložní zdroj UPS 150kVA 30 min., 400/400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 222411001R | Centrální bateriový zdroj 1500W 60 min, monitoring svítidel vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 222323322Rt3 | Tablo pro chybová hlášení ZIS, vč dodávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 222261251R00 | Příchytka kabelová 6-12 mm | kus | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 222261252R00 | Příchytka kabelová 7-16 mm | kus | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 650022171R00 | Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profily, vč dodávky | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 650125761RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 650125761RT6 | Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 | m | 2560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 650125761RT8 | Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 650125761RT7 | Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 650125643RT6 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 | m | 7690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 650125643RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 860 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 650125641RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 1260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 650125769RT7 | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 5 x 10 mm2 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 650125771RT6 | Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 25 mm2 | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 650125777RT6 | Uložení kabelu Cu 5 x 70 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 70 mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 650021162R00 | Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč, vč dodávky | kus | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260

## D.1.4.6 - Rozvody slabopr...
{33ab7f29-4738-45a0-b59a-3feb3176bf4c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Rozvody slaboproudu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Rozvody slaboproudu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 97 - Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech | [5 empty] | 0
| M65 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Rozvody slaboproudu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 970031025R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 970051035R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 211010010RT2 | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 210010015RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 EHF | m | 4200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 210010005RU4 | Trubka ohebná , vnější průměr 40 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1240 HF | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 210010348RT2 | Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF | kus | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 210110101R00 | Spínač koncový (dveřní) KS 6, vč. dodávky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 210110055RT2 | Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, včetně dodávky spínače | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 210040702R00 | Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 210021052R00 | Páskový závěs stropní | kus | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 220261663R00 | Zhotovení drážky v betonu, kameni | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 220264111R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 220264117R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x500 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 5531200100R | Drátěný kabelový žlab 60X50, l = 3 m S | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 5531200471R | Kabelový žlab 60X500 l = 3 m EO, drátěný | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 5531200030R1 | Kabelový žlab 65X50, l = 3 m S, EI 30DP1 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 222280215R00 | Kabel bezhalogenový UTP kat.6a v trubkách, vč dodávky | m | 23500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 222290007R00 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku, vč dodávky | kus | 156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 222290104R00 | Anténa WiFi PoE802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 8, vč. dodávky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 357313012R | Rozvaděč datový 800/800 19" 45U, vč. dodávky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 222290971RT3 | Patch panel 24 portů 6a, vč dodávky | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 222290801RT2 | Patch cord 0,5m | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 222290801RT3 | Patch cord 1m | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 222290801RT4 | Patch cord 2m | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 222290801RT5 | Patch cord 3m | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 222291591RT3 | UPS 1500VA/1350W ONLINE | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 222310011R00 | Optická vana | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 222310032Rt1 | Pigtail SC 9/125 | kus | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 222310031R00 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 222310032R00 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar | kus | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 222310992Rt3 | OPTICKÝ KABEL 09/125UM 48VL, vč dodávky | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 222280102RT1 | JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, bezhalogenový vč. dodávky | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 222310991R00 | Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 222310993R00 | Měření kabelů UTP vč protokolu | kus | 304 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 39442210R1 | Hodiny hlavní mikroprocesorové 19", všetne DCF přijímače | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 39444502R1 | Hodiny interiérové digitální PD 100, podružné, jednostranné vč dodávky | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 39444502R2 | Hodiny interiérové digitální PD 100, podružné, oboustrané vč dodávky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 341350122R | Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 222323305Rt3 | Domácí videotelefon IP. 1+N, , vč dodávky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 222323305RT6 | Dveřní videotelefon IP. 1+N, 4 tlačítka, vč dodávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 38227051R | Napáječ síťový do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 222731501R00 | Instalace SW CCTv, konfigurace a uvedení | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 222730192Rt6 | Hlavní STA stanice 13 účastníků, vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 222010007R00 | Stožár antény střešní do 3m, vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 222730032R00 | Stožár a kotvení na střechu plochou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 222730396R00 | Měření TV signálu | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 222730151R00 | Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků, vč.antény | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 222731106RT1 | Kamera IR LED, PoE, objektivem 3.6 mm, vč dodávky | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 222280541R00 | Koaxiální kabel volně ve žlabu, nebo liště, vč. dodávky | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 222731106RT1.1 | Rozšření licence CCTV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 222325301R00 | Ústředna PZTS pro 125 zon, komplet GSM, ethernet, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 222325001R00 | Detektor duální, vč. dodávky | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 222325013R00 | Magnetický kontakt , vč dodávky a zapravení | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 222325102R00 | Sběrnicový modul , Vč dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 222323211R00 | Houkačka 120dbB, vč. dodávky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 222323335R00 | Tlačítkové tablo ovládací | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 222323335R00.1 | Externí zdroj linky PZTS | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 222325302R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 222730154R00 | Kompletace a montáž ant. TVB-T2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 222280502R00 | Kabel PZTS do 7 mm vně.průměru volně ve žlab,liště, vč dodávky | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 222280516RT3 | Kabel PZTS linkový 4x0,5+2x1 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 222730008R00 | Účastnická zásuvka TV+R koncová na omítku, vč. dodávky | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 222730401R00 | Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 222730035R00 | Vyzvednutí soupravy betonového bloku AT na střechu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 222730361R00 | Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 222730281R00 | Hlavní domovní stanice 15 účastníků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 222325501R00 | Čtečka identifikačních karet EKV , vč dodávky | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 222325502RT3 | Převodník EKV/Ethernet, vč dodávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 222325509R00 | Rozšíření licence EKV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 222325731RT3 | Zálohovaný pulzní napájecí zdroj EKV, vč dodávky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 222611411R00 | Řídící server sestra pacient | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 222325731RT6 | Napájecí injektor PoE, vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 222323207Rt3 | Svítidlo signalizační LED CL, vč dodávky | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 222323292Rt2 | Pokojový terminál spínací bez komunikace | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 222323292Rt5 | Tlačítko nouzového volání | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 222323292Rt9 | Tlačítko rušení volání, vč dodávky | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 222323292Rt9.1 | Zásuvka programu AC, vč dodávky | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 222323936RT2 | Centrální tablo pacient-sestra, vč dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 650022171R00 | Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profily | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 650020611RT1 | Montáž příchytky kabelové jednoduché do 25 mm, vč příchytky | kus | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 650020622R00 | Montáž příchytky kabelové svazkové , vč. dodávky | kus | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 650020613RT2 | Montáž příchytky kabelové jednoduché do 25 mm, EI30DP1 | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168

## D.1.4.7 - EPS, ER
{300954a3-08d2-4218-93aa-52e2bdd44ace}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - EPS, ER
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - EPS, ER
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 97 - Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech | [5 empty] | 0
| M65 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - EPS, ER
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 970031025R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 970041020R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 211010002RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 210800212RT3 | Kabel bezhalogenový CSKH 2 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu P60-R | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 210010349R00 | Krabice bezhalogenová LK, bez zapojení, hranatá, vč dodávky | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 210010753R00 | Krabice KSK 125 DPO pro datové kabely se zapoj., EI30DP1 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 210021051R00 | Příchytka KOVOVÁ PÁSEK 10 KABELŮ E30DP1, vč příchytky | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 220261663R00 | Zhotovení drážky v betonu, kameni | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 220264111R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm, Vč. dodávky žlabu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 220264112RT4 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm, EI30DP1 vč. žlabu závěsů | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 222330141R00 | Analogový stropní bodový hlásič s patici, vč. dodávky | kus | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 222330141Rt5 | Analogový stropní bodový hlásič s patici, do podhledu se signalizací pod podhled | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 222330105RT3 | Tlačít. hlásič pod omítku na ocel.kci,na úch.body, Vč dodávky | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 222330138R00 | Označení hlásiče štítkem | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 222330172R00 | Světelný maják na budovu na úchytné body | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 222330183R00 | Adresný zálohovaný zdroj na úchytné body, vč akumulátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 222330195Rt5 | Ústředna EPS analogová 2xkruhový sběrač zdroj,, ovládací panel aku.propojení na dvě další ústředny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 222330199R00 | Napojení ústředny, do okruhu, optickým kabelem | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 222330801Rt2 | Tablo OPPO na připravené úchytné body, vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 222330802R00 | Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 222330181Rt2 | Adresný I/O do rozvaděče, 4/2 vč. dodávky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 222330181R00 | Adresný I/O , v REPS, 12 relé vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 222330811R00 | Přídržný magnet 24V vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 222330196R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 222270242R00 | J-H(ST)H 1X2X0,8 rudý v trubce, nevýrobní objekty, vč. dodávky | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 222270283R00 | 1X2X0,8 PRAFLAGUARD F PH120R, Vč dodávky | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 222270283RT4 | 2X2X0,8 PRAFLAGUARD F PH120R, Vč dodávky | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 222270288RT6 | 12X2X0,8 PRAFLAGUARD F PH120R, Vč dodávky | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 222370002R00 | Rozhlasová ústředna (řídící jednotka pro ER), vč dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 222370001R00 | Jednotka zesilovače ERO 250W dvě smyčky, vč dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 222370102R00 | Reproduktor do 6W do podhledu ERO, vč. dodávky a zadního ohnivzdor.krytu | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 222370101R00 | Reproduktor 6w skříňkový nástěnný, ERO vč. dodávky | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 222370401R00 | Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 222370011R00 | Stanice hlasatele 4 zóny, vč dodávky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 222330192R00 | Měření smyčky | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 222330855Rt2 | Integrační nástavba pro řízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 220711604Rt1 | Provozní kniha EPS, ERO - zavedení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 222080501R00 | Samonos.optic.kabel upevn. do svorek závěsů,kotev, 8 vláken 09/125um P60-R | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 222111005RT2 | Skříň rozvaděče REPS na zeď, vč. dodávky viz výkres 05 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 650022171R00 | Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profily, vč dodávky | kus | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 650020611R00 | Montáž příchytky kabelové jednoduché do 25 mm | kus | 2600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 650020611Rt3 | Montáž příchytky kabelové jdvojité do 25 mm, vč. dodávky | kus | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 650020621R00 | Montáž příchytky kabelové svazkové , vč dodávky | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 650020611R00.1 | Montáž příchytky kabelové jednoduché do 15 mm, pro EI30DP1 vč. dodávky | kus | 820 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 650020611R00.2 | Montáž příchytky kabelové jdvojité do 15 mm, EI30DP1 Vč dodávky | kus | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 005231010R | Revize | Soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98

## D.1.4.9 - Medicinální plyny
{2c0091b6-35d2-4d82-af94-bb48720d20f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.9 - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.9 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Potrubní rozvod | [5 empty] | 0
| D2 - Signalizace | [5 empty] | 0
| D3 - Ukončovací prvky | [5 empty] | 0
| D4 - Montáže, revize, zkoušky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.9 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Potrubní rozvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol7 | Potrubí Cu ø 8x1mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol8 | Potrubí Cu ø 12x1mm | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol9 | Potrubí Cu ø 18x1 mm | m | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol10 | Potrubí Cu ø 22x1mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol11 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol12 | Pájka Ag 45% | g | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol13 | Chránička potrubí ø 12 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol14 | Chránička potrubí ø 18 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol15 | Chránička potrubí ø 22 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol16 | Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol17 | Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1 | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol18 | Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1 | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol19 | Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol20 | Konzolový systém pro jeden plyn ø 12 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol21 | Konzolový systém pro dva plyny ø 18 | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol22 | Konzolový systém pro jeden plyn ø 22 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol23 | Konzolový systém pro dva plyny ø 18, 18 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol24 | Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 18, 18 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol25 | Uzavírací ventil DN 20, včetně šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol26 | Sestava provozního alarmu pro O2: - uzavírací ventil DN 6 - kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA - propojovací "kostka" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol27 | Značení potrubí | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol28 | Ochranný plyn při pájení potrubí | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol29 | Čistící plyn - dusík | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol30 | Tlaková zkouška, úseková | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol31 | Tlaková zkouška, závěrečná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol32 | Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D2 | Signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol33 | Skupinový uzávěr pro tři plyny (O2-3x, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (3x ventil 3/4´´,3x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 3x manometr rozsah 0-1 Mpa) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol34 | Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol35 | Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D3 | Ukončovací prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol36 | Lékařský panel pro O2 Výkres č. D.1.4.9.105, detail 01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol37 | Pevný stativ Výkres č. D.1.4.9.105, detail 02 Specifikace vybavení 00 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | D4 | Montáže, revize, zkoušky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol38 | Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol39 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol40 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol41 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol42 | Doprava, doprava materiálu, ubytování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## D.1.5 - Zpevněné plochy a...
{fd90dd44-0856-4dc4-a984-01050d25f083}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.5 - Zpevněné plochy a komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 29. 2. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.5 - Zpevněné plochy a komunikace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 29. 2. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.5 - Zpevněné plochy a komunikace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 29. 2. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101R00 | Odstranění travin na ploše do 0,1 ha | ha | 0.083 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: odstranění travin, odhad 830 m2 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m | m3 | 166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: sejmutí ornice v rámci objektu, využití na stavbě (830m2 x 0,2) | [14 empty] | P | 1
3 | K | 113105111R00 | Rozebrání kamenných dlažeb | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: vybourání kamenných kostek vozovky komunikace vybourání kamenných kostek chodníků | [14 empty] | P | 1
4 | K | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené, tl.30 cm | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: vybourání podkladních nestmelených vrstev vozovky komunikace vybourání podkladních nestmelených vrstev chodníků | [14 empty] | P | 1
5 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků kamenných | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: vybourání silničních a chodníkových obrub | [14 empty] | P | 1
6 | K | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: výpočet kubatur zemních prací v rámci objektu - odhad | [14 empty] | P | 1
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: odvoz přebývající zeminy z výkopů | [14 empty] | P | 1
8 | K | 181201102R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 851.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby vozovka č.3 - cementobetonový kryt vozovka č.4 - mlatový chodník | [14 empty] | P | 1
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451971111R00 | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení spony, hřeby | m2 | 851.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: rozložení geotextilie na upravené pláni | [14 empty] | P | 1
11 | K | 67390528R | Geotextilie netkaná, gramáž 300 - 400 g/m2 | m2 | 851.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: rozložení geotextilie na upravené pláni | [14 empty] | P | 1
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 561471130R00 | Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix nebo výměna podloží, tl. max. 50 cm | m2 | 851.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: případná stabilizace nebo výměna podloží bude provedena v případě výskytu nevhodných a málo únosných zemin na základě zkoušek a rozhodnutí geotechnika stavby (plocha zemní pláně viz pol.8) | [14 empty] | P | 1
13 | K | 564201111R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 4 cm | m2 | 496 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby | [14 empty] | P | 1
14 | K | 564211111R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 5 cm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba | [14 empty] | P | 1
15 | K | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba | [14 empty] | P | 1
16 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 632 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby vozovka č.3 - cementobetonový kryt | [14 empty] | P | 1
17 | K | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 44.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.4 - mlatový chodník | [14 empty] | P | 1
18 | K | 564922104.R00 | Mlatový kryt, prosívka | m2 | 44.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.4 - mlatový chodník | [14 empty] | P | 1
19 | K | 564952111.R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.15 cm | m2 | 136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.3 - cementobetonový kryt | [14 empty] | P | 1
20 | K | 564952114.R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.18 cm | m2 | 44.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.4 - mlatový chodník | [14 empty] | P | 1
21 | K | 564972111.R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.25 cm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba | [14 empty] | P | 1
22 | K | 581131115.R00 | Kryt cementobeton. komunikací skup. 3 a 4 tl. 20 cm (CB III) | m2 | 136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - cementobetonový kryt | [14 empty] | P | 1
23 | K | 596111111.R00 | Kladení kamenné dlažby chodníků do drtě tl. 4 cm | m2 | 488.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby | [14 empty] | P | 1
24 | K | 596215021R00 | Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 7.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky - olem varovných pásů vozovka č.2 - chodníky - varovné pásy | [14 empty] | P | 1
25 | K | 596415061.R00 | Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba | [14 empty] | P | 1
26 | K | 58380056.R | Kostka dlažební žulová tl. 50 mm, štípaná | m2 | 488.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby | [14 empty] | P | 1
27 | K | 58380120.A.R | Kostka dlažební žulová tl. 100 mm, štípaná | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba | [14 empty] | P | 1
28 | K | 5924511900R | Dlažba betonová tl. 6 cm (šedá) | m2 | 4.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky - olem varovných pásů odláždění okolo varovných pásů z hladké betonové (umělý kámen) dlažby bez sražených hran (ostrohranné) rozměru 255/255/35mm | [14 empty] | P | 1
29 | K | 59245267R | Dlažba betonová slepecká | m2 | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky - varovné pásy varovné pásy šířky 400mm budou provedeny z bílé betonové (umělý kámen) skladebné dlažby 200/200/30mm s reliéfním povrchem děleným na 9 čtvercových polí | [14 empty] | P | 1
30 | K | NC-1 | Ocel. Pásovina 11375 80 x 8 mm, včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: lemování mlatového chodníku (odměřeno ze stiuace) | [14 empty] | P | 1
31 | K | NC | Žlab odvodňovací DN 150, B125, komplet, dl. 30,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: komplet, vč. obetonování, vpusti, roštu, čela a montáže | [14 empty] | P | 1
32 | K | NC.1 | Žlab odvodňovací DN 150, B125, komplet, dl. 30,9 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: komplet, vč. obetonování, vpusti, roštu, čela a montáže | [14 empty] | P | 1
| D | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: (odměřeno ze stiuace) | [14 empty] | P | 1
34 | K | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: (odměřeno ze stiuace) | [14 empty] | P | 1
35 | K | 915701111R00 | Vodorovné dopravní značení střík barvou | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: žlutá klikatá čára V12a | [14 empty] | P | 1
36 | K | 917862111R00 | Osazení stoj.obrubníku bet, s opěrou, lože C 16/20 | m | 373 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Odměřeno ze situace (silniční a chodníkové obruby) | [14 empty] | P | 1
37 | K | 58380374.R | Obrubník kamenný žulový 100 x 200 | m | 373 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Odměřeno ze situace (silniční a chodníkové obruby) 366 x 1,02 | [14 empty] | P | 1
38 | K | 40445024.AR | Značka dopr zákazová B29, včetně sloupku a základu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: svislá dopravní značka (zákaz stání) | [14 empty] | P | 1
39 | K | 40445161.A.R | Značka dopr E13, včetně sloupku a základu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: svislá dopravní značka (dodatková tabulka) | [14 empty] | P | 1
40 | K | NC.2 | Varovný pás z elastomeru š. 0,40 m | m2 | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: lepení na betonovou vozovku, vč. dodávky a montáže | [14 empty] | P | 1
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 583.865 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 998224111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt monolitický betonový | t | 146.612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84

## D.1.6 - Sadové úpravy
{b448273d-bd8d-4763-9531-77473f447710}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.6 - Sadové úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.6 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 101 - OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN ŘEZEM, OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU | [5 empty] | 0
| 102 - PŘÍPRAVA PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY – NA TERÉNU | [5 empty] | 0
| D1 - Plocha nového trávníku (1071m2) | [5 empty] | 0
| D2 - Atria – záhony uvnitř budovy (14,5+5,4m2) | [5 empty] | 0
| 103 - ZHOTOVENÍ ZÁHONŮ, VÝSADBA ROSTLIN V ATRIÍCH | [5 empty] | 0
| D3 - Rostlinný materiál | [5 empty] | 0
| D4 - DŘEVINY | [5 empty] | 0
| D5 - TRVALKY | [5 empty] | 0
| D6 - TRAVINY, KAPRADINY | [5 empty] | 0
| D7 - CIBULOVINY | [5 empty] | 0
| 104 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU | [5 empty] | 0
| 105 - VEGETAČNÍ STŘECHA | [5 empty] | 0
| D8 - VÝSADBA ROSTLIN | [5 empty] | 0
| 106 - PÉČE O ZALOŽENÉ TRAVNATÉ PLOCHY, VEGETAČNÍ STŘECHU | [5 empty] | 0
| D9 - do stavu schopného předání objednateli – bez doplňkové zálivky | [5 empty] | 0
| 107 - MOBILIÁŘ | [5 empty] | 0
| 108 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.6 - Sadové úpravy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 101 | OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN ŘEZEM, OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 184852441 | Řez stromu redukční o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (poř.č.34,35) | ks | 2 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1 | likvidace dřevní hmoty dle technologie zvolené dodavatelem | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 184813212 | Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm - okolo lip p.č.34,35, rozsah viz situace | m | 43 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 184813252 | Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm | m | 43 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 102 | PŘÍPRAVA PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY – NA TERÉNU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Plocha nového trávníku (1071m2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 181151312 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 – rozsah viz situace | m2 | 1071 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 184813512 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně | m2 | 1071 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D2 | Atria – záhony uvnitř budovy (14,5+5,4m2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 19.9 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 183205111 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 (10,2m2+2,7m2) | m2 | 12.9 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 185802112 | Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 (12,9m2x0,02t/m2) | t | 0.258 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.1 | kompost k doplnění do záhonů (12,9m2x0,02t) | t | 0.258 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 184813511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně | m2 | 19.9 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 103 | ZHOTOVENÍ ZÁHONŮ, VÝSADBA ROSTLIN V ATRIÍCH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 181151312.1 | Rozmístění balvanů do záhonů | ks | 8 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.2 | Balvany oblé – valouny různých velikostí min. 50x50x50cm, barva odpovídající oblázkům k mulčování | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 183101113 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 – dřeviny | ks | 1 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | ks | 1 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 183111112 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 – trvalky, traviny, kapradiny | ks | 71 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 183211323 | Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm | ks | 71 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 183111111 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 | ks | 46 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 183211313 | Výsadba cibulí nebo hlíz | ks | 46 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 2 | přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-stromy 3 ks/rostlinu – dřeviny, trvalky, traviny, kapradiny | ks | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 3 | tablety pomalu rozpustného hnojiva 10g (72x3) | ks | 216 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D3 | Rostlinný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | DŘEVINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 4 | Taxus baccata Fastigiata Robusta, velikost 100/125cm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D5 | TRVALKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 5 | Anemone hupehensis Andrea Atkinson | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 6 | Asarum europeum | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 7 | Epimedium pinnatum colchicum | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 8 | Helleborus niger | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 9 | Hosta sieboldiana Elegans | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D6 | TRAVINY, KAPRADINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 10 | Luzula sylvatica | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 11 | Dryopteris filix-mas | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D7 | CIBULOVINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 12 | Galanthus nivalis | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 13 | Leucojum aestivum | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 14 | Tulipa fosteriana Purissima | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 184911161 | Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 – plocha atrií – záhony a okapové chodníky | m2 | 19.9 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 15 | Kačírek praný, oblý, frakce min. 32/63mm, tl. 10Cm - okapové chodníky, mulčování záhonů | m3 | 1.99 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 104 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 183402132 | Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 1071 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 185802123 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 40g/m2 (1071m2x0,00004) | t | 0.043 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 185802123.1 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 20g/m2 (1071m2x0,00002) | t | 0.021 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 1071 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.3 | osivo travní - parková travní směs (1071m2x0,035kg/m2) | kg | 37.485 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 2.1 | hnojivo průmyslové (1071m2x0,04) | kg | 42.84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 3.1 | hnojivo ledek amonný (1071m2x0,02) | kg | 21.42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | 105 | VEGETAČNÍ STŘECHA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 1.4 | Ochranná vrstva – netkaná geotextilie 300 g/m2 100% PP, 2 vrstvy křížem, materiál a rozprostření | m2 | 2594.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: celá střecha - (20% překryv) 667m2 vegetace + 414m2 kačírkových ploch – 1081m2 x 1,2 | [14 empty] | P | 1
43 | K | 2.2 | Rohož drenážní a hydroakumulační – profilovaná folie s nopy v. 20 mm, HDPE, materiál a rozprostření | m2 | 1297.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: celá střecha - (20% překryv) 667m2 vegetace + 414m2 kačírkových ploch – 1081m2 x 1,2 | [14 empty] | P | 1
44 | K | 3.2 | Filtrační vrstva – netkaná geotextilie 200 g/m2 100% PP filtrační, materiál a rozprostření | m2 | 1297.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: celá střecha - (20% překryv) 667m2 vegetace + 414m2 kačírkových ploch – 1081m2 x 1,2 | [14 empty] | P | 1
45 | K | 4.1 | Kačírková lišta hiníková v.30cm– oddělení kačírku od substrátu, substrátu od zeminy | bm | 327 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 5.1 | Instalace kačírkové lišty | bm | 327 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 6.1 | Substrát pro intenzivní vegetační střechu vč.dopravy a rozprostření | m3 | 270.135 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: (mocnost substrátu 305-505mm) 667m2 x 0,405m | [14 empty] | P | 1
48 | K | 7.1 | Násyp z kačírku praného fr. 16-32, vč. dopravy a rozprostření | t | 301.806 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: (mocnost 305-505mm) 414m2 x 0,405m x 1,8 | [14 empty] | P | 1
| D | D8 | VÝSADBA ROSTLIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 183111111 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 | ks | 3335 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 183211322 | Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm | ks | 3335 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 8.1 | Rostlinný materiál – trvalky, cibuloviny | ks | 2235 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 9.1 | Rostlinný materiál – traviny | ks | 1000 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 10.1 | Rostlinný materiál – rozchodníky | ks | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 11.1 | dosev travního osiva mezi výsadbu (667m2) | m2 | 667 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 12.1 | Osivo travní – travní biodiverzitní směs určená pro vegetační střechy (50% plochy střechy, výsev 4g/m2) | kg | 1.334 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| D | 106 | PÉČE O ZALOŽENÉ TRAVNATÉ PLOCHY, VEGETAČNÍ STŘECHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | do stavu schopného předání objednateli – bez doplňkové zálivky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 111151222 | Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (1071m2 x 3) | m2 | 36 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 184813522 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně | m2 | 1071 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 (trávník) | m2 | 1071 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 185802123.2 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 (1071m2 x 0,00004t/m2) | t | 0.043 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 1.5 | Hnojivo průmyslové (1071x0,04) | kg | 42.84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 185804511 | Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 (atria 19,4m2 x 2) | m2 | 38.8 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 111151131 | Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 – trávobylinné společenstvo na střeše (667m2x1) | m2 | 667 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | 107 | MOBILIÁŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 1.6 | Parková lavička dle specifikace TZ - délka 1,8m, lavička s opěradlem a područkami, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlaž | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 2.3 | Parková lavička do atria dle specifikace TZ, délka 1,2m, bez opěradla, sedák 3 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 3.3 | Spodní stavba – betonová patka pro ukotvení lavičky (5 laviček) | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | ks | 5 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 4.2 | Odpadkový koš dle specifikace TZ - kruhového půdorysu, se stříškou, opláštěný 27 lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, plastová nádoba z HDPE o objemu 50 l, kot | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 5.2 | Spodní stavba - betonová patka k ukotvení koše | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 936104213 | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad | ks | 1 |  | 0 | ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | 108 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 1.7 | Náklady na dopravu materiálu, pracovníků | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140

## D.2.2 - Zařízení vertikál...
{44563ac2-8a5c-40e6-8f82-80676e91f074}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.2.2 - Zařízení vertikální dopravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.2.2 - Zařízení vertikální dopravy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Výtah | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.2.2 - Zařízení vertikální dopravy
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Výtah |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VYTAH | D+M Lůžkový výtah - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -515729313
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.2.2 lůžkový výtah 1.PP - 1.NP | [14 empty] | P | 1

## D.1.1 - Architektonicko s..._01
{2970db89-be01-4ecf-8689-24ebb6f728f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.8337 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 36.3393 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 484.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181974021
| VV |  | "výkop opěrné stěny OS3" 484,12 |  | 484.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 488 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4445281
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp na meziskládku" 244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp z meziskládky k zásypu" 244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 488 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 240.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660952653
| VV |  | 484,12-244 |  | 240.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2401.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398047783
| VV |  | 240,12 |  | 240.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 240,12*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2401.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 244 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113695205
| VV |  | "výkopek pro zpětný zásyp z meziskládky k zásypu" 244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 432.216 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214178666
| VV |  | 240,12*1,8 |  | 432.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 244 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14727641
| VV |  | "zpětný zásyp opěrné stěny OS3"244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 82.958 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161187053
| VV |  | "podklad paty opěrně stěny OS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,8+4,41*0,5 |  | 7.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad paty opěrné stěny OS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*6,208+1,9*5+1,45*5+1,15*5 |  | 35.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad paty opěrné stěny OS3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*29,345 |  | 39.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.958 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.125 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 8.297 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 19.0916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194811779
| VV |  | "podkladní beton paty opěrně stěny OS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*7*0,8+0,1*4,41*0,5 |  | 0.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton paty opěrné stěny OS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2,1*6,208+0,1*1,9*5+0,1*1,45*5+0,1*1,15*5 |  | 3.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton paty opěrné stěny OS3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,35*29,345 |  | 3.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 13.533 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.033427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311439124
| VV |  | "podkladní beton paty opěrně stěny OS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*7*2+0,1*4,41*2 |  | 2.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton paty opěrné stěny OS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2*6,208+0,1*2*5+0,1*2*5+0,1*2*5+0,1*2,1*2+0,1*1,9+0,1*1,15+0,1*1,45 |  | 5.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton paty opěrné stěny OS3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*2*29,345+0,1*1,35*2 |  | 6.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 13.533 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436690646
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.2143 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 93511221R | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 150 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.16371 | 10.15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813495212
| P |  | Poznámka k položce: výpis ostatních výrobků prvek OV/1 osazení do betonového lóže z betonu C30/37 XF3 (výška lóže 150 mm) | [14 empty] | P | 2
13 | M | 59227003 | žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm | m | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.11394 | 7.0643 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784162044
| P |  | Poznámka k položce: PD ASŘ D.1.1 SO.02 D.1.1.502 výpis ostatních prvků OV/01 | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t | 36.339 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654621737
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4944 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4944 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Z10 | D+M Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, ocel , kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm; 768,90 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.7689 | 0.7689 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43649173
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD SO 02 opěrné stěny D.1.1.501 výpis zámečnických prvků prvek Z10 grafická příloha D.1.1.501.2 Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 orinetační hmotnost 768,90 kg kompletní provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu délka 3,99+7,78 m | [14 empty] | P | 2
16 | K | Z11 | D+M Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, ocel , kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm; 1430 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800499975
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD SO 02 opěrné stěny D.1.1.501 výpis zámečnických prvků prvek Z11 grafická příloha D.1.1.501.3 Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 orinetační hmotnost 1430 kg kompletní provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu délka 18,945+0,225 m | [14 empty] | P | 2
17 | K | Z12 | D+M Venkovní zábradlí se svislými lanky na opěrné stěně, ocel , kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm; 295,5 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2955 | 0.2955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576937819
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD SO 02 opěrné stěny D.1.1.501 výpis zámečnických prvků prvek Z12 grafická příloha D.1.1.501.4 Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 orinetační hmotnost 295,5 kg kompletní provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu délka 25,935 m | [14 empty] | P | 2
18 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2.494 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902073122

## D.1.2 - Stavebně konstruk..._01
{97da6835-19c1-4b8d-b7eb-2acb026f7aa4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 205.9124 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 205.9062 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 205.9062 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 180.752 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.45188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102689788
| VV |  | "OS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna"(2,9*4,01)+(0,25*2,9*2)+((1,868+2,9)/2*2,99)+(0,25*1,868)+((2,018+0,496)/2*4,41)+(0,25*0,496) |  | 26.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna" (5,25*1,618)+(0,4*5,25*2)+((5,25+4,372)/2*3,69)+(0,4*4,372)+((4,372+3,183)/2*5)+((3,333+2,148)/2*5)+((2,148+0,955)/2*5) |  | 72.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*3,183)+(0,25*2,148)+(0,25*0,955) |  | 2.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna" (2,72*6)*4+(0,25*2,72*6)+(2,72*1,935)+((2,72+0,285)/2*3,41)+(0,25*0,285) |  | 79.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.752 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 327323128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 80.303 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 200.9077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749252046
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.11 opěrné stěny - tvar beton C30/37 XC4 XF2 S3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pata opěrné zdi" (0,4*1,3*7)+(0,25*1*4,41) |  | 4.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna"(0,25*2,9*4,01)+(0,25*(1,868+2,9)/2*2,99)+(0,25*(2,018+0,496)/2*4,41) |  | 6.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pata opěrné zdi" (0,4*2,1*(0,818+5,39))+(0,4*1,9*5)+(0,25*1,3*5)+(0,25*1*5) |  | 11.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna" (0,4*5,25*1,618)+(0,4*(5,25+4,372)/2*3,69)+(0,4*(4,372+3,183)/2*5)+(0,25*(3,333+2,148)/2*5)+(0,25*(2,148+0,955)/2*5) |  | 23.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pata opěrné zdi" (0,4*1,3*29,345) |  | 15.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna" (0,25*2,72*6)*4+(0,25*2,72*1,935)+(0,25*(2,72+0,285)/2*3,41) |  | 18.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.303 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 399.106 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 1.337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933489439
| VV |  | "OS1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pata opěrné zdi" (0,4*2*7)+(0,25*2*4,41)+(0,4*1,3*2)+(0,25*1) |  | 9.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna"(2*2,9*4,01)+(0,25*2,9*2)+(2*(1,868+2,9)/2*2,99)+(0,25*1,868)+(2*(2,018+0,496)/2*4,41)+(0,25*0,496) |  | 50.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pata opěrné zdi" (0,4*2*(0,818+5,39))+(0,4*2*5)+(0,25*2*5)+(0,25*2*5)+(0,4*2,9*2)+(0,4*1,9)+(0,25*1,3)+(0,25*1) |  | 17.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna" (2*5,25*1,618)+(0,4*5,25*2)+(2*(5,25+4,372)/2*3,69)+(0,4*4,372)+(2*(4,372+3,183)/2*5)+(2*(3,333+2,148)/2*5)+(2*(2,148+0,955)/2*5) |  | 139.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*3,183)+(0,25*2,148)+(0,25*0,955) |  | 2.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pata opěrné zdi" (0,4*2*29,345)+(0,4*2*2) |  | 25.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna" (2*2,72*6)*4+(0,25*2,72*6)+(2*2,72*1,935)+(2*(2,72+0,285)/2*3,41)+(0,25*0,285) |  | 155.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 399.106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 399.106 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330250925
5 | K | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 2.021 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0436 | 2.1091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600242457
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.12 opěrné stěny - schéma výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D 8 mm" 45,1/1000 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D 10 mm" 1792,2/1000 |  | 1.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih 10%" (45,1+1792,2)*0,1/1000 |  | 0.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 1.044 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0542 | 1.1006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -351723433
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.12 opěrné stěny - schéma výztuže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D 14mm" 316,9/1000 |  | 0.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D 16 mm" 241,8/1000 |  | 0.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D 18 mm" 389,9/1000 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostřih 10%" (316,9+241,8+389,9)*0,1/1000 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.044 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t | 205.906 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101618794
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0061958 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0061958 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 7.929 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217401432
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2.11 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dilatace v opěrných stěnách pásem na sucho" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS1" (0,25*2,018)+(0,25*1) |  | 0.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2" (0,4*4,372)+(0,25*3,333)+(0,25*2,148)+(0,4*1,9)+(0,25*1,3)+(0,25*1) |  | 4.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3" (0,25*2,72)*4 |  | 2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 628111RR | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A | m2 | 9.681 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0061958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901555907
| P |  | Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.11 opěrné stěny - tvar dilatace lepenkou na sucho | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7,929*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652015366

## SO 03 - Přípojka NN
{70fe6bbe-b65b-4875-baa5-b7c79be68c25}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 03 - Přípojka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 03 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech | [5 empty] | 0
| M46 - Zemní práce při montážích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 03 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210810117R00 | Kabel CYKY-m 1 kV 3x240+120 pevně uložený | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 34111199R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x240+120 | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 210100012R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 210100046R00 | Prostup kabelu CYKY 3x240+120 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 210020901R00 | Ucpávka jednoduchá | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 220061702R01 | Zatažení kabelu do objektu váhy nad 9 kg/m | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 460510321R00 | Chránička kabelová dělená N 110 mm | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 460921102R00 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 460200313R00 | Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.3 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 460490021R00 | Deska krycí kabelová plastová, šířka 125 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 460570313R00 | Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 460420001RT2 | Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 10 cm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 460921102R00 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 460961602R00 | Zpracování výsledku měření | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## OST - Ostatní a vedlejší ...
{687b3d88-717c-4859-a766-562327ab8642}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Arch.Design s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 2023-10-25
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011002000R | Průzkumné práce, měření, zkoušky, monitoring | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 954066921
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré požadované zkoušky, měření a monitoring předepsané normami, požadované PD, technickými předpisy, investorem | [14 empty] | P | 1
2 | K | 012002000 | Geodetické práce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 408526063
| P |  | Poznámka k položce: geodetické práce před stavbou, v průběhu provádění prací, po provedení prací vytyčení inženýrských sítí | [14 empty] | P | 1
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2025205427
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dokumentace skutečného provedení stavby včetně profesí | [14 empty] | P | 1
4 | K | 01327400R | Pasportizace stávajících objektů před započetím prací a po jejich ukončení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1470640634
5 | K | 013294000R | Ostatní dokumentace, náklady na vzorkování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 410171630
| P |  | Poznámka k položce: dílenská dokumentace, výrobní dokumentace, dokumentace profesí fotodokumentace stavby a další potřebné dokumentace k provedení stavby náklady na vzorkování veškerých potřebných prvků, koncových prvků, barev, materiálů, zařizovacích a ostatních předmětů apod. | [14 empty] | P | 1
6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -438695337
| P |  | Poznámka k položce: zařízení staveniště, zrušení staveniště, energie, ostraha, BOZP, zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, nezbytné zábory, skládka materiálu, čištění vjezdu a komunikace atp. publicita dle manuálu Kraje Vysočina („Stavíme pro Vás“ https://www.kr-vysocina.cz/odkaz%2Dna%2Dinvestora%2Dquot%2Dstavime%2Dpro%2Dvas%2Dquot/ms-124074/p1=124074) | [14 empty] | P | 1
7 | K | 040001000 | Inženýrská činnost + zajištění DIO, DIR vč.dopravního značení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1233603817
8 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1532683003
| P |  | Poznámka k položce: koordinace provádění prací v rámci stavby koordinace návaznosti provádění profesí koordinace s ostatními prováděnými díly v areálu včetně potřebných ochranných opatření kompletační činnost | [14 empty] | P | 1
9 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1994055963
| P |  | Poznámka k položce: provádění prací za provozu areálu omezení nebo směrování vjezdu a výjezdu dopravy stavby | [14 empty] | P | 1