## Tep_ztraty_Nocležna_III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19
Ozn. Stěny | Tlouštka stěny | Plocha stěny |  |  |  | Základní tepelná ztráta | [5 empty] | Přirážky |  |  |  | Celková tepel. ztráta Qc
|  | Délka | Šířka Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvoru | Plocha bez otvorů | Souč. prostupu tepla | Rozdíl teplot | UxΔt | Tepl. Ztráta | P1 | P2 | P3
[8 empty] | U | Δt |  | Qo
| 1.01 Garáž č. 1 + sklad, ti=5°C |  |  |  |  | V= | 91.245 |  | m
SO1 | 45 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 2 | 0.81 | 9.93 | 1.304 | 20 | 26.08 | 258.9744 | S= | 149.86
SO2 | 45 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 2 | 3 | 21.65 | 1.304 | 20 | 26.08 | 564.632 | Kc= | 1.0834
SO3 | 45 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 1 | 9.9 | 1.65 | 1.304 | 20 | 26.08 | 43.032 | ti | 5
SN4 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.8 | 25.85 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 1.62 |  |  | 1.62 | 4 | 20 | 80 | 129.6
O2 |  | 2 | 1.5 | 6 |  |  | 6 | 4 | 20 | 80 | 480
V1 |  | 3 | 3.3 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 | 20 | 100 | 990
D1 |  | 0.9 | 2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 | 7.9 | 3.3 | 26.07 |  |  | 26.07 | 1.176 | 20 | 23.52 | 613.1664
PDL |  | 7.9 | 3.3 | 26.07 |  |  | 26.07 | 1.286 | 5 | 6.43 | 167.6301
149.86
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 3247.0349 |  | 0.1625 | 0 | 0.1 | 1.2625
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.012673 | [7 empty] | Qp= | 4099.3926
|  | L= | 32.5 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.06916 | [7 empty] | Qv= | 1798.16
[6 empty] | Vv= | 0.06916 | [7 empty] | Qc= | 5897.5526
| 1.02,1.03,1.04,1.05 Garáže, ti=5°C |  |  |  |  | V= | 387.1 |  | m
SO1 | 45 | 14 | 3.5 | 49 | 8 | 0.81 | 42.52 | 1.304 | 20 | 26.08 | 1108.9216 | S= | 418.64
SN2 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.8 | 25.85 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.95569
SO3 | 45 | 14 | 3.5 | 49 | 1 | 34.71 | 14.29 | 1.304 | 20 | 26.08 | 372.6832 | ti | 5
SN4 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.6 | 26.05 | 1.721 | -15 | -25.815 | -672.4808 | te | -15
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 7.29 |  |  | 7.29 | 4 | 20 | 80 | 583.2
V1 |  | 3 | 3.3 | 29.7 |  |  | 29.7 | 5 | 20 | 100 | 2970
V2 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 |  |  | 3.75 | 5 | 20 | 100 | 375
D1 |  | 0.9 | 2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -15 | -30 | -48
STR | 0.24 | 7.9 | 14 | 110.6 |  |  | 110.6 | 1.176 | 20 | 23.52 | 2601.312
PDL |  | 7.9 | 14 | 110.6 |  |  | 110.6 | 1.286 | 5 | 6.43 | 711.158
418.64
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 8001.794 |  | 0.14335 | 0 | 0 | 1.1434
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.053764 | [7 empty] | Qp= | 9148.8782
|  | L= | 76.2 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.16215 | [7 empty] | Qv= | 4215.9936
[6 empty] | Vv= | 0.16215 | [7 empty] | Qc= | 13364.8718
| 1.06 Sklad, ti=20°C |  |  |  |  | V= | 44.032 |  | m
SO1 | 45 | 3.2 | 3.2 | 10.24 | 1 | 1.35 | 8.89 | 1.304 | 35 | 45.64 | 405.7396 | S= | 92.47
SO2 | 30 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 0 |  | 13.76 | 1.721 | 15 | 25.815 | 355.2144 | Kc= | 0.91943
SN3 | 30 | 3.2 | 3.2 | 10.24 | 1 | 1.8 | 8.44 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SN4 | 15 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 0 |  | 13.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O3 |  | 0.9 | 1.5 | 12.15 |  |  | 12.15 | 4 | 35 | 140 | 1701
D2 |  | 0.8 | 2 | 4.8 |  |  | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 | 3.2 | 4.3 | 13.76 |  |  | 13.76 | 0.883 | 35 | 30.905 | 425.2528
PDL |  | 3.2 | 4.3 | 13.76 |  |  | 13.76 | 1.286 | 5 | 6.43 | 88.4768
92.47
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2975.6836 |  | 0.13791 | 0 | 0.05 | 1.1879
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0061156 | [7 empty] | Qp= | 3534.8569
|  | L= | 2.7 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0057456 | [7 empty] | Qv= | 278.2578
[6 empty] | Vv= | 0.0061156 | [7 empty] | Qc= | 3813.1147
| 1.07 Nocležna 1., ti=20°C |  |  |  |  | V= | 47.552 |  | m
SO1 | 45 | 2.2 | 3.2 | 7.04 | 1 | 1.35 | 5.69 | 1.304 | 35 | 45.64 | 259.6916 | S= | 81.6
SN2 | 15 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 0 |  | 13.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.30081
SN3 | 30 | 3.2 | 3.2 | 10.24 | 0 |  | 10.24 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SN4 | 10 | 4.2 | 3.2 | 13.44 | 1 | 1.2 | 12.24 | 2.87 | -4 | -11.48 | -140.5152 | te | -15
SO5 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | 5 | 14.35 | 27.552
O4 |  | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 1.08 | 4 | 35 | 140 | 151.2
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -4 | -8 | -9.6
STR | 0.24 | 3.2 | 4.3 | 14.86 |  |  | 14.86 | 0.883 | 35 | 30.905 | 459.2483
PDL |  | 3.2 | 4.3 | 14.86 |  |  | 14.86 | 1.286 | 5 | 6.43 | 95.5498
81.6
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 859.1265 |  | 0.045122 | 0 | 0.05 | 1.0951
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0066044 | [7 empty] | Qp= | 940.8485
|  | L= | 2.16 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0045965 | [7 empty] | Qv= | 300.5022
[6 empty] | Vv= | 0.0066044 | [7 empty] | Qc= | 1241.3507
| 1.08 Sprcha ženy, ti=24°C |  |  |  |  | V= | 17.6 |  | m
SO1 | 45 | 2.2 | 3.2 | 7.04 | 1 | 0.81 | 6.23 | 1.304 | 39 | 50.856 | 316.8329 | S= | 47.25
SO2 | 10 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 1 | 1.2 | 12.56 | 2.87 | 4 | 11.48 | 144.1888 | Kc= | 0.54502
SO3 | 10 | 4.2 | 3.2 | 13.44 | 0 |  | 13.44 | 2.87 | 4 | 11.48 | 154.2912 | ti | 24
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 0.81 |  |  | 0.81 | 4 | 39 | 156 | 126.36 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 4 | 8 | 9.6
STR | 58 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.883 | 39 | 34.437 | 189.4035
PDL |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.286 | 9 | 11.574 | 63.657
47.25
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1004.3334 |  | 0.081753 | 0 | 0.05 | 1.1318
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0024444 | [7 empty] | Qp= | 1136.6571
|  | L= | 3.6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0076608 | [7 empty] | Qv= | 388.4026
[6 empty] | Vv= | 0.0076608 | [7 empty] | Qc= | 1525.0597
| 1.09 WC ženy, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 14.784 |  | m
SO1 | 45 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 0.54 | 2.98 | 1.304 | 35 | 45.64 | 136.0072 | S= | 44.9
SN2 | 10 | 4.2 | 3.2 | 13.44 |  |  | 13.44 | 2.87 | -4 | -11.48 | -154.2912 | Kc= | 0.15387
SO3 | 10 | 2.2 | 3.2 | 7.04 | 1 | 1.2 | 5.84 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SN4 | 10 | 3.1 | 3.2 | 9.92 |  |  | 9.92 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O5 |  | 0.9 | 0.6 | 0.54 |  |  | 0.54 | 4 | 35 | 140 | 75.6
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
STR | 58 |  |  | 4.62 |  |  | 4.62 | 0.883 | 35 | 30.905 | 142.7811
PDL |  |  |  | 4.62 |  |  | 4.62 | 1.286 | 5 | 6.43 | 29.7066
44.9
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 241.8037 |  | 0.02308 | 0 | 0.05 | 1.0731
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0020533 | [7 empty] | Qp= | 259.4748
|  | L= | 3 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.006384 | [7 empty] | Qv= | 290.472
[6 empty] | Vv= | 0.006384 | [7 empty] | Qc= | 549.9468
| 1.10 Chodba, ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 7.04 |  | m
SN1 | 10 | 2 | 3.2 | 6.4 | 1 | 1.2 | 5.2 | 2.87 | -5 | -14.35 | -74.62 | S= | 28.64
SN2 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -27.552 | Kc= | -0.048589
SN3 | 30 | 2 | 3.2 | 6.4 | 1 | 1.6 | 4.8 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 15
SN4 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 |  |  | 3.52 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -5 | -10 | -12
D2 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 58 | 2 | 1.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.883 | 30 | 26.49 | 58.278
PDL |  | 2 | 1.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.286 | 5 | 6.43 | 14.146
28.64
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | -41.748 |  | -0.0072884 | 0 | 0 | 0.99271
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.00097778 | [7 empty] | Qp= | -41.4437
|  | L= | 0 | M= | 0.7 | Vvp= | 0 | [7 empty] | Qv= | 38.1333
[6 empty] | Vv= | 0.00097778 | [7 empty] | Qc= | -3.3104
| 1.11 Chodba, ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 4.752 |  | m
SN1 | 10 | 1.35 | 3.2 | 4.32 | 1 | 1.2 | 3.12 | 2.87 | -5 | -14.35 | -44.772 | S= | 26.25
SN2 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 |  |  | 3.52 | 2.87 | -5 | -14.35 | -50.512 | Kc= | -0.14978
SN3 | 30 | 1.35 | 3.2 | 4.32 | 1 | 1.6 | 2.72 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 15
SN4 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -27.552 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -5 | -10 | -12
D2 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | -5 | -10 | -32
STR | 58 | 1.35 | 1.1 | 1.485 |  |  | 1.485 | 0.883 | 30 | 26.49 | 39.3377
PDL |  | 1.35 | 1.1 | 1.485 |  |  | 1.485 | 1.286 | 5 | 6.43 | 9.5486
26.25
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | -117.9498 |  | -0.022467 | 0 | 0 | 0.97753
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.00066 | [7 empty] | Qp= | -115.2999
|  | L= | 0 | M= | 0.7 | Vvp= | 0 | [7 empty] | Qv= | 25.74
[6 empty] | Vv= | 0.00066 | [7 empty] | Qc= | -89.5599
| 1.12 WC muži, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 17.632 |  | m
SO1 | 45 | 2.3 | 3.2 | 7.36 | 2 | 0.54 | 6.28 | 1.304 | 35 | 45.64 | 286.6192 | S= | 48.58
SN2 | 10 | 3.1 | 3.2 | 9.92 |  |  | 9.92 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.36708
SN3 | 10 | 0.95 | 3.2 | 3.04 | 1 | 1.2 | 1.84 | 2.87 | 5 | 14.35 | 26.404 | ti | 20
SN4 | 10 | 2.4 | 3.2 | 7.68 |  |  | 7.68 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
SN5 | 10 | 1.9 | 3.2 | 6.08 |  |  | 6.08 | 2.87 | -4 | -11.48 | -69.7984
O5 |  | 0.6 | 0.9 | 1.08 |  |  | 1.08 | 4 | 35 | 140 | 151.2
D3 |  | 0.6 | 2 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2 | 5 | 10 | 24
STR | 58 |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 | 0.883 | 35 | 30.905 | 170.2865
PDL |  |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 | 1.286 | 5 | 6.43 | 35.4293
48.58
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 624.1407 |  | 0.055062 | 0 | 0.05 | 1.1051
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0024489 | [7 empty] | Qp= | 689.7138
|  | L= | 6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.012768 | [7 empty] | Qv= | 580.944
[6 empty] | Vv= | 0.012768 | [7 empty] | Qc= | 1270.6578
| 1.13 Sprcha muži, ti=24,°C |  |  |  |  | V= | 24.016 |  | m
SO1 | 45 | 3.95 | 3.2 | 12.64 | 2 | 0.54 | 11.56 | 1.304 | 39 | 50.856 | 587.8954 | S= | 55.13
SN2 | 10 | 1.9 | 3.2 | 6.08 |  |  | 6.08 | 2.87 | 4 | 11.48 | 69.7984 | Kc= | 0.73933
SN3 | 10 | 3.95 | 3.2 | 12.64 |  |  | 12.64 | 2.87 | 4 | 11.48 | 145.1072 | ti | 24
SO4 | 45 | 1.9 | 3.2 | 6.08 |  |  | 6.08 | 1.304 | 35 | 45.64 | 277.4912 | te | -15
O5 |  | 0.6 | 0.9 | 1.08 |  |  | 1.08 | 4 | 35 | 140 | 151.2
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 4 | 8 | 12.8
STR | 58 | 3.95 | 1.9 | 7.505 |  |  | 7.505 | 0.883 | 39 | 34.437 | 258.4497
PDL |  | 3.95 | 1.9 | 7.505 |  |  | 7.505 | 1.286 | 9 | 11.574 | 86.8629
55.13
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1589.6047 |  | 0.1109 | 0 | 0.05 | 1.1609
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0033356 | [7 empty] | Qp= | 1845.3706
|  | L= | 6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.012768 | [7 empty] | Qv= | 647.3376
[6 empty] | Vv= | 0.012768 | [7 empty] | Qc= | 2492.7082
| 1.14 Nocležna 2., ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 54.272 |  | m
SN1 | 10 | 5.3 | 3.2 | 16.96 | 1 | 1.6 | 15.36 | 2.87 | -4 | -11.48 | -176.3328 | S= | 79.82
SN2 | 10 | 1.2 | 3.2 | 3.84 |  |  | 3.84 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.37463
SN3 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -27.552 | ti | 20
SN4 | 30 | 1.25 | 3.2 | 4 |  |  | 4 | 1.721 | 5 | 8.605 | 34.42 | te | -15
SN5 | 30 | 4.05 | 3.2 | 12.96 |  |  | 12.96 | 1.721 | 0 | 0 | 0
SN6 | 45 | 2.3 | 3.2 | 7.36 | 1 | 1.8 | 5.56 | 1.304 | 35 | 45.64 | 253.7584
O6 |  | 1.2 | 1.5 | 3.6 |  |  | 3.6 | 4 | 35 | 140 | 504
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -4 | -8 | -12.8
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
STR | 58 | 2.3 | 5.3 | 12.19 |  |  | 12.19 | 0.883 | 35 | 30.905 | 376.7319
PDL |  | 2.3 | 5.3 | 12.19 |  |  | 12.19 | 1.286 | 5 | 6.43 | 78.3817
79.82
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1046.6073 |  | 0.056195 | 0 | -0.05 | 1.0062
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.0075378 | [7 empty] | Qp= | 1053.0907
|  | L= | 5.4 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.011491 | [7 empty] | Qv= | 522.8496
[6 empty] | Vv= | 0.011491 | [7 empty] | Qc= | 1575.9403
| 1.15 Společenská místnost, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 41.184 |  | m
SN1 | 30 | 3.9 | 3.2 | 12.48 |  |  | 12.48 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | S= | 77.86
SO2 | 15 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 2.46 | 5 | 12.3 | 39.36 | Kc= | 0.75635
SN3 | 15 | 1.8 | 3.2 | 5.76 |  |  | 5.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SO4 | 45 | 3.9 | 3.2 | 12.48 | 1 | 1.44 | 11.04 | 1.304 | 35 | 45.64 | 503.8656 | te | -15
SO5 | 45 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.8 | 8.76 | 1.304 | 35 | 45.64 | 399.8064
O7 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 4 | 35 | 140 | 201.6
O2 |  | 2 | 1.5 | 3 |  |  | 3 | 4 | 35 | 140 | 420
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
STR | 58 | 3.9 | 3.3 | 12.87 |  |  | 12.87 | 0.883 | 35 | 30.905 | 397.7473
PDL |  | 3.9 | 3.3 | 12.87 |  |  | 12.87 | 1.286 | 5 | 6.43 | 82.7541
77.86
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2061.1335 |  | 0.11345 | 0 | 0 | 1.1135
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.00572 | [7 empty] | Qp= | 2294.9747
|  | L= | 14.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.031494 | [7 empty] | Qv= | 1432.9952
[6 empty] | Vv= | 0.031494 | [7 empty] | Qc= | 3727.9699
| 1.16 Kuchyňka, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 14.688 |  | m
SO1 | 10 | 2.7 | 3.2 | 8.64 | 1 | 1.2 | 7.44 | 2.87 | 5 | 14.35 | 106.764 | S= | 39.98
SO2 | 30 | 1.7 | 3.2 | 5.44 |  |  | 5.44 | 1.721 | 5 | 8.605 | 46.8112 | Kc= | 0.6197
SO3 | 45 | 2.7 | 3.2 | 8.64 | 1 | 1.44 | 7.2 | 1.304 | 35 | 45.64 | 328.608 | ti | 20
SN4 | 15 | 1.7 | 3.2 | 5.44 |  |  | 5.44 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O7 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 4 | 35 | 140 | 201.6
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
STR | 58 | 1.7 | 2.7 | 4.59 |  |  | 4.59 | 0.883 | 35 | 30.905 | 141.8539
PDL |  | 1.7 | 2.7 | 4.59 |  |  | 4.59 | 1.286 | 5 | 6.43 | 29.5137
39.98
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 867.1508 |  | 0.092955 | 0 | 0 | 1.093
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.00204 | [7 empty] | Qp= | 947.7573
|  | L= | 4.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.010214 | [7 empty] | Qv= | 464.7552
[6 empty] | Vv= | 0.010214 | [7 empty] | Qc= | 1412.5125
| 1.17 Chodba 3., ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 27.072 |  | m
SN1 | 30 | 1.375 | 3.2 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.721 | -5 | -8.605 | -37.862 | S= | 61.08
SN2 | 30 | 2.825 | 3.2 | 9.04 | 2 | 1.6 | 5.84 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.17836
SN3 | 15 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.6 | 8.96 | 2.46 | -5 | -12.3 | -110.208 | ti | 15
SO4 | 45 | 1.2 | 3.2 | 3.84 | 1 | 1.6 | 2.24 | 2.46 | 30 | 73.8 | 165.312 | te | -15
SN5 | 30 | 1.8 | 3.2 | 5.76 |  |  | 5.76 | 1.721 | -5 | -8.605 | -49.5648
SN6 | 10 | 2.8 | 3.2 | 8.96 | 1 | 1.2 | 7.76 | 2.87 | -5 | -14.35 | -111.356
D4 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 4 | 30 | 120 | 192
STR | 58 |  |  | 8.46 |  |  | 8.46 | 0.883 | 30 | 26.49 | 224.1054
PDL |  |  |  | 8.46 |  |  | 8.46 | 1.286 | 5 | 6.43 | 54.3978
61.08
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 326.8244 |  | 0.026754 | 0 | 0 | 1.0268
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.00376 | [7 empty] | Qp= | 335.5682
|  | L= | 5.6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.011917 | [7 empty] | Qv= | 464.7552
[6 empty] | Vv= | 0.011917 | [7 empty] | Qc= | 800.3234
| 1.18 Šatna ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 74.976 |  | m
SN1 | 30 | 7.1 | 3.2 | 22.72 | 1 | 1.6 | 21.12 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | S= | 121.82
SO2 | 30 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.6 | 8.96 | 1.721 | 15 | 25.815 | 231.3024 | Kc= | 0.80458
SO3 | 45 | 7.1 | 3.2 | 22.72 | 2 | 1.8 | 19.12 | 2.46 | 35 | 86.1 | 1646.232 | ti | 20
SO4 | 15 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.6 | 8.96 | 2.46 | 5 | 12.3 | 110.208 | te | -15
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 15 | 30 | 48
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
O6 |  | 1.5 | 1.2 | 3.6 |  |  | 3.6 | 4 | 35 | 140 | 504
STR | 58 | 3.3 | 7.1 | 23.43 |  |  | 23.43 | 0.883 | 35 | 30.905 | 724.1041
PDL |  | 3.3 | 7.1 | 23.43 |  |  | 23.43 | 1.286 | 5 | 6.43 | 150.6549
121.82
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 3430.5015 |  | 0.12069 | 0 | 0 | 1.1207
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 16 | Vvh= | 0.010413 | [7 empty] | Qp= | 3844.52
|  | L= | 10.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.022982 | [7 empty] | Qv= | 1045.6992
[6 empty] | Vv= | 0.022982 | [7 empty] | Qc= | 4890.2192
m.č. | Název místnosti |  |  |  |  | Tep. interiéru | Celk. tep. ztráta |  | Otopné těleso
[9 empty] | Popis tělesa |  |  |  |  | Počet ks |  | Celk. výkon
1.01 | Garáž č.1 + Sklad |  |  |  |  | 5 | 5897.5526 |  | VK 22 1800x500 |  |  |  |  | 2 |  | 5282
[9 empty] | VK 22 700x500 |  |  |  |  | 2 |  | 2032
1.02 | Garáže č. 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 5 | 13364.8718 |  | VK 22 800x900 |  |  |  |  | 8 |  | 14800
1.06 | Sklad 1. |  |  |  |  | 20 | 3813.1147 |  | VK 33 1600x600 |  |  |  |  | 1 |  | 3850
1.07 | Nocležna 1. |  |  |  |  | 20 | 1241.3507 |  | VK 22 1000x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1452
1.08 | Sprcha ženy |  |  |  |  | 24 | 1525.0597 |  | VK 22 700x900 |  |  |  |  | 1 |  | 1619
1.09 | WC ženy |  |  |  |  | 20 | 549.9468 |  | KRM 1220.600 |  |  |  |  | 1 |  | 632
1.10 | Chodba 1. |  |  |  |  | 15 | -3.3104
1.11 | Chodba 2. |  |  |  |  | 15 | -89.5599
1.12 | WC muži |  |  |  |  | 20 | 1270.6578 |  | VK 22 900x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1307
1.13 | Sprcha muži |  |  |  |  | 24 | 2492.7082 |  | VK 22 900x500 |  |  |  |  | 2 |  | 2614
1.14 | Nocležna 2. |  |  |  |  | 20 | 1575.9403 |  | VK 22 1100x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1597
1.15 | Společenská místnost |  |  |  |  | 20 | 3727.9699 |  | VK 22 1800x500 |  |  |  |  | 1 |  | 2614
[9 empty] | VK 22 1000x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1452
1.16 | Kuchyňka |  |  |  |  | 20 | 1412.5125 |  | VK 22 1000x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1452
1.17 | Chodba 3. |  |  |  |  | 15 | 800.3234 |  | VK 22 600x500 |  |  |  |  | 1 |  | 871
1.18 | Šatna |  |  |  |  | 20 | 4890.2192 |  | VK 22 1600x600 |  |  |  |  | 2 |  | 5372
[6 empty] | 17.5333 | 42469.3573 | [8 empty] | 46946
| Ozn. | Název |  |  |  | Ozn. | Název |  |  |  | Ozn. | Název
| SO | Stěna ochlazovaná |  |  |  | D3 | Dveře vnitřní 60 |  |  |  | O5 | Okno 0,6x0,6
| SN | Stěna neochlazovaná |  |  |  | D4 | Dveře vchodové 80 |  |  |  | O6 | Okno 1,2x1,5
| V1 | Vrata 3x3,3m |  |  |  | O1 | Okno 0,9x0,9 |  |  |  | O7 | Okno 1,2x1,2
| V2 | Vrata 1,5x2,5m |  |  |  | O2 | Okno 2,0x1,5 |  |  |  | STR | Střecha
| D1 | Dveře vnitřní 90 |  |  |  | O3 | Okno 1,5x0,9 |  |  |  | PDL | Podlaha
| D2 | Dveře vnitřní 80 |  |  |  | O4 | Okno 1,2x0,9
Souč. prostupu tepla U
U
[5 empty] | 450 |  | 1.304
[5 empty] | 300 |  | 1.721
[5 empty] | 150 |  | 2.46
[5 empty] | 100 |  | 2.87
[5 empty] | Strop garáže |  | 1.176
[5 empty] | Strop obytná část |  | 0.883
[5 empty] | Podlaha |  | 1.286
[5 empty] | Okna |  | 4
[5 empty] | Vrata |  | 5
[5 empty] | Dveře vnitřní |  | 2
[5 empty] | Dveře vchodové |  | 4
POSTUP VÝPOČTU:
| 1. | Celková tepelná ztráta |  |  |  | Qc = Qp + Qv - Qz
[7 empty] | Qc | Celková tepelná ztráta budovy |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qp | Tepelná ztráta prostupem tepla |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qv | Tepelná ztráta větráním |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qz | Trvalý tepelný zisk |  |  |  |  | W
| 2. | Tepelná ztráta prostupem tepla |  |  |  | Qp = Q0 x (1+p1+p2+p3)
[7 empty] | Q0 | Zákl. tep. ztráta prostupem tepla |  |  |  |  | W
[7 empty] | p1 | připrážka na vyrovnání vlivu chladných kcí
[7 empty] | p2 | přirážka na urychlení zátopu
[7 empty] | p3 | přirážka na světovou stranu
Přirážky
| P1 | Vliv chladných konstrukcí
| P2 | Urychlení zátopu
| P3 | Světová strana Příloha P2.1
|  | Kc | Průměrný součinitel prostupu tepla
|  | ΣS | Celková plocha všech kcí ohraničujících místnost
| Qv | Tepelná ztráta místnosti větráním
|  | cv | Objemová tepelná kapacita vzduchu
|  | Vv | Objemový průtok větracího vzduchu
Vv = {Vvh,Vvp}
|  |  | Vvh | Odvod škodlivin dle předepsané výměny intenzity vzduchu
|  |  |  | Xh | Předepsaná intenzita výměny vzduchu 0,5h-1
|  |  |  | Vm | Vnitřní objem místnosti
|  |  | Vvp | Přirozené větrání infiltrací netěsnými sparami
|  |  |  | i | Souč. spárové průvzdušnosti
|  |  |  | l | Délka spar otvíratelných částí oken
|  |  |  | B | Char. Číslo budovy viz příloha P2.1
|  |  |  | M | Char. Číslo místnosti viz příloha P2.1
Souč. prostupu tepla U
|  | Tl. zdi |  | U
|  | 450 |  | 1.304
|  | 300 |  | 1.721
|  | 150 |  | 2.46
|  | 100 |  | 2.87
|  | Strop garáže |  | 1.176
|  | Strop obytná část |  | 0.883
|  | Podlaha |  | 1.286
|  | Okna |  | 4
|  | Vrata |  | 5
|  | Dveře vnitřní |  | 2
|  | Dveře vchodové |  | 4
Výpočtová vnější teplota Havlíčkův Brod: -15° C
Vypracoval: Ing. Pavel Viktora
V Havlíčkově Brodě
2011-10-19