## Tep_ztraty_Nocležna_III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19
Ozn. Stěny | Tlouštka stěny | Plocha stěny |  |  |  | Základní tepelná ztráta | [5 empty] | Přirážky |  |  |  | Celková tepel. ztráta Qc
|  | Délka | Šířka Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvoru | Plocha bez otvorů | Souč. prostupu tepla | Rozdíl teplot | UxΔt | Tepl. Ztráta | P1 | P2 | P3
[8 empty] | U | Δt |  | Qo
| 1.01 Garáž č. 1 + sklad, ti=5°C |  |  |  |  | V= | 91.245 |  | m
SO1 | 45 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 2 | 0.81 | 9.93 | 1.304 | 20 | 26.08 | 258.9744 | S= | 149.86
SO2 | 45 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 2 | 3 | 21.65 | 1.304 | 20 | 26.08 | 564.632 | Kc= | 1.0834
SO3 | 45 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 1 | 9.9 | 1.65 | 1.304 | 20 | 26.08 | 43.032 | ti | 5
SN4 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.8 | 25.85 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 1.62 |  |  | 1.62 | 4 | 20 | 80 | 129.6
O2 |  | 2 | 1.5 | 6 |  |  | 6 | 4 | 20 | 80 | 480
V1 |  | 3 | 3.3 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 | 20 | 100 | 990
D1 |  | 0.9 | 2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 | 7.9 | 3.3 | 26.07 |  |  | 26.07 | 1.176 | 20 | 23.52 | 613.1664
PDL |  | 7.9 | 3.3 | 26.07 |  |  | 26.07 | 1.286 | 5 | 6.43 | 167.6301
149.86
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 3247.0349 |  | 0.1625 | 0 | 0.1 | 1.2625
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.012673 | [7 empty] | Qp= | 4099.3926
|  | L= | 32.5 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.05187 | [7 empty] | Qv= | 1348.62
[6 empty] | Vv= | 0.05187 | [7 empty] | Qc= | 5448.0126
| 1.02,1.03,1.04,1.05 Garáže, ti=5°C |  |  |  |  | V= | 387.1 |  | m
SO1 | 45 | 14 | 3.5 | 49 | 8 | 0.81 | 42.52 | 1.304 | 20 | 26.08 | 1108.9216 | S= | 418.64
SN2 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.8 | 25.85 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.95569
SO3 | 45 | 14 | 3.5 | 49 | 1 | 34.71 | 14.29 | 1.304 | 20 | 26.08 | 372.6832 | ti | 5
SN4 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.6 | 26.05 | 1.721 | -15 | -25.815 | -672.4808 | te | -15
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 7.29 |  |  | 7.29 | 4 | 20 | 80 | 583.2
V1 |  | 3 | 3.3 | 29.7 |  |  | 29.7 | 5 | 20 | 100 | 2970
V2 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 |  |  | 3.75 | 5 | 20 | 100 | 375
D1 |  | 0.9 | 2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -15 | -30 | -48
STR | 0.24 | 7.9 | 14 | 110.6 |  |  | 110.6 | 1.176 | 20 | 23.52 | 2601.312
PDL |  | 7.9 | 14 | 110.6 |  |  | 110.6 | 1.286 | 5 | 6.43 | 711.158
418.64
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 8001.794 |  | 0.14335 | 0 | 0 | 1.1434
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.053764 | [7 empty] | Qp= | 9148.8782
|  | L= | 76.2 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.12162 | [7 empty] | Qv= | 3161.9952
[6 empty] | Vv= | 0.12162 | [7 empty] | Qc= | 12310.8734
| 1.06 Sklad, ti=20°C |  |  |  |  | V= | 44.032 |  | m
SO1 | 45 | 3.2 | 3.2 | 10.24 | 1 | 1.35 | 8.89 | 1.304 | 35 | 45.64 | 405.7396 | S= | 92.47
SO2 | 30 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 0 |  | 13.76 | 1.721 | 15 | 25.815 | 355.2144 | Kc= | 0.91943
SN3 | 30 | 3.2 | 3.2 | 10.24 | 1 | 1.8 | 8.44 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SN4 | 15 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 0 |  | 13.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O3 |  | 0.9 | 1.5 | 12.15 |  |  | 12.15 | 4 | 35 | 140 | 1701
D2 |  | 0.8 | 2 | 4.8 |  |  | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 | 3.2 | 4.3 | 13.76 |  |  | 13.76 | 0.883 | 35 | 30.905 | 425.2528
PDL |  | 3.2 | 4.3 | 13.76 |  |  | 13.76 | 1.286 | 5 | 6.43 | 88.4768
92.47
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2975.6836 |  | 0.13791 | 0 | 0.05 | 1.1879
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0061156 | [7 empty] | Qp= | 3534.8569
|  | L= | 2.7 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0043092 | [7 empty] | Qv= | 278.2578
[6 empty] | Vv= | 0.0061156 | [7 empty] | Qc= | 3813.1147
| 1.07 Nocležna 1., ti=20°C |  |  |  |  | V= | 47.552 |  | m
SO1 | 45 | 2.2 | 3.2 | 7.04 | 1 | 1.35 | 5.69 | 1.304 | 35 | 45.64 | 259.6916 | S= | 81.6
SN2 | 15 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 0 |  | 13.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.30081
SN3 | 30 | 3.2 | 3.2 | 10.24 | 0 |  | 10.24 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SN4 | 10 | 4.2 | 3.2 | 13.44 | 1 | 1.2 | 12.24 | 2.87 | -4 | -11.48 | -140.5152 | te | -15
SO5 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | 5 | 14.35 | 27.552
O4 |  | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 1.08 | 4 | 35 | 140 | 151.2
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -4 | -8 | -9.6
STR | 0.24 | 3.2 | 4.3 | 14.86 |  |  | 14.86 | 0.883 | 35 | 30.905 | 459.2483
PDL |  | 3.2 | 4.3 | 14.86 |  |  | 14.86 | 1.286 | 5 | 6.43 | 95.5498
81.6
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 859.1265 |  | 0.045122 | 0 | 0.05 | 1.0951
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0066044 | [7 empty] | Qp= | 940.8485
|  | L= | 2.16 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0034474 | [7 empty] | Qv= | 300.5022
[6 empty] | Vv= | 0.0066044 | [7 empty] | Qc= | 1241.3507
| 1.08 Sprcha ženy, ti=24°C |  |  |  |  | V= | 17.6 |  | m
SO1 | 45 | 2.2 | 3.2 | 7.04 | 1 | 0.81 | 6.23 | 1.304 | 39 | 50.856 | 316.8329 | S= | 47.25
SO2 | 10 | 4.3 | 3.2 | 13.76 | 1 | 1.2 | 12.56 | 2.87 | 4 | 11.48 | 144.1888 | Kc= | 0.54502
SO3 | 10 | 4.2 | 3.2 | 13.44 | 0 |  | 13.44 | 2.87 | 4 | 11.48 | 154.2912 | ti | 24
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 0.81 |  |  | 0.81 | 4 | 39 | 156 | 126.36 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 4 | 8 | 9.6
STR | 58 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.883 | 39 | 34.437 | 189.4035
PDL |  |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.286 | 9 | 11.574 | 63.657
47.25
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1004.3334 |  | 0.081753 | 0 | 0.05 | 1.1318
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0024444 | [7 empty] | Qp= | 1136.6571
|  | L= | 3.6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0057456 | [7 empty] | Qv= | 291.3019
[6 empty] | Vv= | 0.0057456 | [7 empty] | Qc= | 1427.9591
| 1.09 WC ženy, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 14.784 |  | m
SO1 | 45 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 0.54 | 2.98 | 1.304 | 35 | 45.64 | 136.0072 | S= | 44.9
SN2 | 10 | 4.2 | 3.2 | 13.44 |  |  | 13.44 | 2.87 | -4 | -11.48 | -154.2912 | Kc= | 0.15387
SO3 | 10 | 2.2 | 3.2 | 7.04 | 1 | 1.2 | 5.84 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SN4 | 10 | 3.1 | 3.2 | 9.92 |  |  | 9.92 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O5 |  | 0.9 | 0.6 | 0.54 |  |  | 0.54 | 4 | 35 | 140 | 75.6
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
STR | 58 |  |  | 4.62 |  |  | 4.62 | 0.883 | 35 | 30.905 | 142.7811
PDL |  |  |  | 4.62 |  |  | 4.62 | 1.286 | 5 | 6.43 | 29.7066
44.9
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 241.8037 |  | 0.02308 | 0 | 0.05 | 1.0731
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0020533 | [7 empty] | Qp= | 259.4748
|  | L= | 3 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.004788 | [7 empty] | Qv= | 217.854
[6 empty] | Vv= | 0.004788 | [7 empty] | Qc= | 477.3288
| 1.10 Chodba, ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 7.04 |  | m
SN1 | 10 | 2 | 3.2 | 6.4 | 1 | 1.2 | 5.2 | 2.87 | -5 | -14.35 | -74.62 | S= | 28.64
SN2 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -27.552 | Kc= | -0.048589
SN3 | 30 | 2 | 3.2 | 6.4 | 1 | 1.6 | 4.8 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 15
SN4 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 |  |  | 3.52 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -5 | -10 | -12
D2 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 58 | 2 | 1.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.883 | 30 | 26.49 | 58.278
PDL |  | 2 | 1.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.286 | 5 | 6.43 | 14.146
28.64
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | -41.748 |  | -0.0072884 | 0 | 0 | 0.99271
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.00097778 | [7 empty] | Qp= | -41.4437
|  | L= | 0 | M= | 0.7 | Vvp= | 0 | [7 empty] | Qv= | 38.1333
[6 empty] | Vv= | 0.00097778 | [7 empty] | Qc= | -3.3104
| 1.11 Chodba, ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 4.752 |  | m
SN1 | 10 | 1.35 | 3.2 | 4.32 | 1 | 1.2 | 3.12 | 2.87 | -5 | -14.35 | -44.772 | S= | 26.25
SN2 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 |  |  | 3.52 | 2.87 | -5 | -14.35 | -50.512 | Kc= | -0.14978
SN3 | 30 | 1.35 | 3.2 | 4.32 | 1 | 1.6 | 2.72 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 15
SN4 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -27.552 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -5 | -10 | -12
D2 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | -5 | -10 | -32
STR | 58 | 1.35 | 1.1 | 1.485 |  |  | 1.485 | 0.883 | 30 | 26.49 | 39.3377
PDL |  | 1.35 | 1.1 | 1.485 |  |  | 1.485 | 1.286 | 5 | 6.43 | 9.5486
26.25
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | -117.9498 |  | -0.022467 | 0 | 0 | 0.97753
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.00066 | [7 empty] | Qp= | -115.2999
|  | L= | 0 | M= | 0.7 | Vvp= | 0 | [7 empty] | Qv= | 25.74
[6 empty] | Vv= | 0.00066 | [7 empty] | Qc= | -89.5599
| 1.12 WC muži, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 17.632 |  | m
SO1 | 45 | 2.3 | 3.2 | 7.36 | 2 | 0.54 | 6.28 | 1.304 | 35 | 45.64 | 286.6192 | S= | 48.58
SN2 | 10 | 3.1 | 3.2 | 9.92 |  |  | 9.92 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.36708
SN3 | 10 | 0.95 | 3.2 | 3.04 | 1 | 1.2 | 1.84 | 2.87 | 5 | 14.35 | 26.404 | ti | 20
SN4 | 10 | 2.4 | 3.2 | 7.68 |  |  | 7.68 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
SN5 | 10 | 1.9 | 3.2 | 6.08 |  |  | 6.08 | 2.87 | -4 | -11.48 | -69.7984
O5 |  | 0.6 | 0.9 | 1.08 |  |  | 1.08 | 4 | 35 | 140 | 151.2
D3 |  | 0.6 | 2 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2 | 5 | 10 | 24
STR | 58 |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 | 0.883 | 35 | 30.905 | 170.2865
PDL |  |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 | 1.286 | 5 | 6.43 | 35.4293
48.58
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 624.1407 |  | 0.055062 | 0 | 0.05 | 1.1051
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0024489 | [7 empty] | Qp= | 689.7138
|  | L= | 6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.009576 | [7 empty] | Qv= | 435.708
[6 empty] | Vv= | 0.009576 | [7 empty] | Qc= | 1125.4218
| 1.13 Sprcha muži, ti=24,°C |  |  |  |  | V= | 24.016 |  | m
SO1 | 45 | 3.95 | 3.2 | 12.64 | 2 | 0.54 | 11.56 | 1.304 | 39 | 50.856 | 587.8954 | S= | 55.13
SN2 | 10 | 1.9 | 3.2 | 6.08 |  |  | 6.08 | 2.87 | 4 | 11.48 | 69.7984 | Kc= | 0.73933
SN3 | 10 | 3.95 | 3.2 | 12.64 |  |  | 12.64 | 2.87 | 4 | 11.48 | 145.1072 | ti | 24
SO4 | 45 | 1.9 | 3.2 | 6.08 |  |  | 6.08 | 1.304 | 35 | 45.64 | 277.4912 | te | -15
O5 |  | 0.6 | 0.9 | 1.08 |  |  | 1.08 | 4 | 35 | 140 | 151.2
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 4 | 8 | 12.8
STR | 58 | 3.95 | 1.9 | 7.505 |  |  | 7.505 | 0.883 | 39 | 34.437 | 258.4497
PDL |  | 3.95 | 1.9 | 7.505 |  |  | 7.505 | 1.286 | 9 | 11.574 | 86.8629
55.13
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1589.6047 |  | 0.1109 | 0 | 0.05 | 1.1609
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0033356 | [7 empty] | Qp= | 1845.3706
|  | L= | 6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.009576 | [7 empty] | Qv= | 485.5032
[6 empty] | Vv= | 0.009576 | [7 empty] | Qc= | 2330.8738
| 1.14 Nocležna 2., ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 54.272 |  | m
SN1 | 10 | 5.3 | 3.2 | 16.96 | 1 | 1.6 | 15.36 | 2.87 | -4 | -11.48 | -176.3328 | S= | 79.82
SN2 | 10 | 1.2 | 3.2 | 3.84 |  |  | 3.84 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.37463
SN3 | 10 | 1.1 | 3.2 | 3.52 | 1 | 1.6 | 1.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -27.552 | ti | 20
SN4 | 30 | 1.25 | 3.2 | 4 |  |  | 4 | 1.721 | 5 | 8.605 | 34.42 | te | -15
SN5 | 30 | 4.05 | 3.2 | 12.96 |  |  | 12.96 | 1.721 | 0 | 0 | 0
SN6 | 45 | 2.3 | 3.2 | 7.36 | 1 | 1.8 | 5.56 | 1.304 | 35 | 45.64 | 253.7584
O6 |  | 1.2 | 1.5 | 3.6 |  |  | 3.6 | 4 | 35 | 140 | 504
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -4 | -8 | -12.8
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
STR | 58 | 2.3 | 5.3 | 12.19 |  |  | 12.19 | 0.883 | 35 | 30.905 | 376.7319
PDL |  | 2.3 | 5.3 | 12.19 |  |  | 12.19 | 1.286 | 5 | 6.43 | 78.3817
79.82
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1046.6073 |  | 0.056195 | 0 | -0.05 | 1.0062
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0075378 | [7 empty] | Qp= | 1053.0907
|  | L= | 5.4 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0086184 | [7 empty] | Qv= | 392.1372
[6 empty] | Vv= | 0.0086184 | [7 empty] | Qc= | 1445.2279
| 1.15 Společenská místnost, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 41.184 |  | m
SN1 | 30 | 3.9 | 3.2 | 12.48 |  |  | 12.48 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | S= | 77.86
SO2 | 15 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 2.46 | 5 | 12.3 | 39.36 | Kc= | 0.75635
SN3 | 15 | 1.8 | 3.2 | 5.76 |  |  | 5.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SO4 | 45 | 3.9 | 3.2 | 12.48 | 1 | 1.44 | 11.04 | 1.304 | 35 | 45.64 | 503.8656 | te | -15
SO5 | 45 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.8 | 8.76 | 1.304 | 35 | 45.64 | 399.8064
O7 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 4 | 35 | 140 | 201.6
O2 |  | 2 | 1.5 | 3 |  |  | 3 | 4 | 35 | 140 | 420
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
STR | 58 | 3.9 | 3.3 | 12.87 |  |  | 12.87 | 0.883 | 35 | 30.905 | 397.7473
PDL |  | 3.9 | 3.3 | 12.87 |  |  | 12.87 | 1.286 | 5 | 6.43 | 82.7541
77.86
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2061.1335 |  | 0.11345 | 0 | 0 | 1.1135
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.00572 | [7 empty] | Qp= | 2294.9747
|  | L= | 14.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.023621 | [7 empty] | Qv= | 1074.7464
[6 empty] | Vv= | 0.023621 | [7 empty] | Qc= | 3369.7211
| 1.16 Kuchyňka, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 14.688 |  | m
SO1 | 10 | 2.7 | 3.2 | 8.64 | 1 | 1.2 | 7.44 | 2.87 | 5 | 14.35 | 106.764 | S= | 39.98
SO2 | 30 | 1.7 | 3.2 | 5.44 |  |  | 5.44 | 1.721 | 5 | 8.605 | 46.8112 | Kc= | 0.6197
SO3 | 45 | 2.7 | 3.2 | 8.64 | 1 | 1.44 | 7.2 | 1.304 | 35 | 45.64 | 328.608 | ti | 20
SN4 | 15 | 1.7 | 3.2 | 5.44 |  |  | 5.44 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O7 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 4 | 35 | 140 | 201.6
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
STR | 58 | 1.7 | 2.7 | 4.59 |  |  | 4.59 | 0.883 | 35 | 30.905 | 141.8539
PDL |  | 1.7 | 2.7 | 4.59 |  |  | 4.59 | 1.286 | 5 | 6.43 | 29.5137
39.98
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 867.1508 |  | 0.092955 | 0 | 0 | 1.093
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.00204 | [7 empty] | Qp= | 947.7573
|  | L= | 4.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0076608 | [7 empty] | Qv= | 348.5664
[6 empty] | Vv= | 0.0076608 | [7 empty] | Qc= | 1296.3237
| 1.17 Chodba 3., ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 27.072 |  | m
SN1 | 30 | 1.375 | 3.2 | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.721 | -5 | -8.605 | -37.862 | S= | 61.08
SN2 | 30 | 2.825 | 3.2 | 9.04 | 2 | 1.6 | 5.84 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.13596
SN3 | 15 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.6 | 8.96 | 2.46 | -5 | -12.3 | -110.208 | ti | 15
SO4 | 45 | 1.2 | 3.2 | 3.84 | 1 | 1.6 | 2.24 | 1.304 | 30 | 39.12 | 87.6288 | te | -15
SN5 | 30 | 1.8 | 3.2 | 5.76 |  |  | 5.76 | 1.721 | -5 | -8.605 | -49.5648
SN6 | 10 | 2.8 | 3.2 | 8.96 | 1 | 1.2 | 7.76 | 2.87 | -5 | -14.35 | -111.356
D4 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 4 | 30 | 120 | 192
STR | 58 |  |  | 8.46 |  |  | 8.46 | 0.883 | 30 | 26.49 | 224.1054
PDL |  |  |  | 8.46 |  |  | 8.46 | 1.286 | 5 | 6.43 | 54.3978
61.08
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 249.1412 |  | 0.020395 | 0 | 0 | 1.0204
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.00376 | [7 empty] | Qp= | 254.2224
|  | L= | 5.6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0089376 | [7 empty] | Qv= | 348.5664
[6 empty] | Vv= | 0.0089376 | [7 empty] | Qc= | 602.7888
| 1.18 Šatna ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 74.976 |  | m
SN1 | 30 | 7.1 | 3.2 | 22.72 | 1 | 1.6 | 21.12 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | S= | 121.82
SO2 | 30 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.6 | 8.96 | 1.721 | 15 | 25.815 | 231.3024 | Kc= | 0.62315
SO3 | 45 | 7.1 | 3.2 | 22.72 | 2 | 1.8 | 19.12 | 1.304 | 35 | 45.64 | 872.6368 | ti | 20
SO4 | 15 | 3.3 | 3.2 | 10.56 | 1 | 1.6 | 8.96 | 2.46 | 5 | 12.3 | 110.208 | te | -15
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 15 | 30 | 48
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
O6 |  | 1.5 | 1.2 | 3.6 |  |  | 3.6 | 4 | 35 | 140 | 504
STR | 58 | 3.3 | 7.1 | 23.43 |  |  | 23.43 | 0.883 | 35 | 30.905 | 724.1041
PDL |  | 3.3 | 7.1 | 23.43 |  |  | 23.43 | 1.286 | 5 | 6.43 | 150.6549
121.82
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2656.9062 |  | 0.093472 | 0 | 0 | 1.0935
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.010413 | [7 empty] | Qp= | 2905.2522
|  | L= | 10.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.017237 | [7 empty] | Qv= | 784.2744
[6 empty] | Vv= | 0.017237 | [7 empty] | Qc= | 3689.5266
m.č. | Název místnosti |  |  |  |  | Tep. interiéru | Celk. tep. ztráta |  | Otopné těleso
[9 empty] | Popis tělesa |  |  |  |  | Počet ks |  | Celk. výkon | cena/ks | Sleva 15%/ks | cena celkem po slevě | celkem vč. DPH
1.01 | Garáž č.1 + Sklad |  |  |  |  | 5 | 5448.0126 |  | VK 22 1800x500 |  |  |  |  | 2 |  | 5282 | 5783 | 4915.55 | 9831.1 | 11797.32
1.02 | Garáže č. 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 5 | 12310.8734 |  | VK 22 800x900 |  |  |  |  | 7 |  | 12950 | 5076 | 4314.6 | 30202.2 | 36242.64
1.06 | Sklad 1. |  |  |  |  | 20 | 3813.1147 |  | VK 33 1600x600 |  |  |  |  | 1 |  | 3850 | 7226 | 6142.1 | 6142.1 | 7370.52
1.07 | Nocležna 1. |  |  |  |  | 20 | 1241.3507 |  | VK 22 1000x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1452 | 4148 | 3525.8 | 3525.8 | 4230.96
1.08 | Sprcha ženy |  |  |  |  | 24 | 1427.9591 |  | VK 22 1000x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1452 | 4148 | 3525.8 | 3525.8 | 4230.96
1.09 | WC ženy |  |  |  |  | 20 | 477.3288 |  | KRM 900.450 |  |  |  |  | 1 |  | 432 | 1519 | 1291.15 | 1291.15 | 1549.38
1.10 | Chodba 1. |  |  |  |  | 15 | -3.3104
1.11 | Chodba 2. |  |  |  |  | 15 | -89.5599
1.12 | WC muži |  |  |  |  | 20 | 1125.4218 |  | VK 22 800x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1162 | 3741 | 3179.85 | 3179.85 | 3815.82
1.13 | Sprcha muži |  |  |  |  | 24 | 2330.8738 |  | VK 22 800x500 |  |  |  |  | 2 |  | 2324 | 3741 | 3179.85 | 6359.7 | 7631.64
1.14 | Nocležna 2. |  |  |  |  | 20 | 1445.2279 |  | VK 22 1000x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1452 | 4148 | 3525.8 | 3525.8 | 4230.96
1.15 | Společenská místnost |  |  |  |  | 20 | 3369.7211 |  | VK 22 1600x500 |  |  |  |  | 1 |  | 2323 | 5374 | 4567.9 | 4567.9 | 5481.48
[9 empty] | VK 22 800x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1162 | 3741 | 3179.85 | 3179.85 | 3815.82
1.16 | Kuchyňka |  |  |  |  | 20 | 1296.3237 |  | VK 22 900x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1307 | 3945 | 3353.25 | 3353.25 | 4023.9
1.17 | Chodba 3. |  |  |  |  | 15 | 602.7888 |  | VK 11 400x900 |  |  |  |  | 1 |  | 558 | 2770 | 2354.5 | 2354.5 | 2825.4
1.18 | Šatna |  |  |  |  | 20 | 3689.5266 |  | VK 22 1200x500 |  |  |  |  | 2 |  | 3484 | 4556 | 3872.6 | 7745.2 | 9294.24
[6 empty] | 17.5333 | 38485.6526 | [6 empty] | 23 |  | 39190 |  |  | 88784.2 | 106541.04
| Ozn. | Název |  |  |  | Ozn. | Název |  |  |  | Ozn. | Název
| SO | Stěna ochlazovaná |  |  |  | D3 | Dveře vnitřní 60 |  |  |  | O5 | Okno 0,6x0,6
| SN | Stěna neochlazovaná |  |  |  | D4 | Dveře vchodové 80 |  |  |  | O6 | Okno 1,2x1,5
| V1 | Vrata 3x3,3m |  |  |  | O1 | Okno 0,9x0,9 |  |  |  | O7 | Okno 1,2x1,2
| V2 | Vrata 1,5x2,5m |  |  |  | O2 | Okno 2,0x1,5 |  |  |  | STR | Střecha
| D1 | Dveře vnitřní 90 |  |  |  | O3 | Okno 1,5x0,9 |  |  |  | PDL | Podlaha
| D2 | Dveře vnitřní 80 |  |  |  | O4 | Okno 1,2x0,9
Vypracoval: Ing. Pavel Viktora
V Havlíčkově Brodě
5.9.1.2012
Postup výpočtu:
Souč. prostupu tepla U
[5 empty] | Konstrukce |  | U
[5 empty] | 450 |  | 1.304 |  |  | 1.304 | 0.35
[5 empty] | 300 |  | 1.721
[5 empty] | 150 |  | 2.46
[5 empty] | 100 |  | 2.87
[5 empty] | Strop garáže |  | 1.176 |  |  | 1.176 | 0.4
[5 empty] | Strop obytná část |  | 0.883 |  |  | 0.883 | 0.4
[5 empty] | Podlaha |  | 1.286
[5 empty] | Okna |  | 4 |  |  | 4 | 1.2
[5 empty] | Vrata |  | 5 |  |  | 5 | 1.4
[5 empty] | Dveře vnitřní |  | 2
[5 empty] | Dveře vchodové |  | 4 |  |  | 4 | 1.2
POSTUP VÝPOČTU:
| 1. | Celková tepelná ztráta |  |  |  | Qc = Qp + Qv - Qz |  |  | W
[7 empty] | Qc | Celková tepelná ztráta budovy |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qp | Tepelná ztráta prostupem tepla |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qv | Tepelná ztráta větráním |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qz | Trvalý tepelný zisk |  |  |  |  | W
| 2. | Tepelná ztráta prostupem tepla |  |  |  | Qp = Q0 x (1+p1+p2+p3) |  |  |  | W
[7 empty] | Q0 | Zákl. tep. ztráta prostupem tepla |  |  |  |  | W
[7 empty] | p1 | připrážka na vyrovnání vlivu chladných kcí
[7 empty] | p2 | přirážka na urychlení zátopu
[7 empty] | p3 | přirážka na světovou stranu
|  | Základní tepelná ztráta prostupem tepla: |  |  |  | Q0 = U1 x S1 x (ti-te1) + U2 x S2 x (ti-te2) + … + Un x Sn x (ti-ten) = Σ Uj x Sj x (ti-tej)
[7 empty] | S | plocha ochalzované části st. kce |  |  |  |  | m2
[7 empty] | U | součinitel prostupu tepla |  |  |  |  | Wm-2K-1
[7 empty] | ti | výpočtová vnitřní teplota |  |  |  |  | °C
[7 empty] | te | teplota na vnější straně konstrukce (sousední místnost nebo venkovní teplota) |  |  |  |  | °C
Havlíčkův Brod: te = -15°C
|  |  | ti < te | tepelný tok má zápornou hodnotu a jedná se tedy o tepelný zisk
[7 empty] | S | Plocha všech konstrukcí ohraničujících vytápěnou místnost |  |  |  |  | m2
|  |  | p2 | uvažuje se v bytové zástavbě, nemocnicích, apod. pouze tehdy, pokud ani při nejnižších venkovních teplotách nelze zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. U budov se samostatnou kotelnou na tuhá paliva o výkonu menším než 150kW se počítá s provozem přerušovaným. Za normálních okolností se p2=0, protože se předpokládá nepřerušovaný provoz vytápění.
[5 empty] | 0.1 | při denní době vytápění delší nebo rovné 16hod
[5 empty] | 0.2 | při vytápění méně než 16hod
|  |  | p3 | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší).
|  |  | Světová strana | J | JZ | Z | SZ | S | SV | V | JV
|  |  | Přirážka p3 | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0
| 3. | Tepelná ztráta místnosti větráním |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). Z: Qv = 1300 x Vv x (ti - te); O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: W
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: Vv; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Objemový tok větracícho vzduchu |  | m3s-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: cv; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Objemová tepelná kapacita vzduchu při 0°C = 1300 |  | Jm-3K-1
Vv = max (VvH;VvP)
[6 empty] | VvH = (nh x Vm) / 3600 |  |  |  | m3s-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: nh; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Intenzita výměny vzduchu |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 0.5; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SV: obytné místnosti obytných budov |  |  |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 0.35; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SV: občanské budovy a ostatní míst. obyt. budov |  |  |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 0.25; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SV: ostatní budovy |  |  |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: Vm; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Vnitřní objem místnosti |  | m3
[6 empty] | VvP = Σ (iLV x L) x B x M |  |  |  | m3s-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: iLV; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: součinitel spárové průvzdušnosti oken a venkovních dveří = 0,00019 (resp. v ČSN 73 0540 nebo výrobce) |  | m3s-1/mPa0,67
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: L; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Délka spar otevíravých částí oken a venkovních dveří |  | m
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: B; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Charakteristické číslo budovy |  | Pa0,67
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: M; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Charakteristické číslo místnosti |  | -
|  | Krajinná oblast se zřetelem k intevzitě větru |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: Poloha budovy v krajině; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Rychlost větru w [m/s]; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: Charakteristické číslo budovy B [Pa0,67]
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: Řadové budovy | Osaměle stojící budovy
|  | Normální krajina |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: chráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 4; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 3 | 4
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: nechráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 6; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 6 | 8
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: velmi nepříznivá; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 8; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 9 | 12
|  | Krajina s intenzivními větry |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: chráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 6; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 6 | 8
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: nechráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 8; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 9 | 12
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: velmi nepříznivá; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 10; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 12 | 16
|  |  | M | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). J: Uvažuje se dle těsnosti vnitřních dveří, M = 0,4, 0,5 nebo 0,7. Nejlépe uvažovat s nejhorší hodnotou tj. M = 0,7
Pro místnosti bez vnitřních dveří (sály, tělocvičny, velkoplošné kanceláře, apod.) je M = 1,0
Vypracoval: Ing. Pavel Viktora
V Havlíčkově Brodě
2011-10-19

## cenova_rozvaha
Náklady na pořízení kotelny s uhelnou resp. teplovodu | [5 empty] | m.j. | množství | cena/mj | celkem bez DPH | Celkem s DPH
| Kotelna + kotel | Kotel ROJEK TKA 45 |  |  |  | kus | 1 | 98900 | 98900 | 118680
|  | Komín Schiedel UNI Plus DN250 |  |  |  | soubor | 1 | 85000 | 85000 | 102000
|  | Příčka Ytong tl. 150mm + omítka |  |  |  | m2 | 34.5 | 1200 | 41400 | 49680
|  | Zárubně + dveře |  |  |  | kus | 2 | 1900 | 3800 | 4560
|  | Vrata ocelová |  |  |  | kus | 1 | 7500 | 7500 | 9000
|  | Zednické a bourací práce |  |  |  | soubor | 1 | 8000 | 8000 | 9600
|  | Mtž kotle vč. napojení na systém typoné |  |  |  | soubor | 1 | 15000 | 15000 | 18000
[9 empty] | 259600 | 311520
[6 empty] | m.j. | množství | cena/mj | celkem bez DPH | Celkem s DPH
| Teplovod | Výkop rýh š. do 60cm |  |  |  | m3 | 50.4 | 590 | 29736 | 35683.2
|  | Potrubí předizolované DN 32 |  |  |  | mb | 144 | 1400 | 201600 | 241920
|  | Potrubí DN 32 |  |  |  | mb | 3 | 1050 | 3150 | 3780
|  | Obryp potrubí štěrkopískem |  |  |  | m3 | 21 | 575 | 12075 | 14490
|  | Zásyp rýhy zeminou |  |  |  | m3 | 29.4 | 95 | 2793 | 3351.6
|  | doplnění ornice a osetí travou |  |  |  | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 6000
|  | Průraz do objektu + zednické práce |  |  |  | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 6000
|  | Náklady na věcné břemeno |  |  |  | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 6000
[9 empty] | 264354 | 317224.8
Náklady na pořízení - otopná soustava uvnitř objektu | [5 empty] | m.j. | množství | cena/mj | celkem bez DPH | Celkem s DPH
| Otopná soustava - tělesa + potrubí Cu | Otopná tělesa |  |  |  | soubor | 1 | 88784.2 | 88784.2 | 106541.04
|  | Potrubí Cu 15x1 pájené na měkko |  |  |  | mb | 136 | 241.75 | 32878 | 39453.6
|  | Potrubí Cu 18x1 pájené na měkko |  |  |  | mb | 30 | 271.85 | 8155.5 | 9786.6
|  | Potrubí Cu 22x1 pájené na měkko |  |  |  | mb | 4 | 299.29 | 1197.16 | 1436.592
|  | Izolace mirelon DN 15 tl. 13mm |  |  |  | mb | 136 | 12.4 | 1686.4 | 2023.68
|  | Izolace mirelon DN 18 tl. 13mm |  |  |  | mb | 30 | 15.4 | 462 | 554.4
|  | Izolace mirelon DN 22 tl. 13mm |  |  |  | mb | 4 | 16.4 | 65.6 | 78.72
|  | Zednické práce |  |  |  | soubor | 1 | 10000 | 10000 | 12000
|  | Čerpadlo do oběhové soustavy |  |  |  | kus | 1 | 8000 | 8000 | 9600
|  | D+M Připojovací armarury k tělesům VK |  |  |  | kus | 23 | 331 | 7613 | 9135.6
|  | D+M Termostatické hlavice |  |  |  | kus | 23 | 380 | 8740 | 10488
|  | Měření a regulace (termostat, ekvitermní regulace) |  |  |  | soubor | 1 | 15000 | 15000 | 18000
[9 empty] | 182581.86 | 219098.232
Náklady na vytápění objektu
|  |  | Celk. tep. ztráta Qc [W] | Potřeba tepla na vytápění |  | Spotřeba paliva |  | Cena za vytápění celkem |  | Úspora oproti původnímu stavu
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | Uhlí [kg] | Teplovod [GJ] | Uhlí | Teplovod
[6 empty] | 2.9 | 100 |  |  | %
Stávající stav: |  |  | 38485.6526 | 88.2 | 317.7 | 22063 | 324 | 63982.7 | 32400
Nová okna: | Nová okna: |  | 33702 | 77.3 | 278.2 | 19319 | 284 | 56025.1 | 28400 | 12.4297
Nová okna + vrata: |  |  | 29782 | 68.3 | 245.8 | 17069 | 251 | 49500.1 | 25100 | 22.6153
Okna + vrata + fasáda tl. 10cm: | Zateplení fasády tl. 10cm |  | 23745 | 54.4 | 196 | 13611 | 200 | 39471.9 | 20000 | 38.3017
Okna + vrata + fasáda + střecha: |  |  | 18805 | 43.1 | 155.2 | 10778 | 158 | 31256.2 | 15800 | 51.1376
Původní cena za vytápění přímotopy: |  |  |  |  | 110000 | Kč/rok
|  |  |  | Náklady na pořízení | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění za rok | Návratnost investice v letech | KOTELNA + KOTEL NA TUHÁ PALIVA
Kotelna: |  |  |  | 311520 | 63982.7 | 46017.3 | 6.7696
Nová okna: | Nová okna: |  |  | 145000 | 56025.1 | 53974.9 | 9.4561
Nová okna + vrata: |  |  |  | 340075 | 49500.1 | 60499.9 | 12.3907
Okna + vrata + fasáda tl. 10cm: | Zateplení fasády tl. 10cm |  |  | 599275 | 39471.9 | 70528.1 | 15.2666
Okna + vrata + fasáda + střecha: |  |  |  | 920418.28 | 31256.2 | 78743.8 | 18.4584
|  |  |  | Náklady na pořízení | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění za rok | Návratnost investice v letech | TEPLOVOD RESP. DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ BIOPLYNOVÁ STANICE
Teplovod: |  |  |  | 317224.8 | 32400 | 77600 | 4.0879
Nová okna: | Nová okna: |  |  | 145000 | 28400 | 81600 | 5.8649
Nová okna + vrata: |  |  |  | 340075 | 25100 | 84900 | 8.0935
Okna + vrata + fasáda tl. 10cm: | Zateplení fasády tl. 10cm |  |  | 599275 | 20000 | 90000 | 10.7466
Okna + vrata + fasáda + střecha: |  |  |  | 920418.28 | 15800 | 94200 | 13.8588