## Tep_ztraty_Nocležna_III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19
Ozn. Stěny | Tlouštka stěny | Plocha stěny |  |  |  | Základní tepelná ztráta | [5 empty] | Přirážky |  |  |  | Celková tepel. ztráta Qc
|  | Délka | Šířka Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvoru | Plocha bez otvorů | Souč. prostupu tepla | Rozdíl teplot | UxΔt | Tepl. Ztráta | P1 | P2 | P3
[8 empty] | U | Δt |  | Qo
| 1.01 Garáž č. 1 + sklad, ti=5°C |  |  |  |  | V= | 91.245 |  | m
SO1 | 45 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 2 | 0.81 | 9.93 | 1.304 | 20 | 26.08 | 258.9744 | S= | 149.86
SO2 | 45 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 2 | 3 | 21.65 | 1.304 | 20 | 26.08 | 564.632 | Kc= | 0.94098
SO3 | 45 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 1 | 9.9 | 1.65 | 1.304 | 20 | 26.08 | 43.032 | ti | 5
SN4 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.8 | 25.85 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 1.62 |  |  | 1.62 | 1.2 | 20 | 24 | 38.88
O2 |  | 2 | 1.5 | 6 |  |  | 6 | 1.2 | 20 | 24 | 144
V1 |  | 3 | 3.3 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 | 20 | 100 | 990
D1 |  | 0.9 | 2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 | 7.9 | 3.3 | 26.07 |  |  | 26.07 | 1.176 | 20 | 23.52 | 613.1664
PDL |  | 7.9 | 3.3 | 26.07 |  |  | 26.07 | 1.286 | 5 | 6.43 | 167.6301
149.86
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2820.3149 |  | 0.14115 | 0 | 0.1 | 1.2411
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.012673 | [7 empty] | Qp= | 3500.4267
|  | L= | 32.5 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.05187 | [7 empty] | Qv= | 1348.62
[6 empty] | Vv= | 0.05187 | [7 empty] | Qc= | 4849.0467
| 1.02,1.03,1.04,1.05 Garáže, ti=5°C |  |  |  |  | V= | 387.1 |  | m
SO1 | 45 | 14 | 3.5 | 49 | 8 | 0.81 | 42.52 | 1.304 | 20 | 26.08 | 1108.9216 | S= | 418.64
SN2 | 30 | 7.9 | 3.5 | 27.65 | 1 | 1.8 | 25.85 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.95058
SO3 | 45 | 14 | 3.5 | 49 | 1 | 34.71 | 14.29 | 1.304 | 20 | 26.08 | 372.6832 | ti | 5
SN4 | 30 | 2.15 | 3.5 | 7.525 | 0 |  | 7.525 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | te | -15
SN5 | 30 | 2.45 | 3.5 | 8.575 | 0 |  | 8.575 | 1.721 | -15 | -25.815 | -221.3636
SN6 | 30 | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 1 | 1.6 | 9.95 | 1.721 | -5 | -8.605 | -85.6198
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 7.29 |  |  | 7.29 | 1.2 | 20 | 24 | 174.96
V1 |  | 3 | 3.3 | 29.7 |  |  | 29.7 | 5 | 20 | 100 | 2970
V2 |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 |  |  | 3.75 | 5 | 20 | 100 | 375
D1 |  | 0.9 | 2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -15 | -30 | -48
STR | 0.24 | 7.9 | 14 | 110.6 |  |  | 110.6 | 1.176 | 20 | 23.52 | 2601.312
PDL |  | 7.9 | 14 | 110.6 |  |  | 110.6 | 1.286 | 5 | 6.43 | 711.158
418.64
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 7959.0514 |  | 0.14259 | 0 | 0 | 1.1426
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.053764 | [7 empty] | Qp= | 9093.9137
|  | L= | 76.2 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.12162 | [7 empty] | Qv= | 3161.9952
[6 empty] | Vv= | 0.12162 | [7 empty] | Qc= | 12255.9089
| 1.08 Šatna 1., ti=20°C |  |  |  |  | V= | 37.352 |  | m
SO1 | 45 | 2.65 | 2.9 | 7.685 | 1 | 1.8 | 5.885 | 1.304 | 35 | 45.64 | 268.5914 | S= | 74.44
SO2 | 15 | 2.15 | 2.9 | 6.235 | 0 |  | 6.235 | 2.46 | 15 | 36.9 | 230.0715 | Kc= | 0.46872
SN3 | 30 | 2.15 | 2.9 | 6.235 | 0 |  | 6.235 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SO4 | 30 | 3.2 | 2.9 | 9.28 | 0 |  | 9.28 | 1.721 | 10 | 17.21 | 159.7088 | te | -15
SO5 | 10 | 1.2 | 2.9 | 3.48 | 1 | 1.6 | 1.88 | 2.87 | 5 | 14.35 | 26.978
SN6 | 10 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 0 |  | 3.19 | 2.87 | -4 | -11.48 | -36.6212
SN7 | 10 | 2.75 | 2.9 | 7.975 | 1 | 1.2 | 6.775 | 2.87 | 0 | 0 | 0
O4 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.2 | 35 | 42 | 75.6
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 |  |  | 12.88 |  |  | 12.88 | 0.883 | 35 | 30.905 | 398.0564
PDL |  | 3.2 | 4.3 | 12.88 |  |  | 12.88 | 1.286 | 5 | 6.43 | 82.8184
74.44
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1221.2033 |  | 0.070308 | 0 | 0.05 | 1.1203
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0051878 | [7 empty] | Qp= | 1368.1238
|  | L= | 2.16 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0034474 | [7 empty] | Qv= | 236.0439
[6 empty] | Vv= | 0.0051878 | [7 empty] | Qc= | 1604.1677
| 1.09 Sušárna 1., ti=20°C |  |  |  |  | V= | 9.657 |  | m
SO1 | 45 | 1.75 | 2.9 | 5.075 | 1 | 0.81 | 4.265 | 1.304 | 35 | 45.64 | 194.6546 | S= | 30.42
SN2 | 10 | 2.75 | 2.9 | 7.975 | 1 | 1.2 | 6.775 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.23774
SN3 | 10 | 3 | 2.9 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 2.87 | -4 | -11.48 | -99.876 | ti | 20
O1 |  | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 0 |  | 0.81 | 1.2 | 35 | 42 | 34.02 | te | -15
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 0.24 |  |  | 3.33 |  |  | 3.33 | 0.883 | 35 | 30.905 | 102.9137
PDL |  | 3.2 | 4.3 | 3.33 |  |  | 3.33 | 1.286 | 5 | 6.43 | 21.4119
30.42
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 253.1242 |  | 0.035661 | 0 | 0.05 | 1.0857
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0013412 | [7 empty] | Qp= | 274.8071
|  | L= | 2.16 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0034474 | [7 empty] | Qv= | 156.8549
[6 empty] | Vv= | 0.0034474 | [7 empty] | Qc= | 431.662
| 1.10 Sprcha, ti=24,°C |  |  |  |  | V= | 13.398 |  | m
SO1 | 45 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 1 | 0.54 | 2.65 | 1.304 | 39 | 50.856 | 134.7684 | S= | 41.72
SN2 | 10 | 4.2 | 2.9 | 12.18 |  |  | 12.18 | 2.87 | -4 | -11.48 | -139.8264 | Kc= | 0.2874
SO3 | 10 | 2.2 | 2.9 | 6.38 | 1 | 1.2 | 5.18 | 2.87 | 9 | 25.83 | 133.7994 | ti | 24
SN4 | 10 | 3.1 | 2.9 | 8.99 |  |  | 8.99 | 2.87 | 4 | 11.48 | 103.2052 | te | -15
O5 |  | 0.9 | 0.6 | 0.54 |  |  | 0.54 | 1.2 | 39 | 46.8 | 25.272
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 9 | 18 | 21.6
STR | 58 |  |  | 4.62 |  |  | 4.62 | 0.883 | 39 | 34.437 | 159.0989
PDL |  |  |  | 4.62 |  |  | 4.62 | 1.286 | 5 | 6.43 | 29.7066
41.72
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 467.6241 |  | 0.04311 | 0 | 0.05 | 1.0931
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0018608 | [7 empty] | Qp= | 511.1647
|  | L= | 3 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.004788 | [7 empty] | Qv= | 242.7516
[6 empty] | Vv= | 0.004788 | [7 empty] | Qc= | 753.9163
| 1.11 Chodba, ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 11.0055 |  | m
SN1 | 10 | 1.05 | 2.9 | 3.045 | 1 | 1.2 | 1.845 | 2.87 | -5 | -14.35 | -26.4758 | S= | 42.78
SN2 | 10 | 2.4 | 2.9 | 6.96 | 1 | 1.2 | 5.76 | 2.87 | -9 | -25.83 | -148.7808 | Kc= | -0.12588
SN3 | 10 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 1 | 1.6 | 1.59 | 2.87 | -5 | -14.35 | -22.8165 | ti | 15
SN4 | 30 | 3.45 | 2.9 | 10.005 | 2 | 1.6 | 6.805 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | te | -15
SN5 | 10 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 1 | 1.6 | 1.59 | 2.87 | -5 | -14.35 | -22.8165
D2 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -5 | -10 | -12
D2 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | -9 | -18 | -21.6
D3 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | -5 | -10 | -32
D3 |  | 0.8 | 2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 58 | 2 | 1.1 | 3.795 |  |  | 3.795 | 0.883 | 30 | 26.49 | 100.5296
PDL |  | 2 | 1.1 | 3.795 |  |  | 3.795 | 1.286 | 5 | 6.43 | 24.4019
42.78
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | -161.5581 |  | -0.018882 | 0 | 0 | 0.98112
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0015285 | [7 empty] | Qp= | -158.5075
|  | L= | 0 | M= | 0.7 | Vvp= | 0 | [7 empty] | Qv= | 59.6131
[6 empty] | Vv= | 0.0015285 | [7 empty] | Qc= | -98.8944
| 1.12 WC muži, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 15.979 |  | m
SO1 | 45 | 2.3 | 2.9 | 6.67 | 2 | 0.54 | 5.59 | 1.304 | 35 | 45.64 | 255.1276 | S= | 44.62
SN2 | 10 | 3.1 | 2.9 | 8.99 |  |  | 8.99 | 2.87 | -4 | -11.48 | -103.2052 | Kc= | 0.28002
SN3 | 10 | 0.95 | 2.9 | 2.755 | 1 | 1.2 | 1.555 | 2.87 | 5 | 14.35 | 22.3143 | ti | 20
SN4 | 10 | 4.45 | 2.9 | 12.905 |  |  | 12.905 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O5 |  | 0.6 | 0.9 | 1.08 |  |  | 1.08 | 1.2 | 35 | 42 | 45.36
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
STR | 58 |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 | 0.883 | 35 | 30.905 | 170.2865
PDL |  |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 | 1.286 | 5 | 6.43 | 35.4293
44.62
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 437.3125 |  | 0.042004 | 0 | 0.05 | 1.092
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0022193 | [7 empty] | Qp= | 477.5468
|  | L= | 6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.009576 | [7 empty] | Qv= | 435.708
[6 empty] | Vv= | 0.009576 | [7 empty] | Qc= | 913.2548
| 1.13 Nocležna, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 58.261 |  | m
SO1 | 45 | 8.25 | 2.9 | 23.925 | 1 | 2.88 | 21.045 | 1.304 | 35 | 45.64 | 960.4938 | S= | 100.63
SN2 | 10 | 4.65 | 2.9 | 13.485 |  |  | 13.485 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.56923
SO3 | 10 | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 1 | 1.6 | 1.59 | 2.87 | 5 | 14.35 | 22.8165 | ti | 20
SO4 | 30 | 1.25 | 2.9 | 3.625 |  |  | 3.625 | 1.721 | 5 | 8.605 | 31.1931 | te | -15
SN5 | 30 | 4.05 | 2.9 | 11.745 |  |  | 11.745 | 1.721 | 0 | 0 | 0
O5 |  | 0.6 | 0.9 | 1.08 |  |  | 1.08 | 1.2 | 35 | 42 | 45.36
O6 |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.2 | 35 | 42 | 75.6
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
STR | 58 | 3.95 | 1.9 | 20.09 |  |  | 20.09 | 0.883 | 35 | 30.905 | 620.8814
PDL |  | 3.95 | 1.9 | 20.09 |  |  | 20.09 | 1.286 | 9 | 11.574 | 232.5217
100.63
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 2004.8665 |  | 0.085385 | 0 | 0.05 | 1.1354
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0080918 | [7 empty] | Qp= | 2276.2952
|  | L= | 6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.009576 | [7 empty] | Qv= | 435.708
[6 empty] | Vv= | 0.009576 | [7 empty] | Qc= | 2712.0032
| 1.14 Společenská místnost, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 37.323 |  | m
SN1 | 30 | 3.9 | 2.9 | 11.31 |  |  | 11.31 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | S= | 73.54
SO2 | 15 | 1.5 | 2.9 | 4.35 | 1 | 1.6 | 2.75 | 2.46 | 5 | 12.3 | 33.825 | Kc= | 0.59128
SN3 | 15 | 1.8 | 2.9 | 5.22 |  |  | 5.22 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | ti | 20
SO4 | 45 | 3.9 | 2.9 | 11.31 | 1 | 1.44 | 9.87 | 1.304 | 35 | 45.64 | 450.4668 | te | -15
SO5 | 45 | 3.3 | 2.9 | 9.57 | 1 | 1.8 | 7.77 | 1.304 | 35 | 45.64 | 354.6228
O7 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1.2 | 35 | 42 | 60.48
O2 |  | 2 | 1.5 | 3 |  |  | 3 | 1.2 | 35 | 42 | 126
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
STR | 58 | 3.9 | 3.3 | 12.87 |  |  | 12.87 | 0.883 | 35 | 30.905 | 397.7473
PDL |  | 3.9 | 3.3 | 12.87 |  |  | 12.87 | 1.286 | 5 | 6.43 | 82.7541
73.54
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 1521.896 |  | 0.088692 | 0 | 0 | 1.0887
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0051837 | [7 empty] | Qp= | 1656.8761
|  | L= | 14.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.023621 | [7 empty] | Qv= | 1074.7464
[6 empty] | Vv= | 0.023621 | [7 empty] | Qc= | 2731.6225
| 1.15 Kuchyňka, ti=20,°C |  |  |  |  | V= | 13.311 |  | m
SO1 | 10 | 2.7 | 2.9 | 7.83 | 1 | 1.2 | 6.63 | 2.87 | 5 | 14.35 | 95.1405 | S= | 37.34
SO2 | 30 | 1.7 | 2.9 | 4.93 |  |  | 4.93 | 1.721 | 5 | 8.605 | 42.4226 | Kc= | 0.515
SO3 | 45 | 2.7 | 2.9 | 7.83 | 1 | 1.44 | 6.39 | 1.304 | 35 | 45.64 | 291.6396 | ti | 20
SN4 | 15 | 1.7 | 2.9 | 4.93 |  |  | 4.93 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | te | -15
O7 |  | 1.2 | 1.2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1.2 | 35 | 42 | 60.48
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
STR | 58 | 1.7 | 2.7 | 4.59 |  |  | 4.59 | 0.883 | 35 | 30.905 | 141.8539
PDL |  | 1.7 | 2.7 | 4.59 |  |  | 4.59 | 1.286 | 5 | 6.43 | 29.5137
37.34
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 673.0504 |  | 0.07725 | 0 | 0 | 1.0772
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0018487 | [7 empty] | Qp= | 725.0433
|  | L= | 4.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0076608 | [7 empty] | Qv= | 348.5664
[6 empty] | Vv= | 0.0076608 | [7 empty] | Qc= | 1073.6097
| 1.16 Chodba 3., ti=15,°C |  |  |  |  | V= | 24.534 |  | m
SN1 | 30 | 1.375 | 2.9 | 3.9875 |  |  | 3.9875 | 1.721 | -5 | -8.605 | -34.3124 | S= | 58.29
SN2 | 30 | 2.825 | 2.9 | 8.1925 | 2 | 1.6 | 4.9925 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.21705
SN3 | 15 | 3.3 | 2.9 | 9.57 | 1 | 1.6 | 7.97 | 2.46 | 5 | 12.3 | 98.031 | ti | 15
SO4 | 45 | 1.2 | 2.9 | 3.48 | 1 | 1.6 | 1.88 | 1.304 | 30 | 39.12 | 73.5456 | te | -15
SN5 | 30 | 1.8 | 2.9 | 5.22 |  |  | 5.22 | 1.721 | -5 | -8.605 | -44.9181
SN6 | 10 | 2.8 | 2.9 | 8.12 | 1 | 1.2 | 6.92 | 2.87 | -5 | -14.35 | -99.302
D3 |  | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 5 | 10 | 12
D4 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 30 | 60 | 96
STR | 58 |  |  | 8.46 |  |  | 8.46 | 0.883 | 30 | 26.49 | 224.1054
PDL |  |  |  | 8.46 |  |  | 8.46 | 1.286 | 5 | 6.43 | 54.3978
58.29
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 379.5473 |  | 0.032557 | 0 | 0 | 1.0326
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0034075 | [7 empty] | Qp= | 391.9041
|  | L= | 5.6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0089376 | [7 empty] | Qv= | 348.5664
[6 empty] | Vv= | 0.0089376 | [7 empty] | Qc= | 740.4705
| 1.17 Sklad ručního nářadí, ti=10,°C |  |  |  |  | V= | 17.11 |  | m
SN1 | 10 | 2.95 | 2.9 | 8.555 |  |  | 8.555 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | S= | 44.36
SN2 | 10 | 2 | 2.9 | 5.8 | 1 | 1.6 | 4.2 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | Kc= | 0.35702
SN3 | 45 | 2.95 | 2.9 | 8.555 | 1 | 2.25 | 6.305 | 1.304 | 25 | 32.6 | 205.543 | ti | 10
SO4 | 15 | 2 | 2.9 | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.46 | -5 | -12.3 | -71.34 | te | -15
O7 |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 |  |  | 2.25 | 1.2 | 25 | 30 | 67.5
D4 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0
STR | 58 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.883 | 30 | 26.49 | 156.291
PDL |  |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.286 | 5 | 6.43 | 37.937
44.36
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 395.931 |  | 0.053552 | 0 | 0 | 1.0536
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0023764 | [7 empty] | Qp= | 417.1341
|  | L= | 5.6 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.0089376 | [7 empty] | Qv= | 290.472
[6 empty] | Vv= | 0.0089376 | [7 empty] | Qc= | 707.6061
| 1.18 Sklad drobného nářadí ti=10,°C |  |  |  |  | V= | 67.947 |  | m
SN1 | 30 | 7.1 | 2.9 | 20.59 | 1 | 1.6 | 18.99 | 1.721 | -10 | -17.21 | -326.8179 | S= | 118.08
SO2 | 30 | 3.3 | 2.9 | 9.57 | 1 | 1.6 | 7.97 | 1.721 | 5 | 8.605 | 68.5819 | Kc= | 0.27068
SO3 | 45 | 4.05 | 2.9 | 11.745 | 1 | 2.25 | 9.495 | 1.304 | 25 | 32.6 | 309.537 | ti | 10
SO4 | 10 | 5.15 | 2.9 | 14.935 | 1 | 1.6 | 13.335 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | te | -15
SN5 | 15 | 1.2 | 2.9 | 3.48 | 1 | 1.6 | 1.88 | 2.46 | -5 | -12.3 | -23.124
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -10 | -20 | -32
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 5 | 10 | 16
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0
D2 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2 | -5 | -10 | -16
O6 |  | 1.5 | 1.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.2 | 25 | 30 | 135
STR | 58 | 3.3 | 7.1 | 23.43 |  |  | 23.43 | 0.883 | 25 | 22.075 | 517.2172
PDL |  | 3.3 | 7.1 | 23.43 |  |  | 23.43 | 1.286 | 5 | 6.43 | 150.6549
118.08
| Qv=1300*Vv*(ti-te) | [7 empty] | Qo= | 799.0491 |  | 0.040602 | 0 | 0 | 1.0406
|  | ilv= | 0.00019 | B= | 12 | Vvh= | 0.0094371 | [7 empty] | Qp= | 831.4922
|  | L= | 10.8 | M= | 0.7 | Vvp= | 0.017237 | [7 empty] | Qv= | 560.196
[6 empty] | Vv= | 0.017237 | [7 empty] | Qc= | 1391.6882
m.č. | Název místnosti |  |  |  |  | Tep. interiéru | Celk. tep. ztráta |  | Otopné těleso
[9 empty] | Popis tělesa |  |  |  |  | Počet ks |  | Celk. výkon | cena/ks | Sleva 15%/ks | cena celkem po slevě | celkem vč. DPH
1.01 | Garáž č.1 + Sklad |  |  |  |  | 5 | 4849.0467 |  | VK 22 1800x500 |  |  |  |  | 2 |  | 5282 | 5783 | 4915.55 | 9831.1 | 11797.32
1.02 | Garáže č. 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 5 | 12255.9089 |  | VK 22 800x900 |  |  |  |  | 7 |  | 12950 | 5076 | 4314.6 | 30202.2 | 36242.64
1.08 | Šatna |  |  |  |  | 20 | 1604.1677 |  | VK 22 1100x600 |  |  |  |  | 1 |  | 1847 | 4493 | 3819.05 | 3819.05 | 4582.86
1.09 | Sušárna |  |  |  |  | 20 | 431.662 |  | KRM 1220.600 |  |  |  |  | 1 |  | 781 | 1982 | 1684.7 | 1684.7 | 2021.64
1.10 | Sprcha |  |  |  |  | 24 | 753.9163 |  | KRM 1820.600 |  |  |  |  | 1 |  | 976 | 2667 | 2266.95 | 2266.95 | 2720.34
1.11 | Chodba |  |  |  |  | 15 | -98.8944
1.12 | WC muži |  |  |  |  | 20 | 913.2548 |  | VK 22 700x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1016 | 3537 | 3006.45 | 3006.45 | 3607.74
1.13 | Nocležna |  |  |  |  | 20 | 2712.0032 |  | VK 22 1100x500 |  |  |  |  | 2 |  | 3194 | 4352 | 3699.2 | 7398.4 | 8878.08
1.14 | Společenská místnost |  |  |  |  | 20 | 2731.6225 |  | VK 22 1200x500 |  |  |  |  | 2 |  | 3484 | 4556 | 3872.6 | 7745.2 | 9294.24
1.15 | Kuchyňka |  |  |  |  | 20 | 1073.6097 |  | VK 22 900x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1307 | 3945 | 3353.25 | 3353.25 | 4023.9
1.16 | Chodba |  |  |  |  | 15 | 740.4705 |  | VK 11 900x500 |  |  |  |  | 1 |  | 772 | 2681 | 2278.85 | 2278.85 | 2734.62
1.17 | Sklad ručního nářadí |  |  |  |  | 10 | 707.6061 |  | VK 11 1100x500 |  |  |  |  | 1 |  | 944 | 2936 | 2495.6 | 2495.6 | 2994.72
1.18 | Sklad drobného nářadí |  |  |  |  | 10 | 1391.6882 |  | VK 22 1200x500 |  |  |  |  | 1 |  | 1742 | 4556 | 3872.6 | 3872.6 | 4647.12
[6 empty] | 15.6923 | 30066.0622 | [6 empty] | 21 |  | 34295 |  |  | 77954.35 | 93545.22
| Garáže | [5 empty] | 17104.9556
| Obytná část | [5 empty] | 12961.1065
| Ozn. | Název |  |  |  | Ozn. | Název |  |  |  | Ozn. | Název
| SO | Stěna ochlazovaná |  |  |  | D3 | Dveře vnitřní 60 |  |  |  | O5 | Okno 0,6x0,6
| SN | Stěna neochlazovaná |  |  |  | D4 | Dveře vchodové 80 |  |  |  | O6 | Okno 1,2x1,5
| V1 | Vrata 3x3,3m |  |  |  | O1 | Okno 0,9x0,9 |  |  |  | O7 | Okno 1,2x1,2
| V2 | Vrata 1,5x2,5m |  |  |  | O2 | Okno 2,0x1,5 |  |  |  | STR | Střecha
| D1 | Dveře vnitřní 90 |  |  |  | O3 | Okno 1,5x0,9 |  |  |  | PDL | Podlaha
| D2 | Dveře vnitřní 80 |  |  |  | O4 | Okno 1,2x0,9
Vypracoval: Ing. Pavel Viktora
V Havlíčkově Brodě
5.9.1.2012
Souč. prostupu tepla U
výška stropu obytná |  |  | 2.9 |  | Konstrukce |  | U
výška stropu garáže |  |  | 3.5 |  | 450 |  | 1.304 |  |  | 1.304 | 0.35
[5 empty] | 300 |  | 1.721
[5 empty] | 150 |  | 2.46
[5 empty] | 100 |  | 2.87
[5 empty] | Strop garáže |  | 1.176 |  |  | 1.176 | 0.166
[5 empty] | Strop obytná část |  | 0.883 |  |  | 0.883 | 0.166
[5 empty] | Podlaha |  | 1.286
[5 empty] | Okna |  | 1.2 |  |  | 4 | 1.2
[5 empty] | Vrata |  | 5 |  |  | 5 | 1.4
[5 empty] | Dveře vnitřní |  | 2
[5 empty] | Dveře vchodové |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
POSTUP VÝPOČTU:
| 1. | Celková tepelná ztráta |  |  |  | Qc = Qp + Qv - Qz |  |  | W
[7 empty] | Qc | Celková tepelná ztráta budovy |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qp | Tepelná ztráta prostupem tepla |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qv | Tepelná ztráta větráním |  |  |  |  | W
[7 empty] | Qz | Trvalý tepelný zisk |  |  |  |  | W
| 2. | Tepelná ztráta prostupem tepla |  |  |  | Qp = Q0 x (1+p1+p2+p3) |  |  |  | W
[7 empty] | Q0 | Zákl. tep. ztráta prostupem tepla |  |  |  |  | W
[7 empty] | p1 | připrážka na vyrovnání vlivu chladných kcí
[7 empty] | p2 | přirážka na urychlení zátopu
[7 empty] | p3 | přirážka na světovou stranu
|  | Základní tepelná ztráta prostupem tepla: |  |  |  | Q0 = U1 x S1 x (ti-te1) + U2 x S2 x (ti-te2) + … + Un x Sn x (ti-ten) = Σ Uj x Sj x (ti-tej)
[7 empty] | S | plocha ochalzované části st. kce |  |  |  |  | m2
[7 empty] | U | součinitel prostupu tepla |  |  |  |  | Wm-2K-1
[7 empty] | ti | výpočtová vnitřní teplota |  |  |  |  | °C
[7 empty] | te | teplota na vnější straně konstrukce (sousední místnost nebo venkovní teplota) |  |  |  |  | °C
Havlíčkův Brod: te = -15°C
|  |  | ti < te | tepelný tok má zápornou hodnotu a jedná se tedy o tepelný zisk
[7 empty] | S | Plocha všech konstrukcí ohraničujících vytápěnou místnost |  |  |  |  | m2
|  |  | p2 | uvažuje se v bytové zástavbě, nemocnicích, apod. pouze tehdy, pokud ani při nejnižších venkovních teplotách nelze zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. U budov se samostatnou kotelnou na tuhá paliva o výkonu menším než 150kW se počítá s provozem přerušovaným. Za normálních okolností se p2=0, protože se předpokládá nepřerušovaný provoz vytápění.
[5 empty] | 0.1 | při denní době vytápění delší nebo rovné 16hod
[5 empty] | 0.2 | při vytápění méně než 16hod
|  |  | p3 | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší).
|  |  | Světová strana | J | JZ | Z | SZ | S | SV | V | JV
|  |  | Přirážka p3 | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0
| 3. | Tepelná ztráta místnosti větráním |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). Z: Qv = 1300 x Vv x (ti - te); O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: W
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: Vv; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Objemový tok větracícho vzduchu |  | m3s-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: cv; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Objemová tepelná kapacita vzduchu při 0°C = 1300 |  | Jm-3K-1
Vv = max (VvH;VvP)
[6 empty] | VvH = (nh x Vm) / 3600 |  |  |  | m3s-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: nh; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Intenzita výměny vzduchu |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 0.5; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SV: obytné místnosti obytných budov |  |  |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 0.35; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SV: občanské budovy a ostatní míst. obyt. budov |  |  |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 0.25; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SV: ostatní budovy |  |  |  | h-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: Vm; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Vnitřní objem místnosti |  | m3
[6 empty] | VvP = Σ (iLV x L) x B x M |  |  |  | m3s-1
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: iLV; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: součinitel spárové průvzdušnosti oken a venkovních dveří = 0,00019 (resp. v ČSN 73 0540 nebo výrobce) |  | m3s-1/mPa0,67
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: L; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Délka spar otevíravých částí oken a venkovních dveří |  | m
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: B; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Charakteristické číslo budovy |  | Pa0,67
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). SZ: M; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Charakteristické číslo místnosti |  | -
|  | Krajinná oblast se zřetelem k intevzitě větru |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: Poloha budovy v krajině; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: Rychlost větru w [m/s]; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: Charakteristické číslo budovy B [Pa0,67]
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: Řadové budovy | Osaměle stojící budovy
|  | Normální krajina |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: chráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 4; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 3 | 4
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: nechráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 6; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 6 | 8
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: velmi nepříznivá; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 8; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 9 | 12
|  | Krajina s intenzivními větry |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: chráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 6; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 6 | 8
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: nechráněná; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 8; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 9 | 12
|  |  |  | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). JZ: velmi nepříznivá; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). S: 10; O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). V: 12 | 16
|  |  | M | O přirážce na světovou stranu rozhoduje poloha nejvíce ochlazované konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích rozhoduje poloha jejichj rohu. U místností se třemi rohy se vždy uvažuje sever (přirážka největší). J: Uvažuje se dle těsnosti vnitřních dveří, M = 0,4, 0,5 nebo 0,7. Nejlépe uvažovat s nejhorší hodnotou tj. M = 0,7
Pro místnosti bez vnitřních dveří (sály, tělocvičny, velkoplošné kanceláře, apod.) je M = 1,0

## cenova_rozvaha
Náklady na pořízení kotelny s uhelnou resp. teplovodu | [5 empty] | m.j. | množství | cena/mj | celkem bez DPH | Celkem s DPH
| Kotelna + kotel | Kotel ROJEK TKA 25 |  |  |  | kus | 1 | 76000 | 76000 | 91200
|  | Komín Schiedel UNI Plus DN250 |  |  |  | soubor | 1 | 85000 | 85000 | 102000
|  | Příčka Ytong tl. 150mm + omítka |  |  |  | m2 | 34.5 | 1200 | 41400 | 49680
|  | Zárubně + dveře |  |  |  | kus | 2 | 1900 | 3800 | 4560
|  | Vrata ocelová |  |  |  | kus | 1 | 7500 | 7500 | 9000
|  | Zednické a bourací práce |  |  |  | soubor | 1 | 12000 | 12000 | 14400
|  | Mtž kotle vč. napojení na systém typoné |  |  |  | soubor | 1 | 15000 | 15000 | 18000
[9 empty] | 240700 | 288840
[6 empty] | m.j. | množství | cena/mj | celkem bez DPH | Celkem s DPH
| Teplovod | Výkop rýh š. do 60cm |  |  |  | m3 | 50.4 | 590 | 29736 | 35683.2
|  | Potrubí předizolované DN 32 |  |  |  | mb | 144 | 1400 | 201600 | 241920
|  | Potrubí DN 32 |  |  |  | mb | 3 | 1050 | 3150 | 3780
|  | Obryp potrubí štěrkopískem |  |  |  | m3 | 21 | 575 | 12075 | 14490
|  | Zásyp rýhy zeminou |  |  |  | m3 | 29.4 | 95 | 2793 | 3351.6
|  | doplnění ornice a osetí travou |  |  |  | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 6000
|  | Průraz do objektu + zednické práce |  |  |  | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 6000
|  | Náklady na věcné břemeno |  |  |  | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 6000
[9 empty] | 264354 | 317224.8
Náklady na pořízení - otopná soustava uvnitř objektu | [5 empty] | m.j. | množství | cena/mj | celkem bez DPH | Celkem s DPH
| Otopná soustava - tělesa + potrubí Cu | Otopná tělesa |  |  |  | soubor | 1 | 77954.35 | 77954.35 | 93545.22
|  | Potrubí Cu 15x1 pájené na měkko |  |  |  | mb | 136 | 241.75 | 32878 | 39453.6
|  | Potrubí Cu 18x1 pájené na měkko |  |  |  | mb | 30 | 271.85 | 8155.5 | 9786.6
|  | Potrubí Cu 22x1 pájené na měkko |  |  |  | mb | 4 | 299.29 | 1197.16 | 1436.592
|  | Izolace mirelon DN 15 tl. 13mm |  |  |  | mb | 136 | 12.4 | 1686.4 | 2023.68
|  | Izolace mirelon DN 18 tl. 13mm |  |  |  | mb | 30 | 15.4 | 462 | 554.4
|  | Izolace mirelon DN 22 tl. 13mm |  |  |  | mb | 4 | 16.4 | 65.6 | 78.72
|  | Zednické práce |  |  |  | soubor | 1 | 10000 | 10000 | 12000
|  | Čerpadlo do oběhové soustavy |  |  |  | kus | 1 | 8000 | 8000 | 9600
|  | D+M Připojovací armarury k tělesům VK |  |  |  | kus | 21 | 331 | 6951 | 8341.2
|  | D+M Termostatické hlavice |  |  |  | kus | 21 | 380 | 7980 | 9576
|  | Měření a regulace (termostat, ekvitermní regulace) |  |  |  | soubor | 1 | 15000 | 15000 | 18000
[9 empty] | 170330.01 | 204396.012
|  |  | Celk. tep. ztráta Qc [W] | Potřeba tepla na vytápění |  | Spotřeba paliva |  | Cena za vytápění celkem |  | Obytná část
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | Uhlí [kg] | Teplovod [GJ] | Uhlí | Teplovod
[6 empty] | 2.9 | 178
Stávající stav |  |  | 15011 | 35.7 | 128.4 | 8917 | 131 | 25859.3 | 23318
Nová okna |  |  | 12961 | 30.8 | 110.9 | 7701 | 113 | 22332.9 | 20114
SDK podhled |  |  | 12213 | 29 | 104.5 | 7257 | 107 | 21045.3 | 19046
Okna + SDK podhled |  |  | 10227 | 24.3 | 87.5 | 6076 | 89 | 17620.4 | 15842
|  |  | Celk. tep. ztráta Qc [W] | Potřeba tepla na vytápění |  | Spotřeba paliva |  | Cena za vytápění celkem |  | Garáže
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | Uhlí [kg] | Teplovod [GJ] | Uhlí | Teplovod
[6 empty] | 2.9 | 178
Stávající stav |  |  | 18232 | 43.3 | 156 | 10833 | 159 | 31415.7 | 28302
Nová okna |  |  | 13794 | 32 | 118 | 8194 | 120 | 23762.6 | 21360
SDK podhled |  |  | 11507 | 27.3 | 98.5 | 6840 | 101 | 19836 | 17978
Okna + SDK podhled |  |  | 10490 | 24.9 | 89.8 | 6236 | 92 | 18084.4 | 16376
|  |  | Celk. tep. ztráta Qc [W] | Potřeba tepla na vytápění |  | Spotřeba paliva |  | Cena za vytápění celkem |  | Obytná část + garáže
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | Uhlí [kg] | Teplovod [GJ] | Uhlí | Teplovod
[6 empty] | 2.9 | 178
Stávající stav | [7 empty] | 57275 | 51620
Nová okna | [7 empty] | 46095.5 | 41474
SDK podhled | [7 empty] | 40881.3 | 37024
Okna + SDK podhled | [7 empty] | 35704.8 | 32218
|  |  | m.j. | počet m.j. | cena/m.j. | celkem
Nová okna |  |  | m2 | 24.91 | 4000 | 99640
SDK podhled |  |  | m2 | 112.77 | 750 | 84577.5
Okna + SDK podhled | [5 empty] | 184217.5
Původní cena za vytápění |  |  |  | 110000 | kč/rok
KOTELNA + OBYTNÁ ČÁST
|  |  | Náklady na pořízení | Vytápění původní cena | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění | Návratnost investice
Kotelna + Rozvody |  |  | 391038.006
Stávající stav |  |  | 391038.006 | 110000 | 25859.3 | 84140.7 | 4.6474
Nová okna |  |  | 490678.006 | 110000 | 22332.9 | 87667.1 | 5.5971
SDK podhled |  |  | 475615.506 | 110000 | 21045.3 | 88954.7 | 5.3467
Okna + SDK podhled |  |  | 575255.506 | 110000 | 17620.4 | 92379.6 | 6.2271
TEPLOVOD + OBYTNÁ ČÁST
|  |  | Náklady na pořízení | Vytápění původní cena | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění | Návratnost investice
Teplovod + Rozvody |  |  | 419422.806
Stávající stav |  |  | 419422.806 | 110000 | 23318 | 86682 | 4.8386
Nová okna |  |  | 519062.806 | 110000 | 20114 | 89886 | 5.7747
SDK podhled |  |  | 504000.306 | 110000 | 19046 | 90954 | 5.5413
Okna + SDK podhled |  |  | 603640.306 | 110000 | 15842 | 94158 | 6.4109
KOTELNA + GARÁŽE
|  |  | Náklady na pořízení | Vytápění původní cena | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění | Návratnost investice
Kotelna |  |  | 391038.006
Stávající stav |  |  | 391038.006 | 110000 | 31415.7 | 78584.3 | 4.976
Nová okna |  |  | 490678.006 | 110000 | 23762.6 | 86237.4 | 5.6899
SDK podhled |  |  | 475615.506 | 110000 | 19836 | 90164 | 5.275
Okna + SDK podhled |  |  | 490678.006 | 110000 | 18084.4 | 91915.6 | 5.3384
TEPLOVOD + GARÁŽE
|  |  | Náklady na pořízení | Vytápění původní cena | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění | Návratnost investice
Teplovod |  |  | 419422.806
Stávající stav |  |  | 419422.806 | 110000 | 28302 | 81698 | 5.1338
Nová okna |  |  | 519062.806 | 110000 | 21360 | 88640 | 5.8559
SDK podhled |  |  | 504000.306 | 110000 | 17978 | 92022 | 5.477
Okna + SDK podhled |  |  | 603640.306 | 110000 | 16376 | 93624 | 6.4475
KOTELNA - OBYTNÁ ČÁST + GARÁŽE
|  |  | Náklady na pořízení | Vytápění původní cena | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění | Návratnost investice
Kotelna |  |  | 493236.012
Stávající stav |  |  | 493236.012 | 110000 | 57275 | 52725 | 9.3549
Nová okna |  |  | 592876.012 | 110000 | 46095.5 | 63904.5 | 9.2775
SDK podhled |  |  | 577813.512 | 110000 | 40881.3 | 69118.7 | 8.3597
Okna + SDK podhled |  |  | 677453.512 | 110000 | 35704.8 | 74295.2 | 9.1184
TEPLOVOD - OBYTNÁ ČÁST + GARÁŽE
|  |  | Náklady na pořízení | Vytápění původní cena | Vytápění nová cena | Úspora na vytápění | Návratnost investice
Teplovod |  |  | 521620.812
Stávající stav |  |  | 521620.812 | 110000 | 51620 | 58380 | 8.9349
Nová okna |  |  | 621260.812 | 110000 | 41474 | 68526 | 9.0661
SDK podhled |  |  | 606198.312 | 110000 | 37024 | 72976 | 8.3068
Okna + SDK podhled |  |  | 705838.312 | 110000 | 32218 | 77782 | 9.0746

## grafy
Kotelna | kotelna | teplovod
Stávající stav | 3.4328 | 3.6596
Nová okna | 4.4313 | 4.6377
SDK podhled | 4.1978 | 4.4176
Okna + SDK podhled | 8.2475 | 8.6946