PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. c2021055

vypracovaný odbornou komisí firmy Ing. Zbyněk Pecina, projektování el. zařízení, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava

V Jihlavě dne 23.11.2021

Složení komise:	předseda	Ing. Josef Slabý 			–  HIP

členové 	Ing. Jiří Jánský			–  projektant ÚT

Bc. Adam Novák			–  projektant elektro

Ing. Zbyněk Pecina			–  projektant elektro

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu: 	REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDOVY S MYČKOU AUT NA CM JIHLAVA – D.1.4.A - Elektroinstalace

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- stavební podklady

- ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-718, TNI 33 2000-5-51

- prohlídka na místě stavby 11.11.2021

Přílohy:

- Tabulky vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Popis objektu:

Předmětem projektové dokumentace je stavební úpravy ve stávající myčce aut na CM Jihlavě. Budova je jednopodlažní, zděná, s podhledovými stropy. Bude vytápěna plynovými ohřívači vzduchu a nuceně větraná.

Tato vlastnost – zaměření má přímo určující vliv na určení vnějších vlivů.

Zdůvodnění

- Komise při určování vnějších vlivů vycházela z údajů o výše jmenovaných prostorách a z ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-71 a TNI 33 2000-5-51.

- Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4.

- Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro provedení stavby. Určené vnější vlivy musí být nejpozději v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem, a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

- Dle ČSN EN 61140 ed.3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

- Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed.3.

- V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed.2.

Tento protokol slouží pro realizaci objektu: REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDOVY S MYČKOU AUT NA CM JIHLAVA – D.1.4.A - Elektroinstalace

Datum sepsání protokolu:					Podpis předsedy komise:

23.11.2021

Příloha č.1 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

m.č.: 102 – manipulační plocha, 103 – místnosti pro čističku, 104 – sklad příruční

účel prostoru: zázemí myčky

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | normální teplotní rozsah +15 °C až +28 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | ≤ 2000m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE4 | Výskyt cizích pevných těles | Lehká prašnost; prostory kde pronikání prachu není pro funkci zařízení škodlivé; min. IP4X |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz | Standardní průmyslové zařízení |
| AH2 | Vibrace | Běžné průmyslové podmínky |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmincké | Předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | Využití |  |
| BA1 | Schopnost osob | Vyžadován občasný dohled |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD3 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Snadné podmínky pro únik; Pracoviště dle ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101 |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | Konstrukce budov |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed.3 čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Elektrické instalace v místech, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, budou provedeny dle:

- umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed.3

Pro vnější vliv BD3 platí: preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4.

Příloha č.2 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

m.č.: 101 - mycí plocha

účel prostoru: vnitřní prostor haly

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | normální teplotní rozsah +5 °C až +28 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | ≤ 2000m; normální |
| AD5 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | Tryskající voda; musí se zabránit přímému tryskání vody na elektrické zařízení. IPx6 |
| AE4 | Výskyt cizích pevných těles | Lehká prašnost; prostory kde pronikání prachu není pro funkci zařízení škodlivé; min. IP4X |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz | Standardní průmyslové zařízení |
| AH2 | Vibrace | Běžné průmyslové podmínky |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmincké | Předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | Využití |  |
| BA1 | Schopnost osob | Vyžadován občasný dohled |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle stojí na vodivém podkladu (voda) |
| BD3 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | Snadné podmínky pro únik; Občanská výstavba dle ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101 |
| BE2 | Zpracovávané nebo skladované látky | Výskyt hořlavých materiálů; krytí min. IP4X |
| C | Konstrukce budov |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed.3 čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud bude v řešených prostorech prováděný oplach podlahy a stěn vodou (jedná se ale o údržbu tohoto prostoru, nikoliv o provozní stav), musí být v provozním předpise stanovena oplachová pásma jak ve směru horizontálním, tak ve směru vertikálním (min. 1 m od elektrického zařízení) a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si při oplachu počínat: proud vody nesmí při oplachu zasáhnout v žádném případě elektrické zařízení v případě oplachu řešeného prostoru vodou při údržbě a sanitaci tohoto prostoru, musí být neprovozované el. zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu. min

Pro vnější vliv BD3 platí: preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4. Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 11 Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení.

Příloha č.3 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

m.č.:

účel prostoru: venkovní prostory

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA8 | Teplota okolí | normální teplotní rozsah -25 °C až 40 °C |
| AB8 | Atmosférické vlivy okolí | Venkovní prostory s nízkými i vysokými teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | ≤ 2000m; normální |
| AD4 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | stříkající voda; krytí min. IPX4 |
| AE2 | Výskyt cizích pevných těles | malé předměty; krytí min. IP3X |
| AF2 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | atmosférický výskyt; krytí min. IP44 |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK2 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; krytí min. IP44 |
| AL2 | Výskyt živočichů | vážné nebezpečí výskytu hmyzu a ptáků; krytí min. IP44 |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmincké | Předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 524.2.1 |
| AN3 | Sluneční záření | 700 ÷ 1120 W/m2; jsou požadována vhodná opatření |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ3 | Bouřková činnost | přímé ohrožení; zaměstnance musí být poučen, že za bouřky nesmí pohybovat po areálu |
| AR1 | pohyb vzduchu | normální |
| AS2 | Vítr | 20 ÷ 30m/s; jsou požadována vhodná opatření |
| B | Využití |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | Konstrukce budov |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně a jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody (vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pro vnější vliv AN3 platí: Veškerý použitý elektroinstalační materiál musí být UV stabilní.