## Výměna osvětlení_Chotěboř
| Veřejná zakázka | Výměna osvětlení
Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Příloha č. 1 výzvy/smlouvy – Specifikace předmětu plnění, rozpočet
Název veřejné zakázky
Výměna osvětlení
Tabulku - modrá pole, vyplnit podle pokynů níže!
položka č. | název položky | podrobná specifikace položky | nabízené plnění (dodavatel uvede konkrétní parametry, ze kterých musí být zřejmé splnění požadované podrobné specifikace) | počet soubor | cena za 1 soubor (Kč bez DPH) | DPH (%) | cena celkem (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč vč. DPH)
1 | 1.PP - 009 - Velká dílna H | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 16 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 12 ks - kompletní svítidlo, LED, průmyslové, difuzor translucentní PC. Technické požadavky: IP 66, třída oslnění D4, max. svítivost 252 cd/klm, třída clonění G*0, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 50 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1572,00 x 95,00 x 100,00mm, závěsná výška 111,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 33W, 4820lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 87,2, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 40,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 1971 lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 60,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2934lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 4820lm, - úhel poloviční osové svítivosti 73,4 °. Odvoz a likvidace 16 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
2 | 1.PP - 008 - Přípravna dílen H | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 8 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 6 ks - kompletní svítidlo, LED, průmyslové, difuzor translucentní PC. Technické požadavky: IP 66, třída oslnění D4, max. svítivost 252 cd/klm, třída clonění G*0, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 50 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1572,00 x 95,00 x 100,00mm, závěsná výška 111,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 33W, 4820lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 87,2, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 40,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 1971 lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 60,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2934lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 4820lm, - úhel poloviční osové svítivosti 73,4 °. Odvoz a likvidace 8 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
3 | 1.PP - 007 - Malá dílna H | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 10 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 8 ks - kompletní svítidlo, LED, průmyslové, difuzor translucentní PC. Technické požadavky: IP 66, třída oslnění D4, max. svítivost 252 cd/klm, třída clonění G*0, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 50 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1572,00 x 95,00 x 100,00mm, závěsná výška 111,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 33W, 4820lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 87,2, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 40,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 1971 lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 60,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2934lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 4820lm, - úhel poloviční osové svítivosti 73,4 °. Odvoz a likvidace 10 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
4 | 1.PP - 006 - Cvičná kuchyně C | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 6 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 6 ks - kompletní přisazené svítidlo, LED, semiopálový kryt. Technické požadavky: IP 40, třída oslnění D5, max. svítivost 359 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*1, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1293,00 x 208,00 x 77,00mm, závěsná výška 77,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5000lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 93, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 52,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2626lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 73,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3664lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 5000lm, - úhel poloviční osové svítivosti 50,0°. Odvoz a likvidace 6 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
5 | 1.PP - 005 - Domácí práce C | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 6 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 6 ks - kompletní přisazené svítidlo, LED, semiopálový kryt. Technické požadavky: IP 40, třída oslnění D5, max. svítivost 359 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*1, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1293,00 x 208,00 x 77,00mm, závěsná výška 77,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5000lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 93, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 52,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2626lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 73,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3664lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 5000lm, - úhel poloviční osové svítivosti 50,0°. Odvoz a likvidace 6 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
6 | 1.PP - 004 - Plynová kotelna H | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 3 ks - kompletní svítidlo, LED, průmyslové, difuzor translucentní PC. Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Technické požadavky: IP 66, třída oslnění D4, max. svítivost 252 cd/klm, třída clonění G*0, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 50 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1572,00 x 95,00 x 100,00mm, závěsná výška 111,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 33W, 4820lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 87,2, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 40,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 1971 lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 60,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2934lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 4820lm, - úhel poloviční osové svítivosti 73,4 °. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
7 | 1.PP - 003a - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
8 | 1.PP - 003b - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
9 | 1.PP - 003c - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 4 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 4 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 4 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
10 | 1.PP - 003d - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
11 | 1.PP - 018 - Umývárna H | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 3 ks - kompletní svítidlo, LED, průmyslové, difuzor translucentní PC. Technické požadavky: IP 66, třída oslnění D4, max. svítivost 252 cd/klm, třída clonění G*0, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 50 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1572,00 x 95,00 x 100,00mm, závěsná výška 111,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 33W, 4820lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 87,2, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 40,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 1971 lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 60,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2934lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 4820lm, - úhel poloviční osové svítivosti 73,4 °. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
12 | 1.PP - 011 - Rehabilitační sálek H, B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 17 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 17 ks - kompletní svítidlo, LED, průmyslové, difuzor translucentní PC. Technické požadavky: IP 66, třída oslnění D4, max. svítivost 252 cd/klm, třída clonění G*0, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 50 000 hd. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1572,00 x 95,00 x 100,00mm, závěsná výška 111,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 33W, 4820lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 87,2, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 40,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 1971 lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 60,9%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2934lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 4820lm, - úhel poloviční osové svítivosti 73,4 °. Odvoz a likvidace 17 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost. min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. |  | 1 |  | 21
13 | 1.NP - 109 - Školník F | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 1 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 1 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 1 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
14 | 1.NP - 110 - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 5 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
15 | 1.NP - 114-115-116-117 - Šatny B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 4 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 6 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 4 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
16 | 1.NP - 118 - Šatna B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 1 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 1 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
17 | 1.NP - 119 - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 1 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 1 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
18 | 1.NP - 121 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
19 | 1.NP - 122a - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
20 | 1.NP - 122b - Chodba B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
21 | 1.NP - 123 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
22 | 1.NP - 124 - Učebna E,A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
23 | 1.NP - 125 - Víceúčelová hala B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 8 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 8 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 8 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
24 | 1.NP - 133 - Kabinet F | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
25 | 1.NP - 134 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
26 | 1.NP - 135 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
27 | 2.NP - 208 - Sborovna F | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 4 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 4 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 4 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
28 | 2.NP - 209 - Zástupce ředitele F | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 3 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
29 | 2.NP - 210 - Ředitel F | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 4 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 3 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 4 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
30 | 2.NP - 213 - Kuchyňka F | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 1 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 1 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 1 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
31 | 2.NP - 215a - CHODBA B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
32 | 2.NP - 215b - CHODBA B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
33 | 2.NP - 216 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
34 | 2.NP - 217 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
35 | 2.NP - 218 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
36 | 2.NP - 219 - Víceúčelová hala B | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 8 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 8 ks - kompletní LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt. Technické požadavky: blok elProCADu L400, IP 40, třída oslnění D6, max. svítivost 348 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*5, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 595,00 x 595,00 x 15,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 99,99, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 55,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2430lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 80,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3532lm, - poměrný užitečný světelný tok 55,2%, - užitečný světelný tok 2430lm, - úhel poloviční osové svítivosti 56,8°. Odvoz a likvidace 8 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
37 | 2.NP - 228 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
38 | 2.NP - 229 - Učebna E, A | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 9 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. Dále: Montáž svítidel: 2 ks - kompletní svítidlo, závěsné/přisazené LED, asymetrické svítidlo. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D4, max. svítivost 513 cd/klm, třída clonění G*5, symetrie svítidla Asymetrické. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1495,00 x 100,00 x 68,00mm, závěsná výška 68,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 47W, 6200lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 99,8%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 59,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 3691lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 84,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5238lm, - poměrný užitečný světelný tok 59,5%, - užitečný světelný tok 3691lm, - úhel poloviční osové svítivosti 62,3 °. |  | 1 |  | 21
39 | 2.NP - 230 - Kancelář E | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 1 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 1 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
40 | 3.NP - 301 - Zasedací místnost E | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 12 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 12 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 12 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
41 | 3.NP - 303 - Sklad pomůcek D | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, mřížka. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 846 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1210,00 x 153,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 19W, 2400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 86,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2073lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 99,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2385lm, - poměrný užitečný světelný tok 86,4%, - užitečný světelný tok 2073lm, - úhel poloviční osové svítivosti 44,3°. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
42 | 3.NP - 306 - Sklad pomůcek D | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 2 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, mřížka. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 846 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1210,00 x 153,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 19W, 2400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 86,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2073lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 99,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2385lm, - poměrný užitečný světelný tok 86,4%, - užitečný světelný tok 2073lm, - úhel poloviční osové svítivosti 44,3°. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
43 | 3.NP - 307a - Chodba D | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, mřížka. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 846 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1210,00 x 153,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 19W, 2400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 86,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2073lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 99,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2385lm, - poměrný užitečný světelný tok 86,4%, - užitečný světelný tok 2073lm, - úhel poloviční osové svítivosti 44,3°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
44 | 3.NP - 307b - Chodba D | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 3 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 2 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, mřížka. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 846 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1210,00 x 153,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 19W, 2400lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 86,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2073lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 99,4%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 2385lm, - poměrný užitečný světelný tok 86,4%, - užitečný světelný tok 2073lm, - úhel poloviční osové svítivosti 44,3°. Odvoz a likvidace 3 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
45 | 3.NP - 308 - Knihovna C | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 2 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 4 ks - kompletní přisazené svítidlo, LED, semiopálový kryt. Technické požadavky: IP 40, třída oslnění D5, max. svítivost 359 cd/klm, elektronický předřadník - ano,třída clonění G*1, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1293,00 x 208,00 x 77,00mm, závěsná výška 77,00mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5000lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 93, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 52,5%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 2626lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 73,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 3664lm, - poměrný užitečný světelný tok 100,0%, - užitečný světelný tok 5000lm, - úhel poloviční osové svítivosti 50,0°. Odvoz a likvidace 2 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
46 | 3.NP - 309 - Kabinet E | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 6 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 7 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 6 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
47 | 3.NP - 310 - Učebna PC E | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 6 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Montáž svítidel: 6 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 6 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
48 | 3.NP - 311 - Hala E | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 13 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 10 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, elektronický předřadník - ano, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: (min. hodnoty) šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 41W, 5350lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 4512lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 5256lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 4512lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 13 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
49 | 3.NP - 312 - Výtvarná výchova G | Montáž a demontáž lešení včetně dovozu a odvozu, demontáž osvětlení 15 ks. Materiál pro montáž (např. hmoždinky, kabel, šrouby). Uvolněná místa po demontovaných svítidlech na stropě budou začištěna a nabílena. Kabely po demontovaných svítidlech zakončit ve vhodných instalačních krabicích – upřednostňována varianta bez zasekávání do stěn a stropů. Krabice musí splňovat příslušné požadavky na IP krytí. Montáž svítidel: 12 ks - kompletní závěsné/přisazené LED svítidlo, matná ALDP mřížka, URG<19. Technické požadavky: IP 20, třída oslnění D6, max. svítivost 616 cd/klm, třída clonění G*6, symetrické podle rovin C0 a C90. Životnost min. 80 000 hod. Rozměry: šxhxv - 1510,00 x 238,00 x 52,00mm, závěsná výška 52,0mm. Světelný zdroj (min. hodnoty): 1 ks - 58W, 7000lm, Ra 80, 4000K. Normálová osvětlenost. Účinnostní charakteristiky (min. hodnoty): - účinnost 100%, - poměr toku do dolního prostoru 100, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 84,3%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°) 5906lm, - poměrný světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 98,2%, - světelný tok vyzářený do prostorového úhlu π sr (vrcholový úhel 120°) 6877lm, - poměrný užitečný světelný tok 84,3%, - užitečný světelný tok 5906lm, - úhel poloviční osové svítivosti 46,0°. Odvoz a likvidace 15 ks demontovaných svítidel. Úklid místnosti. |  | 1 |  | 21
Nabídková cena celkem
Pokyny k vyplnění (modrá pole):
a) | Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max. dvě desetinná místa, a to za jednotku bez DPH (jednotková cena), cena za položku bez DPH, cena za položku s DPH (přednastavené vzorce je povinen překontrolovat, predefinované nastavení není závazné)
a uvede samostatně celkovou nabídkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, celkovou nabídkovou cenu s DPH, které budou dány vždy součtem jednotlivých položek.
b) | Dále dodavatel vyplní u každé položky přesnou nabízenou technickou specifikaci tak, aby bylo možné ověřit splnění minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem ve sloupci "Nabízené plnění...".
c) | Přednastavení vzorců není povinné, za správnost cenových údajů odpovídá dodavatel!!!