## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U
| Zadavatel |  | Kraj Vysočina |  |  |  | IČO: | 70890749
|  |  | Žižkova 1882/57 |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
|  |  | 58601 | Jihlava
| Projektant: |  | Delta Projektconsult s. r. o. |  |  |  | IČO: | 25543717
|  |  | Komenského nám. 1342/7 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67401 | Třebíč
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 100 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 101 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 102 | ZTI |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 103 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 104 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 105 | Silnoproud - NN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 106 | MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 99 | Bourací práce |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2424-003R3 - Nemocnice Třebíč, pavilon U
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce pavilonu U
#POPR | Popis rozpočtu: 100 - Stavební práce
#POPR | Popis rozpočtu: 101 - Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 102 - ZTI
#POPR | Popis rozpočtu: 103 - Vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: 104 - Slaboproud
#POPR | Popis rozpočtu: 105 - Silnoproud - NN
#POPR | Popis rozpočtu: 106 - MaR
#POPR | Popis rozpočtu: 99 - Bourací práce
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 10 | Silnoproud |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | HSV |  |  | 0
| 100 | Zásuvky a krabice |  |  | HSV |  |  | 0
| 110 | Systém technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 120 | Periferie vstupní |  |  | HSV |  |  | 0
| 130 | Periferie výstupní |  |  | HSV |  |  | 0
| 140 | Rozvaděč |  |  | HSV |  |  | 0
| 15 | Vytápění - zdroj tepla |  |  | HSV |  |  | 0
| 150 | Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 160 | Elektromontážní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 170 | Uvedení do provozu |  |  | HSV |  |  | 0
| 180 | Software DDC - práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 20 | OCHLAZOVÁNÍ VYŠETŘOVEN A SESTEREN |  |  | HSV |  |  | 0
| 200 | Datové rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| 200 | Ostatní služby |  |  | HSV |  |  | 0
| 210 | Inženýring |  |  | HSV |  |  | 0
| 220 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 230 | Monitorovací systém BMS - Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | HSV |  |  | 0
| 240 | Monitorovací systém BMS - Vizualizace |  |  | HSV |  |  | 0
| 25 | Vytápění - směšovací okruhy VZT - ohřev D+M |  |  | HSV |  |  | 0
| 250 | Monitorovací systém BMS - Software dispečinku - práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 35 | Vytápění - směšovací okruhy VZT - chlazení - D+M |  |  | HSV |  |  | 0
| 350 | Kamerový systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 3a | VĚTRÁNÍ VYŠETŘOVEN |  |  | HSV |  |  | 0
| 3b | VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, SKLADU ROZTOKŮ CAPD |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | VĚTRÁNÍ CHODEB A POMOCNÝCH PROSTOR |  |  | HSV |  |  | 0
| 400 | Elektrická požární signalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Vytápění - okruh ÚT D+M |  |  | HSV |  |  | 0
| 450 | Evakuační rozhlas |  |  | HSV |  |  | 0
| 500 | Přístupový systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 550 | Vyvolávací systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 600 | Nouzové volání |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 650 | Kabeláže a ostatní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Zkoušky |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Bourací práce vč. odvozu a likvidace |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Demontáž včetně odvozu a likvidace |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní montáže a instalační práce |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Všeobecné konstrukce a práce D+M |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 100 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 100 | Stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 3.24 | [6 empty] | DIL
1 | 273322611R00 | Beton základových desek železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3 | m3 | 0.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | POP
|  | ZK1 : 1,55*0,3 |  | 0.47 | [23 empty] | VV | 0
2 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 1.518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | POP |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | ZK1 : (1,5+1,5+1,03+1,03)*0,3 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 1.518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | POP |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | ZK1 : (1,5+1,5+1,03+1,03)*0,3 |  | 1.52 | [23 empty] | VV | 0
4 | 273361921RT4 | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.00688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0737 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 15.231 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | POP
|  | ZK1 : 1,55*0,00444 |  | 0.01 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [6 empty] | DIL
5 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25395 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.153 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | S14 : 1,02 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.11 |  | 0 |  |  |  |  | 1218.82 | [6 empty] | DIL
6 | 342013121R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 390.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04515 | 17.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.287 | 502.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | S9 : 390,21 |  | 390.21 | [23 empty] | VV | 0
7 | 342013123R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 303.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04557 | 13.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.287 | 390.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | S8 : 303,28 |  | 303.28 | [23 empty] | VV | 0
8 | 342013223RT2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 75.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05407 | 4.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 97.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | S4 : 75,91 |  | 75.91 | [23 empty] | VV | 0
9 | 342013322RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 33.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05226 | 1.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.287 | 42.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | S7 : 33,35 |  | 33.35 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342013324RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 19.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05226 | 0.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 24.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 90 | [25 empty] | POP
|  | S13 : 19,02 |  | 19.02 | [23 empty] | VV | 0
11 | 342017223R00 | Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 40.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05527 | 2.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.83 | 74.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | odolnost EI 60 | [25 empty] | POP
|  | S11 : 36,69 |  | 36.69 | [23 empty] | VV | 0
|  | S10 : 3,75 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342032342R00 | Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami dvojité opláštění,dvojitá ocelová konstrukce CW, kotvení do prvního opláštění tl. příčky 205 mm, CW 75, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 3.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07316 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.807 | 6.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | POP |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | požární odolnost EI 90 | [25 empty] | POP
|  | S12 : 3,35 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
13 | 347016211R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 8.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02189 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83849 | 7.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | EI 45 | [25 empty] | POP
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | S6 : 8,75 |  | 8.75 | [23 empty] | VV | 0
14 | 347016213R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 87.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0221 | 1.93 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 73.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odolnost EI 45 | [25 empty] | POP
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | S5 : 87,52 |  | 87.52 | [23 empty] | VV | 0
15 | WC1 | WC příčky z HPL desek tl. 25 mm vč.dveří - kompletní dodávka a montáž | m2 | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je uvažována jako kompletní dodávka a montáž vč. dveří 700/2000 mm Levé 7 kusů, Pravé 4kusy, lešení, přesunů hmot atd. | [25 empty] | POP |  | Položka je uvažována jako kompletní dodávka a montáž vč. dveří 700/2000 mm Levé 7 kusů, Pravé 4kusy, lešení, přesunů hmot atd.
|  | WC1 : 30,8 |  | 30.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.14 |  | 0 |  |  |  |  | 250.16 | [6 empty] | DIL
16 | 632418110RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 10 mm, včetně penetrace | m2 | 632.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01591 | 10.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.372 | 235.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | POP
|  | S2 : 526,41 |  | 526.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | S3 : 106,32 |  | 106.32 | [23 empty] | VV | 0
17 | 632441047RT1 | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 60 mm | m2 | 106.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1323 | 14.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.139 | 14.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [25 empty] | POP |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | S3 : 106,32 |  | 106.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 64_H1_2 | D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD | m2 | 95.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | H1A : 3,6*3 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | H1B : 3,6*3 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | H2A : 4,09*3*3 |  | 36.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | H2B : 4,09*3*3 |  | 36.81 | [23 empty] | VV | 0
19 | 64_H3 | D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří, požární odolnost EI 45 DP1, dle specifikace uvedených v PD | m2 | 19.637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | H3 : 5,38*3,65 |  | 19.64 | [23 empty] | VV | 0
20 | 64_H4_5 | D+M vnitřní prosklenné stěny z Al profilů vč. dveří dle specifikace uvedených v PD | m2 | 26.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | H4A : 1,2*2,7 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | H4B : 1,2*2,7*6 |  | 19.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | H5A : 1,2*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
21 | 64_H6_7 | D+M vnitřní prosklenné stěny z Al profilů vč. dveří dle specifikace uvedených v PD | m2 | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | H6A : 1,2*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | H6B : 1,2*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | H7A : 1,2*2,7*5 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
22 | 64_T1A | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 900/2020 mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 64_T1B | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 900/2020 mm, mřížka 500x80mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 64_T2A | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 800/2020 mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 64_T2B | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 800/2020 mm, mřížka 500x80mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 64_T3 | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 700/2020 mm, mřížka 500x80mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace dle PD | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 64_T4 | D+M vnitř. dřevěných zásuvných plných dveří s CPL úpravou RAL 7016 rozměr 800/2020 mm, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 64_T5 | D+M vnitř. ocelových dveří plných 800/2020 mm, s požární odolností EW 30DP1, RAL 7016, vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 64_T6 | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou 900/2020 mm, s požární odolností EW 30DP3+C, RAL 7016 vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 64_T7 | D+M vnitř. dřevěných dveří plných s CPL úpravou 700/2020 mm, s požární odolností EW 30DP3+C, RAL 7016 vč. ocel. zárubně HSE a kování dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.66 |  |  |  |  | 226.87 | [6 empty] | DIL
31 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 687.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 8.66 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 226.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 54,76 |  | 54.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | S2 : 526,41 |  | 526.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | S3 : 106,32 |  | 106.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.11 | [6 empty] | DIL
32 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m | t | 68.7496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.307 | 21.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 16.23 | [6 empty] | DIL
33 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 106.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 8.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 106,32 |  | 106.32 | [23 empty] | VV | 0
34 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 106.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 7.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 106,32 |  | 106.32 | [23 empty] | VV | 0
35 | 28375705R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa | m3 | 6.3792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | S3 : 106,32*0,06 |  | 6.38 | [23 empty] | VV | 0
36 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.16267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.74 | 0.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.65 |  | 0 |  |  |  |  | 1042.42 | [6 empty] | DIL
37 | 767586101RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, | m2 | 952.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 2.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 495.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. | [25 empty] | POP
|  | PD1 : 952,73 |  | 952.73 | [23 empty] | VV | 0
38 | 767586206RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, se skrytou hranou | m2 | 952.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00515 | 4.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 524 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž kazet. | [25 empty] | POP
|  | PD1 : 952,73 |  | 952.73 | [23 empty] | VV | 0
39 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 7.6504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.006 | 23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 58.85 | [6 empty] | DIL
40 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 54.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 54,76 |  | 54.76 | [23 empty] | VV | 0
41 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 54.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 54,76 |  | 54.76 | [23 empty] | VV | 0
42 | 771575109RT5 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 54.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.98 | 53.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S1 : 54,76 |  | 54.76 | [23 empty] | VV | 0
43 | 59764231R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá | m2 | 54.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | S1 : 54,76 |  | 54.76 | [23 empty] | VV | 0
44 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.2414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.265 | 1.57 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.24 |  | 0 |  |  |  |  | 344.5 | [6 empty] | DIL
45 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 632.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 10.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
46 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 632.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.046 | 29.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
47 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 454.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1372 | 62.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2 | 632.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 2.2 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 240.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S2 : 526,41 |  | 526.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | S3 : 106,32 |  | 106.32 | [23 empty] | VV | 0
49 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 2.2383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.102 | 2.47 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.15 |  | 0 |  |  |  |  | 273.07 | [6 empty] | DIL
50 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 238.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 11.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | PÚ2 : 238,15 |  | 238.15 | [23 empty] | VV | 0
51 | 781475114RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 238.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 1.2 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.0746 | 255.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PÚ2 : 238,15 |  | 238.15 | [23 empty] | VV | 0
52 | 597813620R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2 | 238.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 2.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PÚ2 : 238,15 |  | 238.15 | [23 empty] | VV | 0
53 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 4.1414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.265 | 5.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 181.66 | [6 empty] | DIL
54 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1351.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03248 | 43.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PÚ1 : 1351,75 |  | 1351.75 | [23 empty] | VV | 0
55 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 1351.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10191 | 137.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PÚ1 : 1351,75 |  | 1351.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | VRN1 | Přenosné hasící přístroje - provední kontroly stávajích hasících přístrojů dle PBŘ, přemístění a nebo případná výměna. | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | VRN2 | Revize | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
POP
|  | Součástí zařízení staveniště jsou i buňky pro TDI, BOZP a Zasedací místnost vč. standartního vybavení - stoly, židle, tiskárna, wifi, klimatizace atd. | [25 empty] | POP |  | Součástí zařízení staveniště jsou i buňky pro TDI, BOZP a Zasedací místnost vč. standartního vybavení - stoly, židle, tiskárna, wifi, klimatizace atd.
POP
|  | Dle požadavků investora. | [25 empty] | POP
59 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
60 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
61 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
62 | VRN3 | Dopravně inženýrská opatření | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 101 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 101 | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3a | VĚTRÁNÍ VYŠETŘOVEN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 3a.01 | D+M Vnitřní vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, vodní deskový ohřívač a chladič s, přislušenstvím, deskový rekuperační protiproudý výměník, antivibrační podložky, pozinkovaný rám pod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | jednotku pro osazení jednotky stavební základ (betonový základ pod jednotkou v dodávce ASŘ), odvod kondenzátu, pružné manžety na hrdlech, klapky na přívodu a odvodu vzduchu ovládané servopohony, otvory pro měření, odkapová nerezová vana, obtoková klapka rekuperace, otevíravé dveře s pantem a otočnými pákami (s bezpečnostním zámkem), vypínání při požáru v dodávce EPS | [25 empty] | POP | jednotku pro osazení jednotky stavební základ (betonový základ pod jednotkou v dodávce ASŘ), odvod kondenzátu, pružné manžety na hrdlech, klapky na přívodu a odvodu vzduchu ovládané servopohony, otvory pro měření, odkapová nerezová vana, obtoková klapka rekuperace, otevíravé dveře s pantem a otočnými pákami (s bezpečnostním zámkem), vypínání při požáru v dodávce EPS
|  | Dodávka včetně, výsupů pro vytápění a chlazení, vnitřní osvětlení jednotky. | [25 empty] | POP
|  | Rozměry: 6,6m délka, 1,055 šířka, 1.805 výška, hmotnost: 952 kg | [25 empty] | POP
|  | Parametry: přívod + odvod 3400 m3/h vzduchu, externí tlak 700 Pa, rekuperace 82 %, vodní deskový ohřívač - o výkonu 14,93 kW (teplotní spád po směšování 60/40°C, tlaková ztráta na straně vody 8,6 kPa, lamely hliníkové, sběrná trubka měděná), vodní deskový chladič o výkonu 16,82 kW (teplotní spádá 6/12°C, tlaková ztráta na straně vody 19,9 kPa, lamely hliníkové, sběrná trubka měděná) , volná komora pro umístění externího vyvíječe páry, filtrace na přívodním vzduchu dvoustupňová M5, F9 - kapsové filtry, na odvodním vzduchu M5 - kapsový filtr, 2x ventilátor EC typu o výkonu: 2,68kW (přívod), 1,8kW (odvod), ErP 2018, krytí IP20 | [25 empty] | POP | Parametry: přívod + odvod 3400 m3/h vzduchu, externí tlak 700 Pa, rekuperace 82 %, vodní deskový ohřívač - o výkonu 14,93 kW (teplotní spád po směšování 60/40°C, tlaková ztráta na straně vody 8,6 kPa, lamely hliníkové, sběrná trubka měděná), vodní deskový chladič o výkonu 16,82 kW (teplotní spádá 6/12°C, tlaková ztráta na straně vody 19,9 kPa, lamely hliníkové, sběrná trubka měděná) , volná komora pro umístění externího vyvíječe páry, filtrace na přívodním vzduchu dvoustupňová M5, F9 - kapsové filtry, na odvodním vzduchu M5 - kapsový filtr, 2x ventilátor EC typu o výkonu: 2,68kW (přívod), 1,8kW (odvod), ErP 2018, krytí IP20
|  | Hygienické provedení jednotky | [25 empty] | POP
|  | Jednotka je dodána bez regulace, bez aktivních prvků (servopohony, čidla atd.) a bez propojení aktivních prvků (toto je součástí dodávky profese MaR | [25 empty] | POP | Jednotka je dodána bez regulace, bez aktivních prvků (servopohony, čidla atd.) a bez propojení aktivních prvků (toto je součástí dodávky profese MaR
|  | Dodávaka po částech: dodáváno v 6ti kusech o největším rozměru 1,055m x 1,015m x 2,620m | [25 empty] | POP
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
2 | 3a.02 | D+M Parní elektrický zvlhčovač, zvhlčovač ovládán signálem z nadřazeného systému MaR včetně zapojení, bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače (dodávka MaR), stykač Motoru dodávkou MaR), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zvlhčovač vhodný pro neupravenou i upravenou (demineralizovanou) vodou, zvlhčovací výkon: 40kg/hod, napájení 400V, max příkon 30kW, max proud 43,3A, min. jištění 63A, El. propojení a ovládání v dodávce MaR | [25 empty] | POP | zvlhčovač vhodný pro neupravenou i upravenou (demineralizovanou) vodou, zvlhčovací výkon: 40kg/hod, napájení 400V, max příkon 30kW, max proud 43,3A, min. jištění 63A, El. propojení a ovládání v dodávce MaR
|  | Dodávka vzt včetně propojení s Vzt jednotkou pomocí parní a kondenzační hadice (cca 5m od jednotky), Dodávka včetně distributoru páry z ušlechtilé oceli montované do volné komory vzt jednotky, dodávka včetně ocelové nosné konstrukce kotvené do podlahy pro osazení do výšky cca 1,5 m nad podlahu. Odvod kondenzátu, vychlazovací jímka kondenzátu je v dodávce ZTI | [25 empty] | POP | Dodávka vzt včetně propojení s Vzt jednotkou pomocí parní a kondenzační hadice (cca 5m od jednotky), Dodávka včetně distributoru páry z ušlechtilé oceli montované do volné komory vzt jednotky, dodávka včetně ocelové nosné konstrukce kotvené do podlahy pro osazení do výšky cca 1,5 m nad podlahu. Odvod kondenzátu, vychlazovací jímka kondenzátu je v dodávce ZTI
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
3 | 3a.03 | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného (kulisový) potrubí 630x400mm, délky 2000mm, v hygienickém provedení, , snadno čistitelný, hladina akustického výkonu za tlumičem max 42 dB, tlaková ztráta tlumiče max | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 42 Pa, objemový průtok tlumičem 3400m3/hod | [25 empty] | POP
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
4 | 3a.04 | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného (kulisový) potrubí 500X400 mm, délky 1000mm, v hygienickém, provedení, snadno čistitelný, objemový průtok tlumičem 1600-1800 m3/hod, tlaková ztráta tlumiče max | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 20 Pa | [25 empty] | POP
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
5 | 3a.05 | D+M Nové tlumící kulisy do přívodního potrubí z exteriéru v rozměru dle stávajích kulis po demontáži, potrubí. Dle archivní PD kulisa KU 200x620 - 100 mm, L=1m - 16ks, přesný rozměr a počet nutno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | upřesnit po demontáži potrubí), nové kulisy tlumící v hygienickém provedení se snadou čistitelností | [25 empty] | POP
6 | 3a.06 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, rozměr 500 x 315 mm, umístěná ve strojovně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 3a.07 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, rozměr 500 x 400 mm, umístěná ve strojovně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 3a.08 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 3a.09 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 3a.10 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 3a.11 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 225 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 3a.12 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 3a.13 | D+M Vířivý anemostat přívodní určený do kazetového podhledu 600x600mm, se stavitelnými lamely pro, úpravu obrazu proudění, čvtercový, 24 lamel, s plenum bosem s boční napojením DN160 včetně regulační | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel čtyřhranný 600x600 mm | [25 empty] | POP
|  | Rozměry: připojovací rozměr plenum boxu O 160, průtok 150-200 m3/h, | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úprava: bílá | [25 empty] | POP
14 | 3a.14 | D+M Vířivý anemostat odvodní určený do kazetového podhledu 600x600mm, se stavitelnými lamely pro, úpravu obrazu proudění, čvtercový, 24 lamel, s plenum bosem s boční napojením DN160 včetně regulační | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel čtyřhranný 600x600 mm | [25 empty] | POP
|  | Rozměry: připojovací rozměr plenum boxu O 160, průtok 150-200 m3/h, | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úprava: bílá | [25 empty] | POP
15 | 3a.15 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 100,, -30 m3/h, 15 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 3a.61 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 3a.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 3a.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 10.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 3a.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 70.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 3a.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 63.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 3a.74 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D225 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 16.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 3a.75 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D250 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 19.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 3a.76 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D280 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 47.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 3a.77 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D315 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 6.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 3a.78 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D400 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 6.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 3a.81 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prožezem 15 % | mb | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 3a.82 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice, tl. Izolace 25 mm, D160, uvažováno s, prožezem 15 % | mb | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 3a.92 | D+M Tepelná a hluková izolace, parotěsná proti kondenzaci (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl., 40 mm) vnitřní, s Al polepem, uvažováno s prořezem 25 % | m2 | 468.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3b | VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, SKLADU ROZTOKŮ CAPD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 3b.01 | D+M Diagonální plastový odvodní ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí potrubí,, vzduchový výkon 100 m3/h, 160 Pa, pružné vložky, přechody, doběh, spouštěno přes manuální vypínač a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | spínací hodiny s týdením režimem v dodávce vzt, propojovací kabeláž do 15 m v dodávce vzt, dodávka s regulátorem otáček (detailní popis viz. TZ) | [25 empty] | POP | spínací hodiny s týdením režimem v dodávce vzt, propojovací kabeláž do 15 m v dodávce vzt, dodávka s regulátorem otáček (detailní popis viz. TZ)
|  | pro větrání skladu roztoků capd (umístěn v podhledu místnosti 1.040) | [25 empty] | POP
30 | 3b.02 | D+M Diagonální plastový odvodní ventilátor v tichém provedení do kruhového potrubí potrubí,, vzduchový výkon 240 m3/h, 160 Pa, pružné vložky, přechody, doběh, spouštěno spolu s osvětlením v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | každé větrané místnosti, propojovací kabeláž do 15 m v dodávce vzt, dodávka s regulátorem otáček (detailní popis viz. TZ) | [25 empty] | POP | každé větrané místnosti, propojovací kabeláž do 15 m v dodávce vzt, dodávka s regulátorem otáček (detailní popis viz. TZ)
|  | pro větrání hyg. zázemí (umístěn v podhledu místnosti 1.040) | [25 empty] | POP
31 | 3b.03 | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí, O 100 mm, délka 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 3b.04 | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí, O 125 mm, délka 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 3b.05 | D+M Samočinná zpětná klapka, těsná, s magnetem, do kruhového potrubí O 160 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 3b.06 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 100,, -80 m 3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 3b.07 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 125,, -100 m 3/h, 40 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 3b.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | 3b.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 35.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 3b.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 3.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 3b.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (50 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 1.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 3b.81 | D+M Ohebná hliníková hadice , D100, uvažováno s prořezem 15 % | mb | 5.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 3b.92 | D+M Tepelná a hluková izolace, parotěsná proti kondenzaci (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl., 40 mm) vnitřní, s Al polepem, uvažováno s prořezem 25 % | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | VĚTRÁNÍ CHODEB A POMOCNÝCH PROSTOR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 4.01 | D+M Vířivý anemostat přívodní určený do kazetového podhledu 600x600mm, se stavitelnými lamely pro, úpravu obrazu proudění, čvtercový, 24 lamel, s plenum bosem s boční napojením DN160 včetně regulační | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel čtyřhranný 600x600 mm | [25 empty] | POP
|  | Rozměry: připojovací rozměr plenum boxu O 160, průtok 130-200 m3/h, | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úprava: bílá | [25 empty] | POP
43 | 4.02 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 125, -60 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 4.03 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 160, -100 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 4.04 | D+M Přívodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 125, -50 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 4.05 | D+M Přívodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…), vč přechodu na, potrubí O100Rozměry: O 160, -100 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 4.06 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, rozměr 315 x 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 4.07 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 4.61 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | 4.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 4.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 10.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 4.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 36.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 4.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 41.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 4.81 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prořezem 15 % | mb | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 4.82 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace25 mm, D100, uvažováno s prořezem, 15 % | mb | 10.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 8 | ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 8.01 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 100,, -30-50 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 8.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 43.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 8.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 5.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 8.81 | D+M Ohebná hliníková hadice , D100, uvažováno s prořezem 15 % | mb | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 20 | OCHLAZOVÁNÍ VYŠETŘOVEN A SESTEREN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 20.01 | D+M Vnější společná VRV chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 40 kW , Cu propojovací potrubí, , izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (propojovací potrubí - od 6,4mm do 28,6mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | trasa kabeláže a trasa dvojice potrubí cca 110m - tzn cca 220m potrubí), propojení s vnitřními jednotka včetně požárních u ucpávek, ocelový rám, uchycení na střechu, modulární systém podpory pro zařízení na ploché střechy. Včetně rozbočovačů refnet, naplnění chladivem. S výstupem pro napojení na centrální MaR. | [25 empty] | POP | trasa kabeláže a trasa dvojice potrubí cca 110m - tzn cca 220m potrubí), propojení s vnitřními jednotka včetně požárních u ucpávek, ocelový rám, uchycení na střechu, modulární systém podpory pro zařízení na ploché střechy. Včetně rozbočovačů refnet, naplnění chladivem. S výstupem pro napojení na centrální MaR.
|  | Napájení: 50Hz, 400V, 10.7kW | [25 empty] | POP
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
61 | 20.02 | D+M Vnitřní VRV plochá kazetová jednotka o chladícím výkonu 2,8 kW, bilý krycí panel pro kazetový, podhled 600x600mm, ovládaná přes infra ovladač, okenní adaptér (v dodávce vzt) pro napojení okeního | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | spínače (blokace při otevření okna) - okení spínač a propojovací kabeláž v dodávce mar, blokace termoregulační elektronické hlavice na otopném tělese v místnosti při supštění chlazení (dodávka MaR),čerpadlo kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, příslušenství. | [25 empty] | POP | spínače (blokace při otevření okna) - okení spínač a propojovací kabeláž v dodávce mar, blokace termoregulační elektronické hlavice na otopném tělese v místnosti při supštění chlazení (dodávka MaR),čerpadlo kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, příslušenství.
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
62 | 20.03 | D+M Vnitřní VRV plochá kazetová jednotka o chladícím výkonu 5,6 kW, bilý krycí panel pro kazetový, podhled 600x600mm, ovládaná přes infra ovladač, okenní adaptér (v dodávce vzt) pro napojení okeního | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | spínače (blokace při otevření okna) - okení spínač a propojovací kabeláž v dodávce mar, blokace termoregulační elektronické hlavice na otopném tělese v místnosti při supštění chlazení (dodávka MaR),čerpadlo kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, příslušenství. | [25 empty] | POP | spínače (blokace při otevření okna) - okení spínač a propojovací kabeláž v dodávce mar, blokace termoregulační elektronické hlavice na otopném tělese v místnosti při supštění chlazení (dodávka MaR),čerpadlo kondenzátu, napojení na odvod kondenzátu, příslušenství.
|  | viz referenční standard | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Demontáž včetně odvozu a likvidace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
63 | 1 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT03 včetně příslušenství - odhad hmotnosti: 850 kg v 1.PP ve, strojovně, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 2 | Demontáž stávajích tlumičů hluku ve strojovně vzduchotechniky - předpoklad rozměru 630/400 L=1m,, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 3 | Demontáž stávajícíh tlumích kulis a nahrazení za nové (D+M nových kulisy v položce 3a.05)., Stávající tlumící kulisi dle archivní dokumentace: kulisy KU 200x630-100mm, L=1m, celkem 16ks, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně demontáže a zpětné montáže potrubí před tlumičem odhad 2m, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | [25 empty] | POP | včetně demontáže a zpětné montáže potrubí před tlumičem odhad 2m, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace
66 | 4 | Demontáž stávajících tlumičů hluku (předpoklad 2ks tlumičů 400x630mm L=1m + přechody). Umístění: na, chodbě vedle strojovny, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 5 | Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu. Demontáž a zpětná montáž včetně hliníkových profilů., Předpokládná plocha: 5m2, předpokladá se znovu použití SDK kazet 600x600mm z 50%, nové kazety 50%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Umístění: na chodbě vedle strojovny, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | [25 empty] | POP
68 | 6 | Demontáž stávajícího kruhového potrubí, O 100 - O 315 mm, včetně regulačních prvků, kotvení atd.,, demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů (odhad výměry), pzn.: u všech položek demontáží | mb | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně likvidace | [25 empty] | POP
69 | 7 | Demontáž stávajícího flexi ptorubí, O 100 - O 250 mm, demonáž potrubí pod stropem po odstranění, podhledů (odhad výměry), pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | mb | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | 8 | Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (rovné + tvarovky), včetně regulačních prvků, kotvení atd., , demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů (odhad výměry), pzn.: u všech položek | m2 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | demontáží včetně likvidace | [25 empty] | POP
71 | 9 | Demontáž stávajících koncových prvků (vyústek) včetně zaselepní potrubí, které nebude demontováno., Mřížky o předpokládané velikosti 500/200mm, pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 10 | Demontáž stávajících koncových prvků (vyústek), počet je předpoklad.pzn.: u všech položek demontáží, včetně likvidaceAnemostaty vel 400-600, čtyřhranné vyustky 200x100 - 560x280, talířové ventily - | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | počet je předpokládaný dle archivní pd | [25 empty] | POP
73 | 11 | Demnotáž stávajících odboček (t-kusů) v instalačních šachtách (zařízení 8), pzn.: u všech položek, demontáží včetně likvidace | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 12 | Zapravení otvorů v instalčních šachtách, které nebudou využity pro nové potrubí. pzn.: u všech, položek demontáží včetně likvidacePožární odolnost stavební konstrukce: EI 45/DP1, průměr | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | demontovaného (prostupujícího) potrubí se předpokládá 125-160mm, kruhové (zařízení 8) | [25 empty] | POP
75 | 13 | Demontáž větrací jednotky v prostoru RTG - odhad hmotnosti cca 125kg, odhad rozměru 2m x 0,8m x 0,4m, , pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Všeobecné konstrukce a práce D+M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | 14 | Napojení na stávající kruhové vzt potrubí O 100 - 250 mm - vsazení nové odbočky v instalačních, šachtách (zařízení 8) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 15 | Provizorní zaslepení potrubí v instalačních šachtách (zažízení 8) 100 - 250 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
78 | 16 | Napojení na stávající čtyřhranné potrubí (výřez, vsazení odbočky) do průměru 200mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 17 | Napojení na stávající, čtyřhranné potrubí/požární klapky od velikosti 315/200mm - 630/400mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 18 | Provizorní zaslepení čtyřhranného potrubí/požárních klapek o velikosti 315/200mm - 630/400mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
81 | 19 | Doprava veškerého materiálu/zařízení do strojovny při montáži i demontáži pomocí anglického dvorku, (výška anglického dvorku cca 5m), předpoklad lehké mechanizace.Nejvěší část nové jednotky: 1,1 x 1, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 1 x 2,8m (250kg), U demontovaná jednotky podobný předpoklad, Odhad celkové dopravované hmotnosti 3000kg | [25 empty] | POP | 1 x 2,8m (250kg), U demontovaná jednotky podobný předpoklad, Odhad celkové dopravované hmotnosti 3000kg
82 | 21 | Opravy stávající tepelné izolace v místech napojování nového potrubí na stávající, při výměně, stávajích tlumích kulis v přívodním potrubí z exteriéru do nové vzt jednotky (odhad 15 m2 tl. 40mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | , tepelné izolace) | [25 empty] | POP
83 | 22 | Ověření přesných rozměrů a poloh stávajího potrubí, které nebude demontováno (nápojná místa nového, potrubí) | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 23 | Robotické čištění a desinfekce vnitřního povrchu stávajícího čtyřhranného potrubí, které nebude, demontováno (potrubí, které bude využito zažízením VZT 3a), vodorovné potrubí + svislé potrubí v | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | instalační šachtě, bez nutnosti přístupu ke vnějšímu povrchu potrubí (potrubí v podhledu) | [25 empty] | POP
85 | 24 | Zajištění přístupu na střechu a do instalační šachty ve vyšších podlaží při montáži chladivového, potrubí a kabeláže k venkovní VRV jednotce na střeše. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 25 | Prostup atikou šachty pro chladivové potrubí a kabeláž k VRV jednotce na střeše včetně utěsnění a, zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 26 | Doprava VRV jednotky na střechu - rozměr: 1,7x1,3x0,8m, hmotnost 275kgpředpoklad dopravy vnitřním, výtahem + po schodech v posledním podlaží. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
88 | 27 | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | zbývající části budovy | [25 empty] | POP
89 | 28 | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
90 | 29 | Výkresová dokumentace - skutečné provedení | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
91 | 30 | Vedení stavebního deníku | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
92 | 31 | Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
93 | 32 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
94 | 33 | Zaučení obsluhy | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
95 | 34 | Vyhotovení dokladu dle stanoviska KHS"Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen, doklad, že hluk z maximálníhoprovozu VZT zařízení ve strojovně VZT v 1.PP nepřekročí v chráněných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | vnitřních | [25 empty] | POP
|  | prostorech staveb (pokojích v 1. PP a v ambulancích v 1 NP) hygienické limity hluku | [25 empty] | POP
|  | v denní a noční době stanovené nařízením vlády č. 272/2011. Měřící místa v chráněných | [25 empty] | POP
|  | vnitřních prostorech staveb budou stanovena ve spolupráci s KHS kraje Vysočina, ÚP, Třebíč. " | [25 empty] | POP
96 | 35 | D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení,, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, | HZS | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | atd. | [25 empty] | POP
|  | Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. | [25 empty] | POP | Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady.
|  | Včetně poplatku. | [25 empty] | POP
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [25 empty] | POP | Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
97 | 36 | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50. Včetně označení štítkem a, revizní přístup k ucpávce. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
98 | 37 | D+M Provedení prostupů v sdk stěnách včetně zapravení (nad podhledy mezi jednotlivými místnostmi) | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
99 | 38 | D+M Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad., Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
100 | 39 | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové | HZS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | ceně. | [25 empty] | POP
101 | 40 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 41 | Přesun hmotHmotnost je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho, zohlednit v jednotkové ceně. | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 102 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 102 | ZTI | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 10 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 32,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 2 | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 3 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KANALIZACE | [25 empty] | POP
4 | 4 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 75,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KANALIZACE | [25 empty] | POP
5 | 5 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KANALIZACE | [25 empty] | POP
6 | 6 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 125,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | KANALIZACE | [25 empty] | POP
7 | 7 | D+M Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci pro potrubí 32 mm - SPLAŠKOVÁ, KANALIZACE (odvod kondenzátu) | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 8 | D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně zapravení | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 9 | D+M Přivzdušňovací hlavice plastová DN 75 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 10 | D+M Přivzdušňovací hlavice plastová DN 110 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 11 | Demolice stávajícího kanalizačního potrubí DN50-125Včetně likvidace vybouraného a demontovaného, materiálu. délka je předpokládaná, stávající potrubí převzato z PD z roku 1996, skutečný stav nebylo | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | možné z důvodu provozu budovy zaměřit | [25 empty] | POP
12 | 12 | Vyříznutí stávajícího PE stoupacího odpadního potrubí Včetně likvidace vybouraného a demontovaného, materiálu. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 13 | Demontáž stávajícího umyvadla Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.počet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 14 | Demontáž stávajícího WC včetně nádržkyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.počet, je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 15 | Demontáž stávající sprchy Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.počet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 16 | Demontáž stávajícího pisoáru Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. počet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 17 | Demontáž stávající výlevky včetně nádržkyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu., počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 18 | Demontáž stávajícího dřezu Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. počet je, předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 19 | Demontáž stávající vpusti včetně zapravení podlahyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného, materiálu. počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1996 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 20 | Dočasné zaslepení kanalizace po demolici potrubí - předpoklad. potrubí zaslepeno za odbočkou do doby, než bude odbočka nahrazena novou z PP | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 21 | D+M odkanalizování VZT jednotky pomocí potrubí HT DN 32 do liniového podlahového žlabu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 22 | Napojení kanalizačního PP potrubí DN50-110 na stávající stoupací odpadní potrubí z PE pomocí vložení, nové tvarovky v 1.NP a 1.PP, rovného kusu a dvouhrlové spojky - dle detailu ve výkresové části PD | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | - výkres D.1.4.1-3 | [25 empty] | POP
23 | 23 | Napojení kanalizačního PP potrubí na stávající stoupací odpadní potrubí z PE pomocí vložení nové, tvarovky a dvouhrlové spojky - napojení na stávající stoupací potrubí S10, S31, S32 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 24 | Napojení chladících jednotek (odvod kondenzátu) přes "obrácenou zápachovou uzávěrku" - vyskládána z, HT kolen | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 25 | D+M Pachotěsné uzavření odpadního potrubí DN 75 1 m nad podlahou - ukončení stoupacího potrubí 45,, 46 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 26 | D+M Pachotěsné uzavření stávajícího odpadního potrubí PE 110 . počet je předpoklad, stávající, potrubí převzato z PD z roku 1996 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 28 | Provizorní zaslepení stávajícího potrubí po rušeném potrubí počet je předpoklad, stávající potrubí, převzato z PD z roku 1996 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 29 | Napojení na provizorně zaslepené potrubí . počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z, roku 1996 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 30 | Zapravení prostupu v instalační šachtě po demontáži stávajícího potrubí. Zapravení se provede tak, aby konstrukce splňovala požární odolnost dle PBŘ (EI 45DP1) Počet je předpoklad vycházejí z | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | původní PD z roku 1996 | [25 empty] | POP
30 | 31 | Příplatek za provádění kanalizace pod stropem v technické místnosti VZT v 1.PP | HZS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 32 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 včetně | m | 247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 33 | Ověření stávajícího stavu rozvodů požární vody a hydrantů | HZS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 34 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 35 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 36 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 37 | D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce zkoušky, těsnosti, proplach a | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | [25 empty] | POP
37 | 38 | D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce zkoušky, těsnosti, proplach a | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | [25 empty] | POP
38 | 39 | D+M Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce zkoušky, těsnosti, proplach a | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | [25 empty] | POP
39 | 40 | D+M Vodovod pro cirkulaci z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ - viz referenční standard | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 41 | D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50 | m | 641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 42 | D+M Kulový uzávěr DN 15 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 43 | D+M Kulový uzávěr DN 20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 44 | D+M Kulový uzávěr DN 20 s vypouštěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 45 | D+M Automatický vyvažovací ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření, tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 46 | D+M Zaregulování systému distribuce TV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 47 | D+M Zpětný ventil DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 48 | D+M Filtr DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 49 | D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně zapravení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 50 | Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15-DN25 vedeného mimo stěny Včetně likvidace, vybouraného a demontovaného materiálu.délka je příbližná, stávající potrubí převzato z PD z roku | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1996, skutečný stav nebylo možné z důvodu provozu budovy zaměřit | [25 empty] | POP
50 | 51 | Navaření nové odbočky na stoupacím potrubí cirkulační vody včetně vyřiznutí stoupacího potrubí, (délka vyříznutí, tak aby šla osadit nová odbočka) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 52 | D+M Přechodka měď/ppr - napojení na stávající vodovodní potrubí - za stávajícím kulovým kohoutem | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 53 | Napojení na stávající úpravnu vody v 1.PP (CAREL ROL4605U0B) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 54 | Napojení na parní zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 55 | Doplnění tepelné izolace tl. 20 mm v místě vyříznutí cirkulačního potrubí | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 56 | Zapravení prostupu v instalační šachtě po demontáži stávajícího potrubí.Zapravení se provede tak, aby konstrukce splňovala požární odolnost dle PBŘ (EI 45DP1)Počet je předpoklad vycházejí z původní | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | PD z roku 1996 | [25 empty] | POP
56 | 57 | zaslepení stávajícího rozvodu pitné vody | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 58 | U1 Umyvadlo keramické 600x490 mm (umyvadlo v pracovnách), umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie, umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“ - viz referenční standart | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 59 | U2 Umyvadlo keramické 500x410 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie umyvadlová stojánková, směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“ viz referenční standart | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 60 | Ui Umyvadlo keramické invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová, baterie s prodlouženým ovládáním, perlátor 2 x rohový ventil 1/2“, madla – provedení dle vyhlášky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 398/2009 Sb, D+M - viz referenční standard | [25 empty] | POP
60 | 61 | WC Závěsný klozet keramický, nádržka propředstěnovou montáž, souprava pro tlumení hluku, ovládání, zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítko sdvoj. splachováním, sedátko s automatickým | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | pozvolným sklápěním, D+M - viz referenční standart | [25 empty] | POP
61 | 62 | WCi Závěsný klozet keramický imobilní, nádržka propředstěnovou montáž, souprava pro tlumení hluku,, sedátko, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M - viz referenční standard | [25 empty] | POP
62 | 63 | D Nerezový dřez, dřezový sifón, baterie termostatická dřezová stojánková (integrovaný omezovač teplé, vody s ochranou proti opaření), výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | standard | [25 empty] | POP
63 | 64 | K1 Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, (kulička), hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. Vzduchotechnika) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 65 | Vychlazovací plastová jímka 500x300x400 (dxšxv) odolávající teplotě kondenzátu 100 °C včetně poklopu, a norné stěny (výška norné stěny 300 mm) Přívod kondenzátu DN 40 do poklopuOdvod vychlazeného | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kondenzátu DN 40 ve stěně (horní hrana odtoku ve výšce 300 mm) | [25 empty] | POP
|  | Detail jímky - výkresová část PD - D.1.4.1-2_PŮDORYS 1.PP-KANALIZACE | [25 empty] | POP
65 | 66 | Napojení prvků interiéruPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento, předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | HZS | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | ON | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | 67 | D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení,, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, | HZS | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | atd. | [25 empty] | POP
|  | Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. | [25 empty] | POP | Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady.
|  | Včetně poplatku. | [25 empty] | POP
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | [25 empty] | POP | Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
67 | 68 | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro vodovodní potrubí do DN 50 (VODOVOD). Včetně, označení štítkem a revizní přístup k ucpávce. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | 69 | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové kanalizační potrubí přes DN 50 (KANLIZACE)., Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce. | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 70 | Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 71 | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové | HZS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | ceně. | [25 empty] | POP
71 | 72 | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | zbývající části budovy | [25 empty] | POP
72 | 73 | Ochrana místa demolice a montáže před poškozením včetně následného úklidu pracovního místa | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
73 | 74 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 75 | Přesun hmot | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | 76 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhuPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | HZS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 77 | zajištění kráceného laboratorní rozboru znové části vodovodoního rozvodu a dokladů prokazující, zdravotní nezávadnost materiálů a výrobků přicházející do styku spitnou vodou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
77 | 78 | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
78 | 79 | Dokumentace skutečného provedení systému | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
79 | 80 | Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 81 | nženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
81 | 82 | Doprava osob | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 103 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 103 | Vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 15 | Vytápění - zdroj tepla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | odstavení soustavy, vypuštění | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 2 | znovu-uvedení soustavy do provozu - proplach, napuštění, odvzdušnění, vyčištění filtrů, kontrola, tlakových poměrů a funkce zabezpečovacího zařízení | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 25 | Vytápění - směšovací okruhy VZT - ohřev D+M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 3 | MIX2 2-cestný vstřikovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod- viz referenční standard | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 4 | KK Kulový kohout DN25 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 5 | ZK Zpětná klapka DN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 6 | Č1a,b oběhové čerpadlo - viz referenční standard | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Manometr | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 8 | Teploměr | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 9 | F1 Mosazný filtr se sítkem DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 10 | RVV Ruční vyvažovací ventil DN20- viz referenční standard- včetně izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 11 | AOV Automatický odvzdušňovací ventil DN20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 12 | VK Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 13 | Potrub ocel 28x1,5 mm, včetně tvarovek, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvenÍ | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 14 | Izolace minerální vata 28x20 | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 35 | Vytápění - směšovací okruhy VZT - chlazení - D+M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 15 | MIX1 trojcestný směšovací ventil- DN a Kvs dle skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 16 | KK Kulový kohout DN32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 17 | ZK Zpětná klapka DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 18 | Manometr | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 19 | Teploměr | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | 20 | RVV Ruční vyvažovací ventil- DN a Kvs dle skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 21 | F1 Mosazný filtr se sítkem DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 22 | AOV Automatický odvzdušňovací ventil DN20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 23 | VK Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 24 | Potrub ocel 35x1,5 mm, včetně tvarovek, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 25 | Izolace syntetický kaučuk 35x20 | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 26 | odstavení soustavy chladu z provozu | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 27 | znovu-uvedení soustavy do provozu - proplach, napuštění, odvzdušnění, vyčištění filtrů, kontrola, tlakových poměrů a funkce zabezpečovacího zařízení | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 45 | Vytápění - okruh ÚT D+M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 28 | KK Kulový kohout DN20pouze odhad | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 29 | VK Vypouštěcí kohout DN15pouze odhad | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 30 | AOV Automatický odvzdušňovací ventil DN20pouze odhad | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 31 | Potrubí ocel 15x1,2 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 32 | Potrubí ocel 18x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 33 | Potrubí ocel 22x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 34 | OT1 20/700/1100 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 35 | OT1 20/700/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 36 | OT1 20/700/1400 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 37 | OT1 20/700/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 38 | OT1 30/700/1600 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 39 | OT2 33/400/1100 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 40 | OT2 22/300/1200 (Bílá RAL 9016) včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 41 | PŠ1 přímé připojovací šroubení pro otopná tělesa s bočním připojením- viz referenční standard- s, vypouštěním | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 42 | TRH Radiátorová termostatická hlavice- viz referenční standard- se dvěma zarážkami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 43 | TRV1 termostatický ventil s nízkou tlakovou ztrátou- viz referenční standard- přímý | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 44 | Stojánková montážní konzola | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 98 | Zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 45 | Topná zkouška dle normy (72 hod) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 46 | Tlaková zkouška soustavy (24h) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 47 | Požární ucpávky akusticky neprůzvučné pro kovové potrubí do DN 65, včetně označení štítkem a revizní, přístup k ucpávce | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 48 | Provedení prostupů do 200 mm vrtáním ve železobetonové konstrukci, zapravení | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 49 | Provedení prostupů v SDK příčce, zapravení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 50 | Zapravení původních prostupů | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 51 | Popis potrubí, ventilů a zařízení | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 52 | Montážní, těsnící a spojovací materiálsoubor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 53 | Mechanizace, plošiny, stavební lešenísoubor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 54 | Sekání a řezání ve zdivu/podlaze vč. zapravení | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 55 | Přesun hmot | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 56 | Doprava osob | km | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 57 | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
58 | 58 | Výkresová dokumentace - skutečné provedení | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 59 | Vedení stavebního deníku | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | 60 | Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 61 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 62 | Zaučení obsluhy | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 63 | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | zbývající části budovy | [25 empty] | POP
64 | 64 | Likvidace odpadu, recyklační poplatky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Bourací práce vč. odvozu a likvidace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 65 | Demontáž stávajícího směšovacího uzlu VZT - ohřev | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 66 | Demontáž stávajícího směšovacího uzlu VZT - chlazení | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 67 | Demontáž stávajících litinových těles | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | 68 | Demontáž stávajících trubkových těles | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | 69 | Demontáž potrubí v 1.NP - stupačky, rozměr do DN32 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | 70 | Demontáž připojovacích potrubí stávajících těles, rozměr do DN20 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | 71 | Přesun hmot | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 104 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 104 | Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 100 | Zásuvky a krabice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Zásuvka CAT6A STP 2 x RJ45 pod omítku - Kryt zásuvky- Rámeček jednonásobný- Samořezný keystone, 6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 1.2 | Zásuvka CAT6A STP 2 x RJ45 do podlahové krabice - Kryt zásuvky- Rámeček jednonásobný- Samořezný, keystone 6A | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 1.3 | Zásuvka CAT6A STP 1 x RJ45 povrchová- základnová krabice- Kryt zásuvky- Rámeček jednonásobný-, Samořezný keystone 6A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 1.4 | KRABICE KUL 68-45/LD NA 73X45MM DUTÉ STĚNY | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 1.5 | Krabice rozbočovací s víkem, 93x93x55mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 200 | Datové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 1.6 | 19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 1.7 | keystone Solarix CAT6A STP | ks | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 1.8 | 19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT6 FTP černý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 1.9 | Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 1.10 | Konektor RJ45 CAT6 FTP 8p8c stíněný skládaný na drát | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 350 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 1.11 | IP dome kamera 4Mpx, dle technické zpávy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 1.12 | Licence 1ks IP kamery do VMS zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 1.13 | Montážní krabice do podhledu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 1.14 | Nastavení a oživení IP kamery, přidání do VMS zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 400 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 1.15 | Mikromodul sběrnice hlásičů EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 1.16 | Skříň s požární odolností pro požární signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 1.17 | Demontáž a opětovná zpětná montáž do nové skříně s požární odolností | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 1.18 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 1.19 | Patice pro hlásiče | ks | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 1.20 | tlačítkový hlásič malý,červený, sklo | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 1.21 | Montážní krabice pro malé tlač. Červená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 1.22 | Sklíčko pro malé provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 1.23 | Paralelní signalizace, pro hlásiče nad podhledem | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 1.24 | Popisný štítek na hlásič | ks | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 1.25 | Držák popisných štítků, bal.10 ks | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 450 | Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 1.26 | Rozvaděč 42U, 600x800 ČERNÝ, skleněné dveře, skládací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 1.27 | Skříň s požární odolností pro evakuační rozhlas | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 1.28 | Pouzdro pro dokumentaci do datového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 1.29 | Digitální vystupni modul , 4-24 EN 54-16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 1.30 | Digitální stanice hlasatele EN54-16, 12 tlačítek, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 1.31 | Audio zdrojova jednotka "All-in-one" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 1.32 | SEI sériové essernet rozhraní obousměr. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 1.33 | M4-RS232-iso Interface module | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 1.34 | Adapter TWI-RS232 EN 54-16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 1.35 | Skříň pro SEI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 1.36 | Mikromodul essernet 62,5 kB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 1.37 | Vykon. zesil. 4XD300W, 100V, EN54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 1.38 | Contact Interface Module | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 1.39 | Universal interface module | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 1.40 | Nouzový napájeci zdroj PSU 24V-4 net | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 1.41 | Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 1.42 | Provozní kniha systému evakuačního rozhlasu,určena pro záznamy o poruchách, opravách a pravidelných, kontrolách,vhodná pro správce systému nebo pro velké objekty s ostrahou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 1.43 | Koncový člen reproduktorové linky EOL, do 250W, dohled nad linkami evakuačního systému , ČSN EN 50, 849, ČSN EN 54-16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 1.44 | Skříňkový kovový reproduktor 3W, 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 1.45 | Stropní reproduktor 1,5W, 3W, 6W, EVAC, Certifikováno podle normy EN 54-24 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 1.46 | Protipožární kryt pro stropní reproduktor EN 54-24 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 1.47 | Identifikace stávajících neevakuačních linek domácího rozhlasu a dočasné přepojení na evakuační, rozhlas | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 1.48 | Měření a vyhodnocení parametrů srozumitelnosti | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 500 | Přístupový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 1.49 | Řídící jednotka pro 1 dveře s TCP/IP ethernetovým rozhraním a RS485 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 1.50 | Krabice instalační 240x190x90 IP55 s průchodkami | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 1.51 | Bezkontaktní čtečka karet | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 1.52 | Bezkontaktní karta | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 1.54 | Ožívení a nastavení zařízení a přiřazení uživatelů ke kartám | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 1.55 | Ověření a testovací provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 1.56 | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | 1.57 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 1.58 | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 550 | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 1.59 | Tiskárna - specifikace dle technické zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 1.60 | Vyvolávací displej třířádkový | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 1.61 | Řídící aplikace | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 1.62 | Ožívení a nastavení zařízení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | 1.63 | Ověření a testovací provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 1.64 | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 1.65 | Poe patch panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 1.66 | Napájecí zdroj pro PoE Patch panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 600 | Nouzové volání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | 1.67 | SW - licence provozu účastníka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 1.68 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 1.69 | Svítidlo signalizační LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 1.70 | Volací a potvrzovací tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 1.71 | Ožívení a nastavení zařízení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | 1.72 | Ověření a testovací provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 650 | Kabeláže a ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
72 | 1.73 | Kabel PRAFLASAFE X-O 2 X 1,5 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 1.74 | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 1.75 | Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | 1.76 | KABEL DATOVÝ FTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 1.77 | KABEL DATOVÝ STP CAT6A LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 3700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 1.78 | KABEL kruhového vedení EPS bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8) | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 1.79 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 1.80 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 1.81 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
81 | 1.82 | CAT5E UTP s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 - stanice hlasatele | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
82 | 1.83 | TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 1.84 | TRUBKA OHEBNÁ 1432 K50 MONOFLEX 320N 32/24,3MM | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 1.85 | Hmoždinka 8mm (např. HM 8) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 1.86 | Univerzální vrut 4.5/60 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 1.87 | Plynová náplň k pistolipro nastřelovací hřeby | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 1.88 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např, PŘÍCHYTKA HL P1_08 N) | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 1.89 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např, PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | 1.90 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např, PŘÍCHYTKA HL P1_11 N ) | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | 1.91 | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 1.92 | Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 | ks | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 1.93 | ÚCHYTKA KABELŮ 52X38X81MM SONAP | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 1.94 | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
94 | 1.95 | PÁSEK VÁZACÍ 200X4.6 NEREZ | ks | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 | 1.96 | TYČ ZÁVITOVÁ ZT 8 ZNCR 2M | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 | 1.97 | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ 8 PO | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 1.98 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 1.99 | Trubka pevná pr. 20mm,LSOH šedá, vč. příchytek | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 1.100 | Drátěnný žlab 200x100, gal. zinkováno | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 1.101 | Drátěnný žlab 300x100, gal. zinkováno | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 1.102 | Nosník pro drátěnný žlab š. 200 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 1.103 | Nosník pro drátěnný žlab š. 300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 1.104 | Spojka uzemňovací SUM 1 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | ON | Ostatní montáže a instalační práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | 1.105 | Programování systému EPS - oživení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
105 | 1.106 | Programování systému EVAC - oživení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
106 | 1.107 | Popis vodičů a kabelů | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 1.108 | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | 1.109 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 1.110 | Protipožární ucpávka vč. materiálu pro kabelový prostup 70x kabel pr. max.10mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
110 | 1.111 | Protipožární ucpávka vč. materiálu pro kabelový prostup 9x kabel pr. max.15mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
111 | 1.112 | Identifikační tabulka protipožární ucpávky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 1.113 | Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
113 | 1.114 | Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 1.115 | Projektová dokumentace - skutečné provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 1.116 | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
116 | 1.117 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
117 | 1.118 | Organizace nutná se spojením a nastavením EPS<->EVAC | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
118 | 1.119 | Aktualizace grafických podkladů obsluhy | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
119 | 1.120 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 1.121 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy) | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
121 | 1.123 | Koordninační funkční zkouška | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
122 | 1.124 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
123 | 1.125 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
124 | 1.126 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s fy. Obsluhujícími návazné zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
125 | 1.127 | Vedení stavebního deníku | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
126 | 1.128 | Autorský dozor projektanta | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
127 | 1.129 | Požární kniha -provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
128 | 1.130 | Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | 99 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
129 | 1.131 | Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
130 | 1.132 | Domácí rozhlas | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | 1.133 | Koncové prvky ( reproduktory, datové zásuvky ) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 105 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 105 | Silnoproud - NN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 10 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 2 | Dokumentace skut. stavu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
2 | 3 | Spolupráce s rev. technikem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 4 | Rozvaděč R1NA1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 5 | Rozvaděč R1NA2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 6 | Ekvipotenciální sběrna (HOP) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 7 | Svítidlo LED označ.1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel) | kus | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 8 | Svítidlo LED označ. 2 (viz. příloha č.6 kniha svítidel) | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 9 | Svítidlo LED označ. NA1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel) | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 10 | Svítidlo LED označ. NA2 (viz. příloha č.6 kniha svítidel) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 11 | Svítidlo LED označ. N1 (viz. příloha č.6 kniha svítidel) | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 12 | Trubka ohebná samozhášivá pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 25mm (přechod podlaha, stěna viz ČSN 33 2000-5-52ed.2) | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 13 | Kabel 1-CXKH-R 3x1,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 3J,Ox1,5 | m | 1600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 14 | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 3Jx2,5 | m | 1340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 15 | Kabel 1-CXKH-R 5x1,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 5Jx1,5 | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 16 | Kabel 1-CXKH-R 4x6 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu J 4Bx6 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 17 | Kabel 1-CXKH-R 5x16 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 5Jx16 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 18 | CXKH-V 3Jx1,5 B2cas1d0 P60-V | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 19 | CY 4 ZŽ H07V-U 1x4 mm (doplňující ochranné pospojení) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 20 | CY 10 ZŽ H07V-U 1x10mm (hlavní ochranné pospojení) | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 21 | Vypínač řaz.1 IP20 p.o. vč. rámečku | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 22 | Vypínač řaz.5 IP20 p.o. vč. rámečku | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 23 | Zásuvka 230V/16A IP21 p.o. vč. rámečku | kus | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 24 | Pohybový senzor s vyhodnocením intenzity osvětlení pro nepřímé spínání (relé v rozvaděči) | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 25 | Vypínač řaz.1/0 p.o. vč. rámečku a orientační doutnavky | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 26 | krabice přístrojová podomítková / do SDK | kus | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 27 | podlahová krabice 12 modulů | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 28 | Krabice odbočná IP44, se zapojením-čtvercová včetně dodávky krabice 100x100mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 29 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 30 | požární prostup (ucpávka) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 31 | drobný a pomocný elektroinstalační materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 32 | sádra šedá stavební 30kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 33 | Žlab kabelový drátěný 100/50mm vč. montážního a spojovacího materiálu a příslušenství | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 34 | Žlab kabelový drátěný 300/100mm vč. montážního a spojovacího materiálu a příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 35 | trasa se zachováním funkční integrity - příchytky a příslušenství | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 36 | Identifikační tabulka protipožární ucpávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 37 | Popis vodičů a kabelů | kus | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 38 | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
38 | 39 | Sekání a řezání ve zdivu/podlaze | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 40 | Likvidace odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 41 | Vedení stavebního deníku | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 42 | Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 43 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 44 | Autorský dozor projektanta | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 45 | Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 46 | Stávající osvětlení (odpojení, demontáža likvidace) | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 106 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 106 | MaR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 110 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Řídící systém,FC bus,SA bus, UI7,AO2,BI2,BO3, CO4, Modbus RTU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 230 | Monitorovací systém BMS - Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 230_1 | Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 230_2 | Komplexní odzkoušení systému | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 240 | Monitorovací systém BMS - Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 240_1 | Lincense upgrage | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
5 | 240_2 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
6 | 240_3 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
7 | 240_4 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 250 | Monitorovací systém BMS - Software dispečinku - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 250_1 | Koordinace sítí BMS | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 250_2 | Úprava alarmů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 250_3 | Úprava seznamu trenlogů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 250_4 | Oživení systému MaR | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 110 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 2 | License k řídícímu systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 3 | Rozšiřující IO modul, 7 UI, AO2, BI2, CO4, 24 VAC, FC Bus a SA Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 4 | Rozšiřující IO modul 18BI, SA Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 5 | IRC modul UI3,BI1,BO2,CO4 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 6 | Zdroj spínaný 60W 24VDC 2,5A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 7 | Adaptér USB - RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 120 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 8 | Teplotní snímač, nikl, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 9 | Snímač teploty s PTC prvkem, Příložný, Mosaz, polykarbonátový kryt, -40/95 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 10 | Snímač kvality vzduchu VZT potrůbí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 11 | Snímač teploty a vlhkosti VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 12 | Humidistat do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 13 | Diferenční tlakový spínač, 50 až 400 Pa vč. montážní konzole a 2m PVC trubičky 4/7mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 14 | Snímač prostorové teploty, SA Bus | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 15 | Mrazová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 130 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 16 | Rotační pohon s vratnou pružinou, 8Nm, 2/3-polohový, IP54, 24Vac/dc, 150s doba přeběhu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 17 | Rotační pohon, 4Nm, 0..10Vdc, IP42, 24Vac, připojovací kabel 1,2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 18 | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54, pro ventily řady VG7000 a, VG9000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 19 | Termický pohon, regulace ON/OFF nebo DAT, 230V, připojení M30x1,5, NC | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 140 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 20 | Oceloplechový rozvaděč 2000x600x400, 1 pole, IP54/20, komplet vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 21 | Plastová krabice pro IRC, 300x200x130, komplet vč. vnitřního vybavení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 150 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 22 | JYTY-O 2X1 | m | 468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 23 | JYTY-O 4X1 | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 24 | JYTY-O 7X1 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 25 | CYKY-J 3 X 1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 26 | CYKY-J 4 X 1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 27 | CYKY-J 5 X 10 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 28 | 1-CXKE(H)-R-J 5x 6 B2,s1,d0 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 29 | 1-CXKE(H)-R-J 3x 2,5 B2,s1,d0 | m | 498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 30 | PRAFlaCom F 1x2x0,8 | m | 592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 31 | PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 32 | CYY 6 ZZ | m | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 33 | 1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC Kopos | m | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 34 | 1525 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC Kopos | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 35 | 5325 KB PŘÍCHYTKA PVC Kopos | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 36 | NKZIN 50X62X0.70 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 37 | V 62 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 38 | NO 90X50X62 S OBLOUK 90° | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 39 | NVO 90X62 S VÍKO OBLOUKU 90° | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 40 | NO 45X50X62 S OBLOUK 45° | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 41 | NVO 45X62 S VÍKO OBLOUKU 45° | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 42 | NT 50X62 S T-KUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 43 | NKZIN 50X125X0.70 S ŽLAB KAB. S INT.SPO | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 44 | V 125 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 45 | NO 90X100X125 S OBLOUK 90° | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 46 | NVO 90X125 S VÍKO OBLOUKU 90° | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 47 | Drobný instalční materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 48 | MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm | Soubor | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 160 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | 49 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 50 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 51 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 52 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 53 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 54 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | 55 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 | 56 | PRAFlaCOM 1x2x0,8 volně ve žlabu | m | 498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 57 | PRAFlaCOM 2x2x0,8 volně ve žlabu | m | 592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 | 58 | Montáž regulátor MaR | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | 59 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | 60 | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | 61 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 62 | Montáž hygrostat do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | 63 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | 64 | Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | 65 | Montáž snímač kvality vzduchu kanálový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | 66 | Montáž spínač dif. tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | 67 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | 68 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | 69 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | 70 | Montáž servopohon ventilový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | 71 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | 72 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | 73 | Montáž trubky ohebné plastové D 25 mm, ulož. pevné | m | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | 74 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 75 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 76 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 77 | Montáž oblouku kabelového žlabu šířky do 150 mm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 78 | Montáž T-kusu kabelového žlabu šířky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | 79 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
90 | 80 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | 81 | El. připojení - zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 82 | Připojení - monitoring zdroj chladu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | 83 | Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 170 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
94 | 84 | Oživení systému MaR | hod | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | 85 | Zaučení obsluhy | hod | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 180 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
96 | 86 | Uživatelský software pro DDC, (250-499) | d.b. | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 200 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
97 | 89 | Přesun materiálu v místě stavby | hod | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | 90 | Zabezpečení pracoviště | hod | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | 91 | Doprava | kmpl. | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 210 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | 92 | Inženýrská činnost | hod | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 | 93 | Vedoucí zakázky | hod | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 220 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
102 | 94 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | 95 | Projekční práce-skutečný stav | hod | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 99 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2424-003R3 | Nemocnice Třebíč, pavilon U | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce pavilonu U | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 99 | Bourací práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 207.87 | [6 empty] | DIL
1 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 674.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.308 | 207.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [25 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 336.19 |  |  |  |  | 817.89 | [6 empty] | DIL
2 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 139.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.18 | 1.8 | 251.82 |  | Vlastní | Indiv | 1.52 | 212.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | POP |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace) | [25 empty] | POP
|  | W2 : 112,49 |  | 112.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | W3 : 14,29 |  | 14.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | W4 : 4,06 |  | 4.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | W5 : 9,06 |  | 9.06 | [23 empty] | VV | 0
3 | 962032432R00 | Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 22.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.03 | 1.175 | 26.87 |  | Vlastní | Indiv | 1.28 | 29.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | POP |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace) | [25 empty] | POP
|  | W1 : 22,87 |  | 22.87 | [23 empty] | VV | 0
4 | 962036124R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.04734 | 1.28 |  | Vlastní | Indiv | 0.45 | 12.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | W6 : 27,14 |  | 27.14 | [23 empty] | VV | 0
5 | 962036992R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 50 mm | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | W6 : 27,14 |  | 27.14 | [23 empty] | VV | 0
6 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 929.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.31 | 0.01068 | 9.92 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 195.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PD1 : 929,05 |  | 929.05 | [23 empty] | VV | 0
7 | 964011211R00 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0.04 | 2.4 | 5.52 |  | Vlastní | Indiv | 12.82 | 29.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | POP |  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1,5*0,1*0,2*(38-7+17+7+5+1+6+2+1) |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,1*0,2*(1+1+1+1+1) |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 964011221R00 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01634 | 0 | 2.4 | 0.29 |  | Vlastní | Indiv | 11.91 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | POP |  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2*0,15*0,2*(1+1) |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 0
9 | 964073231R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m | t | 0.5256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01827 | 0.01 | 1.261 | 0.66 |  | Vlastní | Indiv | 13.6 | 7.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | POP
|  | Z1 : (8*3)*0,0219 |  | 0.53 | [23 empty] | VV | 0
10 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 245.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.9 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 19.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | POP
|  | P1 : 58,00 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
|  | P5 : 160,33 |  | 160.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8 : 26,81 |  | 26.81 | [23 empty] | VV | 0
11 | 965081813RT2 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 1.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | POP
|  | P18 : 1,55 |  | 1.55 | [23 empty] | VV | 0
12 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
|  | Wl1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Wl2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Wl3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Wl4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
|  | 38+17 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
14 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
|  | 7+5+1 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
15 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 4.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0.331 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | POP
|  | Wl1 : 0,96 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | Wl2 : 1,2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Wl3 : 1,02 |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | Wl4 : 1,06 |  | 1.06 | [23 empty] | VV | 0
16 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
|  | 6+1 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
17 | 968071126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
|  | 1+2+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1+2+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
18 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 105.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.12 | 0.076 | 8.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 99.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,02*(38+6+1) |  | 81.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*2,02*17 |  | 24.04 | [23 empty] | VV | 0
19 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 57.166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0.063 | 3.6 |  | Vlastní | Indiv | 0.72 | 41.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1*2,02*7 |  | 14.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,02*(5+2) |  | 16.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,55*2,02*(1+1) |  | 6.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*2,02*(1+1) |  | 6.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2,02*1 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,02*2 |  | 7.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,55*2,02*1 |  | 3.13 | [23 empty] | VV | 0
20 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 38.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.59 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PA1 : 38,9 |  | 38.9 | [23 empty] | VV | 0
21 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 328.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 22.37 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 157.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | POP
|  | PÚ2 : 328,91 |  | 328.91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  |  |  |  | 3.11 | [6 empty] | DIL
22 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 34.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.21 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 3.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana stávající podlahy : 34,6 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 7.27 | [6 empty] | DIL
23 | 763614141RU6 | Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, lepením, včetně dodávky desky dřevotřískové | m2 | 34.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01289 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.195 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
|  | Ochrana stávající podlahy : 34,6 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
24 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 0.44599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.156 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.25 |  |  |  |  | 113.14 | [6 empty] | DIL
25 | 767590830R00 | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek | m2 | 108.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.925 | 100.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P4 : 108,27 |  | 108.27 | [23 empty] | VV | 0
26 | 767590840R00 | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu | m2 | 108.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 12.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P4 : 108,27 |  | 108.27 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.04 | [6 empty] | DIL
27 | 771249113R00 | Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem tloušťky 30 mm | m | 4.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.507 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teraco : 1,5+1,03+1,5 |  | 4.03 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 35.36 | [6 empty] | DIL
28 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 321.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.32 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 35.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P2 - marmoleum : 177,59 |  | 177.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | P9 - marmoleum : 95,03 |  | 95.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | P16 - koberec : 48,86 |  | 48.86 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 709.92 | [6 empty] | DIL
29 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3409.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 375.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 340,98*10 |  | 3409.8 | [23 empty] | VV | 0
30 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1022.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | POP
|  | 340,98*3 |  | 1022.94 | [23 empty] | VV | 0
31 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 327.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | 338,09 |  | 338.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | SDK : -10,04 |  | -10.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | vata : -0,09 |  | -0.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | sklo : -0,08 |  | -0.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | marmoleum : -0,27 |  | -0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | koberec : -0,05 |  | -0.05 | [23 empty] | VV | 0
32 | 979990110R00 | Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 10.0431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry | [25 empty] | POP
|  | SDK příčka : 27,14*0,038 |  | 1.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podhled : 929,05*0,0097 |  | 9.01 | [23 empty] | VV | 0
33 | 979990144R00 | Poplatek za skládku za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 0.08963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky | [25 empty] | POP
|  | 27,16*0,0033 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
34 | 979990168R00 | Poplatek za skládku za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020 | t | 0.08351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 02 | [25 empty] | POP
|  | okna : 4,25*0,0075 |  | 0.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : 6,885*0,0075 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
35 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.27262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
|  | P2 - marmoleum : 177,59*0,001 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | P9 - marmoleum : 95,03*0,001 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 979990182R00 | Poplatek za skládku za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307 | t | 0.04886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
|  | 48,86*0,001 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
37 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 340.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 320.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 340.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 14.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | ON-02.1 | Protiprašné stěny výška 4,15 m | m2 | 54.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Protiprašné stěny - oddělení pracoviště od okolního provozu od podlahy až ke stropu. Maximámlní výška 4,150 m. Spodní část cca 2,5m bude opláštěna s OSB P+D tl.18mm deskami a zbývající část bude provedena z geotextilie min 500g /m v takovém provedení aby zabránila šíření prachu do okolního provozu. | [25 empty] | POP |  | Protiprašné stěny - oddělení pracoviště od okolního provozu od podlahy až ke stropu. Maximámlní výška 4,150 m. Spodní část cca 2,5m bude opláštěna s OSB P+D tl.18mm deskami a zbývající část bude provedena z geotextilie min 500g /m v takovém provedení aby zabránila šíření prachu do okolního provozu.
POP
|  | Nosná konstrukce jednotlivých protiprašných stěn je předpokládaná z ocel.profilů pro SDK konstrukce, které budou upenněny jednotlivé materiály (OSB a geotextilie). Nosná konstrukce bude vždy na straně prováděných prací, tak aby nezasahovala do ostatních provozů. | [25 empty] | POP |  | Nosná konstrukce jednotlivých protiprašných stěn je předpokládaná z ocel.profilů pro SDK konstrukce, které budou upenněny jednotlivé materiály (OSB a geotextilie). Nosná konstrukce bude vždy na straně prováděných prací, tak aby nezasahovala do ostatních provozů.
POP
|  | Tato položka je uvažována jako kompletní - dodávka materiálu, montáž, demontáž a likvidace použitého materiálu vč. odvozu na skládku. | [25 empty] | POP |  | Tato položka je uvažována jako kompletní - dodávka materiálu, montáž, demontáž a likvidace použitého materiálu vč. odvozu na skládku.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu