## List1
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Nemocnice Pelhřimov FVE
Specifikace dodávky - FV Panely
Solární panel
antireflexní PV panely o výkonu 450Wp(1908x1134x35) | ks | 27 | 0 | 0
Fotovoltaický panel s výkonem 450Wp a rozměrem 1908x1134x35mm. černý rám
konektor MC4 + | ks | 18 | 0 | 0
Konektor MC4 pro připojení fotovoltaických panelů. - kladný pól
konektor MC4 - | ks | 18 | 0 | 0
Konektor MC4 pro připojení fotovoltaických panelů. - záporný pól
Specifikace dodávky FV panelů celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky konstrukce
nosné raily
hliníkový profil | m | 90 | 0 | 0
Nosník pro upevnění solárních panelů. Profil 40x 45 mm z hliníku EN AW 6063
spojky profilů | ks | 10 | 0 | 0
Spojky pro napojení jednotlivých profilů.
úchyty
úchyt railu do plechu | ks | 60 | 0 | 0
Držák pro ukotvení nosné konstrukce ke střeše.
středový úchyt panelu | ks | 42 | 0 | 0
Středový úchyt pro ukotvení dvou panelů s rámečnem k nosné konstrukci.
krajový úchyt panelu | ks | 24 | 0 | 0
Úchyt pro ukotvení krajních panelů s rámečnem k nosné konstrukci.
spojovací materiál
vrut do plechu | ks | 240 | 0 | 0
Bi- metalový šroub s EPDM podložkou
šrouby pro úchyty railů | ks | 80 | 0 | 0
Šroub M10x25 28x15 s kladívkovou hlavou, nerezová ocel A2
matky pro úchyty railů | ks | 80 | 0 | 0
Límcová matice M10, nerezová ocel A2
šrouby a matky pro úchyt panelů | ks | 66 | 0 | 0
Šroub M8x30 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, čtyřhranná matka, nerezová ocel A2
kabelové žlaby
uzavřený kabelový žlab 40x80mm -2m | ks | 6 | 0 | 0
Kabelový žlab uzavřený neperforovaný.
příslušenství k žlabům | ks | 2 | 0 | 0
Potřebné komponenty pro ukotvená a spojení kabelových žlabů.
Specifikace dodávky konstrukce celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky - elektro
měnič
měnič DC/AC - 12,5 kW | ks | 1 | 0 | 0
Asymetrický třífázový střídač o výkonu 12,5 kW a certifikací.
optimizéry
výkonové optimizéry 1000W | ks | 14 | 0 | 0
Komponenty pro optimalizaci výkonu při zastínění s možností monitoringu na úrovni samotných panelů a schopností rozpojení stringu a ponížení na bezpečné napětí.
DC rozváděč
pojistkový odpínač | ks | 2 | 0 | 0
Pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 25A.
přepěňová ochrana 2. stupně | ks | 3 | 0 | 0
Přepěťová ochrana stejnosměrného napětí do 1000V DC.
zemnící svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
AC Rozváděč
jistič 20A | ks | 1 | 0 | 0
Třífázový jistič na 25A typu B.
přepěťová ochrana | ks | 3 | 0 | 0
Svodič přepětí třídy T1 + T2
jistič 6A | ks | 1 | 0 | 0
Jednofázový jistič na 6A typu B.
relé ovládání signálu HDO | ks | 1 | 0 | 0
Pomocné relé pro přenos ovládacího signálu.
výkonový stykač 3x25A | ks | 1 | 0 | 0
Výkonový stykač pro bezpečnostní galvanické odpojení FVE od distribuční sítě.
zdroj 24V DC | ks | 1 | 0 | 0
Zdroj pro napájení ovládacích relé s výstupem 24V/4A
Bezpečnostní tlačítko
Bezpečnostní tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
Fotovoltaický požární spínač. 2 páry NO NC kontaktů.
Specifikace dodávky elektro |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky - kabely
solární kabel
salar kabel 6mm RD | m | 60 | 0 | 0
Červený solární kabel s průřezem 6mm2 do 1kV s dvojitou izolací.
salar kabel 6mm BK | m | 60 | 0 | 0
Černý solární kabel s průřezem 6mm2 do 1kV s dvojitou izolací.
UV chránička
UV chránička 32mm | m | 50 | 0 | 0
Nehořlavá ohebná trubka pro elektromontáže odolná UV záření. vnitřní průměr 32mm
chránička do SDK stěny 50mm | m | 15 | 0 | 0
Nehořlavá ohebná trubka pro elektromontáže určená do vnitřních instalací a sádrokartonových stěn. vnitřní průměr 48mm
držáky | bal | 2 | 0 | 0
Úchyty pro upevnění ohebných chrániček.
KABEL SILOVÝ
CXKH-R-J 5x10 | m | 30 | 0 | 0
nehořlavý 5-žilový kabel s průřezem každé žíly 10mm2
CXKH-R-J R 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0
nehořlavý 3-žilový kabel s průřezem každé žíly 1,5mm2
KABEL KOMUNIKAČNÍ
CXKH-R-J 5x1,5 | m | 100 | 0 | 0
nehořlavý 5-žilový kabel s průřezem každé žíly 1,5mm2
UTP kabel Cat6 | m | 200 | 0 | 0
Komunikační kabel kategorie CAT6 s PVC pláštěm v nehořlavé úpravě.
vedení od bezpečnostního tlačítka | ks | 1 | 0 | 0
KABELOVÉ LIŠTY PEVNÉ
kabelové lišty 40x80mm | m | 20 | 0 | 0
kabelové žlaby 100mm | m | 10 | 0 | 0
příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
protipožární ucpávky
protipožární průchod stropem tl. 250mm | ks | 3 | 0 | 0
Bezpečnostní protipožární kabelový průchod mezi požárními úseky.
HVI hromosvod
HVI kabel hromosvodu | m | 38 | 0 | 0
HVI svorky | ks | 4 | 0 | 0
úchyty HVI kabelu | ks | 40 | 0 | 0
Specifikace dodávky kabely |  | 1 |  | 0
Dodávky CELKEM |  |  |  | 0
Montáže
montáže konstrukce a panelů
montáž konstrukce pro panely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Kompletní práce na sestavení a ukotvení nosné konstrukce pro fotovoltaické panely.
osazení panelů | ks | 27 |  |  | 0 | 0
Připevnění panelů ke konstrukci.
kabelová trasa DC | m | 120 |  |  | 0 | 0
Kabelové vedení od jednotlivých panelů ke střídači. stejnosměrné napětí
kabelová trasa AC | m | 90 |  |  | 0 | 0
Kabelová trasa napojení FVE do elektrické sítě budovy. Střídavé napětí
komunikační kabely | m | 300 |  |  | 0 | 0
Komunikační vedení pro signalizaci a správu zařízení.
zednické práce
drážkování kabelové trasy na chodbě z 2.NP do 1.NP | m | 3 |  |  | 0 | 0
zapravení kabelových tras | m | 3 |  |  | 0 | 0
výmalba | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
úklid staveniště | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
průrazy stropem | ks | 3 |  |  | 0 | 0
doprava a přesun materiálů
dodávka materiálu na místo realizace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
vnitrostaveništní doprava | tuny | 0.75 |  |  | 0 | 0
přeprava zdvihací technikou | tuny | 1.5 |  |  | 0 | 0
odvoz a likvidace suti | tuny | 0.1 |  |  | 0 | 0
elektroinstalační práce
osazení měničů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
osazení rozváděčů | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
konfigurace měničů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
napojení rozváděčů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
úprava hlavního rozváděče | hod | 4 |  |  | 0 | 0
montáž HVI kabelu hromosvodu | m | 38 |  |  | 0 | 0
montáž HVI svorek | ks | 4 |  |  | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
Revizní technik | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Východí revize elektrozařízení.
Elektromontáže celkem |  | 1 |  |  |  | 0
Ostatní
Související činosti
Zažízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Veškeré náklady spojené s provozem a likvidací staveniště nezbytné pro zdárné provedení díla.
BOZP | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Veškeré prvky a pomůcky zajišťující bazpečnost a ocranu zdraví při práci.
koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu objektu vč. zajištění všech technologií.
Publicita akce a propagace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Náklady na informační panel se všemi nezbytnými informacemi dle podmínek dotačního titulu.
Náklady vyplývající z požadavků DOSS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS, vč. příslušných administrativních úkonů.
Dokumentace
DSPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby.
kompletace potřebných dokladů k předání díla | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Doklady k instalovaným přístrojům a materiálům. Protokoly z prováděných zkoušek a měření. Montážní návody vč. zaškolení obsluhy. Vše v tištěné i digitální formě.
Ostatní celkem |  | 1 |  |  |  | 0