## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 32/2024 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nové Město na Moravě | [8 empty] | Datum: |  | 28. 11. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 32/2024
| Stavba: | [6 empty] | Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
| Místo: | [6 empty] | Nové Město na Moravě | [6 empty] | Datum: |  | 28. 11. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | [6 empty] | Projektant: |  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {328480d1-ed20-4680-aae6-209a7b4bc442} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.1.2.1 |  |  |  | zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a05f41eb-2f60-4a0f-9c66-bcbf5c592ec0} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {88281261-5cc3-4397-b7f9-6292893e398e} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.1.4.3 |  |  |  | vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3589fa30-9729-4fd7-a65e-d15e4aae63f5} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.1.4.4 |  |  |  | úprava trafostanice a připojení objektu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee881e71-5194-4d36-8ce2-06a61fbc560a} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.1.4.5 |  |  |  | elektrické rozvody silnoproudé | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e4437a7c-9509-4563-abf3-629f4cad541f} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.1.4.5.1 |  |  |  | elektrické rozvody slaboproudé | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ecc296e8-00b3-4b1c-b8a1-2579a1fed69e} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.2.1.1 |  |  |  | technologie a zařízení kuchyně | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7e7a502b-8462-4269-88a8-3731d5485d63} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.2.1.2 |  |  |  | rekonstrukce výtahu kuchyně | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {917edbb0-a728-4cb1-9aa8-4897e31b07d0} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2
/ |  | D.2 |  |  |  | ostatní a vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {abf58720-4b7b-48e2-ab53-846c94bfe1d1} | {fc83fc02-7034-4b82-b6aa-55fb2fd0ff5e} | 2

## D.1.1 - SO1 - Architekton...
{328480d1-ed20-4680-aae6-209a7b4bc442}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.1 - SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.1 - SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 - Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady (keramické) | [5 empty] | 0
| 787 - Zasklívání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Malby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.1 - SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 64.0503 |  | 113.5947 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.516 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 1.245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1868416537
| VV |  | 0,25*0,25*2+0,2*0,2*3"M102 původní prostuby ZTI |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0"M202 komín |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.245 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 1.245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751467375
| VV |  | 0,25*0,25*2+0,2*0,2*3"M102 původní prostuby ZTI |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0"M202 komín |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.245 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599693734
| VV |  | 0,15*0,15*0,25*2+0,1*0,1*0,25*3"M102 původní prostuby ZTI |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,69*0,35"M202 komín |  | 0.193 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.212 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 413941123R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 | t | 0.516 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617578899
| P |  | Poznámka k položce: osazení v půdním prostoru otvory ve střešním plášti | [14 empty] | P | 1
5 | M | 13010976 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 | t | 0.516 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.516 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547750047
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 43,70 kg/m | [14 empty] | P | 1
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.342 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 122.097 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379221225
| VV |  | 2,1*2,4*3"M101 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2,4"M101a |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2,4*3"M102 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,97"M103 |  | 2.857 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5+2*2+0,88*1,5+2*2"M112 |  | 12.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2*2"M221 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,5*2+2,1*2*2"M201 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2*4"M202 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2,4"M203 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2+0,9*2+0,9*2"M210 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.097 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 508.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751512116
| VV |  | 33*3,5-2,1*2,4*3"M101 |  | 100.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2*3,5-2,1*2,4*3"M101a |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3*3,5-2,1*2,4*3"M102 |  | 101.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*3,2-2,1*2"M203 |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*3,3"M212 |  | 36.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95)*1"M202 |  | 30.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*1,5"M213 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,3"M214 |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*3,3-1,45*2"M217 |  | 71.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1"M218 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4*1"M219 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*1"M220 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*0,4"M206 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,4+3,92*0,4"M208 |  | 2.688 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,4"M209 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,4*0,3"M207 |  | 7.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.268 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 508.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 9.342 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776637021
| P |  | Poznámka k položce: použita směs: Omítka štuková s výztužnými skelnými vlákny , spotřeba 2,7kg/m2/2mm položka včetně materiálu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 33*3,5-2,1*2,4*3"M101 |  | 100.38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2*3,5-2,1*2,4*3"M101a |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3*3,5-2,1*2,4*3"M102 |  | 101.43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*3,2-2,1*2"M203 |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*3,3"M212 |  | 36.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95)*1"M202 |  | 30.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*1,5"M213 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,3"M214 |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*3,3-1,45*2"M217 |  | 71.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1"M218 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4*1"M219 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*1"M220 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*0,4"M206 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,4+3,92*0,4"M208 |  | 2.688 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,4"M209 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,4*0,3"M207 |  | 7.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.268 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 69.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315291599
| VV |  | 0,7*42+0,1*51+0,1*20"vodovod, kanalizace |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*12"ůt |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*350+0,15*95"elektro |  | 31.75 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.45 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 171.572 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205794365
| P |  | Poznámka k položce: včetně směsi | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 11*3*0,30"M104 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*3*0,30"M108 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*3*0,30"M111 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*3,1*0,30"M103 |  | 101.37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*3,2*0,30"M201 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,4*2+2,24*2-1,45*1,97*2-2,1*2*4)*0,30"M221 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*3,3*0,3"M211 |  | 6.732 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.572 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 166.586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072669046
| VV |  | 1,1*3+1,65*3*2"M109 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,9*2"M101 |  | 43.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,9*2"M102 |  | 43.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,1*2"M103 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,72*3,3+2,05*3,3+0,55*3,3+1,8*3,3*2"M206 |  | 39.336 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*3,3*2"M208 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85+0,4*3,3*2"M218 |  | 4.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.586 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 166.586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437325459
| VV |  | 1,1*3+1,65*3*2"M109 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,9*2"M101 |  | 43.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,9*2"M102 |  | 43.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,1*2"M103 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,72*3,3+2,05*3,3+0,55*3,3+1,8*3,3*2"M206 |  | 39.336 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*3,3*2"M208 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85+0,4*3,3*2"M218 |  | 4.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.586 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 6.961 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981011336
| VV |  | 5,6*0,15*0,10 +2,5*0,15*0,1+2,5*0,15*0,1"M101 příčky |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP |  | 2.745 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,15"M101 a M102 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,15"M103 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,15*0,1+5,4*0,3*0,1"M206 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*0,15*0,1"M208 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*0,15*0,1+1,7*0,15*0,1"M209 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15*0,1"M210 |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,0*0,15"oprava podlahy v hl.rozvodně 1.PP |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.961 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 13.905 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206690195
| VV |  | 16,9*0,1" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95*0,1"M202 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*0,1"M218 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*0,1"M219 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55*0,1"M220 |  | 1.055 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.905 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 631315511R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 | m3 | 8.892 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809369829
| VV |  | 16,9*0,15" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP |  | 2.745 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,15"M101 a M102 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,15"M103 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.892 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 13.905 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148975847
17 | K | 631319155R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 8.892 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834501198
18 | K | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.352 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062191397
| VV |  | 16,9*4,952*0,001*1,2" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*4,952*0,001*1,2"zázemí kuchyně 1.NP |  | 0.109 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*4,952*0,001*1,2"M101 a M102 |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*4,952*0,001*1,2"M103 |  | 0.024 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.352 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 244.455 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858323807
| VV |  | 56,2"M101 |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,9*0,1" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95*0,1"M202 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*0,1"M218 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*0,1"M219 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55*0,1"M220 |  | 1.055 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5"M207 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21"M206 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M208 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76"M209 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,55"M211 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36"M213 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14"M214 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6"M217 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244.455 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 632411904R001 | Penetrace nesavých podkladů | m2 | 131.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407719154
| P |  | Poznámka k položce: písková penetrace | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 56,2"M101 |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 632419115RT2 | Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 15 mm, 1176/15*16=1254,4 | m2 | 230.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754889702
| VV |  | 56,2"M101 |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5"M207 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21"M206 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M208 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76"M209 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,55"M211 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36"M213 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14"M214 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6"M217 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.55 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77182 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05644 | 0.62084 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144735481
23 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015272678
| P |  | Poznámka k položce: DZUP | [14 empty] | P | 1
24 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683632616
| P |  | Poznámka k položce: DZUP | [14 empty] | P | 1
25 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.03042 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163040050
| P |  | Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 1
26 | M | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.01553 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986178771
| P |  | Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 1
27 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.06212 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1185874177
| P |  | Poznámka k položce: YZP s PP ochranou | [14 empty] | P | 1
28 | M | 55331562 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257687708
| P |  | Poznámka k položce: YZP s PP ochranou | [14 empty] | P | 1
29 | M | RMAT0001 | zárubeň ocelová dvoukřídlová pro dodatečnou montáž s protipožární úpravou tl.stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117029565
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 199.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88111869
| P |  | Poznámka k položce: včetně kotvení | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 24*8,3 |  | 199.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 398.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56421307
| VV |  | 24*8,3 |  | 199.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 199,2*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 398.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 199.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598647559
| VV |  | 24*8,3 |  | 199.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 505.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465022649
| VV |  | 75,78"1.NP |  | 75.78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 430"2.NP |  | 430 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505.78 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 131.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401451752
| VV |  | 56,1+15+60 |  | 131.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717700796
| P |  | Poznámka k položce: včetně dopravy na stavbu a zpět montáž ocel.konstrukce pro VZT jednotku a potrubí oprava střešní krytiny | [14 empty] | P | 1
| D | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319936011
| P |  | Poznámka k položce: úklid mokrou cestou dle SOD | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 625+578 |  | 1203 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 95979-1299RG1 | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením | m2 | 168.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963493011
| VV |  | 123,8"M103 |  | 123.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45"M210 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.8663 |  | 110.9042 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.9932 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 75.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536568711
| VV |  | 6*0,9*2+2,90*0,9*1,05+(4,4+0,9+9,5+2,4+2,8+5,5)*0,8"výkop pro kanalizaci |  | 33.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,9*1,70+13,6*0,8*0,75"výkop pro kanalizaci |  | 18.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*0,8*0,8" výkop pro kanalizaci |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,91*0,5"výkop pro sníženou podlahu chl. boxů |  | 10.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 139911121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690131144
| VV |  | 0,5*0,5*0,6*2"zvětšení prostupu pro kanalizace |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 27.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.023205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199155521
| VV |  | 6,5*2,1*2"M104,M112 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 27.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782605049
42 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931376526
43 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938199794
| VV |  | 53*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 11.856 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984759882
| VV |  | 16,9*0,20" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 3.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,20"zázemí kuchyně 1.NP |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,20"M101 a M102 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,20"M103 |  | 0.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 18.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 18.97 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105799597
| VV |  | 11,856*1,6 |  | 18.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 174112102 | Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 22.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869292049
| VV |  | 6*0,9*1,2+2,90*0,9*0,5+(4,4+0,9+9,5+2,4+2,8+5,5)*0,2"výkop pro kanalizaci |  | 12.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*0,9*1,1+13,6*0,8*0,25"výkop pro kanalizaci |  | 9.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8714 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 310232051 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm | m2 | 0.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.28134 | 0.18006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741210382
| VV |  | 0,8*0,4"M205 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4"M212 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 310232071 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2 | 1.853 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.31181 | 0.57778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130893271
| VV |  | 0,28*2"1.NP učebna PC |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*0,35+0,5*0,5"M207 |  | 0.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*2"M207 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.853 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203451782
| VV |  | 1"M109 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M208 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 317121047RT4 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802369749
| VV |  | 1"M101 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M101a |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M203 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M206 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 317121251 | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02588 | 0.36232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629066330
| VV |  | 6"M102 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M206 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M208 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59640023 | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,50m | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989710212
| VV |  | 6"M102 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59640024 | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.504 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085319175
| VV |  | 4"M206 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M208 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 340271031 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm | m2 | 2.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07133 | 0.1826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999810738
| VV |  | 0,8*2"M203 dveře |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*2"M203 otvory po VZT |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4"M212 otvory po VZT |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 9.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 0.72319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587863257
| VV |  | 1,79*2,55"M101 |  | 4.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*2,55"M101a |  | 4.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 20.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925347238
| VV |  | 1,1*3+1,65*3"M109 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*3,3"M208 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85+0,4*3,3"M218 |  | 3.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 78.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208863046
| VV |  | 5,6*3,9"M101 |  | 21.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,9"M102 |  | 21.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*3,1"M103 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,72*3,3+2,05*3,3+0,55*3,3+1,8*3,3"M206 |  | 33.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.936 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975344279
| VV |  | 13,5+0,95*10,5"M202 včetně svislého čela , příplatek za čelo |  | 23.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53"M204 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,83"M205 |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 342264051RT4 | atyp.průvlak sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,6x1,0x12,2m | m2 | 7.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273029921
| P |  | Poznámka k položce: zakrytí rolet, | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,6*1,0*12,2"M201 nad výdejním pultem |  | 7.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 19.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601539876
| VV |  | 3,5"M101 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5"M102 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3"M213 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45"M217 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3"M220 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 342267112RT3 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 1,0/1,0 m | m | 13.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496841419
| P |  | Poznámka k položce: desky standard impreg. tl. 12,5 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,9"M102 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1"M103 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2"M202 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 342267112RT4 | zakrytí el.vedení sádrokartonem jednostranný | m2 | 4.575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737047677
| P |  | Poznámka k položce: desky standard impreg. tl. 12,5 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,3*1,5"M103 nad el.rozvaděčem |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1,5"M217 nad el.rozvaděčem |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 346244315R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527160517
| VV |  | 1,*1,5"M213 modul výlevky |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 57.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885684445
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky nerez kotev i spojovacího materiálu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3,9+2*2,55"M101 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,55"M101a |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,9"M102 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"M103 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2*3"M109 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2"M206 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3"M208 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3"M209 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2"M218 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 346971162R00 | Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm | m | 29.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235897920
| P |  | Poznámka k položce: Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,1+1,65"M109 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8"M208 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85+0,4"M218 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6"M101 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6"M102 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6"M103 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,72+2,05+0,55+1,8"M206 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 0.653 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.013373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764717650
| VV |  | 1,15*0,35+0,5*0,5"M207 |  | 0.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622335201 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 0.778 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00524 | 0.0040767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330910659
| VV |  | 0,25*0,25*2"M112 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*0,35+0,5*0,5"M207 |  | 0.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.778 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001648 |  | 110.9042 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 783806801 R001 | Odstranění linkrus vnitřních omítek obroušením | m2 | 164.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751957541
| VV |  | 103*1,6"M103 |  | 164.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 962031011 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm | m2 | 0.645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0516 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794943709
| VV |  | 0,2*0,6*2*2"M202 obezdění kanalizace |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,2*3,3"M220 obezdění kanalizace |  | 0.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 962031013 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm | m2 | 27.885 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.9039 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410772104
| VV |  | 1,7*3,0"M112 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*2,8*2+2,8*2,8*3"vybourání chladících boxů |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*3,9"M101 |  | 21.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,77*2" polopříčky M101 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,3"M208 |  | 12.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*3,3+1,7*3,3"M209 |  | 14.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3,3"M210 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*3,3+5,85*3,3*2"M206 |  | 46.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,45*3,3"M201 |  | 27.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 3.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 5.3558 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464140241
| VV |  | 0,8*0,7*6"M202 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 18.143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 39.9146 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360444764
| VV |  | 16,9*0,1" vybourání podlahy 1.NP pod chl.boxi |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,1"zázemí kuchyně 1.NP |  | 1.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,1"M101 a M102 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,1"M103 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95*0,1"M202 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*0,1"M218 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50*0,1"M219 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55*0,1"M220 |  | 1.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 8.892 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.5624 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494082486
| VV |  | 16,9*0,15" vybourání podlahy 1.NP pod chl.boxi |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP |  | 2.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,15"M101 a M102 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,15"M103 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.892 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 276.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 15.7537 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820986751
| VV |  | 0,9*2,4+0,8*2,4"M103 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,65"M104 |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4"M108 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8"M109 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,5"M112 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,2"M202 |  | 87.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,5"M207 |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6"M210 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36"M213 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14"M214 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,6"M217 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5"M219 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55"M220 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4"M221 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 965081601 | Odsekání soklíků schodišťových | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851931388
76 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 207 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1.863 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492967207
| VV |  | 30,5"M101 |  | 30.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,8"M102 |  | 42.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M104 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"M108 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,5"M112 |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4"M213 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5"M210 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3"M221 |  | 33.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,8"M217 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2"M207 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.05394 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069560371
| VV |  | 1,45*1,2"M208 okno bufetu |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 7.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.5928 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149130978
| VV |  | 0,8*2"M203 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2"M209 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2"M208 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2"M201 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2"M109 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 17.785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.1205 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583005991
| VV |  | 1,8*2,5"M101 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,5"M102 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,55"1.NP kolejiště |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2"1.NP učebna PC |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2"M206 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm | m3 | 4.644 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 9.0558 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935456112
| VV |  | 0,9*2,0"M111 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,2*0,3*2"výdejní okénka M208 |  | 1.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,0"M203 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.644 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 1.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.106 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066969848
| VV |  | 1,2*2*0,45"M102 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.263 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089069540
| VV |  | 0,56*0,6*0,35*2"M202 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26*0,31*0,35"M219 |  | 0.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268625738
| VV |  | 4" v půdním prostoru pro osazení nosné konstrukce VZT jednotky |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 975121321 | Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134725562
| VV |  | 3*2*2"M202 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2"M219 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 975121323 | Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926743020
86 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 120.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140628865
| VV |  | 50"1.NP zázemí kuchyně |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61"M101 a M102 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4"M103 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 140.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 9.5785 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025004263
| VV |  | 1,8*1,5"M101 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5"M102 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,0"M109 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8"M103 - pítko |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (40,5*2,0)-(3*2,0)*2-(8,45*2,0)"M202 |  | 52.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2,0"M213 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*2,0-3*2,0"M220 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3*2,0-3*2,0"M219 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2,0-0,8*2,0"M218 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,6"M210 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108228645
89 | K | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834316684
| P |  | Poznámka k položce: prostup pro vzt | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 0.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803350902
| P |  | Poznámka k položce: prostup pro vzt, kanalizace strop | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*0,6+0,35*1 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 1.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861139283
| P |  | Poznámka k položce: prostup pro vzt | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*0,6+1*0,78+1*0,3 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 970031160R001 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 1.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496387816
| P |  | Poznámka k položce: prostup pro vzt | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1*0,6+1*0,78+1*0,3 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 978059541R001 | Demontáž stávajícího SDK podhledu | m2 | 7.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 1.2365 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843897624
| VV |  | 1,53"M204 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,83"M205 |  | 5.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 110.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872485662
95 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 667495682
96 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973265257
| VV |  | 5*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 110.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004710943
98 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 69.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023621714
| D | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 8.892 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611583554
| VV |  | 16,9*0,15" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP |  | 2.745 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,15"M101 a M102 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,15"M103 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.892 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 711112001RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr | m2 | 3.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697277883
| VV |  | 0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 711141559RY1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolace | m2 | 12.222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228013956
| P |  | Poznámka k položce: Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 16,9*0,15" podlaha 1.NP pod chl.boxi |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP |  | 2.745 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*0,15"M101 a M102 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,92+2,16)*0,15"M103 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.222 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 711199097R00 | Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy | m2 | 3.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632168684
| VV |  | 0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 122.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226821781
| VV |  | 95"M202 |  | 95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50"M219 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55"M220 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 711212001RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr , proti vlhkosti | m2 | 122.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806333278
| P |  | Poznámka k položce: za studena | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 95"M202 |  | 95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50"M219 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55"M220 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna | m | 69.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042318196
| VV |  | 12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95*1,10"M202 |  | 30.145 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,10"M218 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4*1,10"M219 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*1,10"M220 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.085 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784996640
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 764. 1 | Provedení prostupů střešním pláštěm, následné zapravení | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670738512
| P |  | Poznámka k položce: montážní prostupy pro osazení nosné KCE VZT jednotky a příslušenství prostupy pro samotnou konstrukci a příslušenství VZT stávající krytina - plech | [14 empty] | P | 1
108 | K | 764814240R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 200 mm | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324824020
109 | K | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -335957712
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7505 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 26.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562362074
| VV |  | 25*0,5"M201 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,5*0,5"M221 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3*0,5"M207 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 766411811R001 | Demontáž obložení otopných těles | m2 | 46.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902767789
| VV |  | 8,8*2"M201 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,5*2"M221 |  | 29 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 766416112R00 | Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 1,5 m2 | m2 | 65.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157755895
| P |  | Poznámka k položce: lamino obložení dke stávajících v budově šířka 50cm, včetně kotveni na zdivo | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 80*0,5*1,10"M103 |  | 44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,6*0,5*1,10"M201 |  | 11.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,5*1,10"M221 |  | 3.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,5*1,10"M207 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.89 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551973714
114 | M | MSN.0027534.URS01 | dveře interiérové jednokřídlé levé plné, HPL laminát, šedé, 80x197 - viz tabulka dveří D3 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704915452
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče odstín dle stávajících v objektu okopový plech 2ks přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
115 | M | MSN.0027534.URS02 | dveře interiérové jednokřídlé pravé plné, HPL laminát, šedé, 80x197 - viz tabulka dveří D7 a D14 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.112 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146669139
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče odstín dle stávajících v objektu okopový plech 2ks přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
116 | M | MSN.0027534.URS03 | dveře interiérové jednokřídlé pravé plné, HPL laminát, šedé, 80x197, větrací mřížka 500x150mm - viz tabulka dveří D8 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571464434
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
117 | M | MSN.0027534.URS04 | dveře interiérové jednokřídlé levé prosklené, HPL laminát, šedé, 80x197, - viz tabulka dveří D13 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842389388
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
118 | M | MSN.0027534.URS05 | dveře interiérové jednokřídlé levé plné, HPL laminát, šedé, 60x197, - viz tabulka dveří D15 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913646640
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
119 | K | 766661112R00V | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,9 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485114013
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | MSN.0027534.URS06 | dveře interiérové jednokřídlé levé plné, HPL laminát, šedé, 90x197, větrací mřížka 500x300mm, - viz tabulka dveří D9 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913679788
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
121 | K | 766661112R00V1 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352352124
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | MSN.0027534.URS07 | dveře interiérové dvoukřídlé, prosklené, HPL laminát, šedé, 120x197, levé křídlo min.800mm, - viz tabulka dveří D12 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529215767
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
123 | K | 76666141R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm, bez kukátka | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618884137
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 61160103 | Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné LEVÉ 90x197 cm, šedé, EI30, - viz. tabulka dveří D1 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.192 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348007520
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
125 | M | 61160103R01 | Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné PRAVÉ 90x197 cm, šedé, EI30, - viz. tabulka dveří D2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814491705
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
126 | M | 61160103R02 | Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné LEVÉ 80x197 cm, šedé, EI30,větrací mřížka 500x500 EI30 - viz. tabulka dveří D10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695919413
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
127 | M | 61160103R03 | Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné PRAVÉ 80x197 cm, šedé, EI30,větrací mřížka 500x150 EI30 - viz. tabulka dveří D11 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4151321
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
128 | K | 766661432T00 | Montáž dveří protipožárních 2kříd. | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629474759
| VV |  | 3"M103 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 61160103R04 | Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární HPL hladké plné,pravé křídlo min.800mm 145x197 cm, šedé, EI30 - viz. tabulka dveří D4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651100178
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
130 | M | 61160103R05 | Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární HPL hladké prosklené,pravé křídlo min.900mm 145x197 cm, šedé, EI30 - viz. tabulka dveří D5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384660977
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
131 | M | 61160103R06 | Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární HPL hladké prosklené,levé křídlo min.900mm 145x197 cm, šedé, EI30 - viz. tabulka dveří D6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968716954
| P |  | Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří | [14 empty] | P | 1
132 | K | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0465 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129528347
133 | M | 54914594 | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146832566
| P |  | Poznámka k položce: montáž skrz dveře pomocí svorníků | [14 empty] | P | 1
134 | K | PC 17200 | Přechodová nerez lišta kartáčovaná 800/50 mm, komplet dod + mont | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73864588
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5477 |  | 2.401 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 767. 1 | Demont. stáv. zábradlí schodiště | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775654883
| VV |  | 2"M103 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 767. 5 | Dodávka a montáž nerezové zábradlí schodiště, vč. kotvení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -608528258
| VV |  | 2"M103, délka 1,6m |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel | m2 | 123.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.857 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642170120
| P |  | Poznámka k položce: stávající lamelový hliníkový podhled | [14 empty] | P | 1
138 | K | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.544 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109158752
| P |  | Poznámka k položce: obvodová konstrukce na kotvení lamel | [14 empty] | P | 1
139 | K | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu, akustický modul 60 x 60 cm | m2 | 289.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 3.4764 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066664041
| VV |  | 56,2"M101 |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119"M201 |  | 119 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5+12"M207 včetně sníženého podhledu a čela |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 767586101RT2 | Nosný rošt podhledu minerálního modul 60 x 60 cm | m2 | 220.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 2.646 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90348076
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,8"M103 |  | 123.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5"M203 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21"M206 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M208 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8"M209 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4"M221 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 767586201R00 | Montáž podhled minerální akustický | m2 | 289.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099692762
142 | M | 63173001V1T | Kazeta podhledová akustická typ A - parametry dle akustické studie č. 24010S104 | m2 | 248.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 1.4151 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644166162
| VV |  | 56,2*1,10"M101 |  | 61.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,10"M102 |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (118,5-26-37,5)*1,10"M201 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,5+12)*1,10"M207 včetně sníženého podhledu a čela |  | 59.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.27 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 63173001V1T2 | Kazeta podhledová akustická typ B - parametry dle akustické studie č. 24010S104 | m2 | 69.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.39815 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -576374200
| VV |  | (26+37,5)*1,10"M201 |  | 69.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 767586201R01 | Montáž podhled minerální | m2 | 220.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405278090
145 | M | 767586201RT1 | Podhled minerální kazety 60x60 cm tl. 15 mm | m2 | 242.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866141196
| VV |  | 15*1,10"M101a |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,8*1,10"M103 |  | 136.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5*1,10"M203 |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*1,10"M206 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,10"M208 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*1,10"M209 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4*1,10"M221 |  | 36.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.55 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101921655
147 | M | 54917035R | Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534471179
148 | K | 781497132R01 | D + M ochranné nerezové rohy nalepené 45x45mm dl= 150 cm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048162781
| P |  | Poznámka k položce: ochranný roh zdiva | [14 empty] | P | 1
149 | K | RMT001 | Dodávka a montáž výdejního okénka 1450 x 1200mm , vertikální posuv s aretací, rám elox.hliník | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544807447
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek - např. fi. MIJA-THERM TYP- SLIDE-H | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1"M206 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M208 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | RMT002 | Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 1160 x 1630mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162936423
| P |  | Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 1160 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT | [14 empty] | P | 1
151 | K | RMT003 | Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 2190 x 1630mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557487490
| P |  | Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 2190 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT | [14 empty] | P | 1
152 | K | RMT004 | Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 1950 x 1630mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525639802
| P |  | Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 1950 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT | [14 empty] | P | 1
153 | K | RMT005 | Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 3430 x 1630mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700210124
| P |  | Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 3430 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT | [14 empty] | P | 1
154 | K | RMT006 | Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 897 x 248mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960763625
| P |  | Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 897 x 2300mm , DOSEDACÍ PLOCHA PODLAHA | [14 empty] | P | 1
155 | K | RMT008 | Dodávka a montáž- rolovací vrata 2150 x 3250mm , trubkový pohon 230V, krycí box | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591730752
| P |  | Poznámka k položce: GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA S LAMELOU S KRYTÝM BOXEM, TRUBKOVÝ POHON LAMELA VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ (75x27mm), NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ROZMĚR OTVORU - 2000 x 3000mm , DOSEDACÍ PLOCHA PODLAHA (DLAŽBA) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1"M109 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | RMT010 | montáž atypické konstrukce pro osazení VZT jednotky na střeše , výškové práce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763652521
| P |  | Poznámka k položce: žárově zinkováno | [14 empty] | P | 1
157 | M | RMT009 | Dodávka atrypické konstrukce pro osazení VZT jednotky na střeše , včetně vypracování výrobní dokumentace | kg | 531.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011052398
| P |  | Poznámka k položce: žárově zinkováno | [14 empty] | P | 1
158 | K | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 9.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915651483
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5928 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 150.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418107361
| VV |  | 56,1"M101 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5"M203 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,44"M212 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.04 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 111.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425951200
| VV |  | 53"M201 |  | 53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14"M203 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2"M212 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19"M208 |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6"M209 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 108.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001087 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101510111
| VV |  | 33"M101 |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2"M101a |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3"M102 |  | 33.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14"M203 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2"M212 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 108.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001087 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118549056
| VV |  | 33"M101 |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2"M101a |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3"M102 |  | 33.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14"M203 |  | 14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2"M212 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28411006 | lišta soklová PVC samolepící 15x50mm | m | 108.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.030436 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273085756
164 | K | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 211.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167701655
| VV |  | 11,5"M203 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19"bufet |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5"M212 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,3"M201 |  | 128.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,5"koberec chodba bufet |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 sklad kuchyně |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 776521200RV1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) - odstín dle investora | m2 | 150.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696540084
| P |  | Poznámka k položce: včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm , 100% bez ftalátové | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 56,1"M101 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5"M203 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,44"M212 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.04 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 776520030RAB | Podlaha povlaková z PVC, soklík, 100% bez ftalátů, útlum 15dB - odstín dle investora | m2 | 156.019 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.5602 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346643431
| VV |  | 56,1+(33*0,05)*1,10"M101 |  | 57.915 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+(17,2*0,05)*1,10"M101a |  | 15.946 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60+(33,3*0,05)*1,10"M102 |  | 61.832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5+(14*0,05)*1,10"M203 |  | 12.27 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,44+(11,2*0,05)*1,10"M212 |  | 8.056 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.019 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 1.593 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856434511
| D | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu disperzí | m2 | 150.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921095636
| VV |  | 56,1"M101 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5"M203 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,44"M212 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.04 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 150.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994709753
| VV |  | 56,1"M101 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M101a |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5"M203 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,44"M212 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.04 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | t | 2.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47746631
| D | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6497 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 12.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596969275
| VV |  | 1,8*1,5*1,10"M101 za umyvadlem |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,8*1,10"M101a za umyvadlem |  | 3.366 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5*1,10"M102 za umyvadlem |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,1*1,8"M211 za trojumyvadlem |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.87 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 5978. 2 | Obklad 30x60 cm, odstín beton | m2 | 12.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.23166 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137239073
| P |  | Poznámka k položce: obklad za umyvadlem tříd referenční výrobek např. CENTURY TITAN 30x60 cm, indium typ nutno vzorkovat s investorem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1,8*1,5*1,10"M101 za umyvadlem |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,8*1,10"M101a za umyvadlem |  | 3.366 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5*1,10"M102 za umyvadlem |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,1*1,8"M211 za trojumyvadlem |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.87 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 781475120R001 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm | m2 | 211.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118830766
| VV |  | 6,5*1,8"M111 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,8"M109 |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21*1,8"M202 |  | 54.378 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,8"M206 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4*1,8"M208 |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*1,8"M213 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*1,8"M218 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,8"M219 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*1,8"M220 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.338 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 781. 2 | Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, bílá lesklá | m2 | 180.811 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 3.2546 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128739588
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 6,5*1,4*1,10"M111 |  | 10.01 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,4*1,10"M109 |  | 25.41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21*1,4*1,10"M202 |  | 46.523 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,4*1,10"M206 |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4*1,4*1,10"M208 |  | 20.636 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8*1,4*1,10"M213 |  | 13.552 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*1,4*1,10"M218 |  | 13.398 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,4*1,10"M219 |  | 11.088 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*1,4*1,1"M220 |  | 12.474 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.811 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 781. 3 | Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, lesklá, šedá | m2 | 27.968 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.50342 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325306345
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 304*0,08*1,15 |  | 27.968 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 781. 4 | Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, lesklá, tmavě šedá | m2 | 13.984 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.25171 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726286730
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 152*0,08*1,15 |  | 13.984 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 781. 5 | Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, lesklá, tmavě žlutá | m2 | 13.984 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.25171 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854304186
| P |  | Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 152*0,08*1,15 |  | 13.984 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 781497132RS4 | Lišta nerezová rohová k obkladům vč. nerezové lišty pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 52.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1566 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077466370
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1,8*29 |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 4.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345062323
| D | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 1.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291848021
| VV |  | 0,8*1,8"M211 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,90"M101a |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 63465127R | Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm | m2 | 1.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285816874
| VV |  | 0,8*1,8"M211 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,90"M101a |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.0136 |  | 0.28958 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8951 |  | 0.28958 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 277.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610718853
183 | M | 63150966 | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm | m2 | 213.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.6411 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114092348
| P |  | Poznámka k položce: viz. akustická studie | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 56,2"M101 |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60"M102 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,5-26-37,5"M201 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5"M207 včetně sníženého podhledu a čela |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 63148160 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 75mm | m2 | 63.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.254 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096238416
| P |  | Poznámka k položce: dle akustické studie | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 26+37,5"M201 |  | 63.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 713130831 | Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 19.305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.28958 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82116058
| VV |  | (4,4*2+2,8*3)*2,8+12,1*2"1.NP chladící boxi |  | 72.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,85*3,3"M206 |  | 19.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.8467 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | 771101101R000 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby a koberců | m2 | 442.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32775789
| VV |  | 0,9*2,4+0,8*2,4"M103 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,64"M104 |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4"M108 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8"M109 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71"M111 |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25+4,15"M112 |  | 29.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124"M201 |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95"M202 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21"M206 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5"M207 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M208 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76"M209 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,55"M211 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36"M213 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14"M214 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9"M215 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8"M217 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5"M219 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55"M220 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4"M221 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 442.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 17.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969769932
| VV |  | 0,95*18 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 17.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243568212
| VV |  | 0,95*18 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 179.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.082386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25498031
| VV |  | 11"M104 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"M108 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,2"M112 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48"M201 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5"M207 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9"M209 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9"M211 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M217 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5"M221 |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 771475034R00 | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, H 10 cm | m | 11.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261749597
191 | M | 597642400R | Dlažba schodovka 300x300x8 mm, R10/B, PEI 5 - šedá | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 1.472 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404426641
| VV |  | 16*4 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 597642400R1 | Dlažba schodovka 300x300x8 mm, R10/B, PEI 5 - antracitově šedá | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725761984
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 190.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856059607
| VV |  | 11,7"schodiště M112 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M104 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"M108 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,2"M112 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48"M201 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5"M207 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9"M209 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9"M211 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M217 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5"M221 |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 438.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 1.6098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357534231
| VV |  | 0,9*2,4+0,8*2,4"M103 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,64"M104 |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4"M108 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8"M109 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71"M111 |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25"M112 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124"M201 |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95"M202 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21"M206 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5"M207 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M208 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76"M209 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,55"M211 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36"M213 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14"M214 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9"M215 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8"M217 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5"M219 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55"M220 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4"M221 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 597623141R | Dodávka dlažba 30 x 30 cm , R11B , povrch matný reliéfní, barva šedá, otěruvzdornost PEI-5 | m2 | 134.365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 3.0904 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022681723
| P |  | Poznámka k položce: pro školní kuchyně odstín dle investora | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 95*1,10"M202 |  | 104.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*1,10"M218 |  | 6.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,10"M219 |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55*1,10"M220 |  | 11.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.365 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 597623141R2 | Dodávka dlažba 30 x 30 cm, R10B, dlaždice slinutá, glazovaná šedá, PEI 5 | m2 | 359.851 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 8.2766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901342144
| P |  | Poznámka k položce: typ a odstin dle investora dlažba již použita v objektu nová shodná | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,9*2,4+0,8*2,4*1,10"M103 |  | 4.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,64*1,10"M104 |  | 6.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*1,10"M108 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*1,10"M109 |  | 17.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71*1,10"M111 |  | 2.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,10+18*0,195*0,14+11,7*0,06"M112+schody-podstupnice+skoklíky |  | 28.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124*1,10"M201 |  | 136.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*1,10"M206 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5*1,10"M207 |  | 46.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,10"M208 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76*1,10"M209 |  | 5.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,55*1,10"M211 |  | 1.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36*1,10"M213 |  | 4.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*1,10"M214 |  | 2.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,10"M215 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8*1,10"M217 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4*1,10"M221 |  | 36.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 179,1*0,06"soklíky |  | 10.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 359.851 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 296.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679239348
| P |  | Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže silikonu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11"M104 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"M108 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,2"M112 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48"M201 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5"M207 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9"M209 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9"M211 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"M217 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5"M221 |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5"M111 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5"M109 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21"M202 |  | 30.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18"M206 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4"M208 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,8"M213 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7"M218 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2"M219 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1"M220 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 438.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.13159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083351710
| VV |  | 0,9*2,4+0,8*2,4"M103 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,64"M104 |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4"M108 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8"M109 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,71"M111 |  | 2.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25"M112 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124"M201 |  | 124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95"M202 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21"M206 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,5"M207 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11"M208 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76"M209 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,55"M211 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36"M213 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14"M214 |  | 2.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9"M215 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8"M217 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1"M218 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5"M219 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,55"M220 |  | 10.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,4"M221 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 14.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812127275
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.27176 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 783. 1 | Nátěr ocel. zárubně 1 křídl. , 2x, očištění | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830364916
201 | K | 783. 2 | Nátěr ocel. zárubně 2 křídl. , 2x, očištění | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663941913
202 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 4.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0002989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823327135
| VV |  | 2,1*0,7" M217 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2"dveře výtahu 1.NP |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí | m2 | 4.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0005978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292159598
| VV |  | 1,4*2"dveře výtahu 1.NP |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,7" M217 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0005124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066602723
| VV |  | 1,4*2"dveře výtahu 1.NP |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,7" M217 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 659.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.27035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854239096
| P |  | Poznámka k položce: umyvatelný nátěr stěn světle šedá | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 48*1,5"M201 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5*1,5"M207 |  | 35.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,8"M209 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*1,8"M211 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,5"M217 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5*1,8"M221 |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33*1,5"M101 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3*1,5"M102 |  | 49.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*1,8"M103 |  | 196.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33*1,5"M112 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,8"M214 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*1,8"M210 |  | 64.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 659.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x | m2 | 1825.824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047591515
| VV |  | 33*3,45-2,1*2,4*3"M101 |  | 98.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8*3,45-2,1*2,4"M101a |  | 52.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3*3,45-2,1*2,4*3"M102 |  | 99.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*3,1"M103 |  | 337.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3+5,6"M104 |  | 38.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*3+8,4"M108 |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,2+15,8"M109 |  | 35.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,2+2,71"M111 |  | 10.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33*3+29,5"M112 |  | 128.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*3,1+12,2+12,2+12,2*0,6"M201 |  | 180.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21*0,9+12,8"M202 |  | 39.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*3,1-2,1*2"M203 |  | 37.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*1+1,46"M204 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*1+5,8"M205 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1"M206 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5*1"M207 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4*1"M208 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,8"M209 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61*3,3"M210 |  | 201.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,4*3,3+21,7"M211 |  | 95.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1*3,3+7,45"M212 |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*1,5+4,36"M213 |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,9*3,3+2,13"M214 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*3+0,87"M215 |  | 11.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,2*3,3+12,6"M217 |  | 85.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,65*1,2+6,1"M218 |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1"M219 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*1"M220 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5*3,1"M221 |  | 106.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1825.824 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 784165512R00 | Malba disperzní, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1173.204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607173620
| VV |  | 33*1,95-2,1*2,4*3"M101 |  | 49.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8*3,45-2,1*2,4"M101a |  | 52.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3*1,95-2,1*2,4*3"M102 |  | 49.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*1,3"M103 |  | 141.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3+5,6"M104 |  | 38.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*3+8,4"M108 |  | 44.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,2+15,8"M109 |  | 35.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,2+2,71"M111 |  | 10.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33*1,5+29,5"M112 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,6+12,2+12,2+12,2*0,6"M201 |  | 108.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,21*0,9+12,8"M202 |  | 39.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*3,1-2,1*2"M203 |  | 37.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*1+1,46"M204 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*1+5,8"M205 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1"M206 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5*1,6"M207 |  | 37.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4*1"M208 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,3"M209 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61*1,8"M210 |  | 109.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,4*1,5+21,7"M211 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1*3,3+7,45"M212 |  | 44.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*1,5+4,36"M213 |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,9*1,8+2,13"M214 |  | 12.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*3+0,87"M215 |  | 11.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,2*1,8+12,6"M217 |  | 52.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,65*1,2+6,1"M218 |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1"M219 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*1"M220 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5*1,3"M221 |  | 44.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1173.204 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1080.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261023401
| VV |  | 33*3,5-2,1*2,4*3"M101 |  | 100.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2*3,5-2,1*2,4*3"M101a |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,3*3,5-2,1*2,4*3"M102 |  | 101.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*3,2-2,1*2"M203 |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*3,3"M212 |  | 36.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95)*1"M202 |  | 30.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*1,5"M213 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*3,3"M214 |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5*3,3-1,45*2"M217 |  | 71.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1"M218 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4*1"M219 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*1"M220 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*0,4"M206 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,4+3,92*0,4"M208 |  | 2.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*0,4"M209 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,4*0,3"M207 |  | 7.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3"M104 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*3"M108 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*3"M111 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*3,1"M103 |  | 337.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*3,2"M201 |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,4*2+2,24*2-1,45*1,97*2-2,1*2*4"M221 |  | 10.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*3,3"M211 |  | 22.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1080.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.2.1 - zdravotně techn...
{a05f41eb-2f60-4a0f-9c66-bcbf5c592ec0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.2.1 - zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.2.1 - zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.2.1 - zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80.5432 |  | 9.73 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.6732 |  | 7.961 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 73.8162 |  | 6.56 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.804 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068583266
2 | K | 113107424 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 4.756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931596401
3 | K | 131113131 | Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 2.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071095021
| VV |  | 1,8*0,9*1,4"hloubení pod rampu |  | 2.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132151251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 9.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887131244
| VV |  | 2*1,5*0,9 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,6*0,9 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151102101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466126832
| VV |  | 2,7*2"při podkopání terasy |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151102111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074684701
| VV |  | 2,7*2"při podkopání terasy |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 7.758 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339065405
| VV |  | 2*1*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1*0,9 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,9*0,9 |  | 1.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.758 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 36.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326825932
| VV |  | (90,5+12)*0,8*0,45 |  | 36.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 73.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 73.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001775547
| VV |  | 36,9*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145268377
| VV |  | (90,5+12)*0,8*0,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4731 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 566901233 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.46 | 3.772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562081486
| VV |  | 1*3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm | m2 | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.20745 | 1.7011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188137267
| VV |  | 1*3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm | m | 18.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093571802
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38388 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090817164
15 | M | 28614207 | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10 | m | 12.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.04397 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902336399
| VV |  | 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 894812311 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10547 | 0.10547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022412194
17 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.02424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055540732
18 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515727046
19 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21008 | 0.21008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251286895
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.401 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 18.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979674069
| VV |  | 0,9+3,5+3,5 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+4,7+4,7 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.378 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631074556
22 | K | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.663 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372339284
23 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323435178
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 9.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260799723
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960344840
26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 243.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652064854
| VV |  | 9,73*25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 243.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 6.122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387070699
28 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 1.804 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841811337
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.87003 |  | 1.769 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3558 |  | 1.1593 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.28348 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253158203
30 | K | 721140806 | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.64365 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1921256193
31 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0189 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -33116203
32 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.03564 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546832440
33 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.07668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438283465
34 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.044325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445996305
35 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.04256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989238492
36 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404529054
37 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.03216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529768030
38 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575296287
39 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369727543
40 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.02304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56442106
41 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.01562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607294139
42 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101401181
43 | K | 721175211R001 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.02325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357124996
44 | K | 721175211 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921126856
45 | K | 721175212 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.02832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35886995
46 | K | 721175221 | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.02424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097056054
47 | K | 721175222 | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.006335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181523075
48 | K | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916681482
49 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1924928095
50 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53884363
51 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137209437
52 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749799683
53 | K | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.17766 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165749068
54 | K | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536990382
| VV |  | 1"M218 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374429965
56 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663136066
57 | M | RMAT0002 | vpusť podlahová nerezová 350x350mm. zápachová uzávěra, svislý odtok DN100, ATYP | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1781263427
58 | M | RMAT0003 | vpusť podlahová nerezová 1000x450mm. zápachová uzávěra, svislý odtok DN100, ATYP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253459778
59 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548464183
60 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262633577
61 | K | 751613140 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113819412
| P |  | Poznámka k položce: odvod kondezátu od klimatizace | [14 empty] | P | 2
62 | M | 48481003 | sifon pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165246857
63 | K | 998721112 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.356 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143634226
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37768 |  | 0.1158 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.11076 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633129141
65 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00504 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456308125
66 | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.12045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364157960
67 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.14406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144860877
68 | K | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.0253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291576857
69 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741752550
70 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 169 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.04056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786295659
71 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657440679
72 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113254781
73 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865015051
74 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071194720
75 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253583912
76 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443485207
77 | M | 55114252vl1 | kohout kulový PN 42 do 185°C 1/2", vývod vnější závit 3/8" | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717399363
78 | M | 55114252vl2 | kohout kulový PN 42 do 185°C 1/2", vývod vnější závit 3/4" | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138148022
79 | M | 31944464 | šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním a vnějším závitem DN 1/2" zinkované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141405006
80 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15481196
81 | K | 998722112 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.378 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689424496
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13655 |  | 0.49387 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.0973 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470227313
83 | K | 725211616 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02123 | 0.06369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342815952
| VV |  | 1"M101 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M101a |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M102 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766427535
85 | M | RMAT0001 | troj umyvadlo nerezové 550x1800x375mm, se zákrytem, včetně úchytové sady, sifonů a přepadů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0265 | 0.0265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400706178
| P |  | Poznámka k položce: závěsné nerezové trojumyvadlo s opláštěním a přepadem, délka 1800 mm s otvory pro baterie - nutno objednat materiál AISI - 304 vnitřní průměr umyvadla 320 mm povrch matný Rozměry 1800 x 500 x 375 mm Hmotnost 26,2 kg Tloušťka materiálu  deska 1,5 mm  zákryt 1,2 mm | [14 empty] | P | 2
86 | K | 725310821 | Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.01707 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185195072
| VV |  | 1"M111 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 725320828 | Demontáž dřez dvojitý velkokuchyně bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.286 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045169410
88 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0694 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387411588
89 | K | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638415347
90 | M | 64271101r1 | výlevka závěsná keramická bílá, včetně mřížky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915793682
91 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.0156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930698240
92 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.01176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092038924
93 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450848908
94 | K | 725822642 | Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.00762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617473402
| P |  | Poznámka k položce: možnost regulace teploty a následné zaslepení regulace 24V stojánková | [14 empty] | P | 2
95 | K | 725822642VL1 | zdroj pro automatické výtokové baterie 230V/24V | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.00254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267059573
96 | M | 55431063 | osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075278354
97 | M | 55431097vl1 | dávkovač tekutého mýdla 500ml-nerez | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599329985
98 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0085 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108914741
99 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1106247937
100 | K | 998725112 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145748826
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 726111204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712865904
102 | M | RMAT0001.1 | montážní prvek závěsná keramická výlevka, včetně vývodu na baterii | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174947914
| P |  | Poznámka k položce: včetně tlačítka | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"M213 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.2 - ústřední vytápě...
{88281261-5cc3-4397-b7f9-6292893e398e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.2 - ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.2 - ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.2 - ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57527 |  | 3.7604 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.156 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.156 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.156 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489157620
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 0.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105384283
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57527 |  | 3.6044 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00834 |  | 0.08736 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0.00215 | 0.0258 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586330888
4 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00702 | 0.00342 | 0.06156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981157684
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11606 |  | 0.03348 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0005 | 0.001 | 0.025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805569194
6 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.09768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395966460
7 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687287649
8 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290069921
9 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813166758
10 | K | 733290801 | Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0.00106 | 0.00848 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61219426
11 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065413822
12 | K | 998733112 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907927062
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00779 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 55121206r1 | Armatura pro středové přípojení otop.žebříků , rohové provedení s termostatickou hlavicí bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718605568
14 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169693564
15 | M | 55121132vl1 | ventil radiátorový termostatický přímý 1/2" | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753832282
16 | M | 55128336vl1 | uzavírací šroubení přímé 1/2" | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162047629
17 | K | 73422280vl2 | Termostatická hlavice pro veřejné budovy s připojením M30x1,5 - bílá, nastavitelná pouze s klíčem | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488915752
18 | K | 998734112 | Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021903874
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3734 |  | 3.4836 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 146.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 3.4836 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271462120
| VV |  | 5*0,255*2" |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,255*1" |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*0,255*1 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,255*1 |  | 3.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,255*4 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19*0,255*2 |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*0,255*2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,255*3 |  | 16.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*0,255*5 |  | 36.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,255*6 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 735131125.LP1 | Montážní balíček pro hliníková článková tělesa | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1823074478
21 | K | 735131312 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 6 až 10 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746809356
22 | M | 735131125.LPC3a | Otopné těleso článkové hliníkové rozteč připojení 600 10 čl 1160W,800mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955543243
| VV |  | 2"M206+M208 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 735131314 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303412296
24 | M | 735131125.LPC4a | Otopné těleso článkové hliníkové rozteč připojení 600 18 čl 2610W,1457mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0342 | 0.0684 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462226102
| VV |  | 2"M207 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 735131315 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105782212
26 | M | 735131125.LPC5 | Otopné těleso článkové hliníkové rozteč připojení 600 20 čl 2900W,1600mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0418 | 0.1254 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622282283
| VV |  | 3"M101 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 735160143 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.0149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806882060
| VV |  | 1"M202 středové připojení |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 124.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215281649
| VV |  | 9*0,255*1 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,255*1 |  | 3.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,255*4 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*0,255*2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,255*3 |  | 16.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*0,255*4 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,255*6 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998735112 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.373 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034478471
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.069675 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783601327 | Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 124.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.011246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136832665
| VV |  | 9*0,255*1 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,255*1 |  | 3.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,255*4 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*0,255*2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,255*3 |  | 16.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*0,255*4 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,255*6 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783601421 | Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 124.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -777541745
| VV |  | 9*0,255*1 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,255*1 |  | 3.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,255*4 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*0,255*2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,255*3 |  | 16.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*0,255*4 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,255*6 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684355871
| VV |  | 66+6"nové potrubí |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620424286
| VV |  | 66+6"nové potrubí |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 124.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.051229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858076909
| VV |  | 9*0,255*1 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*0,255*1 |  | 3.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,255*4 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*0,255*2 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,255*3 |  | 16.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29*0,255*4 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,255*6 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1599494892
| VV |  | 66+6"nové potrubí |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96"stávající potrubí |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.3 - vzduchotechnika
{3589fa30-9729-4fd7-a65e-d15e4aae63f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.3 - vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.3 - vzduchotechnika
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.3 - vzduchotechnika
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8352 |  | 2.7824 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m | t | 2.782 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492812158
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.782 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211167540
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 41.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470220452
| VV |  | 2,782*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2.692 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540977
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8352 |  | 2.7824 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8352 |  | 2.7824 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 751377823 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného průřezu přes 1,5 do 2,0 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526983330
6 | K | 751377824 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného průřezu přes 2,0 do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388907747
7 | K | 751611818 | Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756116468
| P |  | Poznámka k položce: umístěna v 2.NP | [14 empty] | P | 2
8 | K | 751510861 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.06568 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399729085
| VV |  | 8"M112 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 751510863 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 1,13 m2 | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04673 | 2.0094 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042920617
| VV |  | 28"vzt kuchyně |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15"vedení po fasádě |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 751513849 | Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.0173 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831146698
11 | K | 751611144 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340950636
12 | M | 42944205 | jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla s dohřevem a ovládací jednotkou do 10000m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.846 | 0.846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822937091
| P |  | Poznámka k položce: Údaje elektro: (400V/50Hz, max.proud 2x8,6A, max.příkon 2x5,4kW, jištění 3x20A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx4, odvod kondenzátu 3x DN 32 mm, hmotnost 1517 kg) Vzduchotechnická část: Rámová k-ce, 3 sam.sekce, skříň z lakovaného plechu (barva RAL9007) plechu a 45 mm minerální izolace s koef. Tep. vodivosti (λ = 0,037 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2). Přívodní ventilátor EC - 400V, 8,6A, 5,4 kW (9200 m3/h / ex.st.tlak 250 Pa) Odvodní ventilátor EC - 400V, 8,6A, 5,4 kW (9200 m3/h / ex.st.tlak 300 Pa) Rekuperační protiproudý výměník S7.C s účinností 92% (suchá účinnost 82,4%) provedení parapetní 10 konfigurace hrdel 0 Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5 B.x_by-pass CHF.atypický 2-okruhový přímý chladič zákryt vstupu e1 krátký H.710/900_obdélníkové hrdlo e2, i1, i2 (3 kusy) Ke.710/900.x_uz. klapka obd. přívod Ki.710/900.x_uz. klapka obd. odtah H.710/900.P_příplatek pružná manžeta obd. (3 kusy) vstup e1 - eliminátor kapek dodávka jednotky ve třech blocích Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky): Servopohon LM 24A (by-passová klapka) - 2 kusy Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1) Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1) vývod kondenzátu pr. 32/40mm nerez - 2 kusy vývod kondenzátu pr. 32/40mm (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. Ethernet připojení zesílený zdroj 24V (pro napájení příslušenství) aM-XK4 - aMotion expandér pro kuchyně (sběrnice aMBus) - 2 kusy CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami aM-IO12 - aMotion Input/Output deska s 12 svorkami aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus) aM-XHP - aMotion expandér pro 2-okruhová tepelná čerpadla (sběrnice aMBus) MF.aDot.W - rámeček pro montáž na stěnu - bílý manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) SW hlavní vypínač aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý RH 24 - čidlo rel. vlhkosti, prostorové - 3 kusy ANS 100 ABB (prostorové čidlo teploty, bílá barva) ANS (čidlo teploty do stropu) - 9 kusů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"číslo pozice 1.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 751611144R001 | Montáž venkovní invertorové jednotky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025262091
14 | M | 42944205R001 | Venkovní ínvertorová jednotka 60 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.846 | 1.692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -291757858
| P |  | Poznámka k položce: Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 5,15kW, proud jmen./max. 7/13A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 15 kW, topný výkon 18kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2"číslo pozice 1.2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 42944205R002 | komunikační modul pro venkovní jednotku - ovládání invertoru, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.846 | 1.692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681741481
| P |  | Poznámka k položce: Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 5,15kW, proud jmen./max. 7/13A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 15 kW, topný výkon 18kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm | [14 empty] | P | 2
16 | K | 751377001 | Montáž odsávacího stropu | m2 | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900829387
| P |  | Poznámka k položce: včetně pomocného lešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 101"M202, M220,M219 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | RMAT0001 | Větrací a odsávací strop TPV s LED osvětlením | m2 | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017562795
| P |  | Poznámka k položce: "Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální cyklonové tukové filtry 500x175mm - 40 ks. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru varny. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem nebo LED, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. Větrací strop včetně dvou přerušovačů tahu od konvektomatů. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 101"číslo pozice 1.3 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | RMAT0002 | Cyklonový odlučovače s vysokou účinností, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334797684
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
19 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240910375
| VV |  | 1"M218 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 42952001 | jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014836222
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná jednotka (např. ASEH09KMCG), Qch/Qt=2,5/2,8 kW, napájení z venkovní, vč. Infra ovladače a wifi modulu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"číslo pozice 2.2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243126459
| VV |  | 1"M218 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 42952015 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520168077
| P |  | Poznámka k položce: "Venkovní jednotka inverter, R32, 230 V, Qch/Qt=2,5/2,8 kW (např. AOEH09KMCG) chladí/topí= -15 až 46°C/-15 až 24°C" Tech. údaje: el.přívod na venkovní jednotku - 0,65kW, 230V, proud max. 9A, dop.jištění 16A, nap.kabel 3x1,5, hlučnost 46 dB, hmotnost 22 kg | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"číslo pozice 2.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 42952015r001 | Chránička - prostup přes střechu pozink potrubí prům.125 mm, včetně přetočeného oblouku nad střechou (pro vedení Cu potrubí s izolací a elektrokabelem pro napájení a komunikaci) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328192617
| P |  | Poznámka k položce: včečtně montáže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3"číslo pozice 2.4 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 751791121 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8") | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206925886
| VV |  | 7"M218 číslo pozice 2.3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | RMAT0007 | Propojovací Cu potrubí prům.6,35 a 9,52 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu 4x1,5 a chladiva R32 | m | 7.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916089914
| VV |  | 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 751791123 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8") | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978758882
| P |  | Poznámka k položce: propojení mezi vzt jednotkou a venkovními jednotkami | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 18"číslo pozice 1.16 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | RMAT0005 | potrubí měděné průměr 9,52 a 15,88mm včetně izolace , komunikačního kabelu a chladiva R410A | m | 18.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1061514268
| VV |  | 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 751792005 | Montáž konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na střechu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1722062740
| VV |  | 1"M208 číslo pozice 2.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M202, M220,M219 číslo pozice 1.18 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | RMAT0006 | konstrukce nástřešní žárově zinkovaná pro uložení jednotky na šikmou střechu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714081864
30 | K | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875197032
| VV |  | 1"M212 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | RMAT0013 | Malý tichý axiální ventilátor s doběhem a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 95 m3/h při 0 Pa , 230V, 8W, hmotnost 0,57 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757364846
| VV |  | 1"číslo pozice 5.1a |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641427902
| VV |  | 1"M212 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | RMAT0014 | Malý tichý axiální ventilátor (např. SILENT 200 CRZ) s doběhem a kul.ložisky - pro potrubí prům.125 mm, 180 m3/h při 0 Pa , 230V, 16W, hmotnost 0,77 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871879271
| VV |  | 1"číslo pozice 5.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 751122091 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825258737
| VV |  | 1"M104,M108 číslo pozice 6.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 42914515 | Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 300 m3/h při 0 Pa , 230V, 61W, 0,4A, hmotnost 4 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628948274
36 | K | 751122092 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682322533
37 | M | RMAT0008 | Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s kul.ložisky - pro potrubí prům.200 mm, 920 m3/h při 0 Pa , 230V, 136W, 0,9A, hmotnost 5 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096590346
| VV |  | 1"M206, číslo pozice 3.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | RMAT0008A | Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s kul.ložisky - pro potrubí prům.160 mm, 710 m3/h při 0 Pa , 230V, 109W, 0,8A, hmotnost 5 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáč | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160500620
| VV |  | 1"M104,M108,M109 číslo pozice 7.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M208+M209 číslo pozice 4.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 751377024 | Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného přes 2,0 do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782144842
| VV |  | 1"M206 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | RMAT0010 | Kuchyňská nerezová digestoř, nástěnná , jednořadá, 2200x1100x435 mm, se sběračem tuku, LED osvětlením 1x55W, hrdlem shora pr.200 mm, 2x lamelový odlučovač tuku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926372050
| VV |  | 1"číslo pozice 3.2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | RMAT0009 | Elektronický regulátor otáček (např. REB ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181278180
| P |  | Poznámka k položce: včetně osazení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"M208,M209 číslo pozice 4.1a |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M206 číslo pozice 3.1a |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | RMAT000101 | spojovací manžeta VBM 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836895717
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2"M104,M108 číslo pozice 6.1a |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | RMAT000102 | spojovací manžeta VBM 160 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098128010
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2"M208 a M209 číslo pozice 4.1b |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M104, M108, M109 číslo pozice 7.1a |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | RMAT00010 | spojovací manžeta VBM 200 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787777405
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2"M208,M209 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M206 číslo pozice 3.1b |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1134427309
| P |  | Poznámka k položce: do průměru 100/20% tvarovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7"M104,M108,M109 číslo pozice 6.5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M202, M220,M219 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.2415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508220811
| P |  | Poznámka k položce: do průměru 200/40% tvarovek do průměru 160/ 40% tvarovek do průměru 125/ 0% tvarovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8"M104,M108,M109 číslo pozice 7.6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6"M212 číslo pozice 5.4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18"M208,M209 číslo pozice 4.5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13"M206 číslo pozice 3.5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25"M202, M220,M219 - pr.200mm číslo pozice 1.15 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 751511041rm01 | Montáž potrubí čtyřhraného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199723918
48 | M | 751511041RM02 | Potrubí čtyřhraného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2106369909
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 2600 mm / 60% tvarovek (potrubí ve vnitřním prostředí) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 65"M202, M220,M219 číslo pozice 1.12 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 751511041rm03 | Montáž potrubí čtyřhraného z předizolovaného panelu P3, panel tl.30mm s AL povrchem | m2 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -509504872
50 | M | 751511041RM04 | Potrubí čtyřhraného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem | m2 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569112158
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu exteriiérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spoje opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 1500 Pa. venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou venkovní Al folií do obvodu 3800 mm / 40% tvarovek (potrubí ve venkovním prostředí) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 140"M202, M220,M219, číslo pozice 1.13 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 751511062r001 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,01 do 0,03 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344259888
52 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.00516 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920486999
| P |  | Poznámka k položce: do obvodu 1600/100% tvarovek (přechod čtyřhran-kruh 500x300-pr.200/l=300mm) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"M202, M220,M219, číslo pozice 1.14 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 751613114 | Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616900493
54 | M | RMAT0009 | Samolepící kaučuková izolace tl. 10 mm s Al folií, tepelná vodivost λ=0,04 W/m°K | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111633163
| VV |  | 30"číslo pozice 1.17 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 751613114R001 | Montáž dodatečné izolovaného potrubí kruhového samolepící izolací | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944530587
| VV |  | 2"M104,M108,M109 číslo pozice 7.7 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M104,M108,M109 číslo pozice 6.6 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"M208,M209 číslo pozice 4.6 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M206 číslo pozice 3.6 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6"M212 číslo pozice 5.3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 27127205 | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 12mm | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531757628
57 | K | 751344121 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486481296
| VV |  | 8"M202, M220,M219 číslo pozice 1.4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | RMAT0002 | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x400x1000.1, v hyg. prov. (útlum od 125Hz-9,15,26,28,24,18,10 dB), ATYP výška | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827881692
59 | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -951769990
| VV |  | 4"M202, M220,M219 číslo pozice 1.5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | RMAT0003 | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 500x500x2000.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-11,20,30,34,36,30,22,13 dB) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792442925
61 | K | 751344111 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2097953675
| VV |  | 2"M104,M108,M109 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | RMAT0015 | Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 2,10,17,34,50,50,49,28 dB) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220935710
63 | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307996745
| VV |  | 1"M109,M104,M108 číslo pozice 7.2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M109,M104,M108 číslo pozice 6.2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"M109,M104,M108 číslo pozice 7.3 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M208,M209 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M206 číslo pozice 3.3 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | RMAT0011 | Kruhový tlumič hluku prům. 200 mm / l=1200 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 2,5,14,27,46,36,21,13 dB) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060155558
65 | M | RMAT0012 | Kruhový tlumič hluku prům. 160 mm / l=1200 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 2,6,15,35,50,50,30,17 dB) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285116798
66 | M | RMAT0018 | Kruhový tlumič hluku prům. 160 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 1,5,12,27,50,39,24,14 dB) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867388472
67 | K | 751398041 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389543991
68 | M | 42972980 | žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333620831
| VV |  | 1"číslo pozice 6.4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 42972981 | žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 125mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589206321
| VV |  | 2"číslo pozice 5.2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 42972982 | žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 160mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170222556
| VV |  | 1"číslo pozice 4.4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"číslo pozice 7.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 42972982r | žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 200mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040633870
| VV |  | 1"číslo pozice 3.4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 751322011 | Montáž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923118426
| VV |  | 4"M202, M220,M219 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"M104,M108,M109 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 42972201 | ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077706238
| VV |  | 2"M104,M108,M109 číslo pozice 6.3 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M202, M220,M219 číslo pozice 1.6a |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223435024
75 | M | RMAT0004 | ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastoví D160 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623961328
| VV |  | 3"M104,M108,M109 číslo pozice 7.4 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"M208,M209 číslo pozice 4.3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M202, M220,M219, číslo pozice 1.6 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 751514635R001 | Montáž regulační klapky potrubí čtyřhranného do 0,035 m2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666185521
77 | M | 42982400rm1 | klapka čtyřhranná regulační 160x160mm - ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800529497
| VV |  | 2"M202, M220,M219 číslo pozice 1.8 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 42982400rm2 | klapka čtyřhranná regulační 200x160mm - ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668275954
| VV |  | 2"M202, M220,M219 číslo pozice 1.9 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 42982400rm3 | klapka čtyřhranná regulační 160x200mm - ruční | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983271780
| VV |  | 3"M202, M220,M219 číslo pozice 1.10 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 751514636R003 | Montáž regulační klapky do potrubí čtyřhranného přes 0,035 do 0,070 m2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827554915
81 | M | 42982400rm | klapka čtyřhranná regulační 250x250mm - ruční | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051800772
| VV |  | 5"M202, M220,M219 číslo pozice 1.11 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 751514679R001 | Montáž regulační klapky do potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178753940
83 | M | 42981312 | klapka kruhová regulační D 200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969942759
| P |  | Poznámka k položce: s těsněním, ruční | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"M202, M220,M219 číslo pozice 1.7 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 751572101 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D do 100 mm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885515611
| P |  | Poznámka k položce: včetně pomocného lešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7"M104,M108,M109 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4"M202, M220,M219 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 751572102 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415498101
| P |  | Poznámka k položce: včetně pomocného lešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8"M104,M108,M109 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6"M212 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18"M208,M209 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13"M206 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25"M202, M220,M219 - pr.200mm |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 751572101r001 | Kotvení potrubí na střeše atyp kotvení např.WALRAVEN | kg | 178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.02848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36897138
87 | K | 751572RM01 | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765607926
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídící jednotky vzt jednotky nad střechou s ovládacím panelem, podružnými moduly, teplotními a vlhkostními čidly (vyjma napájení - zajistí profese elektro). | [14 empty] | P | 2
88 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 4.835 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093077453
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839168130
| P |  | Poznámka k položce: včetně dopravy na stavbu a zpět montáž VZT, demontáže VZT | [14 empty] | P | 3
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | HZS4131R001 | Hodinová zúčtovací sazba jeřáb | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1495177846
| P |  | Poznámka k položce: - včetně dopravy na místo stavby | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.4 - úprava trafosta...
{ee881e71-5194-4d36-8ce2-06a61fbc560a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.4 - úprava trafostanice a připojení objektu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.4 - úprava trafostanice a připojení objektu
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.4 - úprava trafostanice a připojení objektu
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.45736 |  | 0.911 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.101 |  | 0.911 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.101 |  | 0.255 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 564861111r1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463839739
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448231371
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 596811222 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670322337
| P |  | Poznámka k položce: použita stávající dlažba stávající přídlažba u budovy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.656 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 971024451 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.524 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209524887
| VV |  | 2"průraz pro nový kabel |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 974042565 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130223112
| P |  | Poznámka k položce: s provedením průrazu 30x30 cm do kabelového kanálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2"vysekání podlahy v objektu školy |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35636 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34136 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 210120101r | Montáž pojistkových patron 160 A | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2142905517
| P |  | Poznámka k položce: včetně patron | [14 empty] | P | 2
7 | K | 210171108 | Montáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 400 kVA bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1626041936
8 | M | RMAT0001 | transformátor třífázový olejový 400 kVA, 22/0,4 kVA, 22/0,4kV, ztráty EkoDesing 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1670783838
9 | K | 210190402R001 | Montáž rozvaděčů NN včetně zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1871344270
10 | M | 210190402R002 | Rozvaděč NN hl. jistič 630A, 4xFD2 400A, 3xMTP.../5A,0,5S | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1900841675
11 | K | 210190402R003 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16 -úprava připojení pro trafo 400 kVA | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 702660134
12 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1585232041
13 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 32.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0322 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 281193878
| VV |  | 20*1,61 |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1326888842
15 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 791695698
16 | K | 210220391RM001 | Montáž ochranné trubky | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -737132830
17 | M | FRK.19132110R | Ochranné trubky pro kabely, ohebné, červená, typ 110, vnitřní průměr 93mm, vnější průměr 110mm, balení 50m, poloměr ohybu >500mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.01035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1183857884
| P |  | Poznámka k položce: Je ohebná kabelová chránička z PE v červené barvě, bezhalogenová, v sendvičové konstrukci, vně vlnitá, uvnitř s černou izolací, na jedné straně s nasazenou oboustrannou násuvnou spojkou (těsná proti vnikání písku). Tato kabelová chránička se používá jako ochranná nebo prázdná trubka, pro velká namáhání tlakem, např. pod silnicí, parkovištěm, v půdě atd. Speciální oboustranné násuvné spojky spojují trubky s utěsněním proti vnikání písku (SD). S profilovým těsnícím kroužkem WD je dosaženo vodotěsného spoje do 0,5 bar. Kabuflex(R) R se standardně dodává se zatahovací šňůrou. Hlavní výhodou je vysoká pevnost v tlaku. Absence halogenů dle EN 50642. Oblast použití: do země. | [14 empty] | P | 2
18 | K | 21811104r002 | Montáž kabelu AYKY D=56,4mm, uložení do země | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -749207713
19 | M | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00381 | 0.28575 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -482158245
| P |  | Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 56,4mm | [14 empty] | P | 2
20 | K | 218120001RM001 | Výměna pojistek VN v rozvaděči VN | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 777490121
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže a demontáže | [14 empty] | P | 2
21 | K | 218120001RM002 | úprava konstrukce pro montáž nového rozvaděče NN | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -986223665
22 | K | 218120001RM009 | těsnění kabelového prostupu proti vodě , 3x110mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1977767670
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže | [14 empty] | P | 2
23 | K | 35436554r001 | koncovka kabelová venkovní pro kabel AYKY 4x240 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0126 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -914598285
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 2
24 | K | 218120001RM003 | uzemnění trafa a pospojování transformátoru včetně NN rozv. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 339061886
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže a demontáže | [14 empty] | P | 2
25 | K | 218120001RM004 | Propoj NN do 400kVA - NSGAFLOU 6x240 + 1x240 mm2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1390521038
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže | [14 empty] | P | 2
26 | K | 218120001RM005 | Opětovné připojení stávajícího kabelu NN do rozvaděče NN | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1558980354
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže | [14 empty] | P | 2
27 | K | 218120001RM006 | Nové propoje do stávající skříně měření ÚSM včetně zapojení a materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -126535927
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže | [14 empty] | P | 2
28 | K | 218120001RM007 | jeřábnické práce, přeprava trafa demontáž a montáž střechy TS | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2119376115
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže | [14 empty] | P | 2
29 | K | 218120001RM008 | Vypínaní a zajištění pracoviště pro práci na el. zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2098390624
| P |  | Poznámka k položce: vč.montáže | [14 empty] | P | 2
30 | K | 218171104 | Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 160 kVA bez odpojení vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 613211145
31 | K | 218171104r001 | Demontáž rozvaděče nn hlavní jistič 250A, vč.propojů a vývodů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1867431369
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -34391846
33 | K | 460171272 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -532128919
34 | K | 460451282 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -763019217
35 | K | 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2042376774
36 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 93200519
37 | M | X.0013703.URS | výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1206697895
| P |  | Poznámka k položce: barva rudá | [14 empty] | P | 2
38 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801462700
39 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86902441
40 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187338787
41 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956646860
| P |  | Poznámka k položce: osetí po výkopových pracích | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 15*1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724513757
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava a nové připojení stávajícího kabelu v hlavním rozvaděči objektu | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1239562755
44 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1790205495
| P |  | Poznámka k položce: výchozí revizní zpráva TS, součinnost při uvedení do provozu | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.5 - elektrické rozv...
{e4437a7c-9509-4563-abf3-629f4cad541f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.5 - elektrické rozvody silnoproudé
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.5 - elektrické rozvody silnoproudé
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 7413 - Rozvaděče NN a příslušenství | [5 empty] | 0
| 7414 - Kompletační materiál | [5 empty] | 0
| 7417 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 7419 - Kabelové rozvody | [5 empty] | 0
| 7421 - Svítidla | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 74202 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 7411 - Přípravné práce a demontáže | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Stavební práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.5 - elektrické rozvody silnoproudé
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3031 |  | 2.0548 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 7413 | Rozvaděče NN a příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7413.R001 | R1 rozvaděč - úprava 1 a 2 pole, výměna stájících jističů za nové s hodnotou 500 A a 400 A, včetně připojení a úprav - viz. schéma | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347492768
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
2 | K | 7413.R002 | R2 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů, krytí EI30 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221162988
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
3 | K | 7413.R003 | R3 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403459964
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
4 | K | 7413.R004 | R4 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308055695
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
5 | K | 7413.R005 | R5 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110216720
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
6 | K | 7413.R006 | R6 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872352120
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
7 | K | 7413.R007 | R12.2 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555056704
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
8 | K | 7413.R008 | R13.2 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770272798
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
9 | K | 7413.R009 | R60.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 63A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109635613
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
10 | K | 7413.R010 | R63.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 40A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107421155
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
11 | K | 7413.R011 | R61.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 32A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991970083
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
12 | K | 7413.R012 | prázdná skříň na stěnu rozměrů 298x260x140mm, pro osazení dvou přístrojů UTI, krytí IP65, včetně 4ks vývodek do 12mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041740802
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
| D | 7414 | Kompletační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 741310121R0002a | Montáž spínačů žaluziových jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19266554
14 | M | 741310121R0002b | spínač jednopólový tlačítkový žaluziový, IP44, pod omítku - kompletní | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135156164
15 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433600111
16 | M | 10.028.722R001 | spínač jednopólový řaz.1, IP44, pod omítku - kompletní | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171491573
17 | M | 10.028.722R002 | spínač jednopólový tlačítkový řaz.1, IP20, pod omítku - kompletní | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952068339
18 | K | 741310121R0003 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2043241060
19 | M | 10.028.722R006 | spínač jednopólový tlačítkový řaz.5, IP20, pod omítku - kompletní | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865390973
20 | M | 10.028.722R005 | spínač jednopólový řaz.5, IP44, - kompletní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039076697
21 | K | 741310121R002 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-sériových | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562765731
22 | M | 10.028.722R003 | spínač jednopólový řaz.6, IP44, - kompletní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071164304
23 | M | 10.028.722R003a | spínač jednopólový tlačítkový řaz.6, IP20, pod omítku - kompletní | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637433151
24 | K | 741310121R004 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 2x6-sériových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654228078
25 | M | 10.028.722R004 | spínač jednopólový tlačítkový řaz.2x6, IP20, pod omítku - kompletní | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402319773
26 | K | 741310121R0002 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-sériových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818551994
27 | M | 10.028.722R0005 | spínač jednopólový tlačítkový řaz.7, IP20, pod omítku - kompletní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715214543
28 | K | 741310411ro01a | Montáž multifunkčního časového relé SMR do krabice se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131655750
29 | M | 741310411ro01b | Multifunkční časové relé SMR do krabice, pro doběh ventilátorů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61322888
30 | K | 741310411ro01c | Montáž tlačítkového ovladače polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046004336
31 | M | 741310411ro01d | tlačítkový ovladač s hřibovým knoflíkem s krabicí pro zapuštění do zdiva, barva rudá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916084468
32 | K | 741311003 | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629930538
| P |  | Poznámka k položce: osazené na stropě | [14 empty] | P | 1
33 | M | X40461058 | čidlo pohybové a přítomnostní stropní 360° | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637830220
34 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461233627
| P |  | Poznámka k položce: montáž do podhledu | [14 empty] | P | 1
35 | M | X40461059 | čidlo pohybové nástěnné 210° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157247630
36 | K | 741310411ro01 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných a zapuštěných se zapojením vodičů, do 25 A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630346180
37 | M | 10.028.722R005.1 | sporákový spínač 25A pro zapuštěnou montáž se signalizací doutnavkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834977776
38 | K | 741313001R01 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE - jednonásobná | kus | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576789757
39 | M | 34555101R002 | zásuvka 230V, 16A, IP20, pod omítku bílá - kompletní jednonásobná | kus | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399915200
40 | M | 34555101R003 | zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku bílá - kompletní jednonásobná | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1944317261
41 | K | 741313001R04 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE - dvojnásobná | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109170214
42 | M | 34555101R005 | zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku bílá - kompletní dvojnásobná | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589617872
43 | M | 34555101R005a | zásuvka 230V, 16A, IP20, pod omítku bílá - kompletní dvojnásobná | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231272668
44 | K | 741313351 | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607292550
45 | M | 34555101R004 | zásuvka 400V, 16A, IP44, pod omítku - kompletní | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863432081
46 | K | 34555101R006 | montáž svorky pro připojení potenciálku včetně zapojení, kompletní | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583192582
47 | M | 34555101R007 | Svorka pro připojení potenciálku zapuštěná, kompletní | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788723643
| D | 7417 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10523 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 741112021 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřh | kus | 459 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27300110
49 | M | 34571524R001 | krabice odbočná s víčkem | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0069 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772989950
50 | M | 34571524R002 | krabice přístrojová kompletní | kus | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0391 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699304367
51 | M | 34571524R003 | krabice rozpojovací kompletní | kus | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.04945 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031941280
52 | M | 34571524R00 | krabice rozpojovací IP44 kompletní | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00966 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522542562
53 | M | 35442178R01 | krabice s ekvipotenciální svorkovnicí, komlpetní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866388897
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
| D | 7419 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1219 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 3610 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802672858
55 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 1680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797006147
56 | M | 34111030.A1 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-O 3x1,5) | m | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216663798
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
57 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 1190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560424743
58 | K | 741122231 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945727713
59 | M | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497604710
60 | M | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267523282
61 | K | 741122232 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317827949
62 | M | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0238 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1552797288
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm | [14 empty] | P | 1
63 | M | 34111100 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088820987
64 | K | 741122233 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280417397
65 | M | 34111100R1 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011905370
66 | M | 34111100R2 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321549407
67 | K | 741124701r1 | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036280765
68 | M | 34113149 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0126 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1452657495
| P |  | Poznámka k položce: JYTY, průměr kabelu 6,9mm | [14 empty] | P | 1
69 | M | 34121050 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2011583507
| P |  | Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 7mm | [14 empty] | P | 1
70 | K | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V H07V-K-6 ZZ | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0196 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497814490
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 1
71 | K | 741124701r15 | Montáž kabelů AYKY bez ukončení, uložený do žlabu | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982207871
72 | M | 34113217 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.14 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1603380788
| P |  | Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 39,3mm | [14 empty] | P | 1
73 | M | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00381 | 0.3048 | 0 | 0 | 128 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1878854188
| P |  | Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 56,4mm | [14 empty] | P | 1
74 | K | 34567325R | kabelová koncovka lisovací plná pro AYKY 95-240, včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00096 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 712950730
75 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141703640
76 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58883956
77 | K | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1381067328
78 | M | 34571360r | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703215569
79 | K | 741110513R01 | Montáž lišt a kanálků, žlabů elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem | m | 363 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256584527
80 | M | 34575604R001 | žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 50/50mm | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.221 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134060811
81 | M | 34575604R002 | žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 100/50mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.238 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257738071
82 | M | 34575604R003 | žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/50mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107913754
83 | M | 34575604R004 | žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 200/50mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0425 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900435615
84 | M | 34575604R005 | žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 300/50mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.034 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238570261
85 | M | 34575604R006 | žlab kovový kabelový neděrovaný s výkem 50/62mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0136 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20743718
86 | M | 34575604R007 | žlab kovový kabelový neděrovaný s výkem 50/125mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93115351
| D | 7421 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 741372062R01 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových | kus | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801147076
88 | M | 7421.R001 | Svítidlo A - viz tabulka svítidel | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304657767
89 | M | 7421.R002 | Svítidlo B - viz tabulka svítidel | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297089861
90 | M | 7421.R003 | Svítidlo C - viz tabulka svítidel | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456957164
91 | M | 7421.R004 | Svítidlo D - viz tabulka svítidel | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266384199
92 | M | 7421.R005 | Svítidlo E - viz tabulka svítidel | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074211040
93 | M | 7421.R006.1 | Svítidlo F - viz tabulka svítidel | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616021141
94 | M | 7421.R007.1 | Svítidlo H - viz tabulka svítidel | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888272789
95 | M | 7421.R008.1 | Svítidlo J - viz tabulka svítidel | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869377897
96 | M | 7421.R009.1 | Svítidlo K - viz tabulka svítidel | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164346599
97 | M | 7421.R010.1 | Svítidlo L - viz tabulka svítidel | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804361780
98 | M | 7421.R011.1 | Svítidlo M - viz tabulka svítidel | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722419884
99 | K | 741372062R01B | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů nouzových, únikových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783249747
100 | M | 7421.R006 | Svítidlo N1 - viz tabulka svítidel | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575465623
101 | M | 7421.R007 | Svítidlo N2 - viz tabulka svítidel | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79728779
102 | K | 7421.R008 | Piktogram s vyznačením směru úniku | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463458877
| P |  | Poznámka k položce: včetně osazení | [14 empty] | P | 1
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666620528
| P |  | Poznámka k položce: včetně dopravy na stavbu a zpět montáž hromosvodu propojení vzt zařízení na střeše montáž hromosvodu | [14 empty] | P | 1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000182 |  | 2.0548 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000182 |  | 2.0548 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 0.015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.001035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249215731
| VV |  | 6*0,05*0,05 |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319873722
| VV |  | 0,4*1*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 973031344 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.343 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373096546
107 | K | 977131115r | Vrty příklepovými vrtáky D 40 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000112 | 0.001 | 0.0056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946755198
| VV |  | 16*0,35 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 977131115r1 | Vrty příklepovými vrtáky D 50 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 7e-05 | 0.001 | 0.0035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380839651
| VV |  | 10*0,35 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 977132111 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm | kus | 459 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.26163 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812287433
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74202 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 21-M-06.R01 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672489587
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra a ostatní... | [14 empty] | P | 2
| D | 7411 | Přípravné práce a demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 7411.R02 | Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů | m2 | 685 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713701773
112 | K | 7411.R03 | demontáž a zpětná montáž stávajícího lametového podhledu | m2 | 80.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458438966
| P |  | Poznámka k položce: stávající podhled chodby, nutné očíslování lamel a zpětné navrácení | [14 empty] | P | 2
113 | K | 741371823 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm | kus | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324435366
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 2.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265401050
115 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932903163
116 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 51.375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839895317
| VV |  | 2,055*25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669607781
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07579 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07579 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1340643083
| P |  | Poznámka k položce: montáž na střeše | [14 empty] | P | 2
119 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 62.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.06211 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 941314104
120 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -386876876
121 | M | 35431011 | svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 253645308
| P |  | Poznámka k položce: SS Al | [14 empty] | P | 2
122 | M | 35431018 | svorka uzemnění AlMgSi připojovací | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1850967814
| P |  | Poznámka k položce: SP Al | [14 empty] | P | 2
123 | M | 35431001 | svorka uzemnění AlMgSi univerzální | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 282347544
| P |  | Poznámka k položce: SU Al | [14 empty] | P | 2
124 | K | 210220304 | Montáž svorka hromosvodná na konstrukce | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1530563641
125 | M | 35441714 | podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, nerez | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0112 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 243364397
| D | 46-M | Stavební práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1661260063
| VV |  | 215+20"15x15mm |  | 235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45"30x15mm |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70"50x15mm |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 460680605 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1720774519
| VV |  | 50"100x30mm |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45"150x30 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | HZS2231R002 | koordinace s ostatními profesemi na stavbě, koordinace s dodavateli všech zařízeních | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1067334711
129 | K | HZS2231R004 | demontáž stávajícího rozvaděče , 5polí na chodbě a 1 pole pro kuchyň | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 417191842
130 | K | HZS2231R006 | připojení - pospojování vodivých částí | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1550350710
131 | K | HZS2231R007 | úprava a doplnění R1 rozvaděče, včetně materiálu | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2136882487
132 | K | HZS2231R007a | přeložení stávajícího žlabu nad podhled chodby M103 | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 405111475
| P |  | Poznámka k položce: cca o 0,5m včetně nosníků nutná úprava kabelů o cca 30cm | [14 empty] | P | 1
133 | K | HZS2231R008 | demontáž stávajících rozvodů | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1901248694
| P |  | Poznámka k položce: síť kotvená na konstrukci krovu tělocvičny ve výšce 4,5m | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.5.1 - elektrické ro...
{ecc296e8-00b3-4b1c-b8a1-2579a1fed69e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.5.1 - elektrické rozvody slaboproudé
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.5.1 - elektrické rozvody slaboproudé
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 7417 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 7418 - Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras | [5 empty] | 0
| 74201 - Přípravné práce, demontáže | [5 empty] | 0
| 74202 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 74203 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| 74206 - Jednotný čas a zvonění | [5 empty] | 0
| 74207 - Telefonní tabla | [5 empty] | 0
| 74211 - Kabely | [5 empty] | 0
| 74212 - AV technika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.1.4.5.1 - elektrické rozvody slaboproudé
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10985 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10985 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 7417 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06615 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110011 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71783858
2 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193729828
3 | K | 741110012 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204745898
4 | M | 34571074 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967807390
5 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633221878
6 | M | 34571011 | lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0315 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353353957
7 | M | 34571007 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905117115
8 | M | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.0081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813173426
9 | M | 34571008 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.01755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929317756
10 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941289672
11 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654360089
12 | M | 34571563 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293388397
| D | 7418 | Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 210021071 | Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167034704
14 | M | 1218249 | Příchytka pro stahovací pásek 42mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905839289
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příchytka s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku | [14 empty] | P | 2
15 | M | 34572308 | páska stahovací kabelová 3,6x200mm | 100 kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376892529
| P |  | Poznámka k položce: balení 100ks | [14 empty] | P | 2
| D | 74201 | Přípravné práce, demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 7411.R201 | Vyhledání a zmapování stávajících slaboproudých rozvodů | m2 | 672 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825568343
17 | K | 741910321.A | Demontáž úložných konstrukcí pro volné i pevné uložení kabelů a úchytných prvků, krabic atd. | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736724769
| D | 74202 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 21-M-06.R01 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989828594
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra a ostatní... | [14 empty] | P | 2
19 | K | 7412.R2 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861333607
20 | K | 7412.R3 | přmístění stravovacího zařízení, demontáž/montáž, uvedeí do provozu, včetně materiálu | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648463090
21 | K | 7412.R4 | osazení stávajících switchu a přípojnýck kabelů do nových DK2A3 | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908590525
22 | K | 7412.R5 | úprava vývodů v hlavním serveru pro připojení optického kabelu | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255216261
23 | K | 7412.R6 | připojení 3ks hodin na stávající rozvod včetně oživení | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203839975
24 | K | 7412.R7 | uvedení domácího telefonu do provozu | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752493971
25 | K | 7412.R8 | uvedení do provozu, naprogramování doplněné PC sítě | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338158410
26 | K | 998742104 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m | t | 0.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184338673
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesuny při montážích | [14 empty] | P | 2
| D | 74203 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0338 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 742330028r | Montáž rozvaděře nástěnného | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627896574
28 | M | 35712015R | rozvaděč nástěnný 6U, 10" včetně PATCH panelu 12P a napájecí zásuvky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0169 | 0.0338 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339688333
29 | K | 742330028 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69928883
30 | M | 37452040 | prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6A samořezný kabelová pojistka | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057992434
31 | K | 37452040r001 | převodník optického kabelu na metalický kabel kat.6A, včetně montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938441706
| D | 74206 | Jednotný čas a zvonění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 742340001 | Montáž jednotného času hodin závěsných | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119653751
33 | M | 74206.R01 | interiérové digitální hodiny DC, oboustranné, montáž na závěs, výška číslic 100mm, barva číslic zelená, 4 číslice, IP40, impuls 24V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655429766
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:impuls 24V, IP44, FLEX-210 | [14 empty] | P | 2
34 | M | 74206.R06 | SET - Stropní závěs/boční konzola o délce 10, 30 nebo 50 cm pro dvoustranné hodiny o průměru 28 nebo 40 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733540196
35 | K | 742340002 | Montáž jednotného času hodin nástěnných | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788255916
36 | M | 74206.R02 | Analogové hodiny prům.28cm na se samostavitelným hodinovým strojkem pro synchronizaci s hlavními hodinami jednotného času. Všechna koncová zařízení připojená k lince jsou samostavitelná. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984169776
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:impuls 24V, IP44, FLEX-210 | [14 empty] | P | 2
37 | M | 74206.R03 | interiérové digitální hodiny DC, jednostranné, montáž na stěnu, výška číslic 100mm, barva číslic zelená, 4 číslice, IP40, impuls 24V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936984177
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:impuls 24V, IP44, FLEX-210 | [14 empty] | P | 2
| D | 74207 | Telefonní tabla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 742310004R001 | Montáž domovního telefonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557395074
39 | M | 74207.R011A | sada DDM telefonu pro 2 účastníky, zapuštěná montáž tabla, kompletní zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746203287
| D | 74211 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0051 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 968 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822174727
41 | M | 34121345.R01 | Kabel U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH, Eca | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1075714402
| P |  | Poznámka k položce: UTP 4x2x0,5 CAT6 | [14 empty] | P | 2
42 | M | 34121276 | kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1481850396
43 | M | 74211.R06 | reproduktorový kabel transparentní 2x2,5 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794712292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesnou délku kabelů pro AV techniku je nutné před započetím montáží naměřit zvlášt v každé učebně. | [14 empty] | P | 2
44 | M | 34123001 | kabel datový optický OM2 univerzální 8 vláken 50/125 plášť LSOH | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1847547718
| P |  | Poznámka k položce: OM2 | [14 empty] | P | 2
45 | M | 34121050 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -265584860
| P |  | Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 7mm | [14 empty] | P | 2
46 | K | 742430022 | Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732720748
47 | M | 74211.R03 | HDMI kabel 2.0 propojovací 5m zlacené konektory, High Speed, stíněný, podpora ethernet a 3D | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855748945
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesnou délku kabelů pro AV techniku je nutné před započetím montáží naměřit zvlášt v každé učebně. | [14 empty] | P | 2
48 | M | 34555002 | zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat 6, UTP, svorky IDC | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1828036958
49 | M | 34555004 | zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099623193
50 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666266665
51 | M | 34111030.A1 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-O 3x1,5) | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214456224
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže | [14 empty] | P | 2
52 | M | 37452040 | prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6A samořezný kabelová pojistka | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603920592
| D | 74212 | AV technika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0048 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 742330041.R201 | Montáž zásuvek AV pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1960907441
54 | M | 1489839.R01 | Zásuvka pro připojení reproduktoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652829552
| P |  | Poznámka k položce: pod omítku | [14 empty] | P | 2
55 | M | 1409867.R01 | Předzapojená HDMI zásuvka (1 modul) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459490408
| P |  | Poznámka k položce: pod omítku | [14 empty] | P | 2
56 | K | 742430003 | Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668063225
| VV |  | 4"učebny M101 a M102 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | ADI.0061435.URSr | reproduktor nástěnný 40W pro ozvučení učebny | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458916886

## D.2.1.1 - technologie a z...
{7e7a502b-8462-4269-88a8-3731d5485d63}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2.1.1 - technologie a zařízení kuchyně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2.1.1 - technologie a zařízení kuchyně
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Dodávka a montáž technologie kuchyně | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2.1.1 - technologie a zařízení kuchyně
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Dodávka a montáž technologie kuchyně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | RM001 | Dodávka technologie a vybavení kuchyně - viz. samostatný soupis dodávek , součást projektové dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2045523963
2 | K | RM002 | Montáž technologie a vybavení kuchyně - viz. samostatný soupis dodávek , součást projektové dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1944459757
| P |  | Poznámka k položce: kompletní montáž zaškolení obsluhy přesun hmot popis viz příloha PD - soupis prací a dodávek technologie kuchyně | [14 empty] | P | 1

## D.2.1.2 - rekonstrukce vý...
{917edbb0-a728-4cb1-9aa8-4897e31b07d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2.1.2 - rekonstrukce výtahu kuchyně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2.1.2 - rekonstrukce výtahu kuchyně
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - demontáže, likvidace odpadu | [5 empty] | 0
| M - Dodávka a montáž výtahu | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2.1.2 - rekonstrukce výtahu kuchyně
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | demontáže, likvidace odpadu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | RM001 | kompletní demontáž stávajícího výtaha kuchyně, likvidace odpadu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157180507
| D | M | Dodávka a montáž výtahu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | RM002a | montáž výtahu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970564144
3 | M | RM002 | výtahový stroj, převodový bubnový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710635243
4 | M | RM003 | rozvaděč pro výtah | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131209415
5 | M | RM004 | kompletní elektroinstalace výtahu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503942079
6 | M | RM005 | kabina výtahu v nerez provedení, potravinářská, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991564835
7 | M | RM006 | dvoudílné svisle výsuvné bariéry, nerez brus potravinářská | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050277164
8 | M | RM007 | konzoly a vodítka kabiny | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577798332
| D | OST | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | RM008 | oprava ocelových dvířek ke stroji, nový nátěr | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014997640
10 | K | RM009 | zapravení dv. otvorů po výměně bariér | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1702982859
11 | K | RM0010 | nátěr stěn šachty a strojovny -bíla barva | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194677371
12 | K | RM0011 | pomocné lešení pro montáž výtahu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610054020
13 | K | RM0012 | závěrečný úklid šachty | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978716676

## D.2 - ostatní a vedlejší ...
{abf58720-4b7b-48e2-ab53-846c94bfe1d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2 - ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2 - ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt:
D.2 - ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Nové Město na Moravě |  |  | Datum: | 28. 11. 2024
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |  |  | Projektant: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1294868746
| P |  | Poznámka k položce: zřízení, provoz, odstranění zabezbečení stavby, zabezpečení výkopů | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 012303000r1 | skutečné zaměření nové trasy el. přívodu z trafostanice do objektu geodetem ve formátu dgn | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1741339877
3 | K | 013254000r2 | Závěrečná kamerová prohlídka kanalizace, předání nahrávky investorovi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1385500064
| P |  | Poznámka k položce: hlavní trasy kanalizace v objektu splašková a tuková přímá větev | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013254000vl1 | provizorní příjezdová cesta pro manipulaci s trafostanicí | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1655413259
| P |  | Poznámka k položce: plastové staveništní panely- pojezdové desky tl.19mm,1000x3000mm -pronájem doprava, pokládka, odstranění včetně rozebrání plotu hřiště, zpětná montáž příjezd jeřábu, váha trafa cca1,8t | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*80" dvě řady desek 1000x3000 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 681731655
| P |  | Poznámka k položce: skutečné provedení stavby, řemesel, trafostanice, výtahu, technologie kuchyně | [14 empty] | P | 2
6 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1539440574
| P |  | Poznámka k položce: topná zkouška, zkouška těsnosti rozvodů vody,kanalizace, zkouška ditatace | [14 empty] | P | 2
7 | K | 043002000.1 | Zkoušky a ostatní měření - doba dozvuku | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -206488681
| P |  | Poznámka k položce: protokol o měření doby dozvuku učeben a jídelny - viz. vyjádření KHS | [14 empty] | P | 2
8 | K | 043002000.2 | Zkoušky a ostatní měření - elektrické osvětlení | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -473832542
| P |  | Poznámka k položce: měření elektrického osvětlení v prostoru nových učeben M101, M102, a prostory kuchyně provedeno akreditovanou laboratoří - viz. vyjádření KHS | [14 empty] | P | 2
9 | K | 043002000.3 | Zkoušky a ostatní měření - hlučnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1071559909
| P |  | Poznámka k položce: protokol o měření hlučnosti v prostoru varny a venkovním prostoru okolní zástavby provedeno akreditovanou laboratoří - viz. vyjádření KHS | [14 empty] | P | 2
10 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1696181337
| P |  | Poznámka k položce: odvzdušnění sysémů, vypuštění a napuštění sysémů ,koordinační činnost | [14 empty] | P | 2
11 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1685856021
| VV |  | 20"revize elektrických rozvodů, protokol |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1060455525
13 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -613073470
| VV |  | 5"průzkumné práce před průrazy stropem a bourání komínu M202 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1074474478
| P |  | Poznámka k položce: proškolení obsluhy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"proškolení obsluhy |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 459944117
| P |  | Poznámka k položce: 2x kontrolní kniha revizí chladiva měření hlukových parametrů seřízení množství vzduchu na koncových elementech | [14 empty] | P | 2
16 | K | 900 R03 | HZS - montáž + demontáž prov. stěny proti prachu a nečistotám | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427331613
| P |  | Poznámka k položce: 2,4x3,1m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"přepažení chodby M103 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | HZS2212R001 | Koordinační práce s dodavateli, účast na kontrolních dnech | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -154124957