## Výkaz výměr VZT_DPS
|  | Název akce: NEMOCNICE PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA |  |  | PROFESE : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
REVIZE 0
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž stávající VZT jednotka KDK do velikosti 040 | demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Demontáž stávající VZT jednotka SNE | demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Demontáž stávající VZT radiální ventilátor do vel 400 a KDK040 | demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | potrubní rozvody včetně veškerých potrubních elementů (jako např.vyústky, tlumiče hluku, požární klapky, regulační klapky,…) a veškerých izolací a závěsového materiálu | demontáže včetně dopravy a ekologické likvidace | m2 | 1400 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.1 - Větrání hygienického zázemí 01.PP a 1.NP
|  |  | 01,01m | Montáž větrací jednotky |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 01.01 | AHU 01.01-Větrací jednotka kompaktní, stojatá, vývody čtyřhranné horní, vnitřní provedení, v sestavě : tlumicí vložky, vstupní a výstupní servoklapky, fitr F7 přívod, filtr M5 odvod, deskový rekuperátor s by-passem vč.vany a soupravy pro odvod kondenzátu, radiální ventilátory EC motory, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=2150m3/h, pext=400Pa, R-88 %, 22,4 kW, T-7 kW, 60/40 °C, Voda, 2,4 kPa, 0,3 m3/h, 1/2 ", EL-0,78kW, SFPvi 1128 W.m-3.s, SFPvahu 2363 W.m-3.s, Vodv=2150m3/h, pext=400Pa, EL-0,78kW, SFPvi 1236 W.m-3.s Rychlosti v průřezu 1,78m/s. Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D1(M) Netěsnost skříně L1(M) Termická izolace T2(M) Faktor tepelných mostů TB2(M) SFPAHU 2336 W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech RAL Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | sada | 1 |  | 0
|  |  | 01.02m | Montáž tlumiče hluku |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 01.02 | AHU čerstvý vzduch E1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch I2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | AHU přiváděný vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | AHU odváděný vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, (děrovaný plech-platí pro veškeré tlumiče) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 01.03m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.03 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 500x400, RAL dle fasády | V=2.150m3/h | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.04-05m | Montáž klapky požární |  | ks | 4 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2
|  |  | 01.04 | 500x250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.05 | DN 200 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.06-08m | Montáž klapky regulační |  | ks | 9 |  | 0
Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 01.06 | DN200 |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 01.07 | DN225 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 01.08 | DN250 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 01.09-10m | Montáž anemostatu |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 01.09 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x24/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.10 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.11m | Montáž vyústky |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.11 | Vyústka VK-2.O-R1/ 1025x85, na průměr potrubí DN200 | dvouřadá, Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže), veškeré pohledové elementy budou vzorkovány | ks | 2 |  | 0
|  |  | 01.12m | Montáž stěnové mřížky |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 01.12 | Stěnová mřížka 525x325 | jednořadá, Hliník elox, veškeré pohledové elementy budou vzorkovány | ks | 4 |  | 0
|  |  | 01.13m | Montáž přívodního ventilu |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 01.13 | Ventil přívodní DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 01.14-15m | Montáž odtahového ventilu |  | ks | 31 |  | 0
|  |  | 01.14 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 26 |  | 0
|  |  | 01.15 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice hlukově tlumící |  | bm | 50 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN160 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 190 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 50 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 100 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhraného potrubí |  | m2 | 110 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 110 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 55 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 55 |  | 0
|  |  |  | Montáž pořární izolace |  | m2 | 40 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému |  | m2 | 40 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání gastro 2.NP
|  |  | 02.01m | Montáž větrací jednotky blokové |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 02.01 | AHU 02.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparík tříokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU02.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=27100m3/h, pext=500Pa, EL-3x4,6kW, R-81,3 %, 266 kW, T-87kW, 60/40 °C, Voda, 6,4 kPa, 3,8 m3/h, 1 1/4 ", CH--151 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=27600m3/h, pext=750Pa, EL-3x5,2kW, SFPvi př 1156 W.m-3.s/odv 1539W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demotáže a zpětné montáže rekuperačního dílu | Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT | sada | 1 |  | 0
|  |  | 2.02m | Montáž kompresorové jednotky |  | sada | 3 |  | 0
|  |  | 2.02 | CU02.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídící jednotka master 1x, řídící jednotka slave 2x, modul expanzního ventilu 3x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výsrtupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) | Qch/Qt = 50,4/56,7 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do tří okruhů chladiče AHU02.01. každý díl samostatná řídící jednotka a ostatní příslušenství | sada | 3 |  | 0
|  |  | 2.03m | Montáž AHU |  | ks | 91 |  | 0
|  |  | 2.03 | AHU čerstvý vzduch E1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 32 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch I2 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí |  | ks | 27 |  | 0
|  |  |  | AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy, |  | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí |  | ks | 16 |  | 0
|  |  | 2.04-05m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 2.04 | Žaluzie protidešťová sací dělená, z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 2000x2000, RAL | V=55000m3/h, síto proti ptactvu | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.05 | Žaluzie protidešťová výfuková dělená, z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 2750x1250, RAL | V=55000m3/h, síto proti ptactvu | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.06m | Montáž klapky požární |  | ks | 4 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2
|  |  | 2.06 | 1000x550 |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 2.07-12m | Montáž klapky regulační |  | ks | 37 |  | 0
Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 2.07 | 710x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.08 | 250x125 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.09 | DN200 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.10 | DN250 |  | ks | 11 |  | 0
|  |  | 2.11 | DN315 |  | ks | 13 |  | 0
|  |  | 2.12 | DN355 |  | ks | 10 |  | 0
|  |  | 2.13-14m | Montáž regulačního šoupátka |  | ks | 4 |  | 0
Regulační šoupátko sk.I (v místech omezené výšky pro napojení potrubí a ohebných hadic na příruby gastrostropu)
|  |  | 2.13 | dn200 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 2.14 | dn355 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.15-18m | Montáž anemostatu |  | ks | 7 |  | 0
|  |  | 2.15 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x24/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 2.16 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 2.17 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x24/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 2.18 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 1 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ GASTRO STROP v celém rozsahu 2.NP
|  |  | 2.19m | Montáž integrovaného kuchyňského stropu |  | m2 | 572 |  | 0
|  |  | 2.19 | integrovaný kuchyňský strop 2.NP uzavřený s odděleným přívodem a odtahem od stavebních konstrukcí, obsahující přívodní a odtahové elementy s odlučovači tuku, včetně osvětlení. Splnění norem ČSN EN 16282 a VDI2052. Nerezové provedení přívodních a odtahových elementů,kazetové odlučovače a nerezové vložky s účinností až 99%, cyklonové odlučovače. Dle umístění integrovaná svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx min. ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN EN, dimenzování vodičů, provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | Gastrostrop komplet v rámci celého 2.NP, tj. včetně části mytí a plochy termoportů obsluhovaný VZT zařízením č.3 - viz výkresová část. Dodávka včetně dopravy montérů, finálního vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení a dodávky jednorázové čisticích prostředků. Svítidla s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení volného konce kabelu do místa el. přívodu, který je přiveden do prostoru mezi větracím stropem a stropní konstrukcí | m2 | 572 |  | 0
|  |  |  | Montáž čistícího otvoru |  | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí |  | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 200 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN200 |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN250 |  | bm | 80 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN315 |  | bm | 65 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN355 |  | bm | 50 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN355/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž nárubku |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhraného potrubí - PŘÍVOD |  | m2 | 850 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 850 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhraného potrubí - ODTAH |  | m2 | 450 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 450 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 550 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 550 |  | 0
|  |  |  | Montáž přívodního potrubí |  | m2 | 400 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 400 |  | 0
Zařízení č.3 - Větrání Gastro mytí 2.NP
|  |  | 3.01m | Montáž větrací jednotky |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 3.01 | AHU 03.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparík dvouokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU03.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=9900m3/h, pext=500Pa, EL-4,6kW, R-80,5 %, 94 kW, T-46kW, 60/40 °C, Voda, 10,3 kPa, 2 m3/h, 1 ", CH--53 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=9500m3/h, pext=700Pa, EL-6kW, SFPvi př 1212 W.m-3.s/odv 1442W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demotáže a zpětné montáže rekuperačního dílu | Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT | sada | 1 |  | 0
|  |  | 3.02m | Montáž kompresorové jednotky |  | sada | 2 |  | 0
|  |  | 3.02 | CU03.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídící jednotka master 1x, řídící jednotka slave 1x, modul expanzního ventilu 2x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výsrtupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) | Qch/Qt =28/27 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU03.01. každý díl samostatná řídící jednotka a ostatní příslušenství | sada | 2 |  | 0
|  |  | 3.03m | Montáž AHU přívodu a odvodu vzduchu |  | ks | 12 |  | 0
|  |  | 3.03 | AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy, |  | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | 3.04m | Montáž klapky požární |  | ks | 2 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2
|  |  | 3.04 | 1000x500 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.05-08m | Montáž klapky regulační |  | ks | 21 |  | 0
|  |  |  | Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním | popř. regulační šoupátko sk.I (v místech omezené výšky pro napojení potrubí a ohebných hadic na příruby gastrostropu)
|  |  | 3.05 | 1000x200 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.06 | DN200 |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 3.07 | DN250 |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | 3.08 | DN315 |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 3.09m | Montáž anemostatu |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.09 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.10m | Montáž stěnové mřížky |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.10 | Stěnová mřížka 525x325 | jednořadá, Hliník elox, veškeré pohledové elementy budou vzorkovány | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž čistícího otvoru |  | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí |  | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 100 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN200 |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN250 |  | bm | 50 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN315 |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 15 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN355/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž nárubku |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí - PŘÍVOD |  | m2 | 210 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 210 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí - ODTAH |  | m2 | 170 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 170 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 100 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 100 |  | 0
|  |  |  | Montáž přívodu potrubí |  | m2 | 170 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 170 |  | 0
|  |  |  | ODBORNÝ ODHAD - DOČASNÉ NAPOJENÍ A PROVOZOVÁNÍ ODTAHOVÝCH DIGESTOŘÍ A PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍVODU V RÁMCI PROVOZOVÁNÍ GASTROTECHNOLOGIE 1.NP PO ZRUŠENÍ STROJOVEN 2.NP | VYUŽITÍ AHU02.01 a AHU03.01 V PŘEDSTIHU OSAZENÝCH A ZPROVOZNĚNÝCH VE STROJOVNĚ 3.NP, DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VZT V RÁMCI PROVIZORNÍHO SNÍŽENÉHO MEZIPODHLEDU 1.N PŘEDPOKLAD TEPELNĚ IZOLOVANÁ HADICE 5+5 ks DN500 S/E: max á6.000 m3/h
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 350 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice tepelně izolované, parozábrana DN500 | TEPELNĚ IZOLOVANÁ HADICE 5+5 ks DN500 S/E: max á6.000 m3/h | bm | 350 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 150 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy | TVAROVKY DOPOJENÍ A ROZBOČKY VČETNĚ NEZBYTNÝCH REGULAČNÍCH ELEMENTŮ URČÍ ŠÉFMONTÉR DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ | m2 | 150 |  | 0
Zařízení č.4 - Větrání jídelna a salonek 1.NP
|  |  | 4.01m | Montáž větrací jednotky |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 4.01 | AHU 04.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparík jednokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU05.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=10000m3/h, pext=500Pa, EL-4,6kW, R-79 %, 98 kW, T-43,4kW, 60/40 °C, Voda, 7,5 kPa, 1,9 m3/h, 1 ", CH--33 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=10000m3/h, pext=500Pa, EL-4,6kW, SFPvi př 1066 W.m-3.s/odv 1001W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demotáže a zpětné montáže rekuperačního dílu | Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT | sada | 1 |  | 0
|  |  | 4.02m | Montáž kompresorové jednotky |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 4.02 | CU04.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídící jednotka 1x, modul expanzního ventilu 1x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výsrtupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) | Qch/Qt =33/33 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do jednoho okruhu chladiče AHU04.01. V případě dělení každý díl samostatná řídící jednotka a ostatní příslušenství | sada | 1 |  | 0
|  |  | 4.03m | Montáž AHU |  | ks | 18 |  | 0
|  |  | 4.03 | AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy, |  | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | 4.04m | Montáž klapky požární |  | ks | 2 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2
|  |  | 4.04 | 1250x500 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 4.05-06m | Montáž regulátoru průtoku |  | ks | 4 |  | 0
Regulátor průtoku, Rozsah napětí 0-10VDC, včetně akustického krytu a tlumiče hluku 1,5m
|  |  | 4.05 | 1000x400 | V=3000/8000 | ks | 2 |  | 0
|  |  | 4.06 | 400x200 | V=600/1500 | ks | 2 |  | 0
|  |  | 4.07m | Montáž klapky regulační |  | ks | 24 |  | 0
Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 4.07 | DN250 |  | ks | 24 |  | 0
|  |  | 4.08-09m | Montáž anemostatu |  | ks | 24 |  | 0
|  |  | 4.08 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 12 |  | 0
|  |  | 4.09 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulační klapky DN250 |  | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 40 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, hlukově tlumicí, parozábrana DN250 |  | bm | 40 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 40 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 40 |  | 0
|  |  |  | Montáž nátrubku |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 300 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 300 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí - ODTAH |  | m2 | 300 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 300 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 220 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 220 |  | 0
|  |  |  | Montáž přívodního potrubí |  | m2 | 80 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 80 |  | 0
Zařízení č.5 - Větrání gastro 01.PP a 1.NP
|  |  | 5.01m | Montáž větrací jednotky |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 5.01 | AHU 05.01-Větrací jednotka bloková, vnitřní provedení, v sestavě : přívod- vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr F7 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, radiální ventilátor EC motor, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparík jednokruhový provedení dle dodávky typu a regulace kompresorové části CU05.01,, s eliminátorem, Soupravy pro odvod kondenzátu, odvod- servoklapka, pružné vložky, tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor radiální EC motor, eliminátor kapek, pružné vložky, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=5300m3/h, pext=500Pa, EL-2,5kW, R-80 %, 47 kW, T-19kW, 60/40 °C, Voda, 10,75 kPa, 0,84 m3/h, 1 ", CH--29 kW 7 °C, Freon R410A, Vodv=5300m3/h, pext=700Pa, EL-3,3kW, SFPvi př 1205 W.m-3.s/odv 1409W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Vlastnosti dle EN1886: L1(M), L2(R) @ -400Pa, D1(M), T2(M), TB3(M), <0,5%(F9), Umístění VZT jednotky vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, splnění ECODESIGN Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky včetně demotáže a zpětné montáže rekuperačního dílu | Omezený montážní otvor a dopravní trasa, možno dohodnout s generálním dodavatelem v rámci stavby předosazení jednotky do strojovny před zaklopením stropu, nutno nárokovat předem, rozhodnutí dle šéfmontáže VZT | sada | 1 |  | 0
|  |  | 5.02m | Montáž kompresorové jednotky |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 5.02 | CU05.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí chladiva a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 40m při převýšení do 2m. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka obecného typu MULTI V 5, R410A, řídící jednotka 1x, modul expanzního ventilu 1x, komunikační modul, kabelový ovladač, zprovoznění, výsrtupní revize Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) | Qch/Qt =28/27 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do jednoho okruhu chladiče AHU05.01. V případě dělení každý díl samostatná řídící jednotka a ostatní příslušenství | sada | 1 |  | 0
|  |  | 5.03m | Montáž AHU |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | 5.03 | AHU přívodní vzduch E2 Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy, |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | AHU odvodní vzduch I1 Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy, provedení pro vlhké prostředí |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 5.44m | Montáž klapky požární |  | ks | 2 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2
|  |  | 5.04 | 630x400 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.05-11m | Montáž klapky regulační |  | ks | 25 |  | 0
Klapka regulační pro základní vyregulování sítě, jednolistá/vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 5.05 | 400x225 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.06 | 500x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.07 | 630x400 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.08 | DN160 |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | 5.09 | DN200 |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 5.10 | DN225 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 5.11 | DN250 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 5.12m | Montáž vyústky |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 5.12 | Vyústka VK-2.O-R1/ 1025x85, na průměr potrubí DN160/225 | dvouřadá, Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže), veškeré pohledové elementy budou vzorkovány | ks | 4 |  | 0
|  |  | 5.12-14m | Montáž ventilu odtahového |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 5.13 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.14 | Ventil odtahový DN200 vč.zděře, kovový |  | ks | 3 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ GASTRO STROP příprava a výdej mč.A1.35
|  |  | 5.15m | Montáž integrovaného kuchyňského stropu |  | m2 | 15 |  | 0
|  |  | 5.15 | integrovaný kuchyňský strop uzavřený s odděleným přívodem a odtahem od stavebních konstrukcí, obsahující přívodní a odtahové elementy s odlučovači tuku, včetně osvětlení. Splnění norem ČSN EN 16282 a VDI2052. Nerezové provedení přívodních a odtahových elementů,kazetové odlučovače a nerezové vložky s účinností až 99%, cyklonové odlučovače. Dle umístění integrovaná svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx min. ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN EN, dimenzování vodičů, provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | Rozsah - viz výkresová část. Dodávka včetně dopravy montérů, finálního vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení a dodávky jednorázové čisticích prostředků. Svítidla s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení volného konce kabelu do místa el. přívodu, který je přiveden do prostoru mezi větracím stropem a stropní konstrukcí | m2 | 15 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ GASTRO STROP mytí stolního nádobí mč. A1.36
|  |  | 5.16m | Montáž integrovaného kuchyňského stropu |  | m2 | 65 |  | 0
|  |  | 5.16 | integrovaný kuchyňský strop uzavřený s odděleným přívodem a odtahem od stavebních konstrukcí, obsahující přívodní a odtahové elementy s odlučovači tuku, včetně osvětlení. Splnění norem ČSN EN 16282 a VDI2052. Nerezové provedení přívodních a odtahových elementů, kazetové odlučovače a nerezové vložky s účinností až 99%, cyklonové odlučovače. Dle umístění integrovaná svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx min. ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN EN, dimenzování vodičů, provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | rozsah - viz výkresová část. Dodávka včetně dopravy montérů, finálního vyčištění a impregnace pohledových ploch, proškolení a dodávky jednorázové čisticích prostředků. Svítidla s reflektorem a propojovací kabeláž osvětlovací soustavy, vyvedení volného konce kabelu do místa el. přívodu, který je přiveden do prostoru mezi větracím stropem a stropní konstrukcí | m2 | 65 |  | 0
|  |  |  | Montáž čistícího otvoru |  | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí |  | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 50 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN160 |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN200 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN250 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 65 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž nátrubky |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí - PŘÍVOD |  | m2 | 140 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 140 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí - ODTAH |  | m2 | 110 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 110 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 140 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 140 |  | 0
|  |  |  | Montáž přívodního potrubí |  | m2 | 60 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí v PROSTORU GASTROSTROPU izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 60 |  | 0
Zařízení č.6 - Chlazení přímé
Zařízení č.6.1- Jídelna a salonek 1.NP
|  |  | 6.01m | Montáž systému CU06.01 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 6.01 | CU06.01 -systém Multi V S, R410A, INVERTER, včetně propojovacího potrubí, veškeré vnitřní kazetové jednotky vč. kondezátních čerpadel, rozbočovače, drátové ovladače a propojovací el. kabeláž, EL zajistí protrubkování
předběžně Pridavne chladivo : 3,50 kg (Predplneno chladivem : 6,8 kg
Sestava systému:
|  |  |  | Venkovní jednotka systému | Q=22kW, 400V | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Montáž kazetové jednotky |  | ks | 8 |  | 0
Kazetová 4 cestná jednotka 60 x 60 cm vč. čerpadel kondenzátu
|  |  |  | velikost 09 | Qcit=2,8kW | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | velikost 12 | Qcit=3,5kW | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž čelní kazetové jednotky |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Čelní panel 4 cestné kazetové jednotky |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Montáž kabelového ovladače |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Kabely skupinového ovládání |  | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | Montáž rozdělovače |  | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | rozdělovače, Cu rozbočka | Rozdělovače-předběžný návrh, bude potvrzeno dle finálního vedení potrubí chladiva instalační firmou | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | Montáž propojovacího potrubí |  | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláže jeden směr do cca 120bm | přesné polohy a délky upřesní dodavatel | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | Náplň chladiva systému, revize |  | sada | 1 |  | 0
Zařízení č.6.2- Chlazení A0.33, A0.34, A0.35
|  |  | 6.02 | Montáž systému CU06.02A,B,C |  | ks | 9 |  | 0
|  |  | 6.02 | CU 06.02A,B,C NÁSTĚNNÁ J. SPLIT INVERTER R32 Qchl/top = 4 kW/ks ; 230 V;
|  |  |  | Kondenzační jednotka CAC Split, R32 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Nástěnná jednotka CAC Split / Multi |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž propojovacího potrubí |  | sada | 3 |  | 0
|  |  |  | Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž jeden směr do 20bm |  | sada | 3 |  | 0
|  |  |  | Náplň chladiva systému, revize |  | sada | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž společné propustky |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Společná prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 200x300/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | ks | 1 |  | 0
Zařízení č.7-9 Neobsazeno
Zařízení č.10 -Odvětrání hygienického zázemí 2.NP
|  |  | 10.01m | Montáž systému EF10.01 |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 10.01 | EF10.01 potrubní mezaxiální hlukově izolovaný ventilátor dn 160, tříotáčkový pro nastavení výkonu, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=285m3/h, 160Pa, EL-0,1kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 10.02m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 10.02 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 400x200, RAL dle fasády | V=440m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 10.03m | Montáž ventilu odtahového |  | ks | 8 |  | 0
|  |  | 10.03 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN100 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 35 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 2 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 2 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.11 -Odvětrání A 2.11
|  |  | 11.01m | Montáž systému EF11.01 |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 11.01 | EF11.01 potrubní mezaxiální hlukově izolovaný ventilátor dn 160, tříotáčkový pro nastavení výkonu, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=150m3/h, 150Pa, EL-0,1kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 11.02m | Montáž ventilu odtahového |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 11.02 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 3 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 1 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 1 |  | 0
Zařízení č.12 -Odvod tepla A 2.23
|  |  | 12.01m | Montáž systému SF12.01, EF12.01 |  | sada | 2 |  | 0
|  |  | 12.01 | SF12.01, EF12.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 355, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=2000m3/h, 220Pa, EL-0,4kW/230V | sada | 2 |  | 0
|  |  | 12.02m | Montáž tlumiče hluku |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 12.02 | Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy, |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 12.03m | Montáž klapky požární |  | ks | 2 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, viz tabulka požárních uzávěrů TZ-P2
|  |  | 12.03 | 400x250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 12.04m | Montáž anemostatu |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 12.04 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu, bez regulační klapky DN250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 12.05-06m | Montáž krycího síta |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 12.05 | Krycí síto sací 400x200, uchycení na potrubí |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 12.06 | Krycí síto sací 600x600 pro osazení do rastru SDK podhledu, rámeček a úchyt |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž ohebné hadice |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice, parozábrana DN250 |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN355/50% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 25 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 25 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 30 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 30 |  | 0
Zařízení č.13 -Odpady A 0.13
|  |  | 13.01m | Montáž systému EF13.01 |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 13.01 | EF13.01 potrubní mezaxiální hlukově izolovaný ventilátor dn 200, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=600m3/h, 230Pa, EL-0,13kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 13.02m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.02 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 250x250, RAL dle fasády | V=600m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.03m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.03 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 1000x500, RAL dle fasády |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.04m | Montáž klapky uzavírací |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.04 | Klapka uzavírací těsná vč.pěnové izolace listů 1000x500, přípava pro servo, | Servo dodávkou EL/MaR | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.05m | Montáž síta |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.05 | Síto 1000x500 pozink, uchycení na potrubí |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 13.06m | Montáž ventilu |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 13.06 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 45 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% |  | bm | 45 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 3 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 10 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 10 |  | 0
Zařízení č.14 -Hygienické větrání 01.PP
|  |  | 14.01m | Montáž systému EF14.01 |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 14.01 | EF14.01 potrubní mezaxiální hlukově izolovaný ventilátor dn 200, tříotáčkový pro nastavení výkonu, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=450m3/h, 250Pa, EL-0,13kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 14.02-03m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 14.02 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 250x250, RAL dle fasády | V=450m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 14.03 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 500x250, RAL dle fasády | V=950m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 14.04m | Montáž klapky zpětné |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 14.04 | Klapka zpětná dn200 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 14.05-06m | Montáž ventilu přívodního a odtahového |  | ks | 10 |  | 0
|  |  | 14.05 | Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 14.06 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 50 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 40 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 5 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 15 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 15 |  | 0
Zařízení č.15 -Větrání rozvodna NN A0.04
|  |  | 15.01-02m | Montáž systému SF15.01, EF15.01 |  | sada | 2 |  | 0
|  |  | 15.01 | SF15.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 200, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=700m3/h, 200Pa, EL-0,13kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 15.02 | EF15.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 200, pružné manžety, zpětná klapka, ochranné síto na sání, pružné uchycení | V=800m3/h, 180Pa, EL-0,13kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 15.03m | Montáž filtru |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 15.03 | Filtr do kruhového potrubí dn200 -filtrační vložka EU3 | V=700m3/h, 20Pa | sada | 1 |  | 0
|  |  | 15.04m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 15.04 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 250x250, RAL dle fasády | V=800m3/h | ks | 2 |  | 0
|  |  | 15.05m | Montáž vyústky |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 15.05 | Vyústka VK-2.O-R1/ 1025x85, na průměr potrubí DN200 | dvouřadá, Hliník elox, Včetně regulačního elementu (protiběžná klapka R1-platí pro veškeré níže), veškeré pohledové elementy budou vzorkovány | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 2 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 2 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 15 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 15 |  | 0
Zařízení č.16 -Havarijní a provozní větrání strojovna chlazení A0.28
|  |  | 16.01-02m | Montáž systému SF16.01, EF16.01 |  | sada | 2 |  | 0
|  |  | 16.01 | SF16.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 250, pružné manžety, zpětná klapka, pružné uchycení | V=800m3/h, 300Pa, EL-0,2kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 16.02 | EF16.01 potrubní mezaxiální ventilátor dn 250, pružné manžety, zpětná klapka, ochranné síto na sání, pružné uchycení | V=900m3/h, 280Pa, EL-0,2kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 16.03m | Montáž filtru |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 16.03 | Filtr do kruhového potrubí dn250 -filtrační vložka EU3 | V=800m3/h, 20Pa | sada | 1 |  | 0
|  |  | 16.04m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 16.04 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 315x315, RAL dle fasády | V=900m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 16.05-06m | Montáž krycího síta |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 16.05 | Krycí síto DN225, ucycení na potrubí |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 16.06 | Krycí síto DN250, ucycení na potrubí |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 60 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN225/30% |  | bm | 55 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 1 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 1 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 10 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 10 |  | 0
Zařízení č.17 -Větrání A0.45
|  |  | 17.01m | Montáž systému SF17.01 |  | sada | 1 |  | 0
|  |  | 17.01 | SF17.01 nástěnný ventilátor dn400, samočinná výfuková krycí venkovní žaluzie, krycí ochranné síto | V=2000m3/h, 70Pa, EL-0,2kW/230V | sada | 1 |  | 0
|  |  | 17.02m | Montáž žaluzie protidešťové |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 17.02 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 1000x500, RAL dle fasády | V=2000m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 17.03m | Mopntáž klapky uzavírací |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 17.03 | Klapka uzavírací těsná vč.pěnové izolace listů 1000x500, ruční |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 17.04m | Montáž síta |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 17.04 | Síto 1000x500 pozink, uchycení na potrubí |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Montáž kruhového potrubí |  | bm | 1 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN400/0% |  | bm | 1 |  | 0
|  |  |  | Montáž čtyřhranného potrubí |  | m2 | 3 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 3 |  | 0
|  |  |  | Montáž izolace tepelné a hlukové |  | m2 | 3 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 3 |  | 0
Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál | Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat pouze systémové závěsy | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 42 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaregulování rozvodů |  | hod | 84 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 35 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Kompletace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka a montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem