## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | Gymnazium Jihlava- rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky
Místo: | J. Masaryka 1560, 586 01 Jihlava 1
Zadavatek: | Kraj Vysočina |  | IČ: | 70890749
|  |  | DIČ: | CZ70890749
Uchazeč: |  |  | IČ:
(název, adresa) |  |  | DIČ:
Projektant: | OK CONTROL s.r.o. |  | IČ: | 28788001
| Nerudova 960, 39601 Humpolec |  | DIČ: | CZ28788001
| Položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena bez DPH
MaR | Měření a regulace | 1 | komplet | 0
ÚT | Vytápění | 1 | komplet | 0
VZT | Vzduchotechnika | 1 | komplet | 0
Celková nabízená cena bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  | 0
Pro odevzdání ON vypňovat pouze žlutě vyznačená pole!

## MaR
MaR
Pozice | Položky | Celkový počet | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH (dodávka+montáž)
Polní instrumentace MaR
01/SF1 | Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hřibovým knoflíkem s aretací (pro odblokování otočit), montáž na zeď. | 2 | ks |  | 0
01/BL1 | Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé, včetně veškerého montážního příslušenství. | 1 | ks |  | 0
01/BQ1 | Snímač výskytu CO, včetně kompletího příslušenství. | 1 | ks |  | 0
01/BQ2 | Dvoustavový detektor výskytu ZP, kalibrovat na zemní plyn. | 1 | ks |  | 0
BQKA1, BQKA2 | Napájecí zdroj pro detektor plynu, provedení na DIN lištu, napájecí napětí 230V/16VA, výstup 12V. | 2 | ks |  | 0
01/PJ1 | Akustická výstražná signalizace. | 1 | ks |  | 0
01/PF1 | Optická signalizace "PORUCHA KOTELNY" (výstražná tabule jednostranná), včetně kompletního montážního příslušenství. | 1 | ks |  | 0
01/BT1, V1/BT4, V2/BT5 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, 0...+ 50°C, včetně kompletního příslušenství pro montáž. | 1 | ks |  | 0
01/BT0 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000, -50...+70°C | 1 | ks |  | 0
V1/BT1, V1/BT3, V2/BT1, V2/BT4, V4/BT1, V4/BT3 | Kanálové teplotní čidlo do VZT kanálu Pt1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 6 | ks |  | 0
05/BT1 | Kabelové teplotní čidlo Pt1000, 1,5 m, -30…+130°C vč. Návarku a mosazné jímky. | 1 | ks |  | 0
02/BT1, 02/BT2, 03/BT1, 03/BT2, 04/BT1, 04/BT2, 04/BT3, 04/BT4, 06/BT1, 06/BT2, 07/BT1, 07/BT2, V1/BT2, V2/BT2, V4/BT2 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, -30…+130°C | 15 | ks |  | 0
V4/BT+BM1, V4/BT+BM2 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost | 2 | ks |  | 0
05/TA1 | Omezovací termostat (TW), 15 až 95 °C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, včetně ochranné jímky a veškerého příslušenství. | 1 | ks |  | 0
03/BP1 | Čidlo tlaku, keramická membrána, 0…10 V, 0...10 bar, výstup 0-10V, vč. kulového kohoutu s odvzdušněním. | 1 | ks |  | 0
TCP/BT1, TCP/BT2, TCP/BT3, TCP/BT4, TCP/BT5, TCP/BT6 | Teploměr s výstupem Ethernet, -30 až 80 °C, napájení POE, Modbus TCP, IP30 | 6 | ks |  | 0
V1/MY1, V2/MY1, V4/MY1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. Fce | 3 | ks |  | 0
V1/MY2, V1/MY3, V1/MY5, V1/MY6, V1/MY7, V1/MY8, V2/MY2, V2/MY3, V2/MY5, V2/MY6, V2/MY7, V2/MY8, V4/MY3,V4/MY5, V4/MY6 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 6Nm, 0..10V | 15 | ks |  | 0
V1/BP2, V1/BP3, V1/BP4, V2/BP3, V2/BP4, V2/BP5, V4/BP2, V4/BP3, V4/BP4 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 9 | ks |  | 0
V1/BP1, V2/BP1, V4/BP1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 2 | ks |  | 0
V1/TA1, V2/TA1, V4/TA1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 3 m | 3 | ks |  | 0
V1/MY4, V2/MY4, V4/MY4 | Přímý ventil- šroubení, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25…120°C, vč. šroubení. Regulační uzel VZT. | 3 | ks |  | 0
07/MY1, 07/MY2 | Přímý ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25…120°C | 2 | ks |  | 0
V1/MY4, V2/MY4, V4/MY4, 07/MY1, 07/MY2 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE. Regulační uzel VZT. | 5 | ks |  | 0
V1/SF1+HL1 V2/SF1+HL1 | Tlačítko stiskací podsvícené v krabici IP54, 1x kontakt spínací, signalizační LED zelená 24VDC, včetně příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | 2 | ks |  | 0
0
| Připojení zařízení technologie- zařízení dodávkou technologie |  |  |  | 0
02/K1 | El. napájení plynového kotle Hoval Ultra Gas (250). | 1 | ks |  | 0
02/EM1 | El. ovládání kotlů Hoval Ultra Gas (250) pomocí kaskádního modulu TopTronic (0-10V, blokace, porucha), vč. funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. | 1 | ks |  | 0
02/A1 | El. napájení stanice dávkování chemie. | 1 | ks |  | 0
02/Y1 | El. napájení a ovládání ventilu dopouštění vody do topného systému, 230V. | 1 | ks |  | 0
03/MA1, 03/MA2, 04/MA1, 04/MA2, 04/MA3, 04/MA4, 05/MA2, 06/MA1, 06/MA2, V1/MA1, V2/MA1, V4/MA1, 07/MA1, 07/MA2 | El. připojení a ovládání čerpadla 230V do 0,5kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. | 14 | ks |  | 0
V1/MA2, V1/MA3, V1/MA4, V2/MA2, V2/MA3, V2/MA4, V4/MA2, V4/MA3, V4/MA4 | El. připojení a ovládání ventilátoru 400V do 3kW, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. | 9 | ks |  | 0
05/MA1 | El. připojení nabíjecího čepadla akumulace TV do řídící jednotky TopTronic kotlů, čerpadlo 230V. | 1 | ks |  | 0
PK11, PK15, PK16 | El. připojení signalizace stavu otevření požární klapky, nové požární klapky. | 3 | ks |  | 0
PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK10, PK12, PK13, PK14 | El. připojení signalizace stavu otevření požární klapky, stávající požární klapky. | 13 | ks |  | 0
VZT 3 | El. připojení komunikace MODBUS RTU do autonomní VZT jednotky. | 1 | ks |  | 0
SF | Integrace tlačítka pro spuštění odtahu VZT CHEMIE na 100%, tlačítko je umístěno ve dveřích silového rozvaděče v prostoru učebny CHEMIE. | 1 | ks |  | 0
Řídící systém
| Modulární automatizační stanice, 200x I/O, Island bus, 2x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | 1 | ks |  | 0
| Modulární automatizační stanice, 400x I/O, Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP | 1 | ks |  | 0
| Kompaktní automatizační stanice, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; BACnet/IP | 1 | ks |  | 0
| Dotykový panel 10", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | 2 | ks |  | 0
| Univerzální modul, 8x UIO | 12 | ks |  | 0
| Modul digitálních vstupů, 16xDI | 7 | ks |  | 0
| Modul digitálních výstupů, 6x DO | 10 | ks |  | 0
| Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | 2 | ks |  | 0
| Sběrnicový modul | 2 | ks |  | 0
Ostatní náplň rozvaděčů
GSM | GSM modul pro odesílání alarmů, RS485 + externí anténa. | 1 | ks |  | 0
| Průmyslový switch 4-port, 24VDC, na DIN lištu | 3 | ks |  | 0
Rozvaděče
RA1 | Rozvaděč RA1 Skříňový oceloplechový rozvaděč rozměry 2000x800x400mm (VxŠxH), IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, vč. postavce 100mm montáž na stavbě | 1 | ks |  | 0
RA1 | Rozvaděč RA1 Další příslušenství rozvaděče: zdroj 230V/24VDC-5A, 230V/24VAC-5A, 2x zásuvka na DIN lištu 230V/16A, 1x hlavní vypínač, 2x 1f proud. chránič 30mA, 18x1f jistič, 12 x 1 f pojistkový odpojovač, 1x SPD ochrana 2. st., 2x tlumivka, 1x SPD ochrana 3. st. s VF filtrem pro ŘS, 12x stykač, 5x pomocné relé, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří, řadové svorky, 2x signálka 24VDC, 1x tlačítko na rozvaděč (kvitace), HOP v rozvaděči | 1 | ks |  | 0
RA1 | Rozvaděč RA1 Výroba rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
RA2 | Rozvaděč RA2 Skříňový oceloplechový rozvaděč rozměry 2000x1000x400mm (VxŠxH), IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, vč. postavce 100mm montáž na stavbě | 1 | ks |  | 0
RA2 | Rozvaděč RA2 Další příslušenství rozvaděče: zdroj 230V/24VDC-5A, 230V/24VAC-5A, 2x zásuvka na DIN lištu 230V/16A, 1x hlavní vypínač, 1x 1f proud. chránič 30mA, 8x1f jistič, 9x 3f motorový spouštěč, 18 x 1 f pojistkový odpojovač, 1x SPD ochrana 2. st., 2x tlumivka, 1x SPD ochrana 3. st. s VF filtrem pro ŘS, 12x stykač, 5x pomocné relé, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří, řadové svorky, 2x signálka 24VDC, 1x tlačítko na rozvaděč (kvitace), HOP v rozvaděči | 1 | ks |  | 0
RA2 | Rozvaděč RA2 Výroba rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
RA3 | Rozvaděč RA3 Nástěnný oceloplechový rozvaděč rozměry 800x600x260mm (VxŠxH), IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, montáž na stavbě | 1 | ks |  | 0
RA3 | Rozvaděč RA3 Další příslušenství rozvaděče: zdroj 230V/24VAC-5A, 1x zásuvka na DIN lištu 230V/16A, 1x hlavní vypínač, 1x 1f proud. chránič 30mA, 4x1f jistič, 5x 1 f pojistkový odpojovač, 1x SPD ochrana 2. st., 2x tlumivka, 1x SPD ochrana 3. st. s VF filtrem pro ŘS, 2x stykač, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří, řadové svorky, 2x signálka 24VDC, 1x tlačítko na rozvaděč (kvitace), HOP v rozvaděči | 1 | ks |  | 0
RA3 | Rozvaděč RA3 Výroba rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
| Ostatní náplň rozvaděčů dle zvyklostí výrobce (lanka, hřebeny, popisky atd..) | 1 | kpl |  | 0
Kabely a elektroinstalační matriál
JYTY 4x1 | JYTY 4x1 Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný | 2250 | m |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 540 | m |  | 0
CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 98 | m |  | 0
CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 234 | m |  | 0
CYKY-J 5x2,5 | CYKY-J 5x2,5 Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 235 | m |  | 0
CYKY-J 5x16 | CYKY-J 5x16 Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV | 38 | m |  | 0
FTP Cat. 5e | Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá | 280 | m |  | 0
CYA 6 | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá | 520 | m |  | 0
| Tuhá elektroinstalační trubka - D16, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 146 | m |  | 0
| Tuhá elektroinstalační trubka - D20, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 257 | m |  | 0
| Ohebná elektroinstalační trubka - D16, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 97 | m |  | 0
| Ohebná elektroinstalační trubka - D20, střední mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a příchytek | 110 | m |  | 0
kabelový žlab 150/50 | Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 100x50, včetně podpěr a montážního příslušenství! | 56 | m |  | 0
kabelový žlab 100/50 | Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 100x50, včetně podpěr a montážního příslušenství! | 67 | m |  | 0
kabelový žlab 50/50 | Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 50x50, včetně podpěr a montážního příslušenství! | 230 | m |  | 0
| Podružný elektroinstalační materiál (konektory, wago svorky, rozbočovací krabičky) | 1 | kpl |  | 0
| Ostatní pomocný montážní a kotvící materiál (hmoždinky, šrouby, kotvy, kabelové stropní příchytky…) | 1 | kpl |  | 0
Služby
| Zpracování výrobní dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| Zapojení rozvaděčů MaR na stavbě | 1 | kpl |  | 0
| Koordinace MaR a ostatní technologie, řízení zakázky | 1 | kpl |  | 0
| Licence dispečérského pracoviště BMS/SCADA (500 DB) | 1 | kpl |  | 0
| PC sestava dispečerského pracoviště + monitor 27" | 1 | kpl |  | 0
| Softwarové vybavení řídících systémů | 1 | kpl |  | 0
| Softwarové vybavení operátorského panelu | 1 | ks |  | 0
| Tvorba SCADA vizualizace ve shodě s investorem | 1 | kpl |  | 0
| Integrace autonomní VZT jednotky- VZT Laboratoř chemie | 1 | kpl |  | 0
| Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě, test 1:1 | 1 | kpl |  | 0
| Doplnění jištěných vývodů do rozvaděčů ELE pro: - Napájení rozvaděče RA2 (C63/3) -Napájení rozvaděče RA3 (C16/1) -Napájení autonomní VZT 3 (C16/3) | 1 | kpl |  | 0
| Výchozí revize elektrických zařízení MaR | 1 | rozv |  | 0
| Revize rozvaděče | 3 | rozv |  | 0
| Funkční zkoušky, uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
| Zaškolení personálu obsluhy a údržby | 1 | kpl |  | 0
| Zednické práce, frézování drážek, tvorba prostupů prostoru do průměru 150mm | 1 | kpl |  | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a předávací dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava... ) | 1 | kpl |  | 0
Celková nabízená cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## ÚT
ÚT
Pozice | Položky | Celkový počet | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH (dodávka+montáž)
Polní instrumentace MaR
| Oběhové čerpadlo, 8 ..175 W, 230V, vzdálený start/stop a poruchové hlášení | 2 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN50 | 4 | ks |  | 0
| Doplnění modulu 0-10V do kaskádního regulátoru kotlů, pro ovládání z MaR | 1 | ks |  | 0
| Filtr ms 6/4" | 2 | ks |  | 0
| intalační materiál, šroubení, t-kus, trubka, příchytky | 1 | kpl |  | 0
| montáž | 1 | kpl |  | 0
| svářečské práce | 1 | kpl |  | 0
| izolace | 1 | kpl |  | 0
| Koordinace ÚT a ostatní technologie, řízení zakázky | 1 | kpl |  | 0
| Funkční zkoušky, uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
| Zaškolení personálu obsluhy a údržby | 1 | kpl |  | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a předávací dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava... ) | 1 | kpl |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT
VZT
Pozice | Položky | Celkový počet | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH (dodávka)
1.01 | Zařízení č. 1 – Větrání centrálních šaten Klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem provedení vnitřní podlahové – přívod + odvod Napojovací hrdla čtvercová 1200 x 500 sání – filtrace F7 + odvod - filtrace M5 rotační výměník – účinnost teplotní 81,6 %, celkový výkon zimní 69,45 kW odvodní EC vent. – průtok vzduchu 7200 m3/h tlakový výkon externí cca 250 Pa el. příkon 1,79 kW, 400 V, 50 Hz přívodní EC vent. – průtok vzduchu 7200 m3/h tlakový výkon externí cca 480 Pa el. příkon 2,41 kW, 400 V, 50 Hz vodní ohřívač, výkon 10,89 kW, průtok vody 80/60°C - 0,468 m3/h se směšovacím uzlem SUV včetně 2 ks klapek se servopohony (rozměry klapek 1200x500), včetně 4 ks pružných manžet a nutného příslušenství včetně regulátoru jednotky s rozvaděčem, ovladače, externí komunikace MODBUS pro ovládání z MaR, nominální příkon 3,1 kW, napájecí napětí 3x400V+N+PE, 50/60Hz, 3x16A, 5,198 kW včetně čidel, montáže, případného odvodnění, dopravy, uvedení do provozu (dodávka jednotky je navržena ve dvou kusech) | 1 | kpl |  | 0
1.02 | Tlumič hluku - GE 200 x 500 x 1000 ( l = 1 m ) | 6 | ks |  | 0
1.03 | Vyústka obdélníková odvodní s upevňovacím rámečkem - 560 x 280 S/UR/R1, TPM 015/01 | 9 | ka |  | 0
1.04 | Požární klapka 900x315 – xx, TPM 018/01 Typ provedení bude upřesněn podle stávajícího zařízení, nebo podle nového požárního řešení stavby | 2 | ks |  | 0
1.04 | Požární klapka 1200x315 – xx, TPM 018/01 Typ provedení bude upřesněn podle stávajícího zařízení, nebo podle nového požárního řešení stavby | 1 | ks |  | 0
1.05 | Textilní přívodní vyústka, včetně uchycovacího AL profilu, pro 4235 m3/h, dle nab. č. NA242183 – pozice 1 – H600/5500 F(PS/STA)B/PMS-8AL/LGO+DSH600x315-600/450 | 1 | ks |  | 0
1.06 | Textilní přívodní vyústka, včetně uchycovacího AL profilu, pro 2965 m3/h, dle nab. č. NA242183 – pozice 2 – H600/4000 F(PS/STA)B/PMS-8AL/LGO+DSH600x315-600/450 | 1 | ks |  | 0
1.07 | Vyčištění a repase stávajícího odsávacího potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně případné úpravy, včetně tvarovek a příslušenství do obvodu 2630 | 6 | bm |  | 0
1.08 | Pomocný hutní materiál na výrobu podpěr, závěsů, konzol při montáži podle místních poměrů | 30 | kg |  | 0
1.09 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: sací a přívodní trasa do obvodu 2630 / 30 % tvar | 4 | bm |  | 0
1.10 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: sací a přívodní trasa do obvodu 3500 / 30 % tvar | 5 | bm |  | 0
1.11 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: odsávací a výfuková trasa do obvodu 1890 / 20 % tvar | 34 | bm |  | 0
1.12 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: odsávací a výfuková trasa do obvodu 2630 / 30 % tvar | 38 | bm |  | 0
1.13 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I, včetně tvarovek a příslušenství, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu: odsávací a výfuková trasa do obvodu 3500 / 100 % tvar | 4 | bm |  | 0
2.01 | Zařízení č. 2 - Demontáže stávajícího zařízení: bloková klimatizační jednotka BDK 2-020 včetně příslušenství: | 1 | kpl |  | 0
sací potrubí z pozink. plechu sk. I s regulační klapkou 630x400 do obvodu 2630 mm (1 bm)
přívodní a odsávací potrubí z pozink. plechu sk. I :
do obvodu 1050 mm (5 bm)
do obvodu 1500 mm (15 bm)
do obvodu 2630 mm (2 bm)
do obvodu 3500 mm (4 bm)
průmyslová vyústka přívodní 280x140 (8 ks)
průmyslová vyústka odsávací 400x200 (6 ks)
požární klapka PKK 90 – 500x315 (1 ks)
vložka tlumiče hluku 200x310/10000 (6 ks)
axiální ventilátor do potrubí APP 315 (2 ks)
(zvětšení stavebního prostupu pro vent. na rozměr 500x500) (případná repase a úprava zařízení)
3.01 | Zařízení č. 3 - Požární izolace vzt. potrubí s odolností EI 30 minut (bude upřesněno požárním specialistou) (potrubí odsávací, výfukové, přívodní - pol. 1.16 a 1.17) Vnitřní prostor. Montáž jednovrstvé izolace včetně případné mont. výztuh a příchytek deskami a rohožemi teplota cca 10 až 30 °C Plochy rovné : | 3 | m2 |  | 0
Miner. čedičová plsť 75 kg/m3 – desky Technorock 75 ALS s AL polepem tl. 4 cm (3 m2)
Přesun hmot (0,009 t)
| montáž | 1 | kpl |  | 0
| Zednické práce | 1 | kpl |  | 0
| Koordinace VZT a ostatní technologie, řízení zakázky | 1 | kpl |  | 0
| Funkční zkoušky, uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
| Zaškolení personálu obsluhy a údržby | 1 | kpl |  | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a předávací dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| Celkové režijní a další vedlejší náklady (lešení, služby, administrativní příprava, likvidace odpadu, zařízení staveniště, doprava... ) | 1 | kpl |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0