## VV_MaR
Název stavby: |  | Nemocnice Pelhřimov - REKONSTRUKCE BUDOVY STARÉ HTS
Název objektu: |  | SO 14 - HTS |  | Kód profese: | D.1.4F
Název dílu: |  | D.1.4F MAR |  | Zkratka dílu: | MAR
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Vladimír Tvrz |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Poznámka
X |  | Periferie
1. | 31.62 | Snímač teploty do místnosti, dodávka a montáž | 3 | ks |  | 0 | Měřicí převodník prostorové teploty, rozsah 0-40°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
2. | 31.62 | Snímač teploty do VZT kanálu, dodávka a montáž | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do VZT kanálu, čidlo Pt 1000, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návarků na technologickém zařízení.
3. | 31.62 | Snímač teploty s jímkou, dodávka a montáž | 9 | ks |  | 0 | Měřicí převodník teploty s mosaznou jímkou PN16, rozsah 0-100°C, výstupní signál 0-10 V, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
4. | 31.62 | Priložný snímač teploty | 9 | ks |  | 0 | Snímač teploty příložný rozsah: -20-120°C, Pt1000 (na pr. 20...90 mm)
5. | 31.62 | Prostorový ovladač, dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Místní ovladač VZT z prostoru se signálkou chodu, včetně jeho montáže do stěny, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (KU 68, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
6. | 31.62 | Snímač teploty venkovní, dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Měřicí převodník venkovní teploty, rozsah -40 až +50°C, výstupní signál 0-10 V, IP54, včetně jeho montáže na objekt, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
7. | 31.62 | Snímač tlaku do potrubí, dodávka a montáž | 2 | ks |  | 0 | Převodník tlaku, rozsah měření -1 až 8 bar, tlak. připojení 1/4" SAE, vnější závit, výstup 0 až 10 VDC, napájení 15 VDC, el. připojení kabel 2 m, včetně jeho montáže do připraveného návarku (realizaci návarku respektive manometrové smyčky a manometrového ventilu řeší technologie), a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
8. | 31.62 | Regulátor protimrazové ochrany, dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Termostat protizámrazový, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, 6ks příchytek, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návarků na technologickém zařízení.
9. | 31.62 | Diferenční tlakový spínač pro VZT, dodávka a montáž | 3 | ks |  | 0 | Manostat diferenční na vzduch, rozsah 50-400Pa, krytí IP54, vč. příslušenství, včetně jeho montáže na technologické zařízení, do VZT potrubí, včetně jeho montáže na technologické zařízení, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci, a včetně vyvrtání potřebných otvorů a realizace potřebných návarků na technologickém zařízení.
10. | 31.62 | Čidlo zaplavení prostoru, dodávka a montáž | 5 | ks |  | 0 | Regulátor výšky hladiny el. vodivých kapalin, montáž na DIN lištu, napájení 24VAC, včetně dotykové elektrody proti zaplavení, kabel 3m, včetně jeho montáže v prostoru, včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla) .
11. |  | Připojení a oživení servopohonu regulačního a uzavíracícho ventilu. (Dodávka a montáž ventilu není řeššena v rámci profese MaR) | 8 | ks |  | 0 | Zapojení napájecích a řídicích vodičů, připojení k regulátoru a kontrola správné funkce ventilů. Montáž ventilu do potrubí, včetně propojení ventilu se servopohonem řeší profese RTCH.
12. | 31.62 | Servopohon VZT klapky s havarijní funkcí 24V AC, ON/OFF, dodávka a montáž | 2 | ks |  | 0 | Servopohon VZT klapky s havarijní funkcí, řízení ON/OFF, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
13. | 31.62 | Servopohon VZT klapky 24V,0-10V, dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Servopohon VZT klapky, 0-10V řízení, nap. 24VAC, jmen.síla do 20 Nm, krytí IP54, včetně jeho montáže na technologické zařízení a včetně montážního materiálu potřebného k jeho instalaci.
14. |  | Připojení a oživení servopohonu VZT klapky | 3 | ks |  | 0 | Zapojení napájecích a řídicích vodičů, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k regulátoru a kontrola správné funkce.
15. |  | Připojení a oživení EC motorů ventilátorů vzduchotechnik | 2 | ks |  | 0 | Připojení a oživení EC motorů ventilátorů vzduchotechnik
16. |  | Připojení měřiče spotřeby tepla | 2 | ks |  | 0 | Připojení a oživení kalorimetrického počitadla, včetně připojení ke komunikační sběrnici M-BUS, a včetně napájení 230V AC, nastavení adresy, kontrola funkce.
17. |  | Připojení vstupního deonu v hlavním rozvaděči RH na komunikační sběrnici MODBUS. | 1 | ks |  | 0 | Připojení vstupního deonu v hlavním rozvaděči RH na komunikační sběrnici MODBUS (přenos hodnot - spotřeba, napětí, proud), včetně oživení, kontrola funkce.
18. |  | Připojení průtokoměru vody | 2 | ks |  | 0 | Připojení a oživení průtokoměru vody, včetně připojení ke komunikační sběrnici M-BUS, nastavení adresy, kontrola funkce.
19. |  | Připojení stavu požární klapky | 2 | ks |  | 0 | Zapojení koncového spínače požární klapky pro monitoring jejího stavu, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.
20. |  | Připojení chladících jednotek SPLIT, monirování stavu | 1 | ks |  | 0 | Připojení kabeláže MaR pro monitoring chladící jednotky (chod. porucha) SPLIT, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.
21. |  | Připojení venkovní kondenzační jednotky, přepínání režimů, včetně oživení funkce přepínání režimů | 1 | ks |  | 0 | Připojení kabeláže MaR pro přepínání režimů venkovní kondenzační jednotky pro chlazení kanceláří, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.
22. |  | Připojení jednotky přímého chlazení pro VZT1, včetně oživení funkce řízení a monitorování stavu jednotky | 1 | ks |  | 0 | Připojení jednotky přímého chlazení pro vzduchotechniku a monitorování stavu jednotky, včetně montáže a propojení instalační přechodové krabice a připojení do řídicího systému a kontroly správné funkce.
23. |  | Zapojení ovládacího obvodu pro el. patronu v zásobníku TV, včetně připojení monitorovacích signálů a oživení | 1 | ks |  | 0 | Zapojení ovládacího obvodu a monitorovacích signálů pro el. patronu v zásobníku TV, včetně oživení, včetně montáže a připojení do řídicího systému a kontrola správné funkce.
24. | 31.62 | Akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž | 1 | ks |  | 0 | Akustická signalizace, 24V AC, dodávka a montáž, včetně montážního materiálu potřebného k její instalaci (hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), a včetně propojení instalační přechodové krabice a připojení k DDC regulátoru a kontrola správné funkce.
25. |  | Zapojení motoru ventilátoru, nebo rekuperátoru na 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů | 2 | ks |  | 0 | Připojení napájecího vývodu pro ventilátor VZT (230 V), včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů
26. |  | Zapojení čerpadla 230 V, včetně připojení monitorovacích a ovládacích signálů | 6 | ks |  | 0 | Zapojení napájecího vývodu pro jednofázové čerpadlo na straně čerpadla, včetně připojení ovládacích a monitorofacích vývodů, a včetně nastavení, oživení a kontroly správné funkce čerpadla z pohledu profese MaR.
27. |  | Připojení signálů a vazeb z rozvaděčů silnoproudu - ESI (stavy přepěťových ochran + stavy z FVE apod. ) | 13 | kpl |  | 0 | Připojení signálů a vazeb z rozvaděčů silnoproudu - ESI (stavy přepěťových ochran + stavy z FVE apod.), včetně nastavení, oživení a kontroly správné funkce z pohledu profese MaR, včetně připojení k řídicímu systému.
28. | 31.62 | Kapilárový termostat, dodávka a montáž | 3 | ks |  | 0 | Kapilárový termostat do potrubí, rozsah nastavení meze zásahu 10 až 95°C s nastavitelnou diferencí, reléový výstup, včetně jeho montáže do potrubí, včetně jímky. Montáž jímky do potrubí zajišťuje technologie.
29. | 31.62 | Kabelová příprava na případné budoucí připojení na sběrnici RS485 (protokol Modbus) systému FVE. | 1 | kpl |  | 0 | Kabelová příprava na případné budoucí připojení na sběrnici RS485 (protokol Modbus) systému FVE (RP FVE/3NP.RB12).
0
X |  | Rozváděče
1. | 31.20.31 | Skříňový rozváděč 2NP.RA13, 1 pole MaR a technologického silnoproudu (včetně lokální UPS) | 1 | ks |  | 0 | Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x800x400 plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený, včetně technologického silnoproudu, včetně lokální UPS pro řídicí systém, 1 pole
2. |  | Montáž skříňového rozváděče 2000x800x400, včetně přesunu na stavbě | 1 | ks |  | 0 | Instalace na místě a připojení rozvaděče, včetně montážního a kotvícího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové setavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli. .
0
X |  | Řídící systém
1. | 31.2 | Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč 2NP.RA13) | 1 | ks |  | 0 | Volně programovatelná DDC podstanice (165 IO bodů) pro technologie umístěné ve strojovně vzduchotechniky (VZT1) a výměníkové stanici + oběh. čerpadlo VZT+ PK+napájení a ovládání ventilátorů VZT4.1c,d + VS (ÚT a ohřev TV), monitorování teploty a poruchy SPLIT jednotky (m.č.2.27), zaplavení v kolektrorech, monitorování signálů z ESI apod., vybavená komunikačním rozhraním pro připojení k řídící síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně displejů na rozvaděči, a včetně jejího nastavení, adresace,oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.
2. | 31.2 | Převodník pro připojení M-bus sběrnice k řídícímu systému, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR | 1 | ks |  | 0 | Datový převodník sběrnice M-bus do řídicího systému MaR pro připojení kalorimetrů a vodoměrů, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR
3. | 31.2 | Převodník pro připojení Modbus (RTU) sběrnice k řídícímu systému, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR | 1 | ks |  | 0 | Datový převodník sběrnice Modbus RTU/Modbus TCP/IP pro připojení do řídicího systému MaR pro deony, včetně zapracování snímaných dat do řídicího systému MaR
4. | 31.2 | Komunikační Switch 5 portový | 1 | ks |  | 0 | Komunikační switch 5x10/100 Mbit/s porty, parametrizovatelný, podpora half-duplex a full-duplex
5. | 31.2 | Repeater pro RS485, 24V | 1 | ks |  | 0 | Repeater (opakovač) pro komunikační sběrnici RS 485 (protokol BACnet MS/TP), napájení 24V.
6. |  | Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici - 2NP.RA13 | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice, umístěné v rozvaděči 2PP.RMSC2.
7. |  | Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB | 1 | kpl |  | 0 | Vizualizace technologického zařízení (cca 25 obrazovek) - VZT, vytápění, chlazení, výtahy, splity, IRC regulátor atd. na stávající operátorskou pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu
8. |  | Vypracování dynamických obrazovek PK | 1 | ks |  | 0 | Vizualizace stavu požárních klapek na stávajíící pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu
9. |  | Vypracování dynamických obrazovek pro silové rozváděče | 2 | ks |  | 0 | Vizualizace monitorování silových rozvaděčů na stávajíící pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu
10. |  | Vypracování archivů histor. dat a trendů | 1 | kpl |  | 0 | Programové vybavení archivu historických dat a trendů se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem
11. |  | Vypracování archivů alarmových hlášení | 1 | kpl |  | 0 | Programové vybavení archivu alarmových zpráv se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem
12. |  | Vypracování systémových úvodních obrazovek | 1 | kpl |  | 0 | Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) na stávajícím centrálním operátorském pracovišti
13. |  | Vypracování trendů přístupových úrovní a hesel | 1 | kpl |  | 0 | Programové vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na stávajícím centrálním operátorském pracovišti
14. |  | Doplnění programového vybavení pro stávající síťovou řídicí a integrační jednotku umístěnou v 1PP.RA12 (SO-12) | 1 | kpl |  | 0 | Doplnění uživatelského programového vybavení pro síťovou integrační jednotku zabezpečující 100% kompatibilitu řídícího systému se stávající centrální částí řídicího systému a stejný uživatelský přístup ke všem datům a operacím
15. |  | Update systémových databází stávajícího řídicího systému | 1 | kpl |  | 0 | Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii
0
X |  | Kabely a vodiče
1. | 31.62 | Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,6, dodávka a montáž | 32 | m |  | 0 | Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (BACnet MS/TP) do budovy, párovaný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
2. | 31.62 | Kabel komunikační (MODBUS RTU) 2x2x0,8, dodávka a montáž | 26 | m |  | 0 | Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (MODBUS RTU) do budovy, párovaný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
3. | 31.62 | Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný, standardní provedení 1x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 1x2x0,8) | 78 | m |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
4. | 31.62 | Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný, standardní provedení 2x2x0,8, dodávka a montáž (např. J-Y(St)Y 2x2x0,8) | 1317 | m |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
5. | 31.62 | Kabel slaboproudý, UV stabilní 7x1, dodávka a montáž (např. JYTY UV 7x1). | 35 | m |  | 0 | Slaboproudý kabel stíněný, UV stabilní, párovaný, twistovaný, pro unifikované signály, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
6. | 31.62 | Kabel silnoproudý - 3x1,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 3x1,5) | 180 | m |  | 0 | Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
7. | 31.62 | Kabel silnoproudý - 3x2,5, dodávka a montáž (např. CYKY-J 3x2,5) | 44 | m |  | 0 | Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.
8. | 31.62 | Kabel UTP-R cat.5e, dodávka a montáž | 32 | m |  | 0 | Slaboproudý komuikační kabel pro sběrnici Ethernet (cat. 5e), včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdrhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách konektrorem RJ45.
9. | 31.62 | Izolovaný slaněný vodič průřez do 16 mm včetně příchytek a montáže | 39 | m |  | 0 | Vodič pro provedení ochranného pospojení, včetně montáže, a včetně potřebného montážního materílu, jako příchytky, Bernard zemnící svorky apod.
0
X |  | Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. | 31.62 | Kabelový žlab typu 40/20 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž | 13 | m |  | 0 | Kabelový žlab pro uložení kabeláže 40/20 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdí (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělené vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projeny tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.
2. | 31.62 | Kabelový žlab typu 62/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž | 5 | m |  | 0 | Kabelový žlab pro uložení kabeláže 62/50 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdí (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělené vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projeny tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.
3. | 31.62 | Kabelový žlab typu 100/50 mm vč.víka, případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž | 16 | m |  | 0 | Kabelový žlab pro uložení kabeláže 100/50 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdí (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělené vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projeny tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.
4. | 31.62 | Kabelový žlab typu 150/100 mm vč.víka, a případně odělovací přepážky a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, - dodávka a montáž | 10 | m |  | 0 | Kabelový žlab pro uložení kabeláže 150/100 mm vč.víka, nosníků, výložníků a dalších potřebných komponentů, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdí (betón, cihla), a včetně oddělovací přepážky pro oddělené vedení silnoproudé a slaboproudé trasy (pokud budou kabely vedené v jednom kab. žlabu). Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Ve venkovním prostředí (případně v prostředí s vysokou vlhkostí apod.) budou kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projeny tak (použitím vějířové podložky apod.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.
5. | 31.62 | Elektroinstal.trubka pevná do DN25 (délka v m) -dodávka a montáž | 46 | m |  | 0 | Pevná hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.) a vyvrtání potřebných otvorů do zdí (beton, cihla). Rozteč příchytek bude realizována podle doporučení výrobce. Ve venkovním prostředí musí být použity trubky odolné vůči UV záření.
6. | 31.62 | Elektroinstalační trubka ohebná do DN25 (délka v m)-dodávka a montáž | 128 | m |  | 0 | Ohebná samozhášivá trubka do DN 25. Včetně spojek, vývodek a příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro uložení kabelů do příček a pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobnům apod. Ve venkovním prostředí musí být použity trubky odolné vůči UV záření.
7. | 31.62 | Příchytka CH8, včetně stahovacích pásků - dodávka a montáž | 495 | ks |  | 0 | Kabelová příchytka, včetně stahovacího pásku, a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betń, cihla) Rozteč příchytek bude realizována podle doporučení výrobce, nejvíce však 30 cm od sebe.
8. |  | Zhotovení průrazů betonem či cihlovou zdí - do 300x300mm | 20 | ks |  | 0 | Provedení průrazů pro kabelové prostupy, včetně hrubého zednického začištění a likvidace vybouraného materiálu
9. |  | Zhotovení průrazů do SDK příčky - do 200 x 200 mm | 2 | ks |  | 0 | Provedení průrazů pro kabelové prostupy do SDK příčky, včetně hrubého zednického začištění a likvidace vybouraného materiálu
10. | 31.62 | Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm | 9 | ks |  | 0 | Zhotovení protipožárních ucpávek, včetně montáže, popisu ucpávky, označení ucpávky a zpracování potřebné dokumentace a protokolu o provedení požárních ucpávek.
11. | 31.62 | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 | Drobný montážní materiál (např. instalační krabice, kabelové průchodky, kovové příchytky kabelů apod.), a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla).
0
X |  | Kompletace, revize a zkoušky
1. |  | Vypracování dodvatelské výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | Vypracování výrobní dokumentace systému MaR v návaznosti na projekt pro provedení stavby, aktualizace návazností na ostatní profese, výrobní dokumentace rozvaděčů MaR. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování aplikovaný pro ostatní části objektu nemocnice a zabezpečit tak 100% kompatibilitu dodávaného zařízení se stávající částí řídicího systému v objektu Nemocnice Pelhřimov. A vypracování dokumentace skutečného stavu.
2. |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů | 1 | kpl |  | 0 | Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR a to jak pro část řídicího systému pro objekt "Stravovacího provozu", tak i v případech kdy řídicí systém pro objekt SO-12 navazuje na stávající řídicí systém v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov.
3. |  | Zaregulování a nastavení parametrů, uživatelský manuál | 1 | kpl |  | 0 | Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologií. Zkoušky systému MaR v objektu SO-14 musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídícího systému (kotelna apod.) v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov. Případné zásahy do stávajícího řídícího systému musí být provedeny způsobem, který nezasáhne do autorských práv zhotovitele řídicího systému v ostatních objektech nemocnice a neovlivní garanční podmínky systému vzhledem k jeho uživateli. Veškeré zásahy do stávajícího řídícího systému v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.
4. |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR.
5. |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0 | Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu a výrobní dokumentace zhovotvitele MaR
6. |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl |  | 0 | Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla
7. |  | Zaškolení obsluhy | 8 | hod |  | 0 | Zaškolení obsluhy řídicího systému pro objekt SCIM
0
|  |  |  | celkem |  | 0