## VV_MaR
Název stavby: |  | Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce budovy staré HTS
Název objektu: |  | TZ-02 Modernizace areálového řídicího systému MaR |  | Kód profese: | TZ-02
Název dílu: |  | TZ-02 Měření a regulace |  | Zkratka dílu: | MAR
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Vladimír Tvrz |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Poznámka
X |  | Řídící systém
1. | 31.2 | Computer server pro instalaci software utility - aplikční datový server, včetně operačního systému Windows server pro 25 síťových jednotek. - Procesor pro střední sítě: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 and recommended second processor type is Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 - Požadovaná min. pamět RAM - 64 GB RDIMM - Hard drive: 2 x 960 GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Drive (RAID 1) s 40 GB volného místa po instalaci veškerého nezbytného softwaru a před instalací softwaru ADX. (např. Dell PowerEdge T560 Tower Server) | 1 | ks |  | 0 | Computer server pro instalaci software utility - aplikční datový server, včetně operačního systému Windows server pro 25 síťových jednotek. - Procesor pro střední sítě: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 and recommended second processor type is Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 cores/8 threads, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 - Požadovaná min. pamět RAM - 64 GB RDIMM - Hard drive: 2 x 960 GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Drive (RAID 1) s 40 GB volného místa po instalaci veškerého nezbytného softwaru a před instalací softwaru ADX. (např. Dell PowerEdge T560 Tower Server)
2. |  | Dodávka a instalace software utility - aplikční datový server pro připojení vyššího počtu řídicích síťových jednotek +SQL (max. 25 jednotek), včetně instalace a oživení (např. MS-ADX10SQL-0 s SQL Serverem a licencí pro 4 jádra + MS-SQL4CORE-0 - licence pro SQL Server pro další 4 jádra) | 1 | ks |  | 0 | Dodávka a instalace software utility - aplikční datový server pro připojení vyššího počtu řídicích síťových jednotek +SQL (max. 25 jednotek), včetně instalace a oživení (např. MS-ADX10SQL-0 s SQL Serverem a licencí pro 4 jádra + MS-SQL4CORE-0 - licence pro SQL Server pro další 4 jádra)
3. |  | Licence pro klientský přístup (Windows CAL) Licence pro připojení 20 síťových jednotek 2x10-pack of Windows Server 2025/2022 Device CALs (Standard or Datacenter) Licence pro uživatelský přístup – 10 přístupu na server 10-pack of Windows Server 2025/2022 User CALs (Standard or Datacenter) | 1 | ks |  | 0 | Licence pro klientský přístup (Windows CAL) Licence pro připojení 20 síťových jednotek 2x10-pack of Windows Server 2025/2022 Device CALs (Standard or Datacenter) Licence pro uživatelský přístup – 10 přístupu na server 10-pack of Windows Server 2025/2022 User CALs (Standard or Datacenter)
4. | 31.2 | Personal computer pro operátorskou pracovní stanici, včetně operačního systému a dalších potřebných programů. | 1 | ks |  | 0 | Personal computer pro operátorskou pracovní stanici, včetně operačního systému a dalších potřebných programů.
5. | 31.2 | Nadřízená síťová řídící jednotka (NU) pro připojení DDC podstanic (pro řízení technologie, FCU apod.), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET. Síťová jednotka musí umoňvat připojení a integracu sběrnic třetích stran komunikujícíh po komunakční sběrnici M-BUS a Modbus. | 10 | ks |  | 0 | Nadřízená síťová řídící jednotka (NU) pro připojení DDC podstanic (pro řízení technologie, FCU apod.), plnohodnotně komunikující s datovým a aplikačním serverem řídicího systému, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a připojení na komunikační sběrnici ETHERNET. Síťová jednotka musí umoňvat připojení a integracu sběrnic třetích stran komunikujícíh po komunakční sběrnici M-BUS a Modbus.
6. |  | Přepracování programového vybavení stávajících síťových řídicích jednotek pro nové síťové jednotky. | 10 | kpl |  | 0 | Přepracování uživatelského programového vybavení stávajících síťových jednotek pro nové síťové jednotky. Bude řešeno postupně v rámci náhrady stávajících síťových jednotek novými jednotkami. Je potřeba zajistit zachování funkční kompatibility se stejným uživatelským přístupem k datům, operacím a řízení, jako ve stávajícím řídicím systému MaR.
7. |  | Přepracování dynamických obrazovek pro ovládané a řízené technologie v nové grafice pro jednotlivé nové síťové řídicí jednotky. | 10 | kpl |  | 0 | Přepracování dynamických obrazovek pro ovládané a řízené technologie v nové grafice (Metasys UI) pro jednotlivé nové síťové řídicí jednotky. Vizualizace řízených technologických zařízení (VZT, vytápění, chlazení atd.) příslušející k jednotlivým síťovým jednotkám bude probíhat postupně, v rámci náhrady stávajících síťových jednotek novými jednotkami.
8. |  | Vypracování záloh databází stávajícího řídicího systému | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování záloh databází stávajícího řídicího systému
9. |  | Vypracování a přepracování archivů histor. dat a trendů pro nový datový server | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování a přepracování archivů histor. dat a trendů pro nový datový server. Programové vybavení archivu historických dat a trendů.
10. |  | Vypracování a přepracování archivů alarmových hlášení pro nový datový server | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování a přepracování archivů alarmových hlášení pro nový datový server. Programové vybavení archivu alarmových zpráv.
11. |  | Vypracování a přepracování a aktualizace systémových úvodních obrazovek pro nový datový server | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování a přepracování a aktualizace systémových úvodních obrazovek pro nový datový server. Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) pro operátorskou pracovní stanici.
12. |  | Vypracování a přepracování trendů přístupových úrovní a hesel pro nový datový server | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování a přepracování trendů přístupových úrovní a hesel pro nový datový server. Programové vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na operátorské stanici.
13. |  | Potřebné úpravy a případné doplnění stávajícíh rozvaděčů MaR pro osazení nových síťových řídicích jednotek, včetně případných převodníků apod. | 7 | kpl |  | 0 | Potřebné úpravy a případné doplnění stávajícíh rozvaděčů MaR pro osazení nových síťových řídicích jednotek, včetně případných převodníků apod. Nové síťové jednotky budou osazeny na místo stávajících síťových jednotek. Úpravy se týkají 9 rozvaděčů, protože ve třech rozvaděčích jsou umístěny vždy dvě síťové jednotky.
14. | 31.2 | Dodávka a instalace DDC regulátorů při náhradě síťových jednotek typu NCE, včetně potřebných úprav dotčených rozvaděčů (viz Tabulka řídicích síťových jedotek) | 3 | ks |  | 0 | Dodávka a instalace DDC regulátorů při náhradě síťových jednotek typu NCE, včetně potřebných úprav dotčených rozvaděčů (viz Tabulka řídicích síťových jedotek)
15. | 31.2 | Patch-Kabel UTP CAT5E, 1 m | 10 | ks |  | 0 | Patch-Kabel UTP CAT5E, 1 m
16. | 31.2 | Komunikační Switch 5 portový | 2 | ks |  | 0 | Komunikační switch 5x10/100 Mbit/s porty, parametrizovatelný, podpora half-duplex a full-duplex
17. | 31.2 | Repeater (opakovač signálu) pro BACnet MS/TP, 24V AC. | 2 | ks |  | 0 | Repeater (opakovač signálu) pro BACnet MS/TP, 24V AC.
0
X |  | Kabely a vodiče
1. | 31.62 | Kabel UTP-R cat.5e, dodávka a montáž | 20 | m |  | 0 | Slaboproudý komuikační kabel pro sběrnici Ethernet (cat. 5e), včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek, nebo s uchycením pomocí kabelových příchytek atd.. Každý kabel bude ukončen na obou stranách konektrorem RJ45.
0
X |  | Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, přip. armatury atd.
1. | 31.62 | Drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 | Drobný montážní materiál (např. instalační krabice, kabelové průchodky, kovové příchytky kabelů apod.), a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů apod.
0
X |  | Kompletace, revize a zkoušky
1. |  | Vypracování dodvatelské výrobní dokumentace pro náhradu stávajících síťových jednotek novými síťovými jednotkami a postupné převedení nových síťových jednotek na nový aplikační datový server s vyšší kapacitou. | 1 | ks |  | 0 | Vypracování výrobní dokumentace systému MaR pro náhradu stávajících síťových jednotek novými síťovými jednotkami a postupné převedení nových síťových jednotek na nový aplikační datový server s vyšší kapacitou. včetně zpracování časového harmonogramu v návaznosti na možnosti a požadavky Nemocnice Pelhřimov. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování tak, aby byla zachována kompatibilita se stávajícím řídicím systémem v objektu Nemocnice Pelhřimov.
2. |  | Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů a nastavení parametrů | 1 | kpl |  | 0 | Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR. Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologií. Zkoušky systému MaR ve vazbě na ovládanou technologii budou řešeny v jednotlivých etapách, vždy při převodu nové síťové jednotky na nový aplikační datový server. Musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídícího systému (kotelna apod.) v ostatních objektech Nemocnice Pelhřimov, které v dané etapě ještě zůstanou na stávajícím aplikačním datovém serveru. Veškeré zásahy do stávajícího řídícího systému v objektech Nemocnice Pelhřimov musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.
3. |  | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | 1 | kpl |  | 0 | Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR v případě, že nebude možné použít stávající napájení stávajícíh síťových jednotek a bude nutné řešit nově napájení nových síťových jednotek apod..
4. |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0 | Zpracování dokumentace skutečného stavu projektu MaR
5. |  | Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele | 1 | kpl |  | 0 | Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla
6. |  | Zaškolení obsluhy | 8 | hod |  | 0 | Zaškolení obsluhy řídicího systému pro objekt SCIM
0
|  |  |  | celkem |  | 0