## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f616057a-1821-451d-913b-3d83ee1f1830}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | 037 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [15 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Věž 582 56 | [9 empty] | Datum: |  | 27. 11. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [15 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [14 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. V případě položek s obchodními názvy je možné nabídnout jakékoli jiné materiály, které mají rovnocenné nebo lepší vlastnosti a splňují požadovaný účel.
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 12% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 12% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [13 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [13 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | 037
| Stavba: | [7 empty] | DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
| Místo: | [7 empty] | Věž 582 56 | [7 empty] | Datum: |  | 27. 11. 2025
| Zadavatel: | [15 empty] | Projektant: |  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [15 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  |  | Popis | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f616057a-1821-451d-913b-3d83ee1f1830} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  |  | Lůžkový objekt (hlavní aktivita) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d958b5cf-a6b4-4191-99b3-7d8d888d0c7a} | {f616057a-1821-451d-913b-3d83ee1f1830} | 802 41 1 | 1
/ |  |  | SO 01 |  |  |  |  | D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9bff6e90-e956-404e-88c5-b1f7a0ee4747} | {d958b5cf-a6b4-4191-99b3-7d8d888d0c7a} | 802 41 1
|  |  | SO 01 - D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152} | {d958b5cf-a6b4-4191-99b3-7d8d888d0c7a} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.1 |  |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c8ea1288-4a45-4c7c-9c52-d294fc153f36} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152}
|  |  |  | SO 01 - D.1.4.2 |  |  |  |  | Elektroinstalace - slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2.1 |  |  |  |  | Systém strukturované kabeláže (SSK / DATA) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a19deda7-639f-4d8a-8f85-ad83f327797e} | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2.2 |  |  |  |  | Systém společné televizní antény |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {c29496da-702f-496c-97ef-66c10f650077} | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2.3 |  |  |  |  | Systém domácího telefonu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0ed043cd-15ae-40e0-b74c-4d501dbb3e00} | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2.4 |  |  |  |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {affa3cce-a860-47f8-8448-ed9b88157cca} | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2.5 |  |  |  |  | Systém sestra-pacient |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {95f33a74-e767-4310-82f4-6016e1fd8a9d} | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 01 - D.1.4.2.6 |  |  |  |  | Kamerový systém (CCTV) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ff906425-58b3-45da-90be-c5f87cb94490} | {307e9ee2-447b-4d5a-850b-4b34a5ec4691} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.3 |  |  |  |  | Elektrointlace - EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5b57f8ed-9173-4f8b-9c7d-3d6482474c87} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.4 |  |  |  |  | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b45edec0-f02e-427c-8866-6b2101e52408} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152}
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.5 |  |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ba550804-fc82-4457-bc7f-be489f891b74} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152}
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.6 |  |  |  |  | Zdravotechnika - vodovod, kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {472d432d-fc5c-4e61-89f5-dd56a3dd87b4} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152}
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.7 |  |  |  |  | Elektroinstalace - domácí rozhlas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a91643d8-687a-498d-9eeb-970573625584} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.8 |  |  |  |  | Fotovoltaika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {08152318-a29a-4068-9822-5147d3bf2c49} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - D.1.4.9 |  |  |  |  | MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {acf62eb6-77ae-4569-a9d5-fd4a066f3581} | {b6b27b4c-9793-4139-a5b6-526b1a4f3152} | 802 41 1
|  |  | SO 01 - PS |  |  |  |  | Provozní soubory | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fb1c2307-eb85-441a-97da-6f3c8a99325d} | {d958b5cf-a6b4-4191-99b3-7d8d888d0c7a} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - PS.2 |  |  |  |  | Úpravna dešťové vody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7b389c9f-ff27-4376-8086-c6be9f4b9ffb} | {fb1c2307-eb85-441a-97da-6f3c8a99325d} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - PS.3 |  |  |  |  | Výtah | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ff53657c-1d94-42ba-a229-a25be05cf47a} | {fb1c2307-eb85-441a-97da-6f3c8a99325d} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 01 - PS.4 |  |  |  |  | Zvedací zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8137846b-6b41-432f-80e8-b948815d93b4} | {fb1c2307-eb85-441a-97da-6f3c8a99325d} | 802 41 1
|  | SO 02 |  |  |  |  | Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | {f616057a-1821-451d-913b-3d83ee1f1830} | 802 41 1 | 1
/ |  |  | SO 02 - D.1.0 |  |  |  |  | Komunikace a zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a395aac2-5354-410c-a653-8d6fc84cbdec} | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | 802 41 1
/ |  |  | SO 02 - D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko - stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2f3fb2c0-c885-4f0e-b162-3c949baa511b} | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | 802 41 1
/ |  |  | SO 02 - D.1.2 |  |  |  |  | Opěrnná stěna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {07add35f-462e-4403-9af5-8a2d15ed5b22} | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | 802 41 1
|  |  | SO 02 - D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8b491d0c-abfc-49b9-9178-56d6ec81b035} | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 02 - D.1.4.1 |  |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproudé venkovní rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cdf13581-7e16-4d0e-883d-4cadb4b5495d} | {8b491d0c-abfc-49b9-9178-56d6ec81b035} | 802 41 1
|  |  |  | SO 02 - D.1.4.2 |  |  |  |  | Elektroinstalace - slaboproudé venkovní rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3a8c13b3-e839-4238-a965-d5b554959d2b} | {8b491d0c-abfc-49b9-9178-56d6ec81b035} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 02 - D.1.4.2.1 |  |  |  |  | Systém strukturované kabeláže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {c744351c-390c-47df-8f86-ce23add4523d} | {3a8c13b3-e839-4238-a965-d5b554959d2b} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 02 - D.1.4.2.2 |  |  |  |  | Systém společné televizní antény |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {71bb9403-63d7-4c14-927f-0cfcc56269e9} | {3a8c13b3-e839-4238-a965-d5b554959d2b} | 802 41 1
/ |  |  |  |  | SO 02 - D.1.4.2.3 |  |  |  |  | Systém domácího telefonu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {5298e16e-d702-416b-841f-030419c23094} | {3a8c13b3-e839-4238-a965-d5b554959d2b} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 02 - D.1.4.3 |  |  |  |  | Elektroinstalace - EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1bf84348-4a11-410a-942a-46aa5e71e974} | {8b491d0c-abfc-49b9-9178-56d6ec81b035} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 02 - D.1.4.6 |  |  |  |  | Zdravotechnika - venkovní rozvody inženýrských sítí | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {550db2ee-8fb8-48ea-8fae-544783cb00ac} | {8b491d0c-abfc-49b9-9178-56d6ec81b035}
/ |  |  |  | SO 02 - D.1.4.7 |  |  |  |  | Elektroinstalace - domácí rozhlas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5a210bf8-0e52-4fcb-ba6b-21bcf86d3c1e} | {8b491d0c-abfc-49b9-9178-56d6ec81b035} | 802 41 1
/ |  |  | SO 02 - D.1.9 |  |  |  |  | Plynoinstalace - areálový rozvod pro budoucí připojení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8a7c6f19-6492-402c-992a-0a22556a0e37} | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | 802 41 1
|  |  | SO 02 - D.1.10 |  |  |  |  | Přípojka VN a trafostanice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {10cbca11-8868-438a-8b78-84b5f411bea1} | {4f2ec4fc-86e7-4ca1-a835-fba496538476} | 802 41 1
/ |  |  |  | SO 02 - D.1.10.1 |  |  |  |  | Přípojka VN 22kV | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a7c2a3d0-20d2-4ed9-a2d5-eb3aa45662c9} | {10cbca11-8868-438a-8b78-84b5f411bea1}
/ |  |  |  | SO 02 - D.1.10.2 |  |  |  |  | Odběratelská trafostanice | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5ec5b973-897a-43dd-a9f1-1c7d11e1d890} | {10cbca11-8868-438a-8b78-84b5f411bea1}
|  | SO 03 |  |  |  |  | Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | {f616057a-1821-451d-913b-3d83ee1f1830} | 802 41 1 | 1
/ |  |  | SO 03 - A |  |  |  |  | Hospodářský objekt - sklad zahradní techniky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68c1aaf9-ac4c-4c2a-aff4-4b2dfaa56015} | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | 802 41 1
/ |  |  | SO 03 - B |  |  |  |  | Přístřešek na automobily | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {35d6188e-ccf8-4904-b558-205082071058} | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | 802 41 1
/ |  |  | SO 03 - C |  |  |  |  | Přístřešek na kontejnéry | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b734a440-add1-4a43-8eab-76d1f059fdab} | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | 802 41 1
/ |  |  | SO 03 - D |  |  |  |  | Přístřešek na odpad - garáž | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2da5665e-a421-46b3-9b45-716d88f4dd56} | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | 802 41 1
/ |  |  | SO 03 - E |  |  |  |  | Ostatní drobné stavby (dřevník, zahradní domek, bazén, skleník, altán) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b1eac294-b57c-4edd-8a81-620ba2a7b627} | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | 802 41 1
/ |  |  | SO 03 - F, G, H |  |  |  |  | Zpevněné plochy a zeleň | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3f125af9-a7c5-4c51-917a-ac7b14ebac4d} | {bae34e1d-001b-4e6a-bae9-be334396ebe5} | 802 41 1
/ |  | VRN |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b2c0eda3-5f13-4b3a-8833-28f506a33966} | {f616057a-1821-451d-913b-3d83ee1f1830} | 802 41 1 | 1

## SO 01 - D.1.1 Architekton...
[18 empty] | {9bff6e90-e956-404e-88c5-b1f7a0ee4747} | [5 empty] | O02 | Okno 02 | m2 | 0,975 | 3
[18 empty] | 1 | [5 empty] | O03 | Okno 03 | m2 | 0,975 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | O04 | Okno 04 | m2 | 1,95 | 3
[24 empty] | O05 | Okno 05 | m2 | 2,925 | 3
| Stavba: | [22 empty] | O06 | Okno 06 | m2 | 2,73 | 3
|  | DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA | [21 empty] | O07 | Okno 07 | m2 | 2,438 | 3
| Objekt: | [22 empty] | O08 | Okno 08 | m2 | 1,95 | 3
|  | SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita) | [21 empty] | O09 | Dveře 09 | m2 | 3,08 | 3
| Soupis: | [22 empty] | O10 | Vstupní dveře | m2 | 7,84 | 3
|  | SO 01 - D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční část | [21 empty] | O11 | Garářová vrata | m2 | 8,4 | 3
[24 empty] | O12 | Dveře | m2 | 3,5 | 3
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | O13 | Dveře | m2 | 3,5 | 3
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025 | [16 empty] | O14 | Výtah 1.NP EXT. | m2 | 4,48 | 3
[24 empty] | O15 | Dveře nad stání | m2 | 2,8 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | O16 | Okno 16 | m2 | 2,145 | 3
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční část
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční část
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4152.5027 |  | 0.80896 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3937.7882 |  | 0.80896 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 789.004 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy 150 mm strojně | m2 | 1857.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -863151056
2 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 12.998 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1348840185
3 | K | 131351100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 7.427 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1653912560
4 | K | 131451100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně | m3 | 16.712 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 299954993
5 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 326.284 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1787264138
6 | K | 132351253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 140.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -168910157
7 | K | 132451254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 172.738 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1061681259
8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny na mezideponii | m3 | 278.685 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1877807084
9 | K | 162706111 | Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 278.685 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -145284074
10 | K | 162706119 | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m | m3 | 6688.44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1186659760
| VV |  | 278,685*24 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6688.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 339.282 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -507007494
| VV |  | 12,998+326,284 |  | 339.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 337.627 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1204169217
| VV |  | 7,427+16,712+140,750+172,738 |  | 337.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 339.282 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1579910097
14 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 337.627 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1954008568
15 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 236.23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -596488363
16 | M | 58344197-2 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 519.706 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 519.706 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 249547510
| VV |  | 236,23*2,2 |  | 519.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1353.818 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -451551001
| VV |  | 676,909*2 |  | 1353.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 278.685 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1810479744
19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 676.909 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 900739939
| VV |  | 676,909 |  | 676.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 122.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 420281390
21 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 269.28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 269.28 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1999305004
| VV |  | 122,4*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 269.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 900 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2099245442
23 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 900 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -439920622
24 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 477323829
| VV |  | 900*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 664.27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1107873829
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1441.4897 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
26 | K | 218111113 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm | m | 195.96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.09798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 593294419
| VV |  | 23*4,2+22*4,48+0,8 |  | 195.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 218111123 | Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm | m | 49.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00358 | 0.17614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1221106220
| VV |  | 23,5+1,1+23,5+1,1 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 218121113 | Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm | m | 23.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0034 | 0.08092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -870305375
| VV |  | 2*11,9 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 110.88 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.16 | 239.5008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1157323492
| VV |  | (26,19+19,2+7,18+18,37+18,57+78,35+47,02+6,15+12,37+40,34+72,19+44,25+20,5+10,85+21,99)*0,25 |  | 110.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 9.503 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 23.7753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -561251310
| P |  | Poznámka k položce: Pod výtahovou šachtou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*4,3*0,65 |  | 9.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 105.039 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 262.7939 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 491220878
| P |  | Poznámka k položce: Pod výtahovou šachtou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pod výtahovou šachtou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,0*3,92 |  | 3.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 563,95*0,18 |  | 101.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.039 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 32.292 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00294 | 0.094938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1008468018
| VV |  | 0,3*(3,0+3,92)*2 |  | 4.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,7*0,2 |  | 28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 32.292 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -937379584
34 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.439 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 0.46561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1513919529
| VV |  | "pr 12"(197,6+182,4)*0,888/1000 |  | 0.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 10"100,8*0,617/1000 |  | 0.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.399 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,399*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 4.36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 4.6337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 269455977
| VV |  | Výztuž základů, KARI síť 6/150/150 1250 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1250*3,033/1000 |  | 3.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.791 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,791*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 209.355 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 523.779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -961824822
| VV |  | 1,8*(1,75*1,08+(4,25+12,5)*0,65+11,85*0,6+3,17*0,5) |  | 38.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(12,5*0,65+12,75*0,6+3,17*0,5*3) |  | 30.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*((10,5+10,0+0,76+10,02+10,14)*0,65+(10,14+5,6)*0,6+3,17*0,5+1,35*0,45) |  | 44.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*((11,28+5,97+2,39)*0,65+1,09*0,6+(2,96+1,18+2,96+1,18+2,01)*0,55+1,33*0,5) |  | 13.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*((11,3+3,02)*0,65+2,84*0,55*2) |  | 6.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(10,01*0,65) |  | 8.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(6,84*0,65) |  | 4.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*((12,75*2)*0,65+1,5*0,6+3,01*0,55) |  | 22.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*(3,66*1,08+(11,92*2)*0,65+(3,01*2)*0,5) |  | 31.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(10,18*0,8) |  | 8.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 209.355 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.514 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 13.7953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1941596513
| VV |  | "PS3"10,2*0,8*0,5 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS4"5,41*0,53*0,5 |  | 1.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 172.643 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00269 | 0.46441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1405838873
| VV |  | "PS3"10,2*0,5*2+0,8*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PS4"5,41*0,5+0,43*0,5 |  | 2.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*0,5)*5+(1,2*0,55)*2+(1,2*0,6)*3+(1,2*0,65)*8 |  | 12.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*0,65)*2+(0,8*0,55) |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(1,75+0,44+4,9+12,5+3,69+3,17+3,69+11,92+1,55+7,66*2+3,17*2) |  | 52.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(12,5+1,9+3,17+1,8+12,75+2,2+3,17+1,9+1,95*2+5,3*2+3,17*4) |  | 33.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(10,5+10,0+16,5+12,1+1,35+3,8+5,27+0,65+0,76+0,65+3,99+6,84+10,14+5,75+1,35+5,6+10,14+3,14+3,17+3,45) |  | 17.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(10,01*2) |  | 5.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(12,75+1,2+1,51+0,6+1,51+3,01+5,4+12,75+6,84+3,01+6,84) |  | 11.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(12,75+3,66+11,95+1,0+3,01+1,0+3,2*2+6,67*2+3,01*4) |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.643 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 172.643 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1696606058
40 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.416 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 0.44122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1564330396
| VV |  | "pr 8"(31,35+82,25)*0,395/1000 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr. 10"247,2*0,617/1000 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr. 16"(32,4+81,6)*1,578/1000 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.378 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,378*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 7.748 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 19.3845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1548219703
| VV |  | "P1"1,15*1,0*1,0+0,7*1,0*1,0*4 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"2,4*0,7*0,7+2,05*0,7*0,7+1,8*0,7*0,7+1,5*0,7*0,7 |  | 3.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3.48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 8.7065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1776570666
| VV |  | "P1"(0,5*1,0*1,0)*5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"(0,5*0,7*0,7)*4 |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 15.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.041184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1369186655
| VV |  | "P1"(0,5*1,0*4)*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2"(0,5*0,7*4)*4 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 15.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -368165261
45 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.178 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0606 | 0.18879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1578515476
| VV |  | "pr 14"75*1,208/1000 |  | 0.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 6"11,5*0,222/1000 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 16"38*1,578/1000 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KARI 6/15"(0,6*1,1*4)*3,033/1000 |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 279113151 | Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 21.66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.37678 | 8.1611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1837020020
| P |  | Poznámka k položce: Přizdívka základů výtahu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (3,3+3,92+3,3+3,92)*1,5 |  | 21.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 279113152 | Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 3.52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.50101 | 1.7636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2055191719
| VV |  | Základy pod venkovní jednotky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*1,1)*4 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 279113154 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 34.605 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.73404 | 25.4015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 65304847
| VV |  | 1,5*3,34 |  | 5.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(3*3,34+2*3,21) |  | 20.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(3,34+3,21) |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(1,47) |  | 0.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy pod venkovní jednotky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*1,1)*2 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 279113155 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 99.863 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0204 | 101.8962 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -915538945
| VV |  | 1,5*(12,0) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(12,0+12,75) |  | 30.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(10,14+12,75+1,51) |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(10,14) |  | 7.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(5,6+12,4+0,65+3,03+1,18+2,91+3,03+1,18+2,91+2,5+1,1+1,35) |  | 18.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.863 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 279113156 | Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 151.425 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.2382 | 187.4869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1039012078
| VV |  | 1,5*(6,04+12,42) |  | 27.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*(12,5+30,9+12,5) |  | 69.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(10,2+12,75) |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(6,84) |  | 5.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(10,0+11,2+9,13+11,22+10,01) |  | 25.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 279322511 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 3.716 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 9.2969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -623202984
| P |  | Poznámka k položce: Základ výtahu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,3*0,98*(3,0*2+3,32*2) |  | 3.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 24.774 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00275 | 0.068128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -524338560
| VV |  | 0,98*(3,0+3,92+2,4+3,32)*2 |  | 24.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 24.774 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -630559579
54 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 8.491 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0594 | 8.9954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1048122217
| VV |  | Základy výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 8"70*0,395/1000 |  | 0.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 10"(189+80+212,8)*0,617/1000 |  | 0.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základové pasy ZB - přizdívka 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 10"132*0,617/1000 |  | 0.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základové pasy ZB - 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 12"375,5*0,888/1000 |  | 0.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 16"207,4*1,578/1000 |  | 0.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základové pasy ZB - PS1, PS2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 6"696*0,222/1000 |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 12"3366*0,888/1000 |  | 2.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr 16"(1804+420)*1,578/1000 |  | 3.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.719 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,719*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 642.7448 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
55 | K | 311113151 | Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 16.84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.37678 | 6.345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -256825559
| P |  | Poznámka k položce: Tvárnice řezány na výšku 200 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Strop 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(56,75*2+10,25*2) |  | 26.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*(1,5*3+1,8*8+1,2*9+1,5*7+1,6+2,4+2,8*2) |  | -9.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 311235141 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm | m2 | 378.343 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.22898 | 86.633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -817662222
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(29,0+3,35+3,35+13,23+3,27+1,78+3,4+3,27+1,78+0,5+2,3) |  | 211.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1*4+1,2*2,1+0,9*2,1*2+2,28*3,0) |  | -24.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 187.203 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(31,8+3,35+18,8+5,55) |  | 188.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,5*2,73+1,0*2,1*5+1,55*2,1+1,2*2,1+1,3*2,15+0,9*2,1*2+1,3*2,2) |  | -32.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.485 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(1,65+5,0+3,0)+0,5*2,7+2,7*2,68*0,5 |  | 35.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.655 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 378.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 46.316 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.26878 | 12.4488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -696267181
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(0,78+2,32+3,85) |  | 22.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,28) |  | -3.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(0,15+0,63+2,32+3,85) |  | 21.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,28) |  | -3.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.314 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*(0,78+2,32) |  | 12.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6*2,28) |  | -3.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.062 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.316 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 311236101 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm | m2 | 447.184 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.21491 | 96.1043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1682635436
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(40,85+3,5*5+3,35) |  | 200.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1*4+1,0*2,1*5) |  | -23.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.005 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(3,55+2,3+52,0+3,35*3+3,5*8) |  | 303.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1*9+1,7*2,1) |  | -32.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 270.179 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 447.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 311238650 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm | m2 | 51.427 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.20886 | 10.741 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -27064429
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,98+0,5)*3,0+0,75*2,75 |  | 12.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*3,0 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.703 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(2,98+0,5) |  | 10.997 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.997 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*(0,5+2,98+4,1)+0,25*(2,975+3,62) |  | 32.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.727 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.427 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 311238652 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm | m2 | 36.06 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.26953 | 9.7193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1468227841
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(1,0*14+1,25+1,5*7)"zúžené parapety" |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4*1,9)*0,5*2 |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.36473 | 221.8142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 612333571
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,75-2,98+9,25+56,75+9,25)*2,75 |  | 354.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O02*4+O03*4+O04*12+O05*7+O06*3+(1,25*2,3)*4+2,8*2,3+3,0*2,3*2+1,0*1,95+0,75*2,75) |  | -95.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 259.187 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(56,75+9,25+56,75+9,25-2,98) |  | 407.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O02*2+O03*9+O04*17+O05*8+O06+O07+O08+O15) |  | -77.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*(1,0*14+1,25+1,5*7))"zúžené parapety" |  | -25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 304.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(10,25*2)+0,5*(10,25+5,0)*2,33*2 |  | 45.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,14*0,5*0,5)*2 |  | -1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.213 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 608.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 311238971 | Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 440 mm | m | 236.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.11285 | 26.7116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -214097809
| P |  | Poznámka k položce: 2 šáry cihel | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ((56,75+9,25+56,75+9,25)-(1,25+2,8+1,1+3,0+1,25+1,25+3,0))*2 |  | 236.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 311271129 | Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 | m3 | 0.239 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.2904 | 0.5474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1731262709
| P |  | Poznámka k položce: VÝKRES PŘEKLADŮ 1.NP, Pozn. 2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,45*0,25*2,12 |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 9.548 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 23.8879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -846367484
| VV |  | Stěna ST2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*0,3*6,81 |  | 5.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*0,25*4,13 |  | 2.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,25*0,5*0,5) |  | -0.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové bloky na kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25*0,3*0,5)*5 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.548 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 311321814 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 16.347 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 40.8981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 889268785
| VV |  | Stěna ST1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*0,3*3,95+9,98*0,3*3,45 |  | 16.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*0,3*2,0) |  | -0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Závětří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,2*3,18 |  | 0.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.347 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 206.546 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00275 | 0.568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -14945404
| VV |  | Stěna ST2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*10,94*4 |  | 123.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové bloky na kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25*0,5)*10 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna ST1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,98*3,45*2+0,3*3,45 |  | 69.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Závětří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,18*2+3,18*0,2 |  | 6.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 206.546 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 206.546 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -650055777
68 | K | 311351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 19.273 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00346 | 0.066685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 639835741
| VV |  | Stěna ST1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*3,95+(3,95+0,5)*0,3 |  | 22.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,0) |  | -2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.273 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 311351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 19.273 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 994047061
70 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 96.166 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.24041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1554124478
| P |  | Poznámka k položce: Reliéfem v imitaci otisku prken bednění. Reliéf bude realizován pomocí reliéfní folie natažené na povrch bednění. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stěna ST1 oboustr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,98*3,45*2+0,3*3,45 |  | 69.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Závětří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,18*2+3,18*0,2 |  | 6.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna ST1 jednostr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*3,95+(3,95+0,5)*0,3 |  | 22.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*2,0) |  | -2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.166 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.069 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0492 | 1.1216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1826812747
| VV |  | ST1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (684/1000)*1,1 |  | 0.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (162/1000)*1,1 |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonové bloky na kotvení výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,938*80/1000)*1,1 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Závětří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,636*80/1000)*1,1 |  | 0.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 0.559 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.59409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1791206184
| VV |  | ST2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (508/1000)*1,1 |  | 0.559 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 314235401 | Komínové těleso cihelné jednoprůduchové z plastových vložek D 8 cm v 3 m | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.3001 | 0.6002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 849991615
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 314235411 | Příplatek ke komínovému tělesu dvousložkovému cihelnému z plastových vložek D 8 cm ZKD 1 m výšky | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.09245 | 1.849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 227936713
| VV |  | 13*2-3*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 314235481 | Hlavice odkouření jednoprůduchového cihelného komínu D 8 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -890461023
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00688 | 0.12384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -203207154
77 | M | 593212X1 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x115x190mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.041 | 0.328 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1270676
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 593215X2 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x190mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.104 | 1.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1153170793
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00918 | 0.08262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1310278211
80 | M | 59321131 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1590x140x190mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -854567287
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 593211X3 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1790x115x190mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.082 | 0.656 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 828845780
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 317121103 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01147 | 0.03441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1509423214
83 | M | 593211X4 | překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x120x190mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 779422628
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "49"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 59321134 | překlad železobetonový RZP vylehčený 2790x140x190mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.148 | 0.296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1210163403
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "50"1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01794 | 0.12558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1493282363
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "61"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "61"2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "61"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02278 | 0.93398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 884204227
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "59"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02711 | 0.08133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -835948747
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "42"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03132 | 0.06264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 563555963
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "54"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 317168016 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04055 | 0.0811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1876780401
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 317168025 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1317532666
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03655 | 3.3626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 495746087
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4"3*6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20"(3+3)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "52"(1+1)*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "53"(1+1) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "55"(3+3) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "35"4*11 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "52"(1+1)*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 162 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04555 | 7.3791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1284789246
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1"3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7"(3+2)*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8"(3+1)*7 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14"3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21"2*5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "48"(2+3)*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14"3*6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "33"4*14 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "44"(2+3) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "63"(1+1) |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.05455 | 1.6365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1466128799
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12"(3+1)*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "51"(1+1)*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "36"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "37"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "51"(1+1)*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "62"3*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 317168055 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm | kus | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.07285 | 6.1922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1396547827
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3"3*8 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "49"(3+1)*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "34"4*8 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "43"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "56"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.08185 | 0.90035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 748284624
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "50"(3+1)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "41"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.09105 | 0.3642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1774707325
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "57"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.12705 | 0.63525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1731542262
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "58"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 317321411 | Překlad ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3.458 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 8.6515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1117429390
| VV |  | Překlad R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,25*3,5+0,4*0,25*3,3+0,4*0,25*5,0 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,19*0,25*2,3)*13 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25*3,5)*2 |  | 0.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,25*4,2) |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.458 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 317351107 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | m2 | 36.068 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01409 | 0.5082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1841543284
| VV |  | Překlad R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3,5*2+0,25*3,3*2+0,25*5,0*2+0,4*(2,8+3,0+1,25+1,25) |  | 9.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,3*13*2+0,19*1,55*13 |  | 18.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3,5*2*2+0,25*(2,8+2,275) |  | 4.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4,2*2+0,4*3,0 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m | m2 | 36.068 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -526572936
101 | K | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.606 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0457 | 0.63372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 895869205
| VV |  | Překlad R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (70,1+39,4+34,2)/1000*1,1 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (179,2+53,1+36,9)/1000*1,1 |  | 0.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,9+12,4+15,2)/1000*1,1 |  | 0.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Překlad R6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,9+39,8)/1000*1,1 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.606 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.393 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01954 | 0.0076792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -690135164
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30"11*13,4/1000 |  | 0.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Y"10*13,4/1000 |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Y"6*13,4/1000 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Shoz na prádlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U 80"8,64*2/1000 |  | 0.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jekl 50x50x3"15/1000 |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 13010814 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 | t | 0.019 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 841854016
| VV |  | 0,017*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | M | 14550246 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm | t | 0.017 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1707361539
| VV |  | 0,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | M | 13010818 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 | t | 0.397 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.397 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1336812868
| VV |  | 0,361*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.648 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01709 | 0.011074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1046662495
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27"1,85*16,0/1000 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "profil na garážovými vraty"(2*3,5)*48,6/1000 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "64"(2*0,9)*14,54/1000 |  | 0.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38"(2*2,0)*26,2/1000 |  | 0.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "39"(2*2,8)*26,2/1000 |  | 0.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0.029 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1335547888
| VV |  | "64"(2*0,9)*14,54/1000 |  | 0.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | M | 13011072 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm | t | 0.374 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.374 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2077463587
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkováno, krycí prkno součástí vrat. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | M | 13010722 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 | t | 0.277 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1661144237
| VV |  | 0,105+0,147 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,252*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | M | 13010820 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 | t | 0.033 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2105200688
| VV |  | 0,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm | t | 0.128 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01221 | 0.0015629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1857302887
| VV |  | "58"3,5*36,56/1000 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 13010726 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 | t | 0.141 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1273776525
| VV |  | 0,128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1047970063
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8"(1,25*2)*7 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "48"(1,25*2) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "49"(2,0*2) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "50"(2,25*2)*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "53"1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "55"1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "61"1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 317998113 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm | m | 38.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.011625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218574071
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1"1,25*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3"2,0*8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4"1,0*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7"(1,25*2)*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12"1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38"(2,0*2) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "44"(1,25*2) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 317998115 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm | m | 18.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.006935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1803800144
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20"1,0*2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "51"1,5*3 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "52"1,0*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "51"1,5*3 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "52"1,0*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "63"1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 1.463 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 3.6602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1898746282
| VV |  | Sloup S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*0,3*3,25)*5 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00244 | 0.04758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -148641867
| VV |  | Sloup S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3*4*3,25)*5 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 19.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 523429705
119 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.146 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0524 | 0.15365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1102409168
| VV |  | Výztuž sloupu S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (133/1000)*1,1 |  | 0.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 187.291 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06848 | 12.8257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1579814307
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(0,58+0,23+0,43+0,23+0,32+0,37+0,3+0,3+0,48+0,22+1,1+0,23+0,37+0,3+0,3+0,9+3,5+0,15+0,4+0,4+0,25+0,6+0,53+0,33+1,1+2,8+0,25+0,7+1,4+1,55+0,7+0,7) |  | 71.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(0,35+0,5+0,58+0,33+0,58+3,2+1,5+0,23+0,38+1,95+1,8) |  | 37.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*(1,5+0,35) |  | 3.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*2,1+0,8*2,1*5+0,9*2,1+0,5*1,0) |  | -12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.778 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(0,81+0,28*2+3,35+1,2+0,8+0,5+0,8+0,68+0,92+3,35+1,62+0,52+0,25+0,43+0,23+0,25*2+1,16+0,41*2+0,43+0,23+0,48+0,23+0,3*2+0,43+0,23+0,55+0,4+1,04) |  | 73.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*(0,7+0,7) |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1*3+0,9*2,1) |  | -6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.069 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(0,75+0,57+0,33+0,42+0,35+0,35+0,35+0,78+0,95+0,95) |  | 18.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.444 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.291 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 480.55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.09448 | 45.4024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 383821988
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*(3,5*5+2,0+2,25+3,5*2+2,15+3,8+2,9+0,55+0,43+1,4+1,95+3,35*4+1,85) |  | 185.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+1,0*2,1*5+0,9*2,1*2+1,55*2,1) |  | -20.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 165.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*(3,1+3,35*5+1,08+3,5*8+1,95+0,22) |  | 161.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1*5+1,2*2,1*5+1,2*2,1) |  | -25.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 135.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(4,77+1,96+2,0+2,1+19,4+2,1+2,1+2,1+21,8+3,8)+1,81*1,9*2+1,9*1,37*0,5*2 |  | 207.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1*6+1,2*2,1+0,9*2,1*6+0,8*2,1) |  | -28.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 178.914 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 345321414 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 0.82562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2052636052
| VV |  | (3,62+2,975)*0,05 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 345351005 | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 1.373 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00142 | 0.0019497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -711245541
| VV |  | (3,62+0,3+3,92+2,975+0,3+2,615)*0,1 |  | 1.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 345351006 | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 1.373 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2107163047
125 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 6.674 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.17818 | 1.1892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2006217546
| VV |  | "Y"10*0,12*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Y"6*0,12*2 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27"1,85*0,06*2 |  | 0.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "64"0,9*0,14*2 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38"2,0*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "39"2,8*0,2*2 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "58"3,5*0,24 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.674 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 346272216 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm | m2 | 44.874 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04567 | 2.0494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1653926442
| P |  | Poznámka k položce: Obezdění zavěšených WC. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02, 1.20, 1.22, 1.25, 1.26, 1.29"(0,15+1,0)*1,75*6 |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"0,9*2,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"0,9*1,75 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02, 2.06, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.31, 2.32, 2.38"(0,15+1,0)*1,75*9 |  | 18.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"0,79*1,75 |  | 1.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"(0,9+0,38)*1,75+0,9*0,38 |  | 2.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.078 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06, 3.16, 3.17"0,93*1,75*3 |  | 4.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"(0,15+1,0)*1,75 |  | 2.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.896 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.874 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 747.3287 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
127 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 253.59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.502 | 634.4847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1499165392
| VV |  | 1. NP - deska D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,22*9,75+0,3*2,98)*0,2 |  | 109.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,9*2,3+2,31*3,32+4,47*3,35+0,25*0,25+0,35*1,05+0,6*0,6+0,4*0,7+0,3*0,7+0,85*0,6)*0,2 |  | -6.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Shoz"0,8*0,8*0,13 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 103.21 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP - deska D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,72*(9,96+10,64)/2)*(0,17+0,32)/2 |  | 16.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,53*0,3*(9,96+6,72) |  | 2.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP - deska D2, podezdívka, atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,32*9,85+0,3*2,98)*0,2+0,28*0,24*56,32*2+0,94*0,16*56,32*2 |  | 135.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,9*2,3+2,31*3,32+4,47*3,35+0,4*07+0,6*0,55)*0,2 |  | -6.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 128.691 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP - deska D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,61*3,62)*0,22 |  | 2.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.079 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 253.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1463.375 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00533 | 7.7998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -465265517
| VV |  | 1. NP - deska D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,22*9,75+0,3*2,98)+0,2*(56,22*2+9,75*2+0,3*2) |  | 575.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,9*2,3+2,31*3,32+4,47*3,35) |  | -31.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(3,9*2+2,3*2+2,31*2+3,32*2+4,47*2+3,35*2+0,45*2+0,2*2+0,85*2+0,6*2+0,7*2+0,3*2+0,4*2+0,7*2+1,05*2+035*2+0,6*4) |  | 24.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Shoz"0,8*0,8+0,13*(0,8*3) |  | 0.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 569.325 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP - deska D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,72*(9,96+10,64)/2)+0,17*10,64 |  | 71.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,53*(9,96+6,7)+0,37*(9,66+6,4) |  | 14.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.797 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP - deska D2, podezdívka, atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,32*9,85+0,3*2,98)+0,2*(9,85*2)+(0,72+0,48)*(56,32*2)+(0,94+0,16)*(56,32*2) |  | 818.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,9*2,3+2,31*3,32+4,47*3,35) |  | -31.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(3,9*2+2,3*2+2,31*2+3,32*2+4,47*2+3,35*2+0,45*2+0,2*2+0,55*2+0,6*2+0,7*2+0,4*2) |  | 9.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 796.064 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP - deska D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,61*3,62)+0,22*(2,61*2+3,62*2) |  | 12.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.189 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1463.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 1463.375 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60246803
130 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 1226.643 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 1.0794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 523958258
| VV |  | 1. NP - deska D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,22*9,75+0,3*2,98) |  | 549.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,9*2,3+2,31*3,32+4,47*3,35) |  | -31.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Shoz"0,8*0,8 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 518.065 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. NP - deska D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,72*(9,96+10,64)/2) |  | 69.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.216 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. NP - deska D2, podezdívka, atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,32*9,85+0,3*2,98)+(0,94)*(56,32*2) |  | 661.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,9*2,3+2,31*3,32+4,47*3,35) |  | -31.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 629.914 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP - deska D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,61*3,62) |  | 9.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.448 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1226.643 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 1226.643 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -525408443
132 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 29.611 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0555 | 31.2559 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -415298621
| VV |  | Výztuž desky D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12151/1000)*1,1 |  | 13.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž desky D2, nadezdívka, římsa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11884/1000)*1,1 |  | 13.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž desky D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (106/1000)*1,1 |  | 0.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž desky D4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2778/1000)*1,1 |  | 3.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.611 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.111 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.11797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1616115467
| VV |  | Výztuž desky D3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (95/1000)*1,1 |  | 0.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Shoz"(0,8*0,8*2)*4,44/1000*1,1 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 411X1 | VÝTAHOVÁ KOTVA D+M, nosnost 20 kN | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0253 | 5.1263 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1258128331
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 411X2 | VÝTAHOVÁ KOTVA D+M, nosnost 40 kN | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0253 | 1.0253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -713851909
136 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.521 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 3.8055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1799845456
| VV |  | Průvlak R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*5,2 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlak R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*(6,5+5,2) |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.521 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 16.11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00663 | 0.10681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -261305856
| VV |  | Průvlak R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(5,8)*2+0,3*5,2 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlak R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(6,5+5,2+0,3*3)*2+0,3*(6,5+5,2) |  | 11.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 16.11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1011801562
139 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 5.07 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00134 | 0.0067938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -107606916
| VV |  | Průvlak R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*5,2 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlak R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(6,5+5,2) |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 5.07 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 279685839
141 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.397 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0551 | 0.41888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278131079
| VV |  | Průvlak R1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (103,6+7,1+25,1)/1000*1,1 |  | 0.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Průvlak R2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (70,0+50,2+89,6+16,0)/1000*1,1 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 417238212 | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm | m | 13.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01726 | 0.23819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -641524276
| VV |  | 2,98*2+3,92*2 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 5.695 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.502 | 14.2488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1090006037
| VV |  | Věnec štítu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7*0,25*0,35*2+4,0*0,25*0,35+0,65*1,6*0,65+2,5*0,1*0,35*2)*2 |  | 4.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((3,14*0,5*0,5)/2)*0,35*2 |  | -0.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.772 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příčky v 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*0,15*(4,77+1,96+2,0+2,1+19,4+2,1+2,1+2,1+21,8+3,8) |  | 1.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nosná 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,15*(14,0) |  | 0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.923 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 42.089 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01117 | 0.47013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1841207959
| VV |  | Věnec štítu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7*0,25*4+4,0*0,25*2+0,65*1,6*2+2,5*0,1*4)*2 |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*0,35)*2 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(((3,14*0,5*0,5)/2)*2)*2 |  | -1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příčky v 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(4,77+1,96+2,0+2,1+19,4+2,1+2,1+2,1+21,8+3,8)*2 |  | 18.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nosná 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(14,0)*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.839 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.089 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 42.089 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1334570317
146 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.392 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0529 | 0.41274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238001310
| VV |  | Výztuž věnce štítu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185/1000*1,1 |  | 0.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příčky v 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115/1000*1,1 |  | 0.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nosná 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55/1000*1,1 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 11.982 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 29.9784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 341034904
| VV |  | Schodiště CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,415*0,3*1,1 |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*0,18*1,1 |  | 0.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18*1,1*2,21 |  | 0.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,18*1,1 |  | 0.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,325*0,285*1,1 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*0,18*1,1 |  | 0.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18*1,1*2,21 |  | 0.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,09*0,18*1,1 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*0,31*0,5*1,1*36 |  | 0.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.733 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,415*1,5 |  | 0.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*0,18*1,5 |  | 0.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*0,18*3,35 |  | 0.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*0,18*1,5 |  | 0.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,285*0,325*1,5 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*0,18*1,5 |  | 0.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*0,18*3,35 |  | 0.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,09*0,18*1,5 |  | 0.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*0,31*0,5*1,5*36 |  | 1.339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.249 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.982 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.614 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0493 | 1.6935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 974750131
| VV |  | Schodiště CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 571/1000*1,1 |  | 0.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 896/1000*1,1 |  | 0.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 62.87 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01296 | 0.8148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1655673351
| VV |  | Schodiště CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,415*1,1+0,3*0,415+0,2*1,1 |  | 0.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*1,1+0,33*3,55 |  | 5.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,21+0,18*0,1 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1,1+0,33*3,1 |  | 4.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,325*1,1+0,285*0,325+0,2*1,1 |  | 0.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*1,1+0,33*3,57 |  | 5.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,21+0,18*0,1 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,09*1,1+0,33*3,09 |  | 4.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.403 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,415*1,5+0,3*0,415+0,2*1,5 |  | 1.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*1,5+0,33*3,55 |  | 6.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*3,35+0,18*0,35 |  | 5.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1,5+0,33*3,1 |  | 5.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,325*1,5+0,285*0,325+0,2*1,5 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,57*1,5+0,33*3,57 |  | 6.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*3,35+0,18*0,35 |  | 5.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,09*1,5+0,33*3,09 |  | 5.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.467 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 62.87 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2030750113
151 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 16.64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00792 | 0.13179 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1610855931
| VV |  | Schodiště CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1,1*40 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1,5*40 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 16.64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 877986365
153 | K | 441171152 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl přes 12 do 18 m | t | 14.068 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1354578943
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové rámy, RM1, RM2, kotvení K1, K2 - krov - POZINK | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "HEB 200"13,553 |  | 13.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HEB 120"0,387 |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10"0,128 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 13.553 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 13.553 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -822018501
| VV |  | 12321/1000*1,1 |  | 13.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 13010972 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 | t | 0.387 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.387 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1771981995
| VV |  | 352/1000*1,1 |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.128 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1187579254
| VV |  | (0,22*0,22*30)*80/1000*1,1 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 953961115 | Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1624615264
| VV |  | "K1, K2"30*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 953965143 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm | kus | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00068 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 303388769
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.71737 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
159 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 66.126 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -795735431
| VV |  | P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,42*(9,96+10,64)/2 |  | 66.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 66.126 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -656641741
161 | K | 581131314 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm | m2 | 66.126 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2039635179
| P |  | Poznámka k položce: Povrch bude zdrsněný kartáčováním, C25/30 XF4 XC3, délka desek CB krytu je 1,7 – 3,60m, spára vkládaná z pásoviny. Dilatační spáry jsou navrženy z nerezové pásoviny 5/60 s pracnami a´ 500 mm. | [14 empty] | P | 2
162 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.675 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.71737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1074512644
| VV |  | (66,126*2*4,44/1000)*1,15 |  | 0.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 311.8824 |  | 0.10114 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
163 | K | 611131301 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně | m2 | 84.759 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 0.62298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 101253106
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07"3,35*2,5 |  | 8.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"3,35*2,2+1,0*2,05+0,8*0,82 |  | 10.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"3,35*4,78 |  | 16.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"5,1*6,35+2,9*3,8 |  | 43.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35"1,0*2,97 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"2,8*1,4 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.759 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 46.385 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.20317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -635241802
165 | K | 611231015 | Montáž zateplení vnitřních stropů kalcium-silikátovými deskami tloušťky přes 80 do 120 mm | m2 | 46.385 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00756 | 0.35067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -939019713
| VV |  | "1.13" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25*5,1-(0,6*0,15*4+2,9*1,5) |  | 42.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,4 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 63152234 | deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 100mm | m2 | 48.704 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01449 | 0.70572 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 949633796
| VV |  | 46,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 611321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 84.759 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01628 | 1.3799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362371216
168 | K | 611131305 | Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně | m2 | 374.14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 2.7499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1169202205
| VV |  | "1.05"1,65*3,35+1,4*3,85+1,835*(1,65*2+3,35)+3,25*1,4+(6,98)*2 |  | 41.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04, 2.07, 3.03"3,25*(1,91+3,35+1,79+1,5)+(7,31)+3,0*(10*0,31)+3,18*(1,65+3,35+1,65)+3,0*(9*0,31)+3,16*(2,22+3,35+1,91)+2,84*0,31 |  | 98.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +(3,31+2,03)/2*(9*0,31)+1,87*1,65+1,44*1,95+4,62*(1,4+1,65)+(4,46+3,18)/2*(9*0,31)+3,18*(0,57+0,6+1,4)+3,35*1,91+1,5*(3,55+3,09)+3,35*1,91+1,5*0,31 |  | 69.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +1,65*3,35+0,22*(1,25*2+2,73*2+0,5*2+1,0+1,95*8) |  | 11.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+1,25*2,73+0,5*1,95+1,0*1,95+1,2*2,1+1,25*1,95+0,5*1,95+1,2*2,1) |  | -17.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14"3,5*1,0+(3,25+1,84)/2*(10*0,31)*2+1,835*(1,1+2,3+1,1)+(1,835+0,210)/2*(9*0,31)*2+1,0*(3,15+3,09)+1,1*2,3 |  | 42.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1) |  | -1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15, 2.19, 3.21"3,25*(1,8+2,3+2,11+1,1)+9,45+3,18*(1,1+2,3+1,1)+8,57+3,16*(1,35+2,3+1,66)+17,5+1,87*2,3+12,2+3,18*(1,81+2,3+1,65) |  | 125.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +1,0*(3,15+3,09)+1,1*2,3+2,11*2,3+1,66*2,3+0,22*(1,25+2,73*2+1,0*2+1,95*4)+0,47*(1,3+2,2*2) |  | 23.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1+1,25*2,73+0,9*2,1+1,0*1,95+1,0*1,95+1,3*2,2+1,0*2,1+3,14*0,5*0,5) |  | -16.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 611321315 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně | m2 | 10.656 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01365 | 0.14545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 812153500
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05"1,8*(1,3+1,4+3,22) |  | 10.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 611321345 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně | m2 | 363.484 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01628 | 5.9175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2113331562
| VV |  | 374,14-10,656 |  | 363.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 3208.43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 23.582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1299115942
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01"3,25*(3,35*2+4,55*2)+0,22*(1,4+1,95*2) |  | 52.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*1,95+1,0*2,1+1,55*2,1) |  | -8.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"3,25*(2,25*2+3,35*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 37.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*1,95) |  | -4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03"3,25*(3,35*2+3,5*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 45.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,95+1,0*2,1) |  | -4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"3,25*(3,35*2+8,39*2+0,58*2)+0,22*(1,0*3+0,5+1,95*8) |  | 84.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,95*3+0,5*1,95+1,0*2,1) |  | -8.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07"3,25*(3,35*2+2,5*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 39.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,95+1,0*2,1) |  | -4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08"3,25*(2,4*2+2,8*2) |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,8*2,1*2) |  | -11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"3,25*(4,78*2+3,35*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 53.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,95+1,0*2,1) |  | -4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"3,25*(3,35*2+4,2*2+1,95*2+1,4*2)+0,22*(1,1+2,73*2)+0,25*(1,5+1,8*2) |  | 73.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,73+1,0*2,1+0,9*2,1*3+1,5*1,8) |  | -13.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"3,25*(3,35*2+3,65*2+0,43+0,25*2)+0,22*(1,0*2+1,95*4) |  | 50.679 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,95*2+2,28*3,0) |  | -10.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"3,25*(5,1+3,8) |  | 28.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,0*2,73*2) |  | -16.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"3,25*(0,95*2+0,9*2+1,8*4) |  | 35.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1*3) |  | -5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17"3,25*(26,2*2+1,95*2,1) |  | 183.609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1+0,9*2,1+1,0*2,1*3+1,2*2,1+1,55*2,1*5+1,95*2,1) |  | -32.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18"3,25*(12,68*2+1,95*2+1,37*2+0,48*2)+0,3*(2,6+2,2*1) |  | 108.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1*6+1,95*2,1*2+1,6*2,1+2,8*2,1) |  | -30.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19"3,25*(3,5*2+5,0*2)+0,22*(1,0+1,5+1,95*4) |  | 57.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,2*2,1+1,0*1,95+1,5*1,95) |  | -10.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"3,25*(3,5*2+2,8*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 41.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+0,5*1,95) |  | -3.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.21"3,25*(3,5*2+3,7*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 47.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"3,25*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 36.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"3,25*(3,5*2+2,25*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 38.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.24"3,25*(3,5*2+3,45*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 46.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"3,25*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 36.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"3,25*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 36.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*1,95) |  | -4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.27"3,25*(3,5*2+3,5*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 46.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"3,25*(3,5*2+3,6*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 47.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -5.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"3,25*(2,25*2+1,8*2) |  | 26.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1) |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"3,25*(1,1*2+1,85*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 20.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*2,1+0,5*1,95) |  | -2.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31"3,25*(3,5*2+2,85*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 42.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,950) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32"3,25*(3,5*2+2,5*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 40.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -5.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"3,25*(26,3)+0,22*(1,5+1,95*2)+0,25*(2,28+3,0*2) |  | 88.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,5*1,8+2,28*3,0+0,9*2,1+0,8*2,1+1,5*1,95) |  | -19.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34"3,25*(2,0*2+3,8*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 38.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1+1,0*1,95) |  | -3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35"3,25*(2,67*2+2,3*2)+0,22*(1,25+2,73*2) |  | 33.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25*2,73) |  | -3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"3,25*(1,4+2,8) |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"3,25*(1,65*2+1,75*2+0,9*4) |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1*3) |  | -5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1346.624 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"3,16*(1,85*2+3,1*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 32.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03"3,16*(3,7*2+3,1*2+3,55*2)+0,22*(1,4+1,95*2) |  | 66.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,55*2,1+2,5*2,73*2+1,4*1,95) |  | -21.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04"3,16*(3,35*2+1,5*2)+0,22*(1,0+2,73*2) |  | 32.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*2,73) |  | -4.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05"3,16*(3,35*2+3,6*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 45.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,55*2,1+1,0*1,95) |  | -7.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"3,16*(3,35*2+1,95*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 34.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,1*1,95) |  | -4.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"3,16*(3,35*2+8,84*2+0,58*2)+0,22*(1,0*3+0,5+1,95*8) |  | 84.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*1,95*3+0,5*1,95) |  | -8.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"3,16*(3,35*2+5,0*2)+0,22*(1,0*2+1,95*4) |  | 54.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*1,95*2) |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"3,16*(1,7*2+1,08*2) |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1) |  | -1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"3,16*(1,2*2+1,95*2) |  | 19.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1) |  | -1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"3,16*(1,5*2+1,08*2) |  | 16.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1) |  | -1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"3,16*(3,35*2+4,23*2)+0,22*(1,0*2+1,95*4) |  | 50.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*1,95*2) |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16"3,16*(1,8*2+2,65*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 29.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1+1,0*1,95) |  | -3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17"3,16*(3,5*2+1,62*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 33.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1+1,0*1,95) |  | -3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"3,16*(3,35*2+7,9*2+0,6*2)+0,22*(1,0*3+1,95*6) |  | 78.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,0*1,95*3) |  | -7.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20"3,16*(20,08*2+1,95*2) |  | 139.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+1,1*2,1+1,55*2,1+1,95*2,1) |  | -11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21"3,16*(28,93*2+1,95*2+0,48*2+1,55*2) |  | 207.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1*2+0,9*2,1*2+1,0*2,1*3+1,2*2,1+1,55*2,1*5+1,7*2,1+1,6*2,1) |  | -39.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22"3,16*(3,5*2+6,0*2)+0,22*(1,0++1,5+1,95*4) |  | 62.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1+1,0*1,95+1,5*1,95) |  | -10.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24"3,16*(3,5*2+3,5*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 45.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1+0,5*1,95) |  | -3.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27"3,16*(3,5*2+3,45*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 45.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,0*2,1+1,5*1,95) |  | -8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+0,5*1,95) |  | -3.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29"3,16*(3,5*2+5,8*2)+0,22*(1,0+1,5+1,95*4) |  | 61.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,2*2,1+1,0*1,95+1,5*1,95) |  | -10.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30"3,16*(3,5*2+3,45*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 45.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,2*2,1+1,5*1,95) |  | -8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+0,5*1,95) |  | -3.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"3,16*(3,5*2+1,9*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+0,5*1,95) |  | -3.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.33"3,16*(3,5*2+3,55*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 45.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,2*2,1+1,5*1,95) |  | -8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.34"3,16*(3,5*2+3,45*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 45.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,2*2,1+1,5*1,95) |  | -8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(1,0+1,95*2) |  | 35.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+1,0*1,95) |  | -4.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"3,16*(3,5*2+4,05*2+0,25*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 50.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,1+0,5*1,95) |  | -4.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.37"3,16*(3,5*2+3,8*2)+0,22*(1,5+1,95*2) |  | 47.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,1+1,2*2,1+1,5*1,95) |  | -8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"3,16*(3,5*2+2,0*2)+0,22*(0,5+1,95*2) |  | 35.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,1+1,0*1,95) |  | -4.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1435.957 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01"3,18*(3,85*2)+(1,95*(3,18+1,3)/2)*4 |  | 41.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,14*0,5*0,5+1,0*2,1) |  | -2.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"3,18*(3,06+5,37+1,81)+(1,95*(3,18+1,3)/2)*2 |  | 41.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1*2) |  | -4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04"3,18*(3,56*2+2,1*2) |  | 35.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05"3,18*(3,72+2,1+1,4+0,9)+(0,75*(3,18+2,4)/2) |  | 27.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"3,18*(1,96) |  | 6.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09"3,18*(4,61) |  | 14.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1) |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.10"3,18*(4,64+3,0)+(0,77*(3,18+2,39)/2) |  | 26.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1) |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"3,18*(2,1+0,98) |  | 9.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1) |  | -1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.13"3,18*(3,0+0,75)+(1,95*(3,18+1,3)/2) |  | 16.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14"3,18*(3,44) |  | 10.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"3,18*(1,92) |  | 6.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"3,18*(1,94) |  | 6.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,1) |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"3,18*(1,92) |  | 6.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.20"3,18*(3,9+3,0)+(1,95*(3,18+1,3)/2) |  | 26.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22"3,18*(4,77+0,64)+(1,95*(3,18+1,3)/2) |  | 21.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23"3,18*(45,2+1,75*2+0,3*2+2,73*2+0,35*2+0,7)+(1,3*(3,18*1,85)/2)+0,25*(1,6+2,1*2) |  | 183.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1+0,9*2,1*6+1,0*2,1*5+1,2*2,1+1,6*2,1) |  | -29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 425.849 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3208.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.21812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 925106808
| P |  | Poznámka k položce: "1.13" | [14 empty] | P | 2
173 | K | 612231015 | Montáž zateplení vnitřních stěn kalcium-silikátovými deskami tloušťky do 140 mm | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00742 | 0.36952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1116018170
| VV |  | "1.13"3,25*(9,25+6,35+0,05*8) |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,2) |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 63152234 | deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 100mm | m2 | 52.29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01449 | 0.75768 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -485506396
| VV |  | 49,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.1494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 531958606
| P |  | Poznámka k položce: "1.13" | [14 empty] | P | 2
176 | K | 612321311 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 568.862 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01365 | 7.765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -477593930
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"2,0*(2,25*2+3,35*2) |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"0,6*(4,65+2,05+0,58) |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"1,8*(4,78*2+3,35*2) |  | 29.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8+1,0*1,02) |  | -2.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"2,0*(3,35*2+4,2*2+1,95*2+1,4*2) |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,0+1,0*2,0+0,9*2,0*3+1,5*1,8) |  | -12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"2,0*(3,35*2+3,65*2+0,43+0,25*2) |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,22*2+2,28*2,0) |  | -7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"1,8*(0,95*2+0,9*2+1,8*4) |  | 19.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*3) |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"2,0*(3,5*2+2,8*2) |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"1,8*(3,5*2+2,25*2) |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8+0,5*1,02) |  | -2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"0,6*(0,6+1,5) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"1,8*(2,25*2+1,8*2) |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8) |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"1,8*(1,1*2+1,85*2) |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,8+0,5*1,02) |  | -1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"2,0*(26,3) |  | 52.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,0+1,5*1,8+2,28*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0+1,5*1,22) |  | -15.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"1,8*(1,4+2,8) |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"1,8*(1,65*2+1,75*2+0,9*4) |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*3) |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 299.456 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"2,0*(1,85*2+3,1*2) |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"2,0*(3,35*2+1,95*2) |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,1*1,22) |  | -3.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"0,6*(4,5+2,05+0,58) |  | 4.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"0,6*(2,2+2,7) |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"1,8*(1,7*2+1,08*2) |  | 10.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"1,8*(1,2*2+1,95*2) |  | 11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"1,8*(1,5*2+1,08*2) |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"0,6*(0,84+2,43+0,68) |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"0,6*(4,3+1,77+0,6) |  | 4.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"2,0*(3,5*2+1,9*2) |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"2,0*(3,5*2+4,05*2+0,25*2) |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,0+0,5*1,22) |  | -4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 253.644 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"0,6*(0,6) |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,8*(1,96) |  | 3.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,8) |  | -1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"1,8*(2,1+0,98) |  | 5.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"2,0*(1,92) |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,8*(1,95) |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8) |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"2,0*(1,92) |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.762 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 568.862 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 2639.568 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01628 | 42.9722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 794778941
| VV |  | 3208,43-568,862 |  | 2639.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy fólií | m2 | 1509.46 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.090568 | 6e-05 | 0.090568 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1448207978
179 | K | 619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.019385 | 6e-05 | 0.010574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -699555941
| VV |  | O02*6+O03*13+O04*29+O05*15+O06*2+O07+O08*3+O09*2+O10+O11*2+O12+O13+O15+"O14"3,14*0,5*0,5+"O16"1,1*1,95 |  | 176.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 505 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 964545081
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 55343021 | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | m | 530.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.053025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2102163544
| VV |  | 505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 530.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 536 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -679330005
183 | M | 63127414 | profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm | m | 466 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.05126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2066929983
| VV |  | 443,809523809524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
184 | M | 28341022 | profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou | m | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1584853538
| VV |  | 66,6666666666667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 828 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -383763871
| VV |  | 1.NP int. + ext. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204*2 |  | 408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP int. + ext. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 210*2 |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 828 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 28342201 | profil začišťovací PVC 9mm | m | 869.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.08694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502449841
| VV |  | 828*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 869.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
187 | K | 622151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 166.423 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.033285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 808966491
| P |  | Poznámka k položce: Silikátový vysoce plněný, vlákny armovaný renovační základní nátěr (podle DIN 18363 část 2.4.1) s přídavkem čistého akrylátu, skleněných vláken a kvalitních plniv s vyváženou velikostí a tvarem zrna. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KZS 1" (0,18+0,1+0,18+0,1+0,15)*(56,75*2-2,98) |  | 78.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS 2"39,513 |  | 39.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS 4"10,428 |  | 10.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Konstrukce výdechů vzduchotechniky"38,013 |  | 38.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.423 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 204.488 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00835 | 1.7075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -487662036
| VV |  | KZS 3 Sokl | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*(1,75+4,9+12,5) |  | 41.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*(12,5+12,57) |  | 47.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*(12,75+10,5) |  | 38.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*(6,84) |  | 9.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(10,01+11,3+10,28+11,28+10,0) |  | 60.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78*(0,3+3,3+0,3) |  | 6.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.488 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | M | 28376440 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm | m2 | 214.712 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.32207 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -262084907
| VV |  | 204,488*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 214.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
190 | K | 622221003 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva do 40 mm | m2 | 38.013 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01127 | 0.42841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1250531976
| VV |  | Konstrukce výdechů vzduchotechniky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40-(0,55*0,85+0,5*0,6*2+0,8*0,65+0,8*0,5) |  | 38.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 63140348 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm | m2 | 39.914 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00483 | 0.19278 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -346737170
| VV |  | 38,013*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm | m2 | 39.513 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01135 | 0.44847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1019269869
| VV |  | KZS 2 Klíny mezi okny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sever"(1,0*1,45)*10+(1,1*1,45)+(1,25*1,45) |  | 17.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jih"(1,0*1,45)*3+(1,5*1,45)*7 |  | 19.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Západ"1,4*1,45 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 28376104 | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa | m3 | 1.28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02625 | 0.0336 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -814976896
| VV |  | "Sever"17,908*(0,03+0,1)/2 |  | 1.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
194 | M | 283X4 | kompozitní prvek na bázi minerálního granulátu z mikroskopických silikátových dutých kuliček | m2 | 23.766 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00262 | 0.062267 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1563774377
| VV |  | "Jih"(1,0*1,45)*3+(1,5*1,45)*7 |  | 19.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Západ"1,4*1,45 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 21,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
195 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 10.428 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01152 | 0.12013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 709269812
| VV |  | KZS 4 Štít | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,74*2,2)/2)*2 |  | 10.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.428 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 63152263 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm | m2 | 10.949 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0155 | 0.16971 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1433429958
| VV |  | 10,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
197 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 87.954 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0070363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 853956209
| VV |  | 39,513+10,428+38,013 |  | 87.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.021 | 17.2127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 714339999
| P |  | Poznámka k položce: Maltová směs podle DIN EN 998-1 na bázi písku, vysoce hydraulického vápna (NHL), hydraulických přísad a přísad pro lepší zpracování a přilnavost. Pevnost odpovídá maltě kategorie CS II nebo PII dle DIN V 18550. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Sever | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,75-2,98)*6,6 |  | 354.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O02*4+O03+O04*23+O07+O08+O09*2+O10+O11+O15+"stání"2,7) |  | -82.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98*11,28+(4,09*4,5)*0,5+(3,74*4,33)*0,5 |  | 50.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O14) |  | -4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jih | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,75)*6,6 |  | 374.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O02*2+O03*12+O04*5+O05*15+O08+O11) |  | -77.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Východ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,25*6,68+0,1*2+10,99*5,05*0,5 |  | 96.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O04+O12+O13+3,15*0,5*0,5) |  | -9.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Západ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,25*6,68+0,1*2+10,99*5,05*0,5 |  | 96.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,25*2,7+O06+3,15*0,5*0,5) |  | -17.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Konstrukce výdechů vzduchotechniky"38,013 |  | 38.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 819.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 622311391 | Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 819.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.007 | 5.7375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1677453545
200 | K | 6223211X1 | Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 4 mm, ve dvouch vrstvách s vloženou armovací tkaninou | m2 | 773.216 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.003834 | 2.9645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 793358790
| P |  | Poznámka k položce: Přírodně bílá vápenocementová renovační adhezní omítka s armovacími vlákny. Odpovídá maltě skupiny GP CS II podle DIN EN 998-1. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 819,65-46,434 |  | 773.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 622324131 | Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 46.434 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 1.1608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -316364849
| P |  | Poznámka k položce: Lehčená minerální omítka zrna 1 mm nanášená v tl. 2-3 mm upravená kartáčem. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Výtah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98*11,28+(4,09*4,5)*0,5+(3,74*4,33)*0,5 |  | 50.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(O14) |  | -4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 629992111 | Zatmelení spar š do 10 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou | m | 3.45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0007245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1923886025
| VV |  | ST1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45 |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 631311234 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.714 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 16.7976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 964552842
| VV |  | P05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"(5,3*6,35+2,9*3,9+1,0*0,35-(0,6*0,15*4)+3,0*0,5*2)*0,14 |  | 6.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 6.714 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1854822220
205 | K | 631319203 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 | m3 | 6.714 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02525 | 0.16953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -966922526
206 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 23.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.001386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1094629741
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkováno | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Práh vjezdu do garáží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*2*3,85 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm | t | 0.025 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -735965858
| VV |  | 23,1*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 1220.735 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.11 | 134.2808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 247968250
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 243,423+103,254+24,668+57,159 |  | 428.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,955+348,114+82,581+1,784 |  | 443.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,579+300,933+16,228+14,581+7,476 |  | 348.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1220.735 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 2441.47 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.011 | 26.8562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1662442015
| VV |  | 1.Np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 428,504*2 |  | 857.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,955+348,114+82,581+1,784)*2 |  | 886.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 348,797*2 |  | 697.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2441.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 636311125 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm | m2 | 66.126 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.16532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 111127305
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dorazů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (6,42*(9,96+10,64)/2) |  | 66.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 59246107 | dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní | m2 | 67.449 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.112 | 7.5543 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2067377592
| VV |  | 66,126*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01777 | 0.97735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2135976065
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
213 | M | 55331498 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02115 | 0.19035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -937301709
| VV |  | "03"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | 55331483 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01272 | 0.01272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 858050143
| VV |  | "09"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01249 | 0.03747 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -721829394
| VV |  | "05"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01521 | 0.10647 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1154355558
| VV |  | "05"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01225 | 0.08575 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 791980712
| VV |  | "06"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | M | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01489 | 0.01489 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228069420
| VV |  | "06"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01553 | 0.3106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 63885095
| VV |  | "09"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | M | 55331493 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01834 | 0.0917 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1930610155
| VV |  | "09"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 55331489 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01624 | 0.01624 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 930990458
| VV |  | "12"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1760929950
| VV |  | "24"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03532 | 0.60044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1520958551
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
224 | M | 55331747 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01868 | 0.01868 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1264428174
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "04"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 55331750 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02212 | 0.28756 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1538123229
| VV |  | "11"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | M | 55331753 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 1450/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02556 | 0.05112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2130678798
| VV |  | "11"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 55331751 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0231 | 0.0231 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2064374633
| VV |  | "25"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.42153 | 4.2153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 599449328
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
229 | M | 55331573 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02115 | 0.0423 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1240910462
| VV |  | "02"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | M | 55331557 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 407825294
| VV |  | "07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 55331556 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01225 | 0.01225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1541962652
| VV |  | "08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | M | 55331574 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02222 | 0.04444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1223167180
| VV |  | "10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | 55331564 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01624 | 0.03248 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1612906178
| VV |  | "18"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01553 | 0.01553 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2019727963
| VV |  | "19"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 55331562 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1843351686
| VV |  | "20"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6213 |  | 0.70782 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
236 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1032.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -217280638
| VV |  | ((56,75-3,0)*7,0)*2+9,96*3,5 |  | 787.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,25*6,7+10,99*5,05*0,5)*2 |  | 192.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*11,5)+(4,09*4,5)*0,5+(3,74*4,33)*0,5 |  | 51.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1032.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 165121.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 663909627
| VV |  | 1032,010*160 |  | 165121.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1032.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -177049378
239 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1032.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2105875121
240 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 165121.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -738318243
241 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1032.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2025777532
242 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1509.46 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.19623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142327130
| VV |  | 529,04+524,66+455,76 |  | 1509.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 953241111 | Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1303989301
| VV |  | "ST1" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | M | 54879302 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 20mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00076 | 0.00532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 279180072
245 | K | 953312122 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm | m2 | 1.035 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00063 | 0.00065205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1172062828
| VV |  | ST1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3,45 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 953611111 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou s armokošem (Typ Z-V-T) | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0165 | 0.132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1100255851
| VV |  | CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 953611X1 | Zvukově- izolační prvek dilatační typ P-VH+VH | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1550670371
| VV |  | Stěna ST2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 953611X2 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou (Typ Z-VH+VH-T) | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1851409357
| VV |  | CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 953611X3 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou (Typ L-250) | kus | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1498740721
| VV |  | CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 953611X4 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou (Typ L-420) | kus | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1104456319
| VV |  | CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 953611X5 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem (Typ T-V4-H200-L1100) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0027 | 0.0054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -637558040
| VV |  | CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 953611X6 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek podepření ramene na základové desce (Typ B-V2-L1500-B350+D-H) | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -564839554
| VV |  | CH1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 953611X7 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem (Typ T-V8-H200-L1500) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0027 | 0.0054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1648213560
| VV |  | CH2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1802574305
255 | M | 44932114.1 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE, 21A | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 624613475
256 | M | 44932114.2 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE, 34A | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.012 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2020591848
257 | M | 44932211 | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG, 70B | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1747129642
258 | K | 953946131 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m | t | 3.526 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1086245700
| P |  | Poznámka k položce: Nosná konstrukce krytého stání pozinkovaná. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Nosná konstr krytého stání - TVAR STROPU 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HEB 200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3117/1000*1,12 |  | 3.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,22*0,22*8)*80/1000*1,12 |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.526 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.035 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1753683329
| VV |  | (0,22*0,22*8)*80/1000*1,12 |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 3.491 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 3.491 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1309791698
| VV |  | 3117/1000*1,12 |  | 3.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 953961214 | Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1144395616
| VV |  | Kotvení rámu K4, K3, K3L, K3P | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 953965131 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.00448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -813688240
| VV |  | Kotvení rámu K4, K3, K3L, K3P | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 953966111 | Lepení ochranného okopového samolepicího pásu do zdravotnických zařízení na vyrovnaný podklad na stěnu, antibakteriální | m | 70.99 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1269506719
| VV |  | "O02"33,2 |  | 33.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O03"37,79 |  | 37.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | M | 28355004 | pás samolepící ochranný š 300mm, antibakteriální vinyl tl 2,0mm textur povrch,Bs2d0, samolepící pásky, bez ftalátů | m | 41.569 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00127 | 0.052793 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1159023028
| VV |  | "O03"37,79 |  | 37.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 37,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
265 | M | 283X2 | pás samolepící ochranný v 1300mm, antibakteriální vinyl tl 2,0mm | m2 | 45.318 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0036 | 0.16314 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344899882
| VV |  | "O02"33,2*1,3 |  | 43.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 43,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
266 | K | 953966112 | Lepení ochranného rohového samolepicího profilu do zdravotnických zařízení na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků, antibakteriální | m | 40.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -377000494
| VV |  | "O01"27*1,5 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | M | 28342040 | profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m š křídla 75mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, samolepící pásky | m | 44.55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.00891 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4134509
| VV |  | 40,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
268 | K | 953966121 | Montáž ochranného madla a svodidla do zdravotnických zařízení na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů, antibakteriální | m | 112.755 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1688926923
| VV |  | "Z17"112,755 |  | 112.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 55343050 | madlo a svodidlo ochranné, Al profil v 90mm, š 40mm, opláštění vinyl, vč. samolep. pásek tl 1mm, Bs2d0, antibakteriální spojky | m | 112.755 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00135 | 0.15222 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1387505635
270 | K | 953993321 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1951545092
271 | M | 73534553 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x123mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1719884799
272 | K | 971038341 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 0,09 m2 tl do 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.31 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -621505089
| P |  | Poznámka k položce: Trasa VZT potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | m | 11.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00097 | 0.011058 | 0.0043 | 0.04902 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268730130
| VV |  | Strop nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*35 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*22 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 6.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00147 | 0.009408 | 0.039 | 0.2496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1320980112
| VV |  | Strop nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*16 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*16 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 0.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00281 | 0.002248 | 0.069 | 0.0552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 229909836
| VV |  | Strop nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 0.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0033 | 0.00132 | 0.11 | 0.044 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372664947
| VV |  | Strop nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
277 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 3939.431 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1512777937
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 214.7144 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.9996 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
278 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1165.164 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1223048294
| VV |  | 56,75*10,25+0,3*2,98 |  | 582.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 582,582*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1165.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
279 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.466 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.466 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1539215028
| VV |  | 582,582*0,0008 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
280 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 95.658 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -150952687
| VV |  | (56,75*2+10,25*2+0,3*2)*0,25 |  | 33.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25+2,8+1,6+1,1+3,0+1,25*2+3,0)*0,25 |  | -3.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,92*2+3,0*2)*1,3 |  | 17.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 47,829*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
281 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.038 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -970090860
| VV |  | 47,829*0,0008 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
282 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1165.163 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.46607 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -613592416
| VV |  | (56,75*10,25+0,3*2,98)*2 |  | 1165.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
283 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 678.999 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 3.6666 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2036134853
| VV |  | (56,75*10,25+0,3*2,98) |  | 582.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 582,582*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 678.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
284 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 678.999 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0053 | 3.5987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1208950204
| VV |  | (56,75*10,25+0,3*2,98) |  | 582.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 582,582*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 678.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
285 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 95.658 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.038263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 589431328
| VV |  | (56,75*2+10,25*2+0,3*2)*0,25 |  | 33.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25+2,8+1,6+1,1+3,0+1,25*2+3,0)*0,25 |  | -3.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,92*2+3,0*2)*1,3 |  | 17.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.829 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,829*2 |  | 95.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 58.399 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 0.31535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1820612301
| VV |  | (56,75*2+10,25*2+0,3*2)*0,25 |  | 33.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25+2,8+1,6+1,1+3,0+1,25*2+3,0)*0,25 |  | -3.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,92*2+3,0*2)*1,3 |  | 17.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 47,829*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
287 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 58.399 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0053 | 0.30951 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 681267074
| VV |  | (56,75*2+10,25*2+0,3*2)*0,25 |  | 33.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25+2,8+1,6+1,1+3,0+1,25*2+3,0)*0,25 |  | -3.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,92*2+3,0*2)*1,3 |  | 17.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 47,829*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie | m2 | 201.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.008076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 278856446
| VV |  | (56,75*2+10,25*2+0,3*2)*1,5 |  | 201.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | M | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 246.52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.073956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -368122199
| VV |  | 201,9*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 246.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
290 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 119.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.019096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1431414302
| VV |  | (56,75*2+10,25*2+0,3*2) |  | 134.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,25+2,8+1,6+1,1+3,0+1,25*2+3,0) |  | -15.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -351587664
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9645 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
292 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 71.925 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 493821415
| P |  | Poznámka k položce: Střecha nad výtahem S4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Nad výtahem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08*2,615+(3,62+2,615)*(0,29+0,3) |  | 14.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydroizolace římsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52*(56,85*2-2,975) |  | 57.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 21.578 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.021578 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 702121897
| VV |  | 71,925*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
294 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 14.347 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.012625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1256019755
| P |  | Poznámka k položce: Střecha nad výtahem S4 | [14 empty] | P | 2
295 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 16.721 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 0.090293 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -505851279
| VV |  | 14,347*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
296 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše, včetně kotvení | m2 | 74.704 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -598004062
| VV |  | (6,42*(9,96+10,64)/2) |  | 66.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,96*(0,18+0,3) |  | 4.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,72*((0,18+0,35)/2+0,3) |  | 3.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | M | 28343013 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,8mm | m2 | 89.645 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.20618 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 757581396
| P |  | Poznámka k položce: Včetně přířezů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 74,704*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
298 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 34.45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00115 | 0.039617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 205804012
| VV |  | "K8"34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 21.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00063 | 0.013734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 711041741
| VV |  | "K7"21,8 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 712363356 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm | m | 24.33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00229 | 0.055716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 659376918
| VV |  | "K10"4,33 |  | 4.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K11"10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K12"10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm | m | 4.33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00286 | 0.012384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 139162089
| VV |  | "K9"4,33 |  | 4.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 712363358 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm | m | 29.06 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00153 | 0.044462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -43063175
| VV |  | "K5"6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K6"22,16 |  | 22.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 712363384 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš | m2 | 2.774 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01087 | 0.030153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1737572051
| VV |  | K38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,34+0,09)*6,45 |  | 2.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 712363545 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 14.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.004018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1731733791
| P |  | Poznámka k položce: S4 | [14 empty] | P | 2
305 | M | 28343013 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 1,8mm | m2 | 16.725 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.038468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1669589551
| VV |  | 14,35*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
306 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 74.704 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1591185177
| P |  | Poznámka k položce: Střecha kryté stání | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (6,42*(9,96+10,64)/2) |  | 66.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,96*(0,18+0,3) |  | 4.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,72*((0,18+0,35)/2+0,3) |  | 3.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | M | 69311020 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2 | m2 | 86.283 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.011217 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1273444943
| VV |  | 74,704*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
308 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 14.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -560717
| P |  | Poznámka k položce: S4 | [14 empty] | P | 2
309 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 16.574 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0049722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 598550499
| VV |  | 14,35*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
310 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 57.577 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 566341613
| VV |  | Hydroizolace římsy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52*(56,85*2-2,975) |  | 57.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 62856001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm | m2 | 67.106 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.15434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 926506236
| VV |  | 57,577*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
312 | K | 712631111 | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 841.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2026201080
| VV |  | S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,56*56,85*2 |  | 859.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,975*6,2 |  | -18.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 841.127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | M | 62856001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm | m2 | 967.296 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 2.2248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1376780386
| VV |  | 841,127*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 967.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
314 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.965 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2108454602
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.8458 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
315 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 52.041 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1904063728
| VV |  | Římsa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47*(56,85*2-2,975) |  | 52.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 63152099 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm | m2 | 54.643 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0028 | 0.153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -609189937
| VV |  | 52,041*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 792.231 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1282464753
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07/P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07"6,867 |  | 6.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19"4,088 |  | 4.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.955 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03"1,35*3,1+0,25*2,5+2,1*3,55 |  | 12.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04"3,35*1,5+1,0*0,27+1,0*0,25 |  | 5.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05"3,35*3,6+1,0*0,15 |  | 12.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"8,84*3,35 |  | 29.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"5,0*3,35 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"1,95*1,2 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"3,35*4,23-0,68*0,92-0,36*0,75 |  | 13.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16"3,5*1,8-0,7*0,7 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17"3,5*1,62 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"3,35*7,9-0,6*0,38 |  | 26.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20"20,08*1,95+1,55*0,25+1,55*0,2*4+1,2*0,25+1,0*0,25 |  | 41.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21"28,93*1,95+2,31*0,48-0,5*0,58+1,55*1,2-0,35*0,8+1,0*0,25*3+1,55*0,2*5+1,7*0,2 |  | 61.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22"3,35*6,0+2,25*0,15+1,0*0,15 |  | 20.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24"3,5*3,5+1,0*0,15 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27"3,5*3,45+1,0*0,15 |  | 12.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29"3,5*5,8+1,0*0,15-0,48*0,23 |  | 20.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30"3,5*3,45+1,0*0,15 |  | 12.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.33"3,5*3,55+1,2*0,15-0,41*1,16 |  | 12.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.34"3,5*3,45+1,0*0,15 |  | 12.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.37"3,5*3,8+1,2*0,15 |  | 13.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 348.114 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"3,1*1,85-0,81*0,28 |  | 5.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"3,35*1,95-0,28*0,35 |  | 6.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"1,5*1,09+0,8*0,1 |  | 1.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"3,5*2,0-0,55*0,4 |  | 6.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"3,5*2,0-0,43*0,23 |  | 6.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"3,5*2,0-0,3*0,3 |  | 6.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"3,5*1,9-0,4*0,28 |  | 6.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"3,5*2,0-0,23*0,23 |  | 6.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"3,5*4,05-0,23*0,43-0,52*0,25 |  | 13.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"3,5*2,0-0,43*0,23 |  | 6.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.581 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"1,085*1,7+0,8*0,1-0,3*0,47 |  | 1.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.784 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.03"5,602 |  | 5.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.21"3,977 |  | 3.977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.579 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01"7,7*5,48+1,0*0,15 |  | 42.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"5,01*4,77+0,6*3,2 |  | 25.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05"3,72*2,1+1,65*2,32+1,2*2,42 |  | 14.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09"4,61*4,95 |  | 22.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.10"3,77*4,64 |  | 17.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.13"4,95*3,0+2,7*1,35+2,35*0,15-0,5*0,42 |  | 18.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14"4,95*3,79+0,15*2,45-0,36*0,65+0,9*0,15 |  | 19.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.20"4,95*3,9+0,9*0,15 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22"2,54*4,77 |  | 12.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23"45,2*2,0+1,75*2,0+2,73*2,6+1,78*0,64*5+1,2*0,15+0,9*0,15*7+0,8*0,15+1,0*0,15*5 |  | 108.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 300.933 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"0,93*1,75 |  | 1.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"3,75*1,92+0,8*0,125 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"3,75*1,92+0,8*0,125 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06"0,93*1,75 |  | 1.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,7*1,9+0,8*0,15*2 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"2,1*0,98 |  | 2.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16"0,92*1,8 |  | 1.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17"0,92*1,8 |  | 1.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,94*2,12 |  | 4.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.581 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04"2,1*3,56 |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 792.231 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | M | 63150947 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 50mm | m2 | 831.843 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 3.7433 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2056344700
| VV |  | 792,231*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 831.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
319 | K | 713121112 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 79.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1822331715
| P |  | Poznámka k položce: Nepřístupné části půdy. | [14 empty] | P | 2
320 | M | 63148011 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm | m2 | 83.664 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.50198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1786742491
| VV |  | 79,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
321 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 243.423 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22950257
| VV |  | "P01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01"3,35*4,55+0,15*1,0 |  | 15.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03"3,35*3,5 |  | 11.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"8,39*3,35-0,58*0,1 |  | 28.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07"2,5*3,35 |  | 8.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17"26,2*1,95+0,3*(1,55+1,0+1,2+0,9+1,0)+0,2*(1,55*4+1,0) |  | 54.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18"2,8*1,37+1,95*(0,82+2,8+0,3+2,32+6,43)+2,32*0,48+1,6*0,3+0,3*1,0+0,2*(1,0*4) |  | 31.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19"3,5*5,0+0,15*1,2 |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.21"3,5*3,7+0,15*1,0 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.24"3,5*3,45+0,15*1,0 |  | 12.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.27"3,5*3,5+0,15*1,0 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"3,5*3,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31"3,5*2,85+0,15*0,7 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32"3,5*2,5 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34"2,0*3,8-0,25*0,6+0,15*0,9 |  | 7.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.423 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | 28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 255.594 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0021 | 0.53675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1733320324
| VV |  | 243,423*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 255.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
323 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 255.594 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.61343 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1355669189
| VV |  | 243,423*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 255.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
324 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 185.081 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 585457937
| VV |  | P02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"3,35*2,25 |  | 7.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05"3,35*1,5+1,4*3,27 |  | 9.603 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"3,35*4,78-0,75*0,36-0,33*0,5 |  | 15.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14"3,79*2,3 |  | 8.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"0,95*1,8+0,9*1,8+0,8*0,1 |  | 3.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"3,5*2,8-0,58*0,23 |  | 9.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"3,5*2,0-0,43*0,23 |  | 6.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"3,5*2,25-0,3*0,3-0,32*0,37 |  | 7.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"3,5*2,0-0,48*0,22 |  | 6.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"2,25*1,8 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"1,1*1,85 |  | 2.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35"3,0*2,3+0,27*1,25-0,53*0,33 |  | 7.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"2,8*1,4+0,9*0,1 |  | 4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"2,775*0,9+0,725*0,75+0,8*0,1 |  | 3.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 103.254 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04"3,35*1,79+5,01*1,35+0,27*1,25 |  | 13.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08"2,4*2,8 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15"2,11*1,2+1,8*1,1+0,27*1,25 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"3,35*2,2+2,05*1,8-1,13*0,7+1,95*1,4+0,15*0,9*2+0,25*1,5+0,27*1,1 |  | 13.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"3,35*3,65+0,43*0,55+0,25*2,28-0,68*0,25 |  | 12.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"30,354 |  | 30.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.159 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.081 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 388.67 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0021 | 0.81621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1272301031
| VV |  | 185,081*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 388.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
326 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 44.955 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1486309410
| VV |  | P05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"5,3*6,35+2,9*3,9+1,0*0,35-(0,6*0,15*4) |  | 44.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | M | 28376418 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm | m2 | 94.406 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.16993 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1634993844
| VV |  | 44,955*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
328 | K | 713121131 | Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm | m2 | 79.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0023904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 963354851
| P |  | Poznámka k položce: Nepřístupné části půdy. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,58+0,96+1,54+2,91+5,18+2,46+50,98+7,07 |  | 79.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | M | 28329233 | fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací | m2 | 83.664 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0066931 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -801517536
| VV |  | 79,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
330 | K | 713122111 | Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná | m2 | 22.432 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00081 | 0.01817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 953754805
| VV |  | 3,822+8,392+10,218 |  | 22.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 713122122 | Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 200 mm | m2 | 22.432 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00114 | 0.025572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1387208943
332 | K | 713122132 | Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 200 mm | m2 | 22.432 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00756 | 0.16959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1659606803
333 | K | 713122141 | Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců | m2 | 22.432 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00334 | 0.074923 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1390495136
334 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 104.994 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.62996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 73914694
| VV |  | KZS 1 Římsa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,38+0,47+0,1)*(56,75*2-2,98) |  | 104.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | M | 283X5 | římsa z čedičové minerální vaty 70kPa | m3 | 15.44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02625 | 0.4053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 314560161
| VV |  | 0,127*(56,75*2-2,98) |  | 14.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
336 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 26.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.1608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 874687868
| VV |  | Strop 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(56,75*2+10,25*2) |  | 26.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 30.82 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00315 | 0.097083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2078365820
| VV |  | 26,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
338 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 10.669 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 642726429
| P |  | Poznámka k položce: S4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,08*2,615 |  | 10.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 11.202 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.028005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2145459913
| VV |  | 10,669*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
340 | K | 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 10.669 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1516631445
| P |  | Poznámka k položce: S4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,08*2,615 |  | 10.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | M | 28376141 | klín izolační spád do 5% EPS 100 | m3 | 0.64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 0.0128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -819831743
| VV |  | 10,669*0,06 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
342 | K | 713141X1 | Montáž spádové izolace pod parapety š do 500 mm lepené za studena zplna | m | 69.05 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.006905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1861311277
| VV |  | K25, K36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,5+39,15+1,4 |  | 69.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | M | 283X6 | dřevovláknitý izolační klín, hydrofobizovaná dřevovláknitá deska s nakašírovanou difuzně otevřenou a vodoodpudivou fólií, tl. 30 mm | m | 72.503 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.015 | 1.0875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1496677690
| VV |  | 69,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
344 | K | 713141391 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna | m2 | 4.989 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00094791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1728315492
| VV |  | (3,62+2,615)*(0,29+0,3)+3,97*0,33 |  | 4.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
345 | M | 28376440 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm | m2 | 5.238 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.007857 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1353418190
| VV |  | 4,989*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
346 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 841.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1476116801
| VV |  | S1, S2, S3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,56*56,85*2 |  | 859.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,975*6,2 |  | -18.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 841.127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | M | 63152138 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm | m2 | 857.95 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 5.1477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -914241458
| VV |  | 841,127*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 857.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
348 | K | 713151162 | Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60 do 100 mm | m2 | 841.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.092524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1534059923
349 | M | 283X1 | Tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textílií, na spodní ploše výztužnou sítí a na horní ploše nakašírovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy, λ= 0.021 W/mK | m2 | 883.183 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00423 | 3.7359 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2054453846
| VV |  | 841,127*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 883.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
350 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 1265.378 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -854083508
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 243,423+184,769+44,955 |  | 473.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,955+348,114+82,581+1,784 |  | 443.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,579+300,933+16,228+14,581+7,476 |  | 348.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1265.378 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | M | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 1474.798 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.58992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -39509980
| VV |  | 1265,378*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1474.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
352 | K | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 19.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1551992012
| VV |  | Odvětrání radonu svislé | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,8 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | M | 61155350 | podložka izolační z pěnového PE 2mm | m2 | 21.78 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.008712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1734247235
| VV |  | 19,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
354 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 17.751 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 496133909
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1236 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
355 | K | 714121001 | Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt | m2 | 305.953 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00223 | 0.68228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 299178366
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R01/PK. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1. NP - R01/PK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01"3,35*3,74 |  | 12.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03"3,35*3,5 |  | 11.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"3,35*7,89 |  | 26.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19"3,5*4,07 |  | 14.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.21"3,5*3,7 |  | 12.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.24"3,5*3,45 |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.27"3,5*3,5 |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"3,5*3,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 114.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03"1,35*3,1+0,25*2,5+2,1*3,55 |  | 12.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05"3,35*3,6 |  | 12.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"3,35*7,42 |  | 24.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"3,35*7,9 |  | 26.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22"3,5*6,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24"3,5*3,5 |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27"3,5*3,45 |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29"3,5*5,8 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30"3,5*3,45 |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.33"3,5*3,55 |  | 12.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.34"3,5*3,45 |  | 12.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.37"3,5*3,8 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 191.147 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | M | 63126349 | panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm | m2 | 321.251 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0016 | 0.514 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1424395570
| VV |  | 305,953*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 321.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
357 | K | 714121001 | Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt | m2 | 30.921 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00223 | 0.068954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1385022629
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R03/PK. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"3,35*5,0 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"3,35*4,23 |  | 14.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | M | 63126360 | panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm | m2 | 32.467 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0016 | 0.051947 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1785270824
| VV |  | 30,921*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
359 | K | 714121001 | Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt | m2 | 49.968 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00223 | 0.11143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 718574050
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R05/PK. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1. NP - R05/PK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"1,8*0,95+1,8*0,9 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31"3,5*2,85 |  | 9.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32"3,5*2,5 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34"2,0*3,8 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"3,4*0,9 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.715 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"1,08*1,7 |  | 1.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"1,95*1,2 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"1,08*1,5 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16"3,35*1,8 |  | 6.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"3,35*1,62 |  | 5.427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.253 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.968 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | M | 63126343 | panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr bílý tl 15mm | m2 | 52.466 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0016 | 0.083946 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -781996986
| VV |  | 49,968*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
361 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 170.228 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00132 | 0.2247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1743673631
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R02/PK. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1. NP - R02/PK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"3,35*2,25 |  | 7.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"1,95*1,4 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"3,35*3,65+0,65*0,43 |  | 12.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"3,5*2,25 |  | 7.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"2,25*1,8 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"1,1*1,85 |  | 2.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 88.135 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"1,85*3,1 |  | 5.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"3,35*1,95 |  | 6.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"3,5*1,9 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"3,5*4,05 |  | 14.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"3,5*2,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.093 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | M | 63126356 | panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm | m2 | 178.739 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0031 | 0.55409 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 714828426
| VV |  | 170,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 178.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
363 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 186.189 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00132 | 0.24577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -803351322
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R04/PK. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1. NP - R04/PK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08"2,4*2,8 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17"26,2*1,95 |  | 51.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18"2,8*1,12+12,64*1,95 |  | 27.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.594 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04"3,35*1,5 |  | 5.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20"20,08*1,95 |  | 39.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21"28,93*1,95 |  | 56.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 100.595 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.189 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | M | 63126314 | panel akustický velkoformátový povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm | m2 | 195.498 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.58649 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1756779608
| VV |  | 186,189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 195.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
365 | K | 998714102 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | t | 3.124 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2062573194
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1223 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
366 | K | 725291662 | Montáž sedačky do sprchy | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1363454491
| VV |  | "O15"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
367 | M | 55147082 | sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -254279452
368 | K | 725291668 | Montáž madla invalidního rovného | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1836607070
| VV |  | "O17"18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
369 | M | 55147135 | madlo invalidní rovné nerez mat 600mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -147700528
370 | K | 725291669 | Montáž madla invalidního krakorcového | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 460854702
| VV |  | "O11"18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
371 | M | 55147103 | madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.0153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1933109902
372 | K | 725291670 | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34211742
| VV |  | "O12"32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | M | 55147117 | madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.0272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -670667325
374 | K | 725291676 | Montáž madla sprchového | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -147686677
375 | M | 551X2 | madlo sprchové pravé/levé nerez mat 672x672mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1490493771
| VV |  | "O14"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | M | 551X1 | madlo sprchové pravé/levé nerez mat 630x890mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 485270293
| VV |  | "O13"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 725X1 | D+M Teleskopická tyč na sprchový zavěs, d. 2,0 m, nerez, závěs s protiplísňovým povrchem 180x200, háčky k závěsu | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -752585202
| VV |  | "O05"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 725X2 | D+M Teleskopická tyč na sprchový zavěs, d. 2,25 m, nerez, závěs s protiplísňovým povrchem 180x225, háčky k závěsu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1962765590
| VV |  | "O06"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 725X3 | D+M Teleskopická tyč na sprchový zavěs, d. 2,8 m, nerez, závěs s protiplísňovým povrchem 180x280, háčky k závěsu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -134850948
| VV |  | "O07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 725X4 | D+M Teleskopická tyč na sprchový zavěs rohová, d. 2,2 m, nerez, závěs s protiplísňovým povrchem 180x220, háčky k závěsu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -720235625
| VV |  | "O08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.122 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1145132186
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1241 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
382 | K | 735511008 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm | m2 | 1220.735 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00174 | 2.1241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -155234004
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 243,423+185,081 |  | 428.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,955+348,114+82,581+1,784 |  | 443.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,579+300,933+16,228+14,581+7,476 |  | 348.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1220.735 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.025 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
383 | K | 742340002 | Montáž nástěnných hodin | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2145590421
384 | M | 394X1 | ručičkové analogové podsvícené jednostranné nástěnné hodiny | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -204952930
| P |  | Poznámka k položce: Technická specifikace viz projektová dukumentace- Věžní hodiny. | [14 empty] | P | 2
385 | K | 998742102 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | t | 0.025 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 594651199
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.2664 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
386 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 55.999 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00122 | 0.068319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2061781419
| VV |  | 4,319+18,743+4,659+19,514+7,198+1,566 |  | 55.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 | m | 492.95 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1771263099
| VV |  | "100/120"7,5*7 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60/160"4,0*68 |  | 272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "80/80"56,15*3 |  | 168.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | M | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m | m3 | 4.319 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 2.3755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1521131622
| VV |  | 0,100*0,120*7,5*7 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,060*0,160*4,0*68 |  | 2.611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,080*0,080*56,15*3 |  | 1.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.319 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 891.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1099475582
| VV |  | "120/180"7,5*97 |  | 727.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "120/180"2,5*9 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "120/180"5,5*6 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "140/120"3,5*27 |  | 94.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "140/120"3,6*4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 891.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 | 18.743 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 10.3087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 363966721
| VV |  | 0,120*0,180*7,5*97 |  | 15.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120*0,180*2,5*9 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,120*0,180*5,5*6 |  | 0.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,140*0,120*3,5*27 |  | 1.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,140*0,12*3,6*4 |  | 0.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 762332134 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 128 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 180190544
| VV |  | "140/260"4,0*32 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
392 | M | 60512140 | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m | m3 | 4.659 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 2.5625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1442920842
| VV |  | 0,140*0,260*4,0*32 |  | 4.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 762341136 | Bednění střech rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 13.32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03444 | 0.45874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1694475883
| VV |  | "O20"0,71*3*3 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O21"1,1*(2,8+3,5) |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm | m2 | 780.571 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 953118695
| VV |  | (7,28*56,85)*2 |  | 827.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,59*2,975) |  | -19.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*0,78)*23 |  | -25.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,55*0,85+0,5*0,6*2+0,65*0,8+0,5*0,8+0,45*0,58+0,65*0,3) |  | -2.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 780.571 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 19.514 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 10.7327 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -495070156
| VV |  | 780,571*0,025 |  | 19.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 805.585 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1729961833
| VV |  | (7,5*56,85)*2 |  | 852.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,59*2,975) |  | -19.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,4*0,78)*23 |  | -25.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,55*0,85+0,5*0,6*2+0,65*0,8+0,5*0,8+0,45*0,58+0,65*0,3) |  | -2.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 805.585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 7.198 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 3.9589 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22741942
| VV |  | (2*27*56,75-22*2,975)*0,06*0,04 |  | 7.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 762342521 | Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm | m | 783 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.10179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1124471825
| VV |  | 727,5+22,5+33,0 |  | 783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
399 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 1.566 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.8613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 385635044
| VV |  | 783,0*0,05*0,04 |  | 1.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 762361332 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm | m2 | 5.233 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01622 | 0.084879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -854270610
| VV |  | 0,36*(2,975+3,62+2*3,97) |  | 5.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 55.999 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0233 | 1.3048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -176161273
| VV |  | 4,319+18,743+4,659+19,514+7,198+1,566 |  | 55.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 953961214 | Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1248964414
| P |  | Poznámka k položce: Kotvení pozednice | [14 empty] | P | 2
403 | K | 953965134 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm | kus | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00049 | 0.0686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1754379425
404 | K | 762430014 | Obložení stěn z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02504 | 1.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1180824768
| VV |  | Konstrukce výdechů vzduchotechniky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 762511146 | Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 1.53 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03375 | 0.051638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1974501042
| VV |  | Poznámka 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,1+3,4*0,35 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 762511277 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 22.432 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01574 | 0.35308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1225429817
| VV |  | 3,822+8,392+10,218 |  | 22.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 762810016 | Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy | m2 | 69.688 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01389 | 0.96797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -343784141
| VV |  | Pochozí lávka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*55,75 |  | 69.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 34.739 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1291878155
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.1791 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
409 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 11.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02551 | 0.28087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1183999058
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(2,9+1,4) |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 11.289 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02614 | 0.29509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -791838158
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(1,75+1,8) |  | 11.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 77.025 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0457 | 3.52 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 467832110
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(1,07+2,82+1,7+2,82+0,98+2,25+2,6+0,15+0,22+0,45) |  | 47.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*(3,18+0,67)*2,89)*5+0,5*(2,62+0,67)*1,95 |  | 31.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,1) |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 763111433 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60 | m2 | 27.613 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04323 | 1.1937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137630719
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(2,81+1,94+2,81) |  | 24.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*(3,18+1,88)*1,37)*2 |  | 6.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1)*2 |  | -3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.613 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 36.803 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04696 | 1.7283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -11587188
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18*(1,96+0,97+2,82+2,82) |  | 27.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*(3,18+0,67)*2,89)*3 |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,1)*2-(0,9*2,1)*2 |  | -7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.803 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 763121455 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5s izolací EI 30 | m2 | 152.372 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02556 | 3.8946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1476515335
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31*(5,48+0,15+4,77+1,78*5) |  | 25.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,81*(7,06+8,97+6,87+5,07+8,13+0,2+0,64*10) |  | 77.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(5,48+0,15+5,37+1,66+0,75+2,42+4,61+8,23+3,9) |  | 39.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,31*(4,64) |  | 10.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.372 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 763121467 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 30 | m2 | 19.265 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02855 | 0.55002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2055155756
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,31*(0,15+0,93+0,1+0,93+0,15+1,92+0,15+0,92+0,1+0,92+0,15+1,92) |  | 19.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.265 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | 763121482 | SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 23 dB | m2 | 14.343 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03005 | 0.43101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1137192113
| P |  | Poznámka k položce: Izolace výtahové šachty | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,35 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,18*2,7)*0,5 |  | 4.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 79.423 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0122 | 0.96896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -721578261
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R08/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18"2,32*0,48 |  | 1.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21"2,32*0,48+1,2*1,55 |  | 2.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06"1,195 |  | 1.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,96*1,7 |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"0,98*2,1 |  | 2.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16"0,920 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17"0,920 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,94*2,12 |  | 4.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23"62,797 |  | 62.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.423 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 841.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -255002765
| VV |  | S1, S2, S3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 841,127 |  | 841.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
419 | M | 28329027 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 | m2 | 945.006 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.1512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1945427263
| VV |  | 841,127*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 945.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
420 | K | 763161522 | SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP2 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích | m2 | 220.169 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02132 | 4.694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 322737285
| VV |  | 2,13*(7,06+8,97+6,87+5,07+8,13+0,2) |  | 77.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98*(5,48+4,77+1,78*5)-(2,0*0,78)*7 |  | 46.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,01*(5,48+5,37+2,42+4,61+4,28+3,94+3,9) |  | 90.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,38*(4,64) |  | 6.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.169 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 763161542 | SDK podkroví deska 1xH2DF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP2 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích | m2 | 10.405 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02132 | 0.22183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 782818304
| VV |  | 1,38*(0,93+0,93+1,92+0,92+0,92+1,92) |  | 10.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 763164511 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 5.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00503 | 0.025653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 870178701
| VV |  | Nika pro pračku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+1,8*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 763164657 | SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 4.74 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02643 | 0.12528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1500124025
| VV |  | 2.NP Pozn. č.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"(0,7+0,4*2)*3,16 |  | 4.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | 763X1 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 1100 x 1100 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00189 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 253130384
| VV |  | Z19 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
425 | M | 590X3 | dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1100x1100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -916967068
426 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -63544115
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
427 | M | 55331590 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1642123686
| VV |  | "05"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
428 | M | 55331595 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01521 | 0.04563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 494466259
| VV |  | "05"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | M | 55331594 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01489 | 0.05956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 69849723
| VV |  | "06"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 763X4 | SDK podkroví desky 2xGKF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech | m2 | 13.844 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03164 | 0.43802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -220721458
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R12/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.21"6,710+3,78*2,3-(2,0*0,78) |  | 13.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 763X3 | SDK podkroví deska 2xGKF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP1 | m2 | 26.342 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02132 | 0.56161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1061820523
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R11/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.03"5,232+3,78*6,41-(2,0*0,78)*2 |  | 26.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.342 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 767585102 | Montáž podhledů - pomocné konstrukce šroubováním | m | 102 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 450680893
| P |  | Poznámka k položce: NOSNÝ ROŠT PRO POŽÁRNÍ PODHLED Z POZINKOVANÝCH JEKLŮ 50/50/3mm OSOVÁ VZDÁLENOST 62,5cm | [14 empty] | P | 2
433 | M | 13611210 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule | t | 0.069 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2115147654
| VV |  | 60/1000*1,15 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
434 | M | 14550246 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm | t | 0.418 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.418 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -342946316
| VV |  | 380/1000*1,1 |  | 0.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 763X2 | SDK podhled deska 1xDF 15 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 | m2 | 166.309 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01691 | 2.8123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1243304921
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R10/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01"19,063 |  | 19.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"14,371 |  | 14.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04"2,1*3,56 |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05"9,471 |  | 9.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06"0,897 |  | 0.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"0,897 |  | 0.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,96*1,7 |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09"12,990 |  | 12.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.10"13,074 |  | 13.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"2,1*0,98 |  | 2.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.13"8,971 |  | 8.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14"10,923 |  | 10.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"5,419 |  | 5.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16"0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17"0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,94*2,12 |  | 4.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"5,419 |  | 5.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.20"10,993 |  | 10.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22"2,159 |  | 2.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23"33,643 |  | 33.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 23.507 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01259 | 0.29595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 605772874
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R07/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"3,5*2,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"1,195 |  | 1.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"6,256 |  | 6.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"6,256 |  | 6.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.507 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 7631314X1 | SDK podhled deska 1x akustická dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 98.216 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01661 | 1.6314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 256200229
| P |  | Poznámka k položce: Podhled R09/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01"22,568 |  | 22.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"16,090 |  | 16.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05"10,245 |  | 10.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09"14,467 |  | 14.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.13"10,332 |  | 10.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14"12,272 |  | 12.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.20"12,242 |  | 12.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | 763164557 | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 47.391 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02653 | 1.2573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1177758243
| P |  | Poznámka k položce: Podhled/obklad R06/PS. Specifikace viz výkres PODHLEDY 1.NP, 2.NP, 3.NP. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01"3,35*(0,81+0,27) |  | 3.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05"5,7+3,4 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"3,35*(0,5+0,88) |  | 4.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"5,75*(0,5+0,68)+1,0*(0,85+0,68) |  | 8.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"0,95*(0,69+0,68)+0,9*(0,43+0,68) |  | 2.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19"3,5*(0,62+0,27+0,31) |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.157 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"3,35*(0,58+0,88+0,84+0,88) |  | 10.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19"1,05*(1,64+0,53+0,53)+1,65*0,53+0,66*(1,05+0,27) |  | 4.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.234 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 763164558 | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 15 | m2 | 12.842 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03344 | 0.42944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 693034684
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35"2,67*(1,35+0,88)+1,25*0,63 |  | 6.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.742 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.21"0,7*4+0,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.03"0,7*2+0,5*2+0,4 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.842 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
440 | K | 763164751 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xA 12,5 | m2 | 14.228 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01185 | 0.1686 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1356682415
| P |  | Poznámka k položce: Shoz na prádlo. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (4*0,7)*5,31+0,7*0,8 |  | 15.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,6*1,0)*2 |  | -1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | 763172451 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 846552506
| VV |  | RD4 - Z23 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
442 | M | 59030710 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -478704916
443 | K | 763172477 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2 pro podhledy | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00044 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60777323
| VV |  | RD5 - Z24 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
444 | M | 59030752 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x400mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0027 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1241823832
445 | K | 763172452 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -997096938
446 | M | 59030760 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 300x300 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0047 | 0.0376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028281486
| VV |  | Z21 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | 763172455 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1537658147
448 | M | 59030763 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1172698511
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
449 | M | 590X1 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 500x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -663721031
| VV |  | 2.NP "2.10" Pozn. 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | 763172457 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 800 x 800 mm pro podhledy | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108377891
| VV |  | 2.NP - Z22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
451 | M | 59030765 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 800x800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0219 | 0.0219 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25867704
452 | K | 763172458 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 1200 x 900 mm pro podhledy | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00189 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 809280119
| VV |  | RD2 - Z20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
453 | M | 59030765.1 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 1200x900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0219 | 0.0219 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1989414653
454 | K | 763182411 | SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m | m | 133.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00554 | 0.73904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 550912298
| VV |  | (2,12*2+0,78*2)*23 |  | 133.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m | t | 27.179 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2005022252
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.455 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
456 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš | m2 | 16.283 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2103101278
| VV |  | K30, K31, K32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,283 |  | 16.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
457 | M | 28329043 | fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2 | m2 | 18.725 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.00749 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1369962199
| VV |  | 16,283*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
458 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 16.283 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0069 | 0.11235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1632939091
| VV |  | "K30"(0,99+0,3)*6,35 |  | 8.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K31"(0,69+0,3)*2,98 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K32"(1,19+0,3)*3,45 |  | 5.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | 764212661 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm | m | 110.73 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00167 | 0.18492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -163878437
| VV |  | "K4"110,73 |  | 110.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 764213638 | Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš 630 mm | m | 10.76 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00669 | 0.071984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1949671998
| VV |  | K37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76 |  | 10.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 764214611 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 3.323 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00783 | 0.026019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1244632806
| VV |  | "K18"0,95*0,65 |  | 0.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K19"0,7*0,6*2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K20"0,75*0,55 |  | 0.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K21"0,9*0,75 |  | 0.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K22"0,9*0,6 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K23"3,14*0,23*0,23 |  | 0.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K24"3,14*0,15*0,15 |  | 0.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 764216601 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 318469896
| VV |  | "K35"1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 764216602 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 69.05 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00183 | 0.12636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -371632144
| VV |  | "K25"29,9+39,15 |  | 69.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 764216606 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | m | 1.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00442 | 0.006188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2012201848
| VV |  | "K36"1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | 764216665 | Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm | kus | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1058234382
| VV |  | "K25"70*2 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 764217602 | Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s povrch úpravou rš 200 mm | m | 3.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0019 | 0.00665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1798208657
| VV |  | "K26"3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | 764306142 | Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1000362044
468 | M | 55381011 | turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1838806710
469 | K | 764311615 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 5.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0035 | 0.018375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 367083413
| VV |  | "K27"5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | 6.105 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0109 | 0.066545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -55277487
| VV |  | "K13"0,33*4,06 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K14"0,33*4,06 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K15"0,33*10,38 |  | 3.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | 764315622 | Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1625488467
| VV |  | "K33"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | 764315623 | Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00408 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212212079
| VV |  | "K34"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
473 | K | 764511601 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | m | 3.97 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00233 | 0.0092501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 322969580
| VV |  | "K2"3,97 |  | 3.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 330 mm | m | 110.73 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00274 | 0.3034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1620659520
| VV |  | "K3"110,73 |  | 110.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | 764X1 | D + M ochranné mřížky do žlabu proti listí | m | 127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00274 | 0.34798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -126531950
| VV |  | "O04"127 |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | 764511612 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý do rš 330 mm | m | 10.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00163 | 0.016626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 213212722
| VV |  | "K1"10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | 764518401 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků, kotlíků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně 80 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0021 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1672146363
| VV |  | "K29"2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků, kotlíků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 57.76 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00206 | 0.11899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -429433713
| VV |  | "K28"8*7,22 |  | 57.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.447 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1249006338
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 58.0041 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
480 | K | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás | m | 110.725 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0011072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -153952685
| VV |  | 56,85*2-2,975 |  | 110.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
481 | M | 59660027 | pás Al okapní ochranný a větrací šířky 100mm | m | 110.725 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.011073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1166981982
482 | K | 765114021 | Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 841.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0646 | 54.3368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -450040364
| VV |  | S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,56*56,85*2 |  | 859.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,975*6,2 |  | -18.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 841.127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | 765114312 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem hliníkovým | m | 56.85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00901 | 0.51222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 474001134
| VV |  | 56,85 |  | 56.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
484 | K | 765114521 | Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek režných na sucho | m | 30.24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01325 | 0.40068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -577485447
| VV |  | 7,56*4 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
485 | K | 765114585 | Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 40° do 50° | m2 | 841.127 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.21869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 199813160
486 | K | 765115021 | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) bobrovky na sucho | kus | 557 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 897729647
| VV |  | "Větrací"370 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Průchozí"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sněholamu"170 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Solární pan."3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 557 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | M | 59660026 | taška bobrovka režná větrací | kus | 372.004 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0022 | 0.81841 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2058575136
488 | M | 596X1 | Průchozí taška pro sanitární odvětrání | kus | 14.076 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0022 | 0.030967 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1934816949
489 | M | 596X2 | Taška sněholamu | kus | 170.921 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0022 | 0.37603 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -97680690
490 | M | 596X3 | Solární průchod střešních solárních kabelů | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0022 | 0.0066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16631952
491 | K | 765115302 | Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 554650927
492 | M | 61124330 | lemování střešních oken Al na profilované krytiny 45x73cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1729819822
| VV |  | "K17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
493 | M | 61140606 | výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 45x73cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1302746371
| VV |  | "18"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | 765115401 | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu | kus | 3364 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1698276990
| VV |  | 841,000*4 |  | 3364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
495 | M | 59660241 | hák protisněhový keramické hladké krytiny | kus | 3364 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.74008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1831886090
496 | K | 765115402 | Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu | kus | 170 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1668418870
497 | M | 59244040 | držák Al mříže sněholamu | kus | 170 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1808821945
498 | K | 765115403 | Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu | m | 134 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -205455455
499 | M | 59244041 | mříž sněholamu dl 3m | kus | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1059433911
| VV |  | "Z02"111 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 111*0,33333 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
500 | M | 592X1 | mříž sněholamu 1,0m | kus | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1611292741
| VV |  | "Z01"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | 765191031 | Lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 783 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1177702980
| VV |  | 727,5+22,5+33,0 |  | 783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
502 | M | 28329301 | páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm | m | 861.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.008613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1519536022
| VV |  | 783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 861.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
503 | K | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | t | 58.004 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -559804069
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.0715 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
504 | K | 766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.033711 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -885902144
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | O02*6 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O03*13 |  | 12.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O04*28 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O04"a |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O05*15 |  | 43.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O06*2 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O07 |  | 2.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O08*3 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O16 |  | 2.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.843 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
505 | M | 61110013 | okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 134.843 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03796 | 5.1186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2065195011
506 | K | 766621646 | Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2103265963
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O14"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
507 | M | 611X2 | okno dřevěné kruhové, izolační dtrojsklo | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.036 | 0.072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -834439423
508 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1147531181
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace křídla včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
509 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0195 | 0.2925 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 775904450
| VV |  | "05"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
510 | M | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0175 | 0.21 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 495678957
| VV |  | "06"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
511 | M | 61162084 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210143048
| VV |  | "24"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
512 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1831396478
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace křídla včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
513 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0205 | 0.656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 434204332
| VV |  | "03"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09"16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
514 | M | 61162089 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2104996276
| VV |  | "12"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -25828818
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace křídla včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
516 | M | 61162115 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.036 | 0.576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1031979694
| VV |  | "04"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1157270878
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace křídla včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
518 | M | 61162117 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1650x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -756109244
| VV |  | "25"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1053559136
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace křídla včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
520 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1276384647
| VV |  | "07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
521 | M | 61162097 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0189 | 0.0189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1391935309
| VV |  | "08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
522 | M | 611X6 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0162 | 0.0162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1867795598
| VV |  | "20"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
523 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 906502777
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace křídla včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
524 | M | 61165314 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0243 | 0.0729 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -508498287
| VV |  | "02"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
525 | M | 61162101 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0297 | 0.1188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1455059323
| VV |  | "10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
526 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 289844121
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O15"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
527 | M | 611X5 | VCHODOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, Kompozitový práh, Součinitel prostupu tepla rámem Uf 0,93 W/m2K, Součinitel prostupu tepla okna Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spodního profilu PUREN na tl. podlahy. | m2 | 2.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02423 | 0.067844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 65241221
| VV |  | O15 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
528 | K | 766660421 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00089 | 0.00178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1771059345
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O09"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
529 | M | 611X3 | VCHODOVÉ DVEŘE SENDVIČOVÉ PLNÉ+NADSVĚTLÍK, Kompozitový práh, Součinitel prostupu tepla rámem Uf 0,93 W/m2K, Součinitel prostupu tepla okna Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spodního profilu PURE | m2 | 6.16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01908 | 0.11753 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1893683834
| VV |  | O09*2 |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
530 | K | 766660461 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00081 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1052924045
| VV |  | "O17"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
531 | M | 611X7 | VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SENDVIČOVÉ PLNÉ+ NADSVĚTLÍK, Kompozitový práh, Uf 0,93 W/m2K, Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spodního profilu PUREN na tl. podlahy | m2 | 25.493 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03829 | 0.97613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1815128692
| VV |  | 2,8*2,73 |  | 7.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,644*3,335 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
532 | K | 766660471 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s pevnými bočními díly do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1326117013
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
533 | M | 611X4 | VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SENDVIČOVÉ PLNÉ+DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY, Kompozitový práh, Součinitel prostupu tepla rámem Uf 0,93 W/m2K,Součinitel prostupu tepla okna Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spo | m2 | 7.84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02423 | 0.18996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1340442867
| VV |  | O10 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | 766671005 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm | kus | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1380320446
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
535 | M | 61140703 | roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x140cm | kus | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2013106349
| P |  | Poznámka k položce: Vnější lehká roleta na solární pohon, polyesterová tkanina, dálkové ovládání. | [14 empty] | P | 2
536 | M | 61140039 | žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná střešních oken rozměru do 78x140cm | kus | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00162 | 0.03726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1676655879
537 | M | 611X1 | KYVNÉ STŘEŠENÍ OKNO, dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou, Uw=0.92W/m2K, Rw 42dB, Ovládání: ruční pomocí zabudovaného spodního madla, ochrana integrovaná ventilace pomocí větrací klapky, 78x140cm, Zapuštěná montáž:Ano | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.044 | 0.924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 557680819
538 | M | 611X8 | Střešní okno pro odvod kouře a tepla, s předinstalovanou motorickou jednotkou pro systém odvodu kouře a tepla, Uw=1,0W/m2K, Rw 37dB, dřevěné jádro s bezúdržbovou polyuretanovou vrstvou | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.044 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1706044223
539 | M | 61124061 | zateplovací sada střešních oken rám 78x140cm | sada | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0039 | 0.0897 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -643361622
540 | M | 61124336 | lemování střešních oken Al na profilované krytiny 78x140cm | kus | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0055 | 0.1265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1822863199
| VV |  | "K16"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
541 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 63.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1014620905
| VV |  | "T12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*19+1,0*28+1,1+1,25+1,4*2+1,5*14 |  | 63.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
542 | M | 60794102 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm | m | 63.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.2546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1862427096
543 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám | kus | 130 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1574368538
| VV |  | 65*2 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | 766811111 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm | kus | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2008219338
| VV |  | "T01"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | 766811151 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm | kus | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1238769340
| VV |  | "T01"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | K | 766811212 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1723605175
| VV |  | "T01"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | 766811213 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 515125334
| VV |  | "T11"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
548 | K | 766811221 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1687439790
| VV |  | "T01"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
549 | K | 766811222 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1320161052
| VV |  | "T01"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | 766811223 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1494015049
| VV |  | "T01"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | 766811311 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních | kus | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1193311792
| VV |  | "T01"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T10"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | 766811351 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních | kus | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1039470674
| VV |  | "T01"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T11"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
553 | K | 766811442 | Montáž světelné rampy šroubované dl přes 1000 do 2000 mm na kuchyňských linkách | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227825434
| VV |  | "T01"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T04"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T06"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T07"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T08"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T09"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
554 | K | 766811443 | Montáž světelné rampy šroubované dl přes 2000 do 4000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1489925152
| VV |  | "T11"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
555 | M | 615X1 | T01 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 2,85+2,05 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1007556879
556 | M | 615X2 | T04 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 2,75+2,05 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539361738
557 | M | 615X3 | T06 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 2,85+1,77 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1978271594
558 | M | 615X4 | T07 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1513972565
559 | M | 615X5 | T08 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2082256893
560 | M | 615X6 | T09 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 923550991
561 | M | 615X7 | T10 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní skřínky, deska, koš, dl. 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1334470662
562 | M | 615X8 | T11 - Kuchyňská linka z dřevotřískových desek tl.18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát - Spodní a horní skřínky, deska, koš, LED pásek, dl. 2,4 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1895075232
563 | K | 766821112 | Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1819999917
| VV |  | "T02"1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | K | 766821142 | Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním | kus | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -752735507
| VV |  | "T02"8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T05"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
565 | M | 615X9 | T02 - Spíž z dřevotřískových desek tl. 18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát, dvířka otvíravá 8ks, 6x nábytkový zámek, 1200x600 v. 2730 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.058 | 0.116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1523473895
566 | M | 615X10 | T05 - Spíž z dřevotřískových desek tl. 18 mm s povrchovou úpravou vysokotlaký laminát, dvířka otvíravá 8ks, 6x nábytkový zámek, 1200x600 v. 2160 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1507196119
567 | K | 766X1 | Montáž půdních dvířek | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00044 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1799776126
568 | M | 612X1 | Protipožární podkrovní dvířka 800x1050, zateplené, protipožární EI 30 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1760136611
| VV |  | "O09"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
569 | M | 612X2 | Protipožární podkrovní dvířka 800x1200, zateplené, protipožární EI 30 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 392899382
| VV |  | "O10"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
570 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 11.071 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1228707354
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2246 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
571 | K | 767163122 | Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru | m | 26.79 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00072 | 0.019289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2104372713
| VV |  | "Z10"22,89 |  | 22.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z11"3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
572 | M | 553X7 | zábradlí s vertikální výplní rovné kotvení vrchní v 1050mm, pozinkováno + 2x nátěr | m | 22.89 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.018 | 0.41202 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154528769
| VV |  | "Z10"22,89 |  | 22.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
573 | M | 553X8 | zábradlí s vertikální výplní a plechem rovné kotvení vrchní v 1600mm, pozinkováno + 2x nátěr | m | 3.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.018 | 0.0702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -634885628
| VV |  | "Z11"3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
574 | K | 767165114 | Montáž madel svařováním | m | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -662189316
| P |  | Poznámka k položce: Výška madla 1,0 m, kotvení přes platle M10 do zdiva, zinkováno + 2x nátěr. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z18"13,5*4 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
575 | M | 14550138 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm | t | 0.176 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1149094078
| VV |  | "Z18"(13,5*4)*2,97/1000 |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
576 | K | 767223221 | Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru | m | 31.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00072 | 0.022752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1390350117
| VV |  | "Z09"7,3*4+2*1,2 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
577 | M | 553X6 | zábradlí trubkové s vertikální výplní rovné kotvení boční v 1000mm, 2x nátěr | m | 31.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.018 | 0.5688 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1907545195
578 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím | m | 34.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1930507290
579 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 19.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.00396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1237517535
| VV |  | "Z25"(0,6*2+1,2*2)*5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
580 | M | 697X1 | rám pro zapuštění profil L, nerez | m | 18.48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.003696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1320070581
| VV |  | "Z26"(0,6*2+1,2*2)*3 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27"(0,6*2+2,4*2) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
581 | K | 767531212 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 0,5 do 1 m2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1370969433
| VV |  | "Z25"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
582 | M | 69752030 | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ | m2 | 3.96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01 | 0.0396 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2120281202
| VV |  | "Z25"(0,6*1,2)*5 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
583 | K | 767531213 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1 do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1596438524
| VV |  | "Z26"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
584 | M | 69752100 | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | m2 | 3.96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.016632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1632977944
| VV |  | "Z26"(0,6*1,2)*3 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27"0,6*2,4 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
585 | K | 767640112 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -267293804
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O12"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O13"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
586 | M | 553X1 | Hliníkové vstupní dveře profil š.90 mm. Uf=1,1 Oboustranně překryvná hliníková výplňAl.práh včetně spodního profilu PUREN na tl. podlahy. | m2 | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01908 | 0.13356 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 653013760
| VV |  | O12"EW30 PD3 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | O13 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
587 | K | 767640322 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 764692414
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace dveří včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
588 | M | 553X3 | Bezprahová prosklená hliníková stěna 2800x2150 mm s otevíravými dvoukřídlými dveřmi - čistý průchod 900+900 mm. Madlo na levém křídle, pískovaná fólie s kolečky v pruzích, samozavírač s horní montáží, uzávěr ovládaný EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1171140037
| VV |  | "01"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
589 | K | 767646510 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -453113623
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace dveří včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
590 | M | 553X5 | HLINÍKOVÁ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ LEVÁ PRO SHOZ NA PRÁDLO, elektromechanická aretace na samozavírači napojená na EPS, EI30 DP1- S200-C | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03829 | 0.045948 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -724158881
| VV |  | "15"(0,6*1,0)*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
591 | K | 767646522 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 164959772
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace dveří včetně příslušenství viz Výpis vnitřních dveří | [14 empty] | P | 2
592 | M | 553X4 | Bezprahové hliníkové dveře otevíravé dvoukřídlové 1610x2100 - čistý průchod 1100+550 mm. EI30 DP3- S200-C, elektromechanická aretace na samozavírači, samouzamykací rozvorový zámek na pasivním křídle, koordinátor uzavírání, vodorovné madlo. EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.12865 | 0.12865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1644493263
| VV |  | "14"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
593 | K | 767649194 | Montáž dveřního madla | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1724069202
594 | M | 55147053 | madlo invalidní rovné bílé 600mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 544023279
| VV |  | "O18"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
595 | M | 55147135 | madlo invalidní rovné nerez mat 600mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -138848315
| VV |  | "O18"19-3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
596 | M | 55147137 | madlo invalidní rovné nerez mat 800mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1292044639
| VV |  | "O19"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
597 | K | 767657220 | Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně přes 6 do 9 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 344417708
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specicikace viz projektová dokumentace - Výpis výplní otvorů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O11"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
598 | M | 553X2 | GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA Z MASÍVNÍHO DŘEVA, Palubkové členěné drážka S, severský smrk, včetně Pohonu -tažná a tlačná síla 750N,světelná závora, pětitlačítkový dálkový ovladač | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.174 | 0.348 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1025274179
599 | K | 767812613 | Montáž markýz fasádních přes 3500 do 5000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1261740263
| VV |  | "Z12"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
600 | M | 55346563 | markýza výsuvná kazetová vyložení 1,5-4m š. 5m | m2 | 17.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -90736128
| P |  | Poznámka k položce: Výsuvná elektronicky ovládaná markýza, kotvení do stěny tyčí pr. 16 mm a nerezovou platlí, Elektromotor 230V s dálkovým ovladačem, čidlo na vítr. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z12"3,5*5,0 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
601 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg | kg | 0.341 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 2.387e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 745634330
| P |  | Poznámka k položce: Z03 - Z08 Zábradlí z jeklů, včetně doplňků, kotevního a spojovacího materiálu. Povrchová úprava komaxit. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Z03"((0,305*4+0,5+0,125*2)*1,36)*19/1000 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z04"((0,305*8+1,0+0,125*2)*1,36)*32/1000 |  | 0.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z05"((0,305*9+1,1+0,125*2)*1,36)*1/1000 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z06"((0,305*10+1,25+0,125*2)*1,36)*1/1000 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z07"((0,305*10+1,4+0,125*2)*1,36)*2/1000 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z08"((0,305*11+1,5+0,125*2)*1,36)*15/1000 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.341 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
602 | M | 14550220 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 25x25x2mm | t | 0.392 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -166432729
| VV |  | 0,341*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
603 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 16.048 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00096288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2141746781
| VV |  | 1.NP poznámka 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4*4)*1,18 |  | 16.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
604 | M | 13011063 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm | t | 0.018 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 525740268
| P |  | Poznámka k položce: Pozink, nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,016*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
605 | K | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 653 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.03265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1682548261
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pomocného a kotevního materiálu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Stříšky nad vstupem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O20 3ks"101+75+144 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O21 2ks"79+113+141 |  | 333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 653 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
606 | M | 14550236 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm | t | 0.235 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1953164117
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkováno | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O20"(1,75*17)*3,4/1000 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O21"(2,55*13)*3,4/1000 |  | 0.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,214*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
607 | M | 14550246 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm | t | 0.169 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 434850236
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkováno | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O20"(3,0*6)*4,16/1000 |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O21"(2,8*3+3,5*3)*4,16/1000 |  | 0.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,154*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
608 | M | 13814211 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm tabule | t | 0.328 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1349102771
| VV |  | "O20"(1,0*3*3)*16/1000 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O21"(1,4*2,8+1,4*3,5)*16/1000 |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,285*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
609 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 0.751 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 3.755e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1408972042
| VV |  | Konstrukce výdechů vzduchotechniky - pozinkováno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60/60/5"502,7/1000 |  | 0.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5, 60/5"247,8/1000 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
610 | M | 13010424 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm | t | 0.553 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.553 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1210612964
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkováno | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "60/60/5"502,7/1000 |  | 0.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,503*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
611 | M | 13010240 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm | t | 0.273 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1263957773
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkováno | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "P5, 60/5"247,8/1000 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
612 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 4.185 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -892226124
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.7819 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
613 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 310.535 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.09316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1126598128
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02"103,254 |  | 103.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03"24,668 |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07"(0,16+0,31)*1,1*42+1,1*2,3*2+(0,16+0,31)*1,5*42+1,65*3,35*2 |  | 67.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"82,581 |  | 82.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10"1,784 |  | 1.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"16,228 |  | 16.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10"14,581 |  | 14.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
614 | K | 771151021 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 67.439 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.30348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1937190658
| VV |  | "P07"(0,16+0,31)*1,1*42+1,1*2,3*2+(0,16+0,31)*1,5*42+1,65*3,35*2 |  | 67.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
615 | K | 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby | m | 217.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.074018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -179825369
| VV |  | "P07"1,1*42+1,5*42 |  | 109.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl"71,5+37 |  | 108.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
616 | M | 590X2 | profil schodový protiskluzový hliníkový, d. 2500 mm, v. 10 mm, š. 20 mm | m | 120.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.048048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1570818991
| VV |  | 109,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
617 | M | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 119.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.038192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 709763692
| VV |  | 108,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 119.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
618 | K | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm | m | 98.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00177 | 0.17488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 454516995
| VV |  | "P07"1,1*38+1,5*38 |  | 98.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
619 | K | 771274242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm | m | 109.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00102 | 0.11138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 663939850
| VV |  | "P07"1,1*42+1,5*42 |  | 109.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
620 | M | 59761127 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 60.125 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.022 | 1.3227 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -667857529
| P |  | Poznámka k položce: Poslední a první schodišťový stupeň v každém rameni bude vždy barevně odlišen. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 109,2*0,16+98,8*0,31 |  | 48.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 48,1*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
621 | K | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm | m | 71.55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00058 | 0.041499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1153731872
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02"2,57+3,35+1,5+1,95+3,79+2,3+3,89+2,8+0,1+2,69+2,3*2+3,0*2-1,25 |  | 34.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03"3,35+1,91+1,5+1,79-1,1-1,25+2,1*2+2,3+2,11+1,1+1,8-0,8-0,7-1,25 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07 mezipodesta"(1,65*2+3,35)*2+(1,1*2+2,3)*2 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
622 | M | 59761118 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 14.31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.022 | 0.31482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 337548836
| VV |  | 71,55*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
623 | K | 771474133 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00058 | 0.02146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1682961861
| VV |  | 0,16*42*2+0,31*38*2 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
624 | M | 59761127 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 7.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.022 | 0.1628 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1561571013
| VV |  | 37*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
625 | K | 771574413 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 260.786 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00903 | 2.3549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1213220014
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02"103,254 |  | 103.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03"24,668 |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pozn 2"3,5*0,35+3,5*0,1 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07 mezipodesty"3,35*1,65*2+1,1*2,3*2 |  | 16.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"82,581 |  | 82.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10"1,784 |  | 1.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"16,228 |  | 16.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10"14,581 |  | 14.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.786 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
626 | M | 59761118 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 286.865 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.022 | 6.311 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1522472920
| VV |  | 260,786*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 286.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
627 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 202.054 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.30308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -896147061
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02"103,245 |  | 103.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"82,581 |  | 82.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"16,228 |  | 16.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.054 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
628 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 369.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.011073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1156738304
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156,83+34,29 |  | 191.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,8+4,9 |  | 121.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,34+31,94 |  | 56.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
629 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 297.97 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.09535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -773812734
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02"156,83 |  | 156.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"116,8 |  | 116.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09"24,34 |  | 24.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
630 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 11.782 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 393120471
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6057 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
631 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 899.946 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.026998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -786895845
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01"243,423 |  | 243.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"348,114 |  | 348.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"300,933 |  | 300.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11"7,476 |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 899.946 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
632 | K | 776141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 899.946 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 4.0498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -303754827
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01"243,423 |  | 243.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"348,114 |  | 348.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"300,933 |  | 300.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11"7,476 |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 899.946 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
633 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 892.47 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.26774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 604835087
| VV |  | 1. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01"243,423 |  | 243.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"348,114 |  | 348.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"300,933 |  | 300.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 892.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
634 | M | 28411011.1 | PVC vinyl heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,60mm, (Vhodný do zdravotnických zařízení) | m2 | 981.717 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00277 | 2.7194 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1154903352
| VV |  | 892,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 981.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
635 | K | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 7.476 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0022428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 143404281
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11"7,476 |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
636 | M | 28411044 | PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm | m2 | 8.224 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0032 | 0.026317 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 881351677
| VV |  | 7,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
637 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 784.276 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.039214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -584785746
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01"217,76 |  | 217.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"303,1 |  | 303.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08"255,94 |  | 255.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11"7,476 |  | 7.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784.276 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
638 | M | 28411011.1 | PVC vinyl heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,60mm, (Vhodný do zdravotnických zařízení) | m2 | 89.332 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00277 | 0.24745 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1777177302
| VV |  | 776,8*0,115 'Přepočtené koeficientem množství |  | 89.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
639 | M | 28411044 | PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm | m2 | 0.86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0032 | 0.002752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1494325728
| VV |  | 7,476*0,115 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
640 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 784.276 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0078428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 362553573
641 | M | 28342165 | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem | m | 799.962 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.21599 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 786020756
| VV |  | 784,276*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 799.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
642 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 7.606 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72428132
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37684 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
643 | K | 777611101 | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 47.955 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.011509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -608450706
| VV |  | P05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"(5,3*6,35+2,9*3,9+1,0*0,35-(0,6*0,15*4)+3,0*0,5*2) |  | 47.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
644 | K | 777612101 | Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy | m2 | 47.955 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.011989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -621229578
645 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky | m | 21.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00312 | 0.065832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 99930699
| VV |  | 21,1 |  | 21.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
646 | K | 777X1 | Izolace systémová k lité podlaze nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách včetně penetrace | m2 | 57.159 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.085738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1554226938
| VV |  | P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"3,35*2,2+2,05*1,8-1,13*0,7+1,95*1,4+0,15*0,9*2+0,25*1,5+0,27*1,1 |  | 13.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"3,35*3,65+0,43*0,55+0,25*2,28-0,68*0,25 |  | 12.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"30,354 |  | 30.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.159 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 57.159 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.011432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1478696838
| P |  | Poznámka k položce: PU FLOW, APLIKACE 2000g/1m2 | [14 empty] | P | 2
648 | K | 777621101 | Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 114.318 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0014 | 0.16005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1407682945
| P |  | Poznámka k položce: PU COLOR,BARVA RAL VE DVOU VRSTVÁCH - JEDNA VRSTVA 100ml/1m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 57,159*2 |  | 114.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
649 | K | 777611111 | Posyp barevnými vločkami podlahy velikosti do 1 mm | m2 | 57.159 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.002858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 935541396
650 | K | 777X2 | Protiskluzná úprava uzavíracího nátěru podlahy | m2 | 57.159 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0045727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1919173640
| P |  | Poznámka k položce: APLIKACE R11 | [14 empty] | P | 2
651 | K | 777622103 | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy | m2 | 114.318 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.022864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -180973
| P |  | Poznámka k položce: PU ANTICOLOR VE 2 VRSTVÁCH / JEDNA VRSTVA 50ml/1m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 57,159*2 |  | 114.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.377 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1450798532
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.8827 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
653 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 675.744 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.20272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60473592
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"2,0*(2,25*2+3,35*2) |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05"1,8*(1,3+1,4+3,22) |  | 10.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"0,6*(4,65+2,05+0,58) |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"1,8*(4,78*2+3,35*2) |  | 29.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8+1,0*1,02) |  | -2.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"2,0*(3,35*2+4,2*2+1,95*2+1,4*2) |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,0+1,0*2,0+0,9*2,0*3+1,5*1,8) |  | -12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"2,0*(3,35*2+3,65*2+0,43+0,25*2) |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,22*2+2,28*2,0) |  | -7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"1,8*(0,95*2+0,9*2+1,8*4) |  | 19.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*3) |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"2,0*(3,5*2+2,8*2) |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"1,8*(3,5*2+2,25*2) |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8+0,5*1,02) |  | -2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"0,6*(0,6+1,5) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"1,8*(2,25*2+1,8*2) |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8) |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"1,8*(1,1*2+1,85*2) |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,8+0,5*1,02) |  | -1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"2,0*(26,3) |  | 52.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,0+1,5*1,8+2,28*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0+1,5*1,22) |  | -15.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"1,8*(1,4*2+2,8*2) |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,8) |  | -1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"1,8*(1,65*2+1,75*2+0,9*4) |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*3) |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 316.052 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"2,0*(1,85*2+3,1*2) |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"2,0*(3,35*2+1,95*2) |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,1*1,22) |  | -3.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"0,6*(4,5+2,05+0,58) |  | 4.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"0,6*(2,2+2,7) |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"1,8*(1,7*2+1,08*2) |  | 10.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"1,8*(1,2*2+1,95*2) |  | 11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"1,8*(1,5*2+1,08*2) |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"0,6*(0,84+2,43+0,68) |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"0,6*(4,3+1,77+0,6) |  | 4.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"2,0*(3,5*2+1,9*2) |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"2,0*(3,5*2+4,05*2+0,25*2) |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,0+0,5*1,22) |  | -4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 253.644 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"0,6*(3,2+0,6) |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06"1,8*(1,75*2+0,93*2) |  | 9.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"2,0*(1,75*2+0,93*2) |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,0) |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,8*(1,96*2+1,7*2) |  | 13.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,8+0,8*1,8*2) |  | -4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"1,8*(2,1*2+0,98*2) |  | 11.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"2,0*(1,92*2+3,75*2) |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16"1,8*(0,92*2+1,8*2) |  | 9.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17"1,8*(0,92*2+1,8*2) |  | 9.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,8*(1,95*2+2,12*2) |  | 14.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8) |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"2,0*(1,92*2+3,75*2) |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.048 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675.744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 360.348 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.54052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1446784088
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"2,0*(2,25*2+3,35*2) |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"2,0*(3,5*2+2,8*2) |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.93 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"2,0*(1,85*2+3,1*2) |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"2,0*(3,35*2+1,95*2) |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,1*1,22) |  | -3.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"2,0*(3,5*2+1,9*2) |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"2,0*(3,5*2+4,05*2+0,25*2) |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,0+0,5*1,22) |  | -4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 213.738 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"2,0*(1,75*2+0,93*2) |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,0) |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"2,0*(1,92*2+3,75*2) |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"2,0*(1,92*2+3,75*2) |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.348 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
655 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 208 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.05824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -410316954
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"2,0*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"2,0*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
656 | K | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 675.744 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00909 | 6.1425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 848159696
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"2,0*(2,25*2+3,35*2) |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05"1,8*(1,3+1,4+3,22) |  | 10.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"0,6*(4,65+2,05+0,58) |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"1,8*(4,78*2+3,35*2) |  | 29.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8+1,0*1,02) |  | -2.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"2,0*(3,35*2+4,2*2+1,95*2+1,4*2) |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2,0+1,0*2,0+0,9*2,0*3+1,5*1,8) |  | -12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"2,0*(3,35*2+3,65*2+0,43+0,25*2) |  | 29.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,22*2+2,28*2,0) |  | -7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"1,8*(0,95*2+0,9*2+1,8*4) |  | 19.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*3) |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"2,0*(3,5*2+2,8*2) |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"1,8*(3,5*2+2,25*2) |  | 20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8+0,5*1,02) |  | -2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*1,22) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"0,6*(0,6+1,5) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"1,8*(2,25*2+1,8*2) |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8) |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"1,8*(1,1*2+1,85*2) |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,7*1,8+0,5*1,02) |  | -1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"2,0*(26,3) |  | 52.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,55*2,0+1,5*1,8+2,28*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0+1,5*1,22) |  | -15.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"1,8*(1,4*2+2,8*2) |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,8) |  | -1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"1,8*(1,65*2+1,75*2+0,9*4) |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*3) |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 316.052 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"2,0*(1,85*2+3,1*2) |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"2,0*(3,35*2+1,95*2) |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,1*1,22) |  | -3.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"0,6*(4,5+2,05+0,58) |  | 4.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"0,6*(2,2+2,7) |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"1,8*(1,7*2+1,08*2) |  | 10.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"1,8*(1,2*2+1,95*2) |  | 11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"1,8*(1,5*2+1,08*2) |  | 9.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"0,6*(0,84+2,43+0,68) |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"0,6*(4,3+1,77+0,6) |  | 4.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"2,0*(3,5*2+1,9*2) |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+0,5*1,22) |  | -3.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"2,0*(3,5*2+4,05*2+0,25*2) |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,7*2,0+0,5*1,22) |  | -4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"2,0*(3,5*2+2,0*2) |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2,0+1,0*1,22) |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 253.644 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"0,6*(3,2+0,6) |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06"1,8*(1,75*2+0,93*2) |  | 9.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"2,0*(1,75*2+0,93*2) |  | 10.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,0) |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,8*(1,96*2+1,7*2) |  | 13.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*1,8+0,8*1,8*2) |  | -4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"1,8*(2,1*2+0,98*2) |  | 11.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"2,0*(1,92*2+3,75*2) |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16"1,8*(0,92*2+1,8*2) |  | 9.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17"1,8*(0,92*2+1,8*2) |  | 9.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,8*(1,95*2+2,12*2) |  | 14.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,8) |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"2,0*(1,92*2+3,75*2) |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.048 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675.744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
657 | M | 59761717 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 777.106 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01465 | 11.3846 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -957510421
| VV |  | 675,744*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 777.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
658 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 15.84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00142 | 0.022493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -156627470
| VV |  | "O16"(0,6*1,1)*24 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
659 | M | 63465124 | zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 17.424 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01 | 0.17424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1090055620
| VV |  | 15,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
660 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 671.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.12089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1507786379
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02"2,25*2+3,35*2+2,0*2+1,22*2-1,0 |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05"1,3+1,4+3,22+1,8*2 |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10"4,78*2+3,35*2-1,0+1,8*4+1,02*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11"3,35*2+4,2*2+1,95*2+1,4*2-1,1-1,0-0,9*3+2,0*10 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12"3,35*2+3,65*2+0,43+0,25*2-0,9-2,28+2,0*6+1,22*4 |  | 28.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16"0,95*2+0,9*2+1,8*4-0,8*3+1,8*4 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20"3,5*2+2,8*2-1,2+2,0*3+1,22*2 |  | 19.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 18.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23"3,5*2+2,25*2-1,0+1,8*4+1,02*2 |  | 19.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 18.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*2+1,22*2 |  | 16.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29"2,25*2+1,8*2-1,0+1,8*2 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30"1,1*2+1,85*2-0,7+1,8*2+1,02*2 |  | 10.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33"26,3-1,55-2,28-0,9-0,8+2,0*12+1,8*2+1,22*2 |  | 50.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37"1,4*2+2,8*2+1,8*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38"1,65*2+1,75*2+0,9*4-0,8*3+1,8*3 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 325.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02"1,85*2+3,1*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06"3,35*2+1,95*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12"1,7*2+1,08*2-0,8+1,8*3 |  | 10.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13"1,2*2+1,95*2-0,8*2+1,8*5 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14"1,5*2+1,08*2-0,8+1,8*2 |  | 7.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 18.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 18.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*3+1,22*2 |  | 18.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28"3,5*2+2,0*2-1,0+2,0*2+1,22*2 |  | 16.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31"3,5*2+2,0*2-1,1+2,0*2+1,22*2 |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32"3,5*2+1,9*2-1,2+2,0*3+1,22*2 |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35"3,5*2+2,0*2-1,2+2,0*3+1,22*2 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36"3,5*2+4,05*2+0,25*2-1,7+2,0*5+1,22*2 |  | 26.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38"3,5*2+2,0*2-1,2+2,0*3+1,22*2 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 240.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02"0,6*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06"1,75*2+0,93*2-0,8+1,8*2 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07"1,75*2+0,93*2-0,8+1,8*2 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08"1,96*2+1,7*2-0,8*2-0,9+1,8*6 |  | 15.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12"2,1*2+0,98*2-0,8+1,8*2 |  | 8.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15"1,92*2+3,75*2-0,9-0,8+2,0*4 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16"0,92*2+1,8*2-0,8+1,8*2 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17"0,92*2+1,8*2-0,8+1,8*3 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18"1,95*2+2,12*2-1,0+1,8*2 |  | 10.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19"1,92*2+3,75*2-0,9-0,8+1,8*4 |  | 16.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 671.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
661 | M | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 705.18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.22566 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -634950283
| VV |  | 671,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 705.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
662 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 360 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -341043177
663 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | t | 18.883 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 442800867
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56795 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
664 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 334.24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.046794 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1199404131
| VV |  | Rám RM1, RM2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(13,4*15)+0,686*(3,3*4) |  | 240.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rám přístřešku na auta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*50,9 |  | 58.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístřešky nad vstupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,5 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
665 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 334.24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.040109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1680438909
666 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 334.24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.040109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 684596325
667 | K | 783347101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 146.874 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.013219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -507971416
| VV |  | Zárubně (2 vrstvy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,437*2 |  | 146.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
668 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 58.119 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.0063931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -416247565
| P |  | Poznámka k položce: Silikátový renovační základní povrstvovací nátěr s velkým obsahem plniv, s přísadou čistého akrylátu, skelných vláken a kvalitních plniv s vyváženou velikostí i tvarem zrn. Vhodný na překlenutí vlasových trhlin a k egalizaci podkladu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KZS 3 Sokl (nad terénem) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(56,75-1,25-2,8-2,98-1,1-3,0) |  | 13.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(10,25-0,2-1,25-1,25) |  | 2.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(43,0) |  | 32.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+0,38)/2)*(13,75-3,0) |  | 6.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*5,125 |  | 3.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
669 | K | 783827424 | Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 819.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00048 | 0.39343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1371634260
| P |  | Poznámka k položce: Vysoce specializovaná sol-silikátová fasádní barva na bázi osvědčené kombinace pojiv křemičitého solu a vodního skla. Ta umožňuje provádět silikátové nátěry přímo a bez adhezních můstků. Barva s plnivy odolnými vůči povětrnostním vlivům a čistě anorganickými pigmenty spojuje všechny výhody klasické silikátové barvy s rozmanitostí podkladů organicky pojených nátěrových systémů. Splňuje požadavky DIN 18363, část 2.4.1 (silikátové barvy). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 819,65 |  | 819.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
670 | K | 783827424 | Krycí dvojnásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 58.119 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00048 | 0.027897 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 893717411
| P |  | Poznámka k položce: Tenkovrstvá lazura na bázi sol-silikátu, zejména pro lazurní nátěry přírodního kamene. Je nastavena jako vodoodpudivá a splňuje také požadavky DIN 18363, 2.4.1. Vhodná pro barevné lazurování pískovcových povrchů, např. pro sjednocení odstínu s originálním kamenným materiálem. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KZS 3 Sokl (nad terénem) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(56,75-1,25-2,8-2,98-1,1-3,0) |  | 13.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(10,25-0,2-1,25-1,25) |  | 2.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(43,0) |  | 32.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,75+0,38)/2)*(13,75-3,0) |  | 6.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*5,125 |  | 3.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9821 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
671 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3600.683 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.75614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -738404656
| VV |  | 84,759+49,8+3208,430+349,720+638,215 |  | 4330.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(675,744+43,16+11,337) |  | -730.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3600.683 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
672 | K | 784181107 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m | m2 | 363.484 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.076332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1535556302
| VV |  | 363,484 |  | 363.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
673 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 357.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.10373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1900535917
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07"2,0*(3,35*2+2,5*2) |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*1,22+1,0*2,0) |  | -3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13"2,0*(9,25*2+5,1*2+0,15*8) |  | 59.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,0*2,0*2+0,9*2,0*2) |  | -15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17"2,0*(26,2*2+1,95*2,1) |  | 112.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0*3+1,2*2,0+1,55*2,0*5+1,95*2,0) |  | -31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31"2,0*(3,5*2+2,85*2) |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+0,5*1,22) |  | -2.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17"2,0*(3,5*2+1,62*2) |  | 20.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+1,0*1,22) |  | -3.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20"2,0*(20,08*2+1,95*2) |  | 88.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,1*2,0+1,55*2,0+1,95*2,0) |  | -11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21"2,0*(28,93*2+1,95*2+0,48*2+1,55*2) |  | 131.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,0*2,0*3+1,2*2,0+1,55*2,0*5+1,7*2,0+1,6*2,0) |  | -37.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 357.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
674 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 3243.003 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.94047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1911756441
| VV |  | 3600,683-357,68 |  | 3243.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
675 | K | 784221107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 363.484 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.10541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 758105978
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11169 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
676 | K | 786623021 | Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2 | kus | 74.685 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1416424244
| VV |  | 13,65+11,7+49,335 |  | 74.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
677 | M | 55342542 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 1,0m2 | m2 | 13.65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.01365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1712219298
| VV |  | "Z13a"0,5*1,95*6 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z13"0,5*1,95*8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
678 | M | 55342545 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2 | m2 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.0117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -867662189
| VV |  | "Z14"1,0*1,95*3 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z14a"1,0*1,95*3 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
679 | M | 55342547 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 3,0m2 | m2 | 49.335 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.049335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1953166229
| VV |  | "Z15"1,5*1,95*8 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z15a"1,5*1,95*7 |  | 20.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z16"1,4*1,95 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z16a"1,4*1,95 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
680 | K | 786623039 | Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl do 1300 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1814485339
| VV |  | "Z13a"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z13"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z14"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z14a"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
681 | M | 28376710 | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 1,0m2 š do 1,0m | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1588248274
682 | K | 786623041 | Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 896662985
| VV |  | "Z15"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z15a"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z16"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z16a"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
683 | M | 28376719 | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1084347340
684 | K | 998786102 | Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.112 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6781532

## SO 01 - D.1.4.1 - Elektro...
{c8ea1288-4a45-4c7c-9c52-d294fc153f36}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.1 - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radek Zdražil |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.1 - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Radek Zdražil
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1.00 - KABELY | [5 empty] | 0
| 2.00 - Svítidla | [5 empty] | 0
| 3.00 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| 4.00 - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| 5.00 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| 6.00 - UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
| 7.00 - JÍMACÍ SOUSTAVA | [5 empty] | 0
| 8.00 - ELEKTROMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| 9.00 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 10.00 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.1 - Elektroinstalace - silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Radek Zdražil
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1.00 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 10+14+16+17+11 |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 350 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 257 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 12+8+87+10+10+8+8+7+7+24+14+19+20+23 |  | 257 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 34113126 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+35mm2 | m | 64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 34111649 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2 | m | 63 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 34111661 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x150+70mm2 | m | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 92 |  | 92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 34111667 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x185+95mm2 | m | 52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 52 |  | 52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 34111610 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 284 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 64+63+92+65 |  | 284 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 17+11+14+8 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 12+14+16+8 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 34111116 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2 | m | 132 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 6+8+5+9+7+6+10+12+8+6+9+13+11+22 |  | 132 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 34111123 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | m | 3422 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 34111124 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 | m | 2531 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 34111125 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2 | m | 115 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 64+32+19 |  | 115 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 34111162 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2 | m | 66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 38+17+11 |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 34111163 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 | m | 440 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 38+37+36+33+40+40+28+25+25+16+30+34+58 |  | 440 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 34111166 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2 | m | 108 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 52+38+18 |  | 108 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 34111167 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2 | m | 298 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 38+48+32+46+38+29+17+25+25 |  | 298 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 34111168 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2 | m | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 34111324 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2 | m | 113 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 18+18+28+6+24+19 |  | 113 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 34111327 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2 | m | 466 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 28+73+10+60+54+50+52+55+6+30+20+28 |  | 466 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 466 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 34111328 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2 | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 34111366 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x1,5mm2 | m | 530 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 64+57+12+51+62+42+55+75+5+19+20+18+25+25 |  | 530 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 530 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 34111368 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm2 | m | 34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 34113278 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm2 | m | 31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 7+12+6+6 |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 34113280 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2 | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 34113281 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm2 | m | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 10+14+12 |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 34113282 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x16mm2 | m | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 11+7 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 34141025 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 | m | 350 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 50+50+50+50+50+50+50 |  | 350 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 568 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 181 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 2+2+2+8+6+4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 34141030 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 34141031 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2 | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 34111103 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2 | m | 502 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 34111104 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2 | m | 234 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 34121273 | kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a | m | 136 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 136 |  | 136 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2.00 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | R.2.01 | A_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 4000K, 3600lm, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | R.2.02 | AA_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 4000K, 3600lm, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | R.2.03 | A1_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 3000K, 3400lm, IP20 | ks | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | R.2.04 | A2_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 4000K, 3600lm, IP20 | ks | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | R.2.05 | A3_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 33W, 4000K, 4000lm, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | R.2.06 | AA3_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 33W, 4000K, 4000lm, IP20 | ks | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | R.2.07 | A5_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 26W, 4000K, 3800lm, IP44 | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | R.2.08 | B_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 36W, 4000K, 4200lm, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | R.2.09 | C_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 18W, 4000K, 1900lm, IP20 | ks | 59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | R.2.10 | CC_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 18W, 4000K, 1900lm, IP44 | ks | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | R.2.11 | C3_ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 24W, 4000K, 2000lm, IP20 | ks | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | R.2.12 | C4_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 24W, 4000K, 2000lm, IP40 | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | R.2.13 | D_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 4000K, 2700lm, IP40 | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | R.2.14 | E_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 25W, 4000K, 3000lm, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | R.2.15 | F_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 8W, 3000K, 400lm, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | R.2.16 | P_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 28W, 4000K, 4000lm, IP66 | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | R.2.17 | T_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 14W, 3000K, 107lm, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | R.2.18 | EX1_REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 35W, 3000K, 4600lm, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | R.2.19 | NS_NÁSTĚNNÉ ,,NOČNÍ" LED SVÍTIDLO, 3W, IP20, (žluté světlo), v=200 mm | ks | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | R.2.20 | 1-LED_LED pásek 24V DC, 14W/m, 4000K, IP67 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | R.2.21 | 1-LED_zafrézovaný hliníkový profil 12mm | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | R.2.22 | 1-LED_zdroj 50W, 230V AC/24V DC, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | R.2.23 | 1-LED_zdroj 60W, 230V AC/24V DC, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | R.2.24 | 1-LED_zdroj 80W, 230V AC/24V DC, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | R.2.25 | N1_ZAPUŠTĚNÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 3W, 297lm, IP20, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT | ks | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | R.2.26 | N2_ZAPUŠTĚNÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 3W, 338lm, IP20, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | R.2.27 | N3_PŘISAZENÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 2W, 360lm, IP20, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | R.2.28 | N4_NOUZOVÝ PŘISAZENÝ SVÍTIDLO LED 2W, 204lm, IP65, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT, VČETNĚ PIKTOGRAMU | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | R.2.29 | NP1_NOUZOVÝ PŘISAZENÝ SVÍTIDLO LED 2,3W, 141lm, IP65, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT, VČETNĚ PIKTOGRAMU | ks | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | R.2.30 | NP2_NOUZOVÝ PŘISAZENÝ SVÍTIDLO LED 2W, 204lm, IP65, S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | R.2.31 | Recyklace svítidel | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | R.2.32 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
| D | 3.00 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 34539000 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky | ks | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 34539002 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 34539003 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky | ks | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 34539006 | přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S šroubové svorky | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 34539004 | přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | ks | 109 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 34539050 | kryt spínače dělený | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 125 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 34535025 | přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 34535048 | přístroj přepínače zápustného střídavého, s krytem, řazení 6, IP44, šroubové svorky | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 34535014 | přístroj přepínače zápustného střídavého dvojitého, s krytem, řazení 6+6, IP44, šroubové svorky | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 34535049 | přístroj přepínače zápustného křížového, s krytem, řazení 7, IP44, šroubové svorky | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 34535011 | rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 | ks | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | ABB.3558NC01510B | Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 Variant+ | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | ABB.3558NC06510B | Přepínač střídavý, řazení 6, IP54 Variant+ | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | R.3.01 | Pohybový snímač 180°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | R.3.02 | Pohybový snímač 180°, pro LED osvětlení, 10A/250V, IP44 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | 34555239 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové svorky | ks | 301 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | ks | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 336 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 34555231 | zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, s clonkami, víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky | ks | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 34535011 | rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 | ks | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | ABB.5519NC02510S | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP54 Variant+ | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 35811477 | zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | ABB.2CMA193139R1000 | Zásuvka nástěnná, 5p., 32 A, IP44, 6 h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | ABB.2CMA167328R1000 | Zásuvka nástěnná, 5p., 63 A, IP67, 6 h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | R.3.03 | Z1_vestavná zásuvka do stolu - (3x zásuvka 16A/250V + 2x DATA) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | R.3.04 | Třípólový vypínač polozapuštěný, 16A/400V, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | R.3.05 | Třípólový vypínač polozapuštěný, 25A/400V, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | R.3.06 | Třípólový vypínač polozapuštěný, 32A/400V, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | R.3.07 | Třípólový vypínač polozapuštěný, 40A/400V, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | R.3.08 | Třípólový vypínač polozapuštěný, 50A/400V, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | R.3.09 | Tlačítko "TOTAL STOP", 10A/250V, IP55, štítek s textem "TOTAL STOP" , 4NO kontakty | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | R.3.10 | Tlačítko "CENTRAL STOP", 10A/250V, IP55, štítek s textem "CENTRAL STOP" , 4NO kontakty | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | R.3.11 | Zásuvka pro vyrouvnání potenciálu - komplet | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 35825232 | pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 35825256 | pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, charakteristika gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 35825268 | pojistka nožová 160A nízkoztrátová 13W, provedení normální, charakteristika gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 35825260 | pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17,20W, provedení normální, charakteristika gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 35825274 | pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23W, provedení normální, charakteristika gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | R.3.12 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
| D | 4.00 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | ks | 514 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 34571489 | krabice bezhalogenová PC-ABS přístrojová kruhová D 70mm hluboká | ks | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 34571478 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 34571400 | krabice bezhalogenová ABS IP65 100x100x50mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 34571524 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | ks | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | R.4.01 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 250x250mm s víčkem | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 34571094 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m | m | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | R.4.02 | Tuhá elektroinstalační trubka, bezhalogenová - D20, střední mechanická odolnost, včetně spojek a příchytek | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | R.4.03 | Tuhá elektroinstalační trubka, bezhalogenová - D25, střední mechanická odolnost, včetně spojek a příchytek | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | R.4.04 | Tuhá elektroinstalační trubka, bezhalogenová - D32, střední mechanická odolnost, včetně spojek a příchytek | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | R.4.05 | Tuhá elektroinstalační trubka, bezhalogenová - D40, střední mechanická odolnost, včetně spojek a příchytek | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 202 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 34571075 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | 34571076 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | R.4.06 | trubka elektroinstalační ohebná, bezhalogenová - D20 | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | R.4.07 | trubka elektroinstalační ohebná, bezhalogenová - D25 | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 151 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 58 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | 34571355 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 311 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | R.4.08 | Lávka kabelová 200x60mm | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | R.4.09 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/60mm | m | 43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | R.4.10 | Vyložení kabelového žlabu (100/60mm) | ks | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | R.4.11 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 200/60mm | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | R.4.12 | Vyložení kabelového žlabu (200/60mm) | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
140 | K | R.4.13 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 300/60mm | m | 149 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | R.4.14 | Vyložení kabelového žlabu (300/60mm) | ks | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | R.4.15 | Požární trasa kabelu s požární funkčností - 60min pro jeden kabel, včetně veškerého uchycení | m | 1150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | 35431045 | svorka uzemnění Cu na potrubí 1/2" - 22mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | R.4.16 | Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5, ref. typ WAGO | ks | 162 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | 34572314 | Páska stahovací kabelová 4,8x290mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | 35442120 | štítek plastový - směr dvojstr. | ks | 310 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | R.4.17 | Protipožární ucpávka t=90,min, včetně identifikačního štítku, (1000ml) | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | 58541233 | pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace | t | 0.15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | 58591504 | směs suchá omítková jádrová ruční jemná | t | 0.15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | JUB..JPT151001 | JUPOL BRILLIANT bílá 1001, 15l - vinylová malířská barva pro jednovrstvé nanášení | l | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | JTA.0013703.URS | XTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | m | 248 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | R.4.18 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
| D | 5.00 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | R.5.01 | RH - (oceloplechový skříňový rozvaděč, IP55/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | R.5.02 | RH-TČ - (oceloplechový skříňový rozvaděč, IP55/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | R.5.03 | RH-E - (oceloplechový skříňový rozvaděč, IP55/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | R.5.04 | RPO - Výkonová jednotka 7,5 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 2 skříní (1× výkonová jednotka + interní bat. modul + nástěnná skříň RPO s požární odolností EI60), doba zálohy 60 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídi | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | R.5.05 | R.Prádelna - (oceloplechový skříňový rozvaděč, IP55/20, Ik=10kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.24 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | R.5.06 | R1 - (oceloplechový zapuštěný rozvaděč, s požární odolností EI 30 DP1 S200, IP40/20, Ik=6kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | R.5.07 | R2.1 - (oceloplechový zapuštěný rozvaděč, s požární odolností EI 30 DP1 S200, IP40/20, Ik=6kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.26 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | R.5.08 | R2.2 - (oceloplechový zapuštěný rozvaděč, s požární odolností EI 30 DP1 S200, IP40/20, Ik=6kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.27 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | R.5.09 | R3.1 - (oceloplechový přisazený rozvaděč, IP40/20, Ik=6kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.28 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | R.5.10 | R3.2 - (oceloplechový přisazený rozvaděč, IP40/20, Ik=6kA, komplet), viz. výkres D.1.4.1.29 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | R.5.11 | RH.Zámek - (doplnění do stávajícího rozvaděče), viz. výkres D.1.4.1.31 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
| D | 6.00 | UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 237 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | ks | 105 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | 35442034 | svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
168 | K | 35441830 | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
169 | K | 35441836 | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
170 | K | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
171 | K | R.6.01 | Svorkovnice ekvipotenciální (MET) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
172 | K | 24617222 | hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy | kg | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
173 | K | R.6.01.1 | Podružný materiál (5%) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
| D | 7.00 | JÍMACÍ SOUSTAVA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
175 | K | 35441060 | tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
176 | K | 35441070 | tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
177 | K | R.7.01 | Oddálená jímací tyč 2,5m pro antény - komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
178 | K | R.7.02 | Třmeny na trubku rozsah 40-60mm, nerez | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
179 | K | R.7.03 | Distanční držák s držákem tyče | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
180 | K | 35431031 | svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
181 | K | 35442103 | stříška ochranná horní Cu | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
182 | K | 35441415 | podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm | ks | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
183 | K | 35441703 | podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez | ks | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
184 | K | 35441702 | podpěra vedení hromosvodu na krytinu z tašek, nerez | ks | 64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
185 | K | 35442270 | podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
186 | K | 35431011 | svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm | ks | 64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
187 | K | 35431039 | svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby | ks | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
188 | K | 35431001 | svorka uzemnění AlMgSi univerzální | ks | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
189 | K | 35431018 | svorka uzemnění AlMgSi připojovací | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
190 | K | R.7.04 | Dilatační propojka AL RD 8 D 395mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
191 | K | R.7.05 | Podružný materiál (5%) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382
| D | 8.00 | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 741372021 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | ks | 165 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384
193 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 253 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 386
194 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388
195 | K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390
196 | K | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392
197 | K | 741310025 | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394
198 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 396
199 | K | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398
200 | K | 741310043 | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400
201 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 402
202 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 321 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 404
203 | K | 741313072 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 406
204 | K | 741313083 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | ks | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 408
205 | K | 741313151 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 410
206 | K | 741313152 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 412
207 | K | 741313153 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 63 A se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414
208 | K | 741310561 | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416
209 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 546 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 418
210 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 420
211 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422
212 | K | 741112022 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm | ks | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 424
213 | K | 741112023 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426
214 | K | 741110011 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená volně | m | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428
215 | K | 741110012 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně | m | 272 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 430
216 | K | 741110013 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně | m | 151 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 432
217 | K | 741110051 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně | m | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434
218 | K | 741110052 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně | m | 208 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 436
219 | K | 741110053 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně | m | 324 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438
220 | K | 741128021 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg | m | 520 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440
221 | K | 741910322 | Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 442
222 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 53 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444
223 | K | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 149 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446
224 | K | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 448
225 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 450
226 | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 336 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 452
227 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 5439 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454
228 | K | 741122215 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456
229 | K | 741122216 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 63 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 458
230 | K | 741122217 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 144 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 460
231 | K | 741122223 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462
232 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 581 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 464
233 | K | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 134 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466
234 | K | 741122233 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 344 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 468
235 | K | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 106 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470
236 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 425 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 472
237 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 1236 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 474
238 | K | 210800411 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m | 1625 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 476
239 | K | 210800413 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m | 249 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 478
240 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 131 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480
241 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 482
242 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484
243 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 486
244 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 488
245 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 490
246 | K | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 492
247 | K | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 494
248 | K | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496
249 | K | 741130013 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 498
250 | K | 741130015 | Ukončení vodič izolovaný do 150 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 500
251 | K | 741130016 | Ukončení vodič izolovaný do 185 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502
252 | K | 741410022 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 250 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 504
253 | K | 741410042 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi | m | 263 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 506
254 | K | 741430004 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 508
255 | K | 741430003 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 510
256 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | ks | 138 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 512
257 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | ks | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514
258 | K | 210220372 | Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdiva | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 516
259 | K | R.8.01 | Montáž ekvipotenciální svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 518
260 | K | 741128001 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a očištění | m | 31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520
261 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | ks | 310 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 522
262 | K | 741128003 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil | ks | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 524
263 | K | R.8.02 | Svazkování kabelů pomocí stahovacích pásek (balení = 100ks) | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 526
264 | K | 971042131 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 528
265 | K | 971042141 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm | ks | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530
266 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 544 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 532
| D | 9.00 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
267 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.174 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 534
268 | K | 012002001 | Geodetické práce - zaměření trasy kabelové vedení do geodetické mapy - zastavěný prostor | m | 174 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 536
269 | K | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 87 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 538
270 | K | 460171173 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 142 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540
271 | K | 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 142 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 542
272 | K | 460451183 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 | m | 142 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 544
273 | K | 460171643 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 546
274 | K | 460661114 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 548
275 | K | 460451663 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 550
276 | K | 460171683 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 552
277 | K | 460661114 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 554
278 | K | 460451713 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4 | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 556
279 | K | 460242211 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 558
280 | K | 460242221 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 560
281 | K | R.9.01 | Zapěnění trubek - chrániček do D 110 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 562
282 | K | 460871135 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm | m2 | 75.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 564
283 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 15.06 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 566
284 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m | m3 | 15.06 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 568
285 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 22.59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 570
| D | 10.00 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
286 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 572
287 | K | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 574
288 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576
289 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 578
290 | K | HZS1301X1 | Zednické přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Bourání, sekání drážek, zapravení, přesun suti. | [14 empty] | P | 1
291 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník (objekt Zámek) | hod | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 582
292 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (objekt Zámek) | m2 | 25.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 584
293 | K | R.10.01 | Potřebné materiály k dokončení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 586

## SO 01 - D.1.4.2.1 - Systé...
{a19deda7-639f-4d8a-8f85-ad83f327797e}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.1 - Systém strukturované kabeláže (SSK / DATA)
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.1 - Systém strukturované kabeláže (SSK / DATA)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.1 - Systém strukturované kabeláže (SSK / DATA)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Datový rozvaděč, nástěnný, 19", 42U, rozměry 1953mm x 600mm x 600mm, uzamyketalná dvířka, sklěněná dvířka, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -13317322
2 | K | Pol2 | Napájecí panel, kompatibilní s datovým rozvaděčem, 1U, 5x230V s přepěťovou ochranou, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 95086980
3 | K | Pol3 | Vyvazovací panel, kompatibilní s datovým rozvaděčem, 1U, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -700848102
4 | K | Pol4 | Vyvazovací háčky, kompatibilní s datovým rozvaděčem | ks | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1295923239
5 | K | Pol5 | Patchpanel, 24x RJ45 port, cat.6A, systémový, sestavený, kompatibilní s datovým rozvaděčem | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1379441292
6 | K | Pol6 | Ventilátor do datového rozvaděče, kompatibilní s datovým rozvaděčem, 1U, 19", včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1520243945
7 | K | Pol7 | Komplet vybavena optická vana, pro svaření všech vláken optického kabelu SM OS 16vl. 9/125, kompatibilní s datovým rozvaděčem, včetně spohovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -897563268
8 | K | Pol8 | Komplet vybavena optická vana, pro svaření všech vláken optického kabelu SM OS 16vl. 9/125, kompatibilní se stávajícím datovým rozvaděčem, včetně spohovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1473827430
9 | K | Pol9 | Komplet svaření optické vany | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1665723027
10 | K | Pol10 | RJ45 cat.6A konektor | ks | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 538612890
11 | K | Pol11 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6A, komplet vybavená, zápustná montáž, stejný vzhled se silnoproudými komponenty, včetně rámečku | ks | 79 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -434058243
12 | K | Pol12 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6A, komplet vybavená, polozápustná montáž, IP44, stejný vzhled se silnoproudými komponenty, včetně rámečku | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -759493974
13 | K | Pol13 | SFP modul, 1G, SM LC, kompatibilní s SM OS 9/125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -184205485
14 | K | Pol15 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -718743336
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol16 | Metalický kabel F/FTP cat.6A B2ca s1 d1 | m | 10090 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 747220838
| VV |  | 1820+810+320+2250+1100+520+550+900+500+1320 |  | 10090 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10090 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | Pol17 | Patch corde, F/FTP cat.6A B2ca s1 d1, 1m | ks | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2129800407
17 | K | Pol18 | Patch corde, F/FTP cat.6A B2ca s1 d1, 5m | ks | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1073565202
18 | K | Pol19 | Opticky patch corde, kompatibilní s SM OS 9/125, 1m | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1879028729
19 | K | Pol20 | Kabelový žlab, drátěný, 150mm x 100mm (šxh), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 210 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 964865934
20 | K | Pol21 | Nosný profil pro kabelový žlab 150mm x 100mm (šxh), pro připevnění na strop, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 130 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414574850
21 | K | Pol22 | Nosný profil pro kabelový žlab 150mm x 100mm (šxh), pro připevnění na stěnu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1363896223
22 | K | Pol23 | Stoupačkový držák pro kabelový žlab 150mm x 100mm (šxh), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150583506
23 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 240 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -415577198
24 | K | Pol25 | Elektroinstalační trubka pevná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -634206318
25 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 195 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -946982505
26 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -580090948
27 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -46664957
28 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -724753872
29 | K | Pol31 | Pomocné zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1476324224
30 | K | Pol32 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1671415196
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 355116708
32 | K | vn2 | Oživení a odzkoušení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1201529684
33 | K | vn3 | Certifikační měření, vystavená záruky na 25 let | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1825197459
34 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1266713646
35 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 481380937
36 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1442937744
37 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 742948571
38 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456342809
39 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1227019998
40 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 491706007

## SO 01 - D.1.4.2.2 - Systé...
{c29496da-702f-496c-97ef-66c10f650077}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.2 - Systém společné televizní antény
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.2 - Systém společné televizní antény
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.2 - Systém společné televizní antény
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol41 | Programovatelný zesilovač, alespoň 4 programovatelné vstupy VHF / UHF, 1x vstup FM, možnost napájení minimálně dvou aktivních antén, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, kompatibilní se stávajícím systémem STA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1814858640
2 | K | Pol42 | Připojení rozšíření systému ve stávajícím datovém rozvaděču, drobná úprava / práce se stávajícími komponenty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -984455826
3 | K | Pol43 | Rozbočovač 4-násobný (1/4), vetně spojovacího a upevńovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 171836161
4 | K | Pol44 | TV/R zásuvka, koncová, komplet vybavená, zápustná montáž, stejný vzhled se silnoproudými komponenty, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1869715907
5 | K | Pol45 | F konektor kompresní | ks | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88833522
6 | K | Pol46 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -545693996
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol47 | Koaxiální kabel 6,6mm, PE, 1,13mm Cu, AL opletení, B2ca s1 d1 | m | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1062248669
| VV |  | 50+30+50+20 |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1260636396
9 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 637864694
10 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1085027098
11 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1261367599
12 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1020871792
13 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60108720
14 | K | Pol49 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -324675043
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 872340593
16 | K | vn2 | Oživení a odzkoušení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -556300226
17 | K | vn3 | Měření signálu STA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1832782950
18 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1025954619
19 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777843887
20 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -344882043
21 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1659716643
22 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1970917335
23 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2029669594
24 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 487062266

## SO 01 - D.1.4.2.3 - Systé...
{0ed043cd-15ae-40e0-b74c-4d501dbb3e00}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.3 - Systém domácího telefonu
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.3 - Systém domácího telefonu
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.3 - Systém domácího telefonu
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol57 | Nový domácí telefon, audio, kompatibilní se stávajícím systémem DT | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2004947721
2 | K | Pol58 | Připojení nově instalovaného kabelu ve stávající telefonní ústředně, drobná práce se stávajícími rozvody / komponenty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12106255
3 | K | Pol59 | Telefonní patchpanel, kompatibilní s novým datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže (DATA / SSK) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1094082055
4 | K | Pol60 | Nové zvonkové tablo, audio, se 6ti tačítky, kompatibilní se stávajícím systémem DT | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 71940267
5 | K | Pol61 | Připojení výstupního kontaktu pro ovládání elektrického zámku přístupového systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 508480639
6 | K | Pol62 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12266394
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol16 | Metalický kabel F/FTP cat.6A B2ca s1 d1 | m | 410 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -444689386
| VV |  | 30+80+20+50+30+75+30+25+50+20 |  | 410 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1689840533
9 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -827825660
10 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 808110176
11 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 545094332
12 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 609629959
13 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 91386847
14 | K | Pol63 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -76532174
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1907786734
16 | K | vn2 | Oživení a odzkoušení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1760479169
17 | K | vn3 | Koordinační zkoušky sytému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1387876060
18 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1146176450
19 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 521510947
20 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1902976719
21 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -727645962
22 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2049089779
23 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -688110996
24 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -378210944

## SO 01 - D.1.4.2.4 - Popla...
{affa3cce-a860-47f8-8448-ed9b88157cca}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol70 | Systémová ovládací LCD klávesnice, inegrovaná bezkotatkní čtečka karet, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 120mA, 1 klávesnicová zóna, připojitelná na sběrnici systému, bílá, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1074347656
2 | K | Pol71 | Systémový modul pro vytvoření přístupového bodu (ovládání dvěří - Acces), připojitelný na sběrnici systému, ovládání 1 dveří, koordinace se čtečkou bezkontaktních karet, napájení 16V AC, maximální proudový odběr 80mA, vestavěný zdroj (maximální proudový o | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1962605484
3 | K | Pol72 | Kryt pro systémový modul pro vytvoření přístupového bodu, s tamper kontaktem, s prostorem pro záložní akumulátor 12V/7Ah, s vestavěným trasnformátorem 16V AC / 40VA | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 411340103
4 | K | Pol73 | Záložní akumulátor 12V / 7Ah | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1586377898
5 | K | Pol74 | Čtečka bezkontaktních karet, kompatibilní s modulem ovládání dveří (přístupový bod), kompatibilní se stávajícími kartami, stejny vzhled jako čtečky stávající, venkovní prostředí, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1237697232
6 | K | Pol75 | Bezkontakní karta, kompatibilní se stávajícími kartami a se stávajícími i novými bezkontaktními čtečkami | ks | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1157161157
7 | K | Pol76 | Systémový vstupní modul (expander), připojtelný na sběrnici systému, 8 vstupů (16 zón pomocí ATZ), napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 31mA, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1345649781
8 | K | Pol77 | Kryt pro systémový vstupní modul (expander) s tamper kontaktem | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1773566906
9 | K | Pol78 | Magnetický kontakt, 4 dráty | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -364459617
10 | K | Pol79 | Propojovací krabice, alespoň 8 svorek, tamper kontakt | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 941264044
11 | K | Pol80 | PIR detektor pohybu, kompatibilní se systémovým vstupním modulem (expander) (kompatibilita ATZ), napájení 9-16V DC, maximální proudový odběr 30mA, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -357367696
12 | K | Pol81 | Digitální převodník pro SM vlákna s SC konektorem, vysílač, systémový, délka systémové sběrnice po SM až 5km, včetně spohojovacího a upevňovacého materiálu, kopmatibilní se stávajícím systémem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -254664923
13 | K | Pol82 | Digitální převodník pro SM vlákna s SC konektorem, přijímač, systémový, délka systémové sběrnice po SM až 5km, včetně spohojovacího a upevňovacého materiálu, kopmatibilní se stávajícím systémem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1933257694
14 | K | Pol83 | Posilovač sběrnice, systémový, 2x900m, připojitelný na systémovou sběrnici, kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -406630189
15 | K | Pol84 | Kryt pro systémový posilovač sběrnice | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -61781107
16 | K | Pol85 | Elektrický otvírač, kompatibilní se systémovým modulel pro vytvoření přístupového bodu, napájecí napětí 12V DC, maximální proudový odběr 350mA | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1930197624
17 | K | Pol86 | Přídavný napájecí zdroj, 13,8V DC / 3A, signalizační výstupy (porucha 230V, porucha AKU), v krytu s prostgorem pro záložní akumulátor 12V / 18Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -414156539
18 | K | Pol87 | Záložní akumulátor 12V / 18Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1355268196
19 | K | Pol88 | Otevření, připojení a přepojení stávajícíh rozvodů pro možnost rozšíření stávající systémové sběrnice do nově řešených prostor a opětovné zavření stávajícího systémového komoponentu stávajícího systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1695145270
20 | K | Pol89 | Komplet vybavené a nastavené docházkové tablo, kompatibilní se stávajícím softwarem stávajícího docházkového systému, kompatibilní se stávajícími i novými bezkontaktními kartami, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, včetně oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10917469
21 | K | Pol90 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 437087963
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol91 | Metalický kabel sběrnicový systémový 4x2x0,8 B2ca s1 d1 | m | 240 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1620053855
| VV |  | 25+25+30+10+10+25+15+35+35+15+5+10 |  | 240 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | Pol92 | Metalický kabel 1-CXKH-R 2x1,5mm B2ca s1 d1 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2133073411
| VV |  | 15+10+15+20+5+15+10+10 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | Pol16 | Metalický kabel F/FTP cat.6A B2ca s1 d1 | m | 575 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2140213954
| VV |  | 10+5+25+10+10+55+45+35+35+30+25+40+35+110+50+40+5+10 |  | 575 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | Pol19 | Opticky patch corde, kompatibilní s SM OS 9/125, 1m | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2142092503
26 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 170 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1853550442
27 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1609183363
28 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 717461783
29 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 612219173
30 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230291528
31 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1836743224
32 | K | Pol94 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1461250728
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1522904182
34 | K | vn2 | Naprogramování, oživení a odzkoušení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1164942719
35 | K | vn3 | Koordinační zkoušky sytému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 303203641
36 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -755953453
37 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1687462215
38 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -556900200
39 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2099045936
40 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 485651771
41 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1008436024
42 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1470025138

## SO 01 - D.1.4.2.5 - Systé...
{95f33a74-e767-4310-82f4-6016e1fd8a9d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.5 - Systém sestra-pacient
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.5 - Systém sestra-pacient
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.5 - Systém sestra-pacient
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol95 | Systémový server, centrální prvek sloužící k řízení a správě celého systému, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabláže SSK / DATA, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1982243860
2 | K | Pol96 | Systémový switch, 8x RJ45 port, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabláže SSK / DATA, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1481103440
3 | K | Pol97 | Systémový switch modul, možnost výstavby ethernetové sítě systému, včetně spohovacího a upevňovacího materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1221214226
4 | K | Pol98 | Systémový napáječ, 24V / 350W, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (včetně instalačních krabic) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1696118278
5 | K | Pol99 | Systémový terminál personálu signalizační, IP, prvek zajišťující řízení celého systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1449488363
6 | K | Pol100 | Systémová zásuvka ethernet IP, rozhraní pro připojení terminálu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (včetně instalační krabice) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 738929010
7 | K | Pol101 | Systémová komunikační jednotka s displejem, IP,přenášení indentifikačních informací o jednotlivých volání, včetně spojovacího a upevňovacího materiáu (včetně instalační krabice) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 988884447
8 | K | Pol102 | Systémová signalizační jednotka, IP, možnost vysílání nouzovéh volání, možnost registrace personálu, možnost vysílání alarmu, možnost připojení libovolného počtu táhel a tlačítek nouzového volání, přenos akustických signálů v případě registrace personálu | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1821059783
| P |  | Poznámka k položce: možnost komunikace s beztrátovými (systémovými) tlačítky, včetně spojovacího a instalačního materiálu (včetně instalační krabice) | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol103 | Systémové svítidlo, IP, prvek s pěti barvami s optickou signalizací stavu na daném místě, včetně spojovacího a instalačního materiálu (včetně instalační krabice) | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1821203404
10 | K | Pol104 | Systémová komunikační jednotka IP, možnost vysílání žádosti o spojení se sestrou, hlasité komunikační spojení s personálem, připojení mikrotelefonu pro diskrétní spojení prostřednictvím konektoru KJ IP, připojení volací šńůry, | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1111793796
| P |  | Poznámka k položce: přijetí volánní ze systému ve sdruženém provozu s možnost vzájemné komunikace, registrace přítomnosti sestry, vyvolání služebního alarmu, připojení tlačítek a táhel nouzového volání, vzájemná komunikace se všemi komunikačními prvky systému, ovládání svítidla optické signalizace, včetně spojovacího a instalačního materiálu (včetně instalační krabice) | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol105 | Systémové táhlo volání s tlačítkem IP, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (včetně instalační krabice) | ks | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 739503461
12 | K | Pol106 | Systémová zásuvka volací šňůry s tlačítkem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (včetně instalační krabice) | ks | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -517819016
13 | K | Pol107 | Systémová volací šňůra, IP, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1981254008
14 | K | Pol108 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -808837675
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol109 | Metalický kabel 1-CXKH-R 2x2,5mm B2ca s1 d1 | m | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1061969729
| VV |  | 25+5+15+5+10+10 |  | 70 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | Pol16 | Metalický kabel F/FTP cat.6A B2ca s1 d1 | m | 1025 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -781158219
| VV |  | 120+10+270+100+100+40+70+20+20+50+50+90+35+50 |  | 1025 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1025 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -300623906
18 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2045874579
19 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 612724650
20 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1841487004
21 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1251233602
22 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2088447795
23 | K | Pol110 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -197766131
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -638573865
25 | K | vn2 | Naprogramování a oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1584893089
26 | K | vn3 | Kontrola provozu sytému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -182585387
27 | K | vn4 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -156109365
28 | K | vn12 | SW aktivace sdruženého provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 982131756
29 | K | vn13 | SW historie volání | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340405332
30 | K | vn14 | SW licence účastníka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1920109651
31 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1131330709
32 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -766940913
33 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 999926075
34 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -484887776
35 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1859818457
36 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4395743

## SO 01 - D.1.4.2.6 - Kamer...
{ff906425-58b3-45da-90be-c5f87cb94490}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.6 - Kamerový systém (CCTV)
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.6 - Kamerový systém (CCTV)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 01 - D.1.4.2.6 - Kamerový systém (CCTV)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol111 | Nový kamerový záznam, kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem, 32 kanálový, pro IP kamery, video out 2x HDMI / 1x VGA, video komprese H.265+ /H.265 / H.264 / MPEG4, rozlišení pro záznam 32MP / 24MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1296967897
| P |  | Poznámka k položce: 4x SATA HDD (do 14TB), 2x ethernet RJ45 1000Mbps, 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0, alarm IN / OUT - 16/9, včetně montážní sady do datového rozvaděče systému strukturované kabeláže, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol112 | HDD disk, kompatibilní s novým kamerovým záznamem, 12TB | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -196078506
3 | K | Pol113 | Licence pro správu kamerového systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1874533130
4 | K | Pol114 | Switch, PoE, PoE budget 370W, kompatibilní s kamerovým systémem, 24x RJ45 port, 2x SFP port, včetně montážní sady do datového rozvaděče systému strukturované kabeláže, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže, včetně spojovacího a | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1781447483
5 | K | Pol115 | IP kamera v bullet provedení, rozlišení 4MPx (HD rozlišení) s varifokálním objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8-12mm, se snímačem CMOS 1/1.8; s vysokou citlivostí 0,001lux a maximálním rozlišením 2680 x 1520 při 25fps, | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1616644893
| P |  | Poznámka k položce: video komprese - H.265+/H.265/H.264+/H.264, 120dB WDR, funkce 3D DNR, BLC, HLC, Defog, IR přísvit až do 50m, alarm a audio vstupy-výstupy, analogový výstupu, RJ45 port až do rychlosti 1Gbps, vyhřívaný kryt kamery, krytí IP67 a stupeň odolnosti IK10. PoE napájení a provozní teplota -40°C až do +60°C, včetně připevňovací konzole | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol116 | IP kamera v provedení dome, 4MPx (HD rozlišení) s varifokálním objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8-12mm, se snímačem CMOS 1/1.8; s vyšší citlivostí 0,001lux a maximálním rozlišením 2680 x 1520 při 25fps, video komprese - H.265+/H.265/H.264+/H.264, | ks | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2049209582
| P |  | Poznámka k položce: 120dB WDR, funkce - 3D DNR, BLC, HLC, Defog, EIS, IR přísvit až do 30m, alarm a audio vstupy-výstupy, RJ45 port až do rychlosti 1Gbps, vyhřívaný kryt kamery, krytí IP67 a stupeň odolnosti IK10, PoE napájení a provozní teplota -30°C až do +60°C, včetně připevňovací konzole | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol10 | RJ45 cat.6A konektor | ks | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -289842811
8 | K | Pol117 | Patchpanel, 24x RJ45 port, cat.6A, systémový, sestavený, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1517107827
9 | K | Pol118 | Vyvazovací panel, 1U, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, kompatibilní s datovým rozvaděčem systému strukturované kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -750372967
10 | K | Pol13 | SFP modul, 1G, SM LC, kompatibilní s SM OS 9/125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1976538167
11 | K | Pol119 | Pracvoní stanice pro správu kamerového systému, možnost připojení více monitorů, kompatibilní s kamerový systémem, včetně ovládací myši a ovládací klávesnice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1050107186
12 | K | Pol120 | LED monitor, 31,5", VGA, DVI, HDMI, BNC: Audio, USB, kompatibilní s pracovní stanicí pro správu kamerového systému, včetně montážní konzole na stěnu, včetně spohovacího a upevňovacího materiáu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2000079843
13 | K | Pol121 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1992816446
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol16 | Metalický kabel F/FTP cat.6A B2ca s1 d1 | m | 2580 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1365864780
| VV |  | 370+720+770+205+240+175+100 |  | 2580 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2580 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | Pol122 | Patch corde, F/FTP cat.6A B2ca s1 d1, 5m | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 569159952
16 | K | Pol123 | Patch corde, F/FTP cat.6A B2ca s1 d1, 1m | ks | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1600322091
17 | K | Pol19 | Opticky patch corde, kompatibilní s SM OS 9/125, 1m | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46235747
18 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 110 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -428058465
19 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 90 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -435351163
20 | K | Pol124 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 660447646
21 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1648787600
22 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -989721022
23 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1882242088
24 | K | Pol125 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1487324722
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -61785277
26 | K | vn2 | Naprogramování a oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2062905824
27 | K | vn3 | Kontrola provozu systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 636231373
28 | K | vn12 | Certifikační měření, vystavení systémové záruky na 25 let | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1398545801
29 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 618146654
30 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -946782275
31 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 869863762
32 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -693867241
33 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1876426925
34 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1401765096
35 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 684258522

## SO 01 - D.1.4.3 - Elektro...
{5b57f8ed-9173-4f8b-9c7d-3d6482474c87}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.3 - Elektrointlace - EPS
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Miloš Uličný |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.3 - Elektrointlace - EPS
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Miloš Uličný
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - EPS a navazujících zařízení pro připojení k stávající EPS objektu zámku | [5 empty] | 0
| D1 - Materiálové náklady | [5 empty] | 0
| D2 - Práce a služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.3 - Elektrointlace - EPS
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Miloš Uličný
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Ostatní | EPS a navazujících zařízení pro připojení k stávající EPS objektu zámku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Materiálové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | BC600-8L4S požární ústředna síťová - základ zdroj 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 706689437
2 | M | Pol2 | LIF601-1 karta pro dialogový okruh včetně 2.izolatorů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 650202633
3 | M | Pol3 | RL 58-1/8 modul 8 výstupních relé | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -289134613
4 | M | Pol4 | RL 58-2 deska 4 výstupních relé silová pro pož.větrání | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -147136981
5 | M | Pol5 | NIF601-2 rozhrani pro sitovaní ústředen | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1164399196
6 | M | Pol6 | ABF600-1 vzdálený indikační a ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1786055842
7 | M | Pol7 | LWL-MM-2 rozhraní pro otický kabel multimode pro Bcnet | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 498377858
8 | M | Pol8 | programátor FI750/PU | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1221153845
9 | M | Pol9 | LTG30-1 tester kruhové linky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -188552539
10 | M | Pol10 | kopler na linku s rele kontaktem FI700/M1REL včetně krabice | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 216706022
11 | M | Pol11 | FI750 analogový kouřový-teplotní hlásič s izolátorem | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 784301752
12 | M | Pol12 | FI750 analogový kouřový hlásič s izolátorem | ks | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1239433285
13 | M | Pol13 | FI750 analogový teplotní hlásič s izolátorem | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 151973672
14 | M | Pol14 | FI750/B patice | ks | 62 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -804021599
15 | M | Pol15 | testovací plyn FPA 03 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -853537467
16 | M | Pol16 | HFM3/22/02 tlačitkový hlásič s izolátorem | ks | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1599545872
17 | M | Pol17 | HFM3/22/02 tlačitkový hlásič s izolátorem pro CHUC zelené | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2123396888
18 | M | Pol18 | Aku 12V 18 Ah | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -171146451
19 | M | Pol19 | Vnitřní siréna červena adresovatelná s protokolem FI700 včetně řídícího modulu | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1411541698
20 | M | Pol20 | Vnitřní siréna červena požární | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1922440975
21 | M | Pol21 | Přepěťová ochrana s VF filtrem PI-k16 DS Hakel | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1397562103
22 | M | Pol22 | EN54C-3A17 27,6/3A/2x17Ah napájecí zdroj pro protipožární systémy | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 51274005
23 | M | Pol23 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1986561890
24 | M | Pol24 | Kabel EPS JXFE-V FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d0 1x2x0,8mm pro připojení požárních tabel ABF600 | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 697235920
25 | M | Pol25 | Kabel EPS 1-CXKH-V FE180/P60-R /h/-/ B2cas1d0 2x1,5mm pro elektrické otvírače ůnikových cest | m | 400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1705228513
26 | M | Pol26 | Kabel EPS JXFE-V FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d0 2x2x0,8mm pro kruhovou linku | m | 900 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -241887004
27 | M | Pol27 | TRUBKA MONOFLEX HFPP 1425HFPP | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1965134391
28 | M | Pol28 | KRABICE KO 125 | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1389027357
29 | M | Pol29 | KRABICE KT 250L | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1191329185
30 | M | Pol30 | KRABICE K0 97 L | ks | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1444693951
31 | K | Pol31 | Podružný materiál (spoj.a izolační materiál) | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1551962908
| D | D2 | Práce a služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol32 | režie - materiál (dovoz do skladu, skladovací náklady, příprava atd.) | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -741753291
33 | K | Pol33 | režie - materiál manipulační náklady, doprava | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 302557408
34 | K | Pol34 | Instalace kabeláže | m | 1600 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 837331643
35 | K | Pol35 | Zasekání kabelů bez trubek (přívody k tlačítkům, stropy) | m | 750 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -285791784
36 | K | Pol36 | Instalce krabic trubkování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 734447561
37 | K | Pol37 | Montáž zařízení EPS včetně instalace kabelů, napojení návazných zařízení a magnetů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -701177827
38 | K | Pol38 | Napojení na dálkový download a monitoring a stávající systém | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1654270284
39 | K | Pol39 | Závěrečné oživení a odzkoušení zařízení EPS a navazujících zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1984880021
40 | K | Pol40 | Revize zařízení EPS, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1555587346
41 | K | Pol41 | Obecná režie z dodávky celkem | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1241442886

## SO 01 - D.1.4.4 - Ústředn...
{b45edec0-f02e-427c-8866-6b2101e52408}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.4 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jiří Brodský |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.4 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Jiří Brodský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 61 - Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 736 - Podlahove vytapeni | [5 empty] | 0
| 999 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.4 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Jiří Brodský
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612100010RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
| D | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | MONTIZ | Montáž návlekové tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu) | m | 579 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8
5 | K | IZAL20DN18 | Tepelná izolace návlek.standardtl.15 mm pro D16, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
6 | K | IZAL20DN18.1 | Tepelná izolace návlek.standardtl.20 mm pro D18, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
7 | K | IZAL20DN22 | Tepelná izolace návlek.standardtl.30 mm pro D28, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
8 | K | IZAL30DN28 | Tepelná izolace návlek.standardtl.30 mm pro D28, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
9 | K | MONTIZMV | Montáž izolace z min. vaty povrch AL, včetně pomocného materiálu | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Vlastnosti tepelné izolace z minerální vaty: - izolační pouzdra povrch AL - nejvyšší provozní teplota 250 °C - soucinitel tepelné vodivosti pro 10°C l10 = 0,034 W.m-1.K-1 | [14 empty] | P | 1
10 | K | IZMV4035 | Izolační pouzdro z min.vaty povrch Al, tl.40 mm pro 35 | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
11 | K | IZMV4042 | Izolační pouzdro z min.vaty povrch Al, tl.40 mm pro 42 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
12 | K | IZMV5054 | Izolační pouzdro z min.vaty povrch Al, tl.50 mm pro 54 | m | 110 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
13 | K | 713552131R00 | Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
16 | K | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm PN16 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | K | 722172432R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
18 | K | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
19 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
20 | K | 722182006RT1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
21 | K | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
22 | K | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
| D | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | MontTČ | Montáž tepelného čerpadla do výkonu 20 kW, včetně deskového výměníku | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
24 | K | 8000013564 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda VWL 125/6 A, + VWZ AI VWL X/6 MB4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
| P |  | Poznámka k položce: součástí venkovní jednotky je oběhové čerpadlo teplota topmé vody z kompresoru - 20-75°C max tlak 3 bar max. objemový průtok 2065 l/h Chladivo typ - R290 Topný výkon, A-7/W35 (14511) - 12,2 kW Výkonnostní číslo, COP, EN 14511, A-7/W35 2,7 Rozměr: 1100x1565x450 (ŠxVxH) Akustický výkon, EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W35 - 59 dB(A) + Nástěnný ovládací modul tepelného čerpadla pro tepelné čerpadlo aroTHERM plus s integrovanou elektronickou deskou VWZ AI VWL X/6 MB4 | [14 empty] | P | 1
25 | K | AKU200 | Akumulační zásobník 200 l (pro vytápění i chlazení, včetně izolace | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: 8 vyvodů 1/1/2" | [14 empty] | P | 1
26 | K | ZASO | Zásobník pro tepelné čerpadlo VIH RW 500/3 BR, V=500 l, topná spirála pro TČ 5,9 m2 vč. izolace | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
27 | K | el | Elektro spirála 6 kW (2,4,6 kW), 400 V, s přírubou, pro zásobníky VIH R/RW/SW 300-500/BR | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
28 | K | 0020171316 | multiMATIC ekvitermní regulátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
29 | K | WEB | Webmodul pro ovládání přes webové rozhraní, a aplikaci android ois | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
30 | K | 0020235465 | VR 32b eBus kaskádový modul / modul pro bivalentní, zdroj pro elektrokotle a tepelná čerpadla | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
31 | K | 0020250226 | Pryžová patka, sada | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62
32 | K | Ethyl | Nemrznoucí směs pro tepelné čerpadlo primár do -20, objem vody v primáru cca 125 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 64
33 | K | ELE24 | Elektrokotel 24 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Základní charakteristika - eBus komunikační rozhraní - plynulá modulace výkonu - autodiagnostika - vestavěná ekvitermní regulace - 8l expanzní nádoba - vysoce účinné čerpadlo OV (ErP ready) - všechny bezpečnostní prvky vč. ochrany proti zamrznutí - digitální ovládání - výkonový stykač pro ovládáním signálem HDO - možností přípravy TV v externím zásobníku (trojcestný ventil pro připojení zásobníku je volitelné příslušenství) | [14 empty] | P | 1
34 | K | 1 | Oddělovací výměník pro kaskádu tepelných čerpadel, včetně tepelné izolace | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Výměník B28/76 (40kW) Primár glykol 65/60°C, 7447 l/hod Sekundár voda 45/55°C, 3.486 l/hod Tlaková ztráta trasy mezi jednotkami a výměníkem max.15kPa!!!!! | [14 empty] | P | 1
35 | K | demPri | Montáž a připojení demineralizační patrony , dle podkladů výrobce vč. oddělovacího členu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
| P |  | Poznámka k položce: vč. potrubí PP20 l=3 m vč 4 kulových kohoutů DN15 s by-bassem | [14 empty] | P | 1
36 | K | 7-738-504-746 | Demineralizační sada P8000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
| P |  | Poznámka k položce: obsahuje patronu s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu | [14 empty] | P | 1
37 | K | svod | Dopojení přepadů od PV na kanalizaci(otopný, systém) primár do nádoby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
38 | K | Spuštění | Spuštění kaskády tepelných čerpadel a regulace, servisem výrobce TČ vč. dopravy a kabeláže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76
39 | K | IZ | Izolace primárního dopojení TČ ve venkovním prosto | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78
| P |  | Poznámka k položce: izolace v celkové délce do 4m, Použitá izolace pro dopojení ze sysatetického kaučuku pro potrubí z mědi 35x1,5. Tl, tepelné izolace ve dvou vrstvách v celkové tloustce 40 mm. Izolace bude opatřena zesílenou hliníkovou paskou s ochranou proti UV | [14 empty] | P | 1
40 | K | 8-015-512-4 | Termostat príložný 20-90st. havarijní | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 80
41 | K | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82
| D | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
43 | K | 732219304R00 | Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 500 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 86
44 | K | 732219301R00 | Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88
45 | K | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90
46 | K | 25/4 | Tlaková expanzní nádoba 25/4 v=25 l, primár | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92
47 | K | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94
48 | K | 80/4 | Tlaková expanzní nádoba 85/6 v=80 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 96
49 | K | 2 | MOntáž doplnovacího zařízení včetně spuštění, a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98
50 | K | OČV | Sestava oddělovacího členu s vodoměrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Z připojovací skupina pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 Z při přímém připojení k rozvodům pitné vody Z s oddělovačem systémů s certifikací DVGW typu BA Z uzavírací armatury na vstupu a výstupu Z vč. standardního nebo kontaktního vodoměru a nástěnného držáku Z minimální průtokový tlak p0 + 1,3bar Z dovolený provozní přetlak 10bar Z dovolená provozní teplota 60°C | [14 empty] | P | 1
51 | K | Automat | Automatické doplnovací zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Z pro monitorování tlakových expanzních nádob s membránou a k automatickému doplňování nastaveného počáteční tlaku Z vč. nástěnného držáku a řídicí jednotkou Control Basic Z provedení také z nerezové oceli Z rozhraní RS-485, připojení sběrnicových/ rozšiřujících modulů možné Z možné sledování kapacity zařízení na úpravu vody Fillsoft Z připojovací napětí 230V/50Hz Z minimální průtokový tlak p0 + 1,3 Z dovolený maximální vstupní tlak 10bar Z dovolený provozní přetlak 10bar Z dovolená provozní teplota 90°C | [14 empty] | P | 1
52 | K | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104
53 | K | YM30018 | Oběhové čerpadlo elektronické 30/1-8, Q=2,0 m3/h H=5,0 m (U=230V, I=0,7A, P=75W) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 106
| P |  | Poznámka k položce: nastavitelné po min. 0,5m | [14 empty] | P | 1
54 | K | YM30057 | Oběhové čerpadlo elektronické 30/0,5-7, Q=4,7 m3/h H=5,0 m (U=230V, I=1,A, P=120W) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108
| P |  | Poznámka k položce: nastavitelné po min. 0,5m | [14 empty] | P | 1
55 | K | YM300510 | Oběhové čerpadlo elektronické 30/0,5-10, Q=4,7 m3/h H=7,0 m (U=230V, I=1,5A, P=120W) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110
| P |  | Poznámka k položce: nastavitelné po min. 0,5m | [14 empty] | P | 1
56 | K | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 114
58 | K | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116
59 | K | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118
60 | K | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 120
61 | K | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 122
62 | K | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124
63 | K | Dodtvar | Dodávka měděných tvarovek, cena uvedena procentem z uvedené částky | soubor | 450825 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 126
| P |  | Poznámka k položce: orientační počty kolen: 18-16 22-100 28-18 35-10 42-10 54-20 orientační počty Tkusů(uvadena nejvetší dimenze): 28-4 35-10 42-4 54-14 . | [14 empty] | P | 1
64 | K | Zavesy | Příplatek na závěsovou techniku pro uložení, pod stropem v podhledu vč. pevných bodů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 128
65 | K | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32, včetně zapravení prostupu | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130
66 | K | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50, včetně zapravení prostupu | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 132
67 | K | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí 16-17 | m | 6600 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134
68 | K | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 259 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 136
69 | K | 733190307R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 | m | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 138
70 | K | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142
72 | K | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automatický DN 10 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 144
73 | K | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 146
74 | K | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15 | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 148
75 | K | 42256510R | Ventil pojistný 1/2" x 3/4" závitový, otevírací tlak 3 bary | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 150
76 | K | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 152
77 | K | 734235120R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závitový DN 10 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154
78 | K | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156
79 | K | RRV15 | Regulační ventil DN15, měření, přednastavení,, uzav, s vypouštěním kvs=2,56m3/h | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 158
80 | K | as | Radiátorový ventil pro otopná tělesa rohový DN15, pro spodní připojení koupelnových těles Rp1/2xG3/4 | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160
| P |  | Poznámka k položce: kvs=0,67 | [14 empty] | P | 1
81 | K | VEK15R | Připojovací armaturaRp 1/2" x 3/4 rohová, pro spodní připojení ot. tělesa VK | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 162
82 | K | THHALO | Termostatická hlavice pro veřejné prostory, s vnitřním nastavením specielně pro veřejné p. | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana proti krádeži Pevnost v tahu ohybem termostatické hlavice min. 1000 N Plynule nastavitelná teplota pomocí speciálního klíče bez nutnosti odstranění ochranného krytu Kombinace moderního designu s mimořádnou odolností i v nejnáročnějším prostředí, např. ve veřejných budovách Kryt hlavice lze otáčet kolem dokola bez vlivu na nastavení teploty Kapalinou plněné čidlo s vysokou regulační schopností a přesností | [14 empty] | P | 1
83 | K | TH | Termostatická hlavice pro veřejné prostory, s ochranou proti zcizení | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166
84 | K | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 168
85 | K | RRV20 | Regulační ventil DN20, měření, přednastavení,, uzav, s vypouštěním kvs=5,39m3/h | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 170
86 | K | MKK | Kulový kohout se zajištění v poloze otevřeno DN20, , | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 172
87 | K | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174
88 | K | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závitový DN 32 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 176
89 | K | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závitový DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 178
90 | K | KKMF32 | Kulový kohout s filtrem a magnetem DN32 PN16 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Vyměnitelné nerezové sítko s velikostí oka 600 µm. Tyčový magnet s indukcí 7 000 Gs | [14 empty] | P | 1
91 | K | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 182
92 | K | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závitový DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 184
93 | K | KKMF50 | Kulový kohout s filtrem a magnetem DN50 PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Vyměnitelné nerezové sítko s velikostí oka 600 µm. Tyčový magnet s indukcí 7 000 Gs | [14 empty] | P | 1
94 | K | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závitový DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 188
95 | K | MOFM | Odlučovač nečistot s magnetem celokovový, vč. izolace, připojení 2" IG | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190
| P |  | Poznámka k položce: max. průtok 7560 kg/h, tlaková ztráta při max. průtoku 5,8 kPa | [14 empty] | P | 1
96 | K | 734209127R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 192
97 | K | TRV | Trojcestný směšovací ventil DN40 RP1 1/2", kvs=25 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194
98 | K | Pohon | Pohon k ventilu DN40 3 body 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 196
99 | K | RRV50 | Regulační ventil DN50, měření, přednastavení,, uzav, s vypouštěním kvs=32,2m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198
100 | K | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 200
101 | K | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 202
102 | K | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204
103 | K | 734499211R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 206
104 | K | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 208
| D | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 735159111R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Označení Ventil kompakt (VK) specifikuje: - ocelové deskové těleso v kompatním provedení vč. integrovaného ventilu Označení VKM specifikuje - Ventil kompakt middle - spodní středové napojení ot. tělesa """ """ s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) se středovým spodním připojením G1/2" rozteč 50 mm. max. provozní přetlak 1,0 MPa | [14 empty] | P | 1
106 | K | 735157561R00 | Otopné těleso panelové VKM, 21, v. 600 mm, dl. 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212
107 | K | 735157562R00 | Otopné těleso panelové VKM, 21, v. 600 mm, dl. 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214
108 | K | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20 - 22 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216
109 | K | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218
110 | K | 735171128R00 | Těleso trubkové koupelnové v. 1220 mm, dl. 600 mm, se spodním středovým připojením | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 220
111 | K | 735171131R00 | Těleso trubkové koupelnové v. 1500 mm, dl. 600 mm, se spodním středovým připojením | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222
112 | K | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 224
| D | 736 | Podlahove vytapeni |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 736312132R00 | Systémová izolační deska ND 30 N vč. pokládky | m2 | 1220 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 226
| P |  | Poznámka k položce: - tloušťka izolace 30 mm, tloušťka celková 50 mm Poznámka: K tepelné izolaci podlahového vytápění se zvýšeným tepelným odporem a tvrzenou pochůznou fólií (černá), pro potrubí ALPEX nebo PEX. | [14 empty] | P | 1
114 | K | vl | Příplatek za prořez | ks | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 228
115 | K | montazpdl | MOntáž podlahového vytápění D 17 x 2 mm, do desky, rozteč 150-200 mm | m2 | 1220 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 230
116 | K | pexa 17x2 | Potrubí PE-Xa 17x2, dodávk materiálu, provedení smyček beze spojů | m | 6200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 232
| P |  | Poznámka k položce: materiál zesítěný polyetylén s kyslíkovou bariérou | [14 empty] | P | 1
117 | K | 733178112R00 | Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 16 x 2 mm pro OT, Montáž+dodávka | m | 400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 234
| P |  | Poznámka k položce: bez fitinek, provedení rozvodů beze spojů | [14 empty] | P | 1
118 | K | 736313912R00 | Ochranná trubka PE 1620, D 16-20 mm | m | 1050 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 236
| P |  | Poznámka k položce: pro napojení u rozdělovačů a vedení přes konstrukce a dilatační spáry | [14 empty] | P | 1
119 | K | 736316342R00 | Sestava rozdělovač a sběrač VP, 3 cest.vč.skříně, do zdi rozměr skříně 535x695-795x110-160mm-šxvxh | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 238
| P |  | Poznámka k položce: sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti | [14 empty] | P | 1
120 | K | 736316344R00 | Sestava rozdělovač a sběrač VP, 5 cest.vč.skříně, na zeď rozměr skříně 535x640x130mm - šxvxh | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 240
| P |  | Poznámka k položce: sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti | [14 empty] | P | 1
121 | K | 736316345R00 | Sestava rozdělovač a sběrač VP, 6 cest.vč.skříně, na zeď rozměr skříně 535x640x130mm - šxvxh | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242
| P |  | Poznámka k položce: sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti | [14 empty] | P | 1
122 | K | 736316348R00 | Sestava rozdělovač a sběrač VP, 9 cest.vč.skříně, do zdi rozměr skříně 830x695-795x110-160mm-šxvxh | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 244
| P |  | Poznámka k položce: sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti | [14 empty] | P | 1
123 | K | 736316349R00 | Sestava rozdělovač a sběrač VP,10 cest.vč.skříně, do zdi rozměr skříně 1035x695-795x110-160mm-šxvxh | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 246
| P |  | Poznámka k položce: sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti | [14 empty] | P | 1
124 | K | 736316352R00 | Sestava rozdělovač a sběrač VP,12 cest.vč.skříně, do zdi rozměr skříně 1035x695-795x110-160mm-šxvxh | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 248
| P |  | Poznámka k položce: sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti | [14 empty] | P | 1
125 | K | 736316917R00 | Šroubení svěrné na PEX 17 x 2 mm, pro dopojení na rozdělovač | kus | 162 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 250
126 | K | 736316912R00 | Šroubení svěrné na ALPEX 16 x 2 mm, pro dopojení na rozdělovač a ot. těleso | kus | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252
127 | K | 28600452R | Pás dilatační obvodový PE + fólie 10/160 mm | m | 2000 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 254
128 | K | 286004531R | Oblouk fixační pro potrubí 16-18 mm | kus | 202 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 256
129 | K | 286004541R | Příchytka pro potrubí 17x2 | kus | 9760 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 258
130 | K | 998736102R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m | t | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 260
| D | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Topná zkouška | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: včetně zaregulování ot. systému a přednastavení průtokoměrů a regulačních ventilů | [14 empty] | P | 1
132 | K | ost004 | Proplachnutí systému | hod | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | OST003 | Napuštění systému | hod | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | MR | Regulace+Elektroinstalace-Montáž a dodávka, (dle požadavků v TZ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Řešení měření a regulace(M+R) a elektroinstalace včetně montáže bude součásti dodávky ÚT, a příprava kabeláže profesí elektro v koordinaci s profesí ÚT. Regulace bude provedena dle funkčního schema zapojení zařízení ÚT s naznačenými funkcemi a požadavků výrobce TČ. | [14 empty] | P | 1

## SO 01 - D.1.4.5 - Vzducho...
{ba550804-fc82-4457-bc7f-be489f891b74}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.5 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Dvořák |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Není-li v projektové dokumentaci uvedeno jinak nebo naceněno zvlášť, jsou v položkách zahrnuty mimo jiné tyto výkony : - průzkum staveniště, zaměření stávajícícho stavu a kontrola zda skutečnost odpovídá projektové dokumenatci. - koordinace profesí a vytvoření výrobní dokumenatce - zařízení staveniště - vodorovná a svislá doprava na staveništi - lešení - postavení, údržba a demontáž lešení o výšce podlahy do 3,5m pro zatížení 150kg/m2 - zakrytí stavebních kcí a práci ostatních profesí před znečištěním a poškozením, odstranění zakrytí - vyklizení pracoviště a staveniště a odvoz zbytků materiálů vč. souvisejících nákladů - opatření k zajištění bezpečnosti práce (např. ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů,…) - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí - veškeré pomocné práce a přípomoci, nejsou-li samostatně oceněny - doprava a složení materiálu - přesun stavebích kapacit - uvedení do provozu, funkční zkoužky a zaškolení obsluhy V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.5 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Tomáš Dvořák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Práce a dodávky | [5 empty] | 0
| D1 - Práce a dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D3 - Společné náklady | [5 empty] | 0
| D4 - Větrání a přichlazování pokojů seniorů a zázemí v 1.NP a 2.NP | [5 empty] | 0
| D5 - Větrání prádelny v 1.NP | [5 empty] | 0
| D6 - Větrání kuřárny v 1.NP | [5 empty] | 0
| D7 - Větrání a přichlazování místností v 3.NP | [5 empty] | 0
| D8 - Nucený přívod vzduchu do prádelny v 1.NP | [5 empty] | 0
| D9 - Požární větrání CHÚC B - schodiště 1.04. | [5 empty] | 0
| D10 - Požární větrání CHÚC B - schodiště 1.15. | [5 empty] | 0
| D11 - Požární větrání komunikační chodby 2.20 | [5 empty] | 0
| D12 - Požární větrání komunikační chodby 2.21 | [5 empty] | 0
| D13 - Požární větrání komunikační chodby 1.17 | [5 empty] | 0
| D14 - Větrání serveru 3.03 | [5 empty] | 0
| D15 - Odvětrání výtahové šachty | [5 empty] | 0
| D16 - CHLAZENÍ | [5 empty] | 0
| D3 - Společné náklady | [5 empty] | 0
| D17 - Chlazení pro zař. č. 101 | [5 empty] | 0
| D18 - Chlazení pro zař. č. 401 | [5 empty] | 0
| D19 - Chlazení pro zař. č. 501 | [5 empty] | 0
| D20 - Chlazení serveru | [5 empty] | 0
| D1 - Práce a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.5 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Tomáš Dvořák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 728PU224 | Protipožární ucpávka, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, pro VZT potrubí, vč. ident. štítků, vč.montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: - přesný počet a provedení upřesnit se stavbou | [14 empty] | P | 1
2 | K | 728PU224.1 | Protipožární ucpávky, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, pro potrubí chladiva, vč. ident. štítků, vč.montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
| D | D1 | Práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Společné náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 728890811R00 | Přesun hmot - vzduchotechnika, H do 6 m | t | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 728890812R00 | Přesun hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m | t | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 728001 | Zařízení staveniště | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 728002 | Mimostaveništní doprava a přesun stavebních kapacit | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 728003 | Závěsný, spojovací, montážní a těsnící materiál | kg | 600 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 728004 | Zaměření před objednáním | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 728005 | Lešení a motážní plošiny | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Lehké pomocné lešení do výšky 1,9m - cca 600m2, fasádní lešení a montážní plošiny pro práce na fasádě v 1.NP až 3.NP + na střeše | [14 empty] | P | 3
10 | K | 728006 | Zprovoznění a montáž MaR v koordinace s nadřazeným systémem MaR | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Komponenty a kabeláže MaR pro VZT jednotky (mimo zař.501) budou kompletně nainstalovány z výroby na VZT jednotkách - nutno zkoordinovat s MaR | [14 empty] | P | 3
11 | K | 728007 | Zaregulování VZT systémů na požadované vzduchové průtoky, Protokol o seřízení VZT systémů s naměřenými hodnotami, zkušebni provoz | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 728008 | Vypracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 728009 | Předávací dokumentace | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 728010 | Výrobní dokumentace | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 728011 | Projektová dokumentace skutečného provedení | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
| D | D4 | Větrání a přichlazování pokojů seniorů a zázemí v 1.NP a 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 728101 | VZT přívodní a odvodní stojatá jednotka vč. MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: PROVEDENÍ - Vnitřní, Stojatá s hrdly nahoru, skříň je složená z lakovaného plechu (barva RAL 9006) a 30 mm PIR izolace (λ = 0,024 W/mK). ROZMĚRY - 2800x1800x885 mm (d x š x v - včetně podstavných noh), dveře s panty, dodávka v dílech pro sestavení na místě HMOTNOST - cca 570kg VZDUCHOVÝ VÝKON - PŘÍVOD 3370m3/hod (600Pa), ODVOD 3370m3/hod (600Pa) REKUPERACE - Deskový diagonální plastový rekuperátor - tepelná účinnost rekuperátoru min. 84 % dle ErP VYTÁPĚNÍ - Vestavěný elektrický ohřívač Qmin=7,2 kW / 400V, přímý výparník Qmin=18,0 kW CHLAZENÍ - Přímý výparník Qmin=15,0 kW, R410A, FUNKCE TEPELNÉ ČERPADLO Objem přímého výparníků bude odpovídat požadavkům výrobce kondenzační jednotky NAPÁJENÍ - VENTILÁTORY 5,0 kW, 400V, jištění 3x16A (char.C) NAPÁJENÍ - EL. OHŘÍVAČ 7,2 kW, 400V, jištění 3x20A (char.B) BY PASS (servopohon LM24A) FILTRACE - PŘÍVOD kazetový filtr tř.ePM1 55% (F7), ODVOD kazetový filtr. tř. ePM10 50% (M5) Uzavírací klapka na přívodu a odvodu vzduchu (servopohony s havarijní funkcí 24V), signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty) 4 x pružná manžeta na výstupních hrdlech 1 x Přívodní EC ventilátor 400V, 1 x odvodní EC ventilátor 400V Prvky MaR kompletně nainstalovány na jednotce od výrobce Max. akustický výkon skříně dle ErP: Lwa=70dB Max. akustický výkon přívodního vzduchu e2 do vnitřního prostoru za jednotkou : Lwa=89 dB) při 3370m3/h, 400Pa Max. akustický výkon odvodního vzduchu i1 z vnitřního prostoru do jednotky : Lwa=62 dB) při 3370m3/h, 400Pa Vývod kondenzátu - 2 x sifon DN32/40 s kuličkou Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. MaR - Měření a regulace: Komponenty MaR a kabeláže budou kompletně nainstalovány z výroby na VZT jednotce, externí rozvodnice (délka kabelu 5m) Digitální regulace : Kompletní systém MaR vč. řízení a zabezpečovacích funkcí všech komponentů VZT jednotky, vč. senzorů, čidel, manostatů filtrů a ovládacích prvků - funkce konstantní průtok - ModBus TCP, WEB - Řízení a ovládání VZT jednotky bude nadřazeným systémem MaR přes rozhraní ModBus Upřesnění provedení VZT jednotky viz. výkresová projektová dokumentace a PŘÍLOHA č.2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE | [14 empty] | P | 3
17 | K | 7281101M | Montáž VZT jednotky (3 montéři - doprava 2 x 200km) sestavení z dílů na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 7281PK11 | Požární klapka 500x200 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
19 | K | 7281PK12 | Požární klapka 600x200 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
20 | K | 7281PK13 | Požární klapka 600x250 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
21 | K | 7281PK14 | Požární klapka 400x160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.117 | [14 empty] | P | 3
22 | K | 7281PK15 | Požární klapka 400x160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.117 | [14 empty] | P | 3
23 | K | 7281PK16 | Požární klapka 600x200 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.132 | [14 empty] | P | 3
24 | K | 7281PK17 | Požární klapka 400x160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.220 | [14 empty] | P | 3
25 | K | 7281PK18 | Požární klapka 400x160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.220 | [14 empty] | P | 3
26 | K | 7281PK19 | Požární klapka DN100 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.221 | [14 empty] | P | 3
27 | K | 7281PK110 | Požární klapka DN100 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.221 | [14 empty] | P | 3
28 | K | 728RPVZ101 | Čtyřhranný zónový regulátor variabilního průtoku 500x200mm, 0-10V, 24V, pro rychlosti od 0,8 do 8m/s, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací svorky s ochranným krytem, není vyžadována svorkovnice Libovolný směr proudění vzduchu při použití dynamického převodníku provedení bez nutnosti dodatečné rovné délky před regulátorem pro zachování přesnosti měření Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, min. třída 3, Těsnost pláště třídy C podle EN 1751 č.m.118 - 2ks | [14 empty] | P | 3
29 | K | 728RPVZ102 | Čtyřhranný zónový regulátor variabilního průtoku 600x200mm, 0-10V, 24V, pro rychlosti od 0,8 do 8m/s, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací svorky s ochranným krytem, není vyžadována svorkovnice Libovolný směr proudění vzduchu při použití dynamického převodníku provedení bez nutnosti dodatečné rovné délky před regulátorem pro zachování přesnosti měření Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, min. třída 3, Těsnost pláště třídy C podle EN 1751 č.m.132- 1ks, č.m. 221 - 1ks | [14 empty] | P | 3
30 | K | 728RPV125 | Kruhový regulátor variabilního průtoku DN125, 0-10V, 24V, pro rychlosti od 0,5 do 13m/s, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací svorky s ochranným krytem, není vyžadována svorkovnice Libovolný směr proudění vzduchu při použití dynamického převodníku provedení bez nutnosti dodatečné rovné délky před regulátorem pro zachování přesnosti měření Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, min. třída 3, Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
31 | K | 728RPV160 | Kruhový regulátor variabilního průtoku DN160, 0-10V, 24V, pro rychlosti od 0,5 do 13m/s, vč. montáže | sou | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací svorky s ochranným krytem, není vyžadována svorkovnice Libovolný směr proudění vzduchu při použití dynamického převodníku provedení bez nutnosti dodatečné rovné délky před regulátorem pro zachování přesnosti měření Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, min. třída 3, Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
32 | K | 728RP100 | Kruhový regulátor konstantního průtoku DN100, pro rychlosti od 0,8 m/s, vč. montáže | sou | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
33 | K | 728RP125 | Kruhový regulátor konstantního průtoku DN125, pro rychlosti od 0,8 m/s, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
34 | K | 728RK100 | Regulační ruční klapka DN 100, pozink, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 7281021 | Čtyřhranný tlumič 400x200-1500mm vč. 500mm rovného úseku, pozink. plech | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-4dB 125Hz-4dB 250Hz-9dB 500Hz-19dB 1000Hz-34dB 2000Hz-34dB 4000Hz-22dB 8000Hz-15dB, dPa=18Pa při 1000m3/hod Systémově navržený pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátorů průtoku vzduchu před/za kterým bude osazen Absorpční materiál je nehořlavá minerální vlna se známkou kvality RAL, biologicky rozložitelná, hygienicky bezpečná podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES Minerální vlna potažená sklolaminátovou tkaninou jako ochrana proti erozi, učinná při rychlosti proudění vzduchu do 20 m/s Vložený útlum měření podle ISO 7235, Netěsnost pláště podle EN 15727, třída A | [14 empty] | P | 3
36 | K | 7281021.1 | Čtyřhranný tlumič 500x200-1500mm vč. 500mm rovného úseku, pozink. plech | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-4dB 125Hz-4dB 250Hz-9dB 500Hz-19dB 1000Hz-34dB 2000Hz-34dB 4000Hz-22dB 8000Hz-15dB, dPa=26Pa při 1410m3/hod Systémově navržený pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátorů průtoku vzduchu před/za kterým bude osazen Absorpční materiál je nehořlavá minerální vlna se známkou kvality RAL, biologicky rozložitelná, hygienicky bezpečná podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES Minerální vlna potažená sklolaminátovou tkaninou jako ochrana proti erozi, učinná při rychlosti proudění vzduchu do 20 m/s Vložený útlum měření podle ISO 7235, Netěsnost pláště podle EN 15727, třída A | [14 empty] | P | 3
37 | K | 7281022 | Čtyřhranný tlumič 600x200-1500mm vč, 500mm rovného úseku, pozink. plech | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-4dB 125Hz-4dB 250Hz-9dB 500Hz-19dB 1000Hz-34dB 2000Hz-34dB 4000Hz-22dB 8000Hz-15dB, dPa=31Pa při 1950m3/hod Systémově navržený pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátorů průtoku vzduchu před/za kterým bude osazen Absorpční materiál je nehořlavá minerální vlna se známkou kvality RAL, biologicky rozložitelná, hygienicky bezpečná podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES Minerální vlna potažená sklolaminátovou tkaninou jako ochrana proti erozi, učinná při rychlosti proudění vzduchu do 20 m/s Vložený útlum měření podle ISO 7235, Netěsnost pláště podle EN 15727, třída A | [14 empty] | P | 3
38 | K | 728312111R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,15 m2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 7281042 | Čtyřhranný obloukový tlumič 600x600, R1-150mm, R2-600mm, vertikální montáž, pozink - navržen výrobcem dle přesně požadovaných parametrů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-4dB 125Hz-14dB 250Hz-32dB 500Hz-37dB 1000Hz-40dB 2000Hz-34dB 4000Hz-29dB 8000Hz-29dB, dPa=52Pa při 3370m3/hod splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 v souladu s EN 1507:2006. Aerdodynamický design kulis, Absorbční mazeriál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) Tumič hluku musí být navržen ve specializovaném softwaru výrobce na základě přesně stanovených provozních parametrů (průtok, tlaková ztráta, akustické požadavky). Výsledné řešení musí být před výrobou a dodávkou odsouhlaseno projektantem VZT. | [14 empty] | P | 3
40 | K | 7281043 | Čtyřhranný obloukový tlumič 600x400, R1-300mm, R2-300mm, horizontální montáž, pozink - navržen výrobcem dle přesně požadovaných parametrů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-2dB 125Hz-9dB 250Hz-18dB 500Hz-20dB 1000Hz-21dB 2000Hz-18dB 4000Hz-16dB 8000Hz-16dB, dPa=14Pa při 3370m3/hod splňuje požadavky třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 v souladu s EN 1507:2006. Aerdodynamický design kulis, Absorbční materiál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) Tumič hluku musí být navržen ve specializovaném softwaru výrobce na základě přesně stanovených provozních parametrů (průtok, tlaková ztráta, akustické požadavky). Výsledné řešení musí být před výrobou a dodávkou odsouhlaseno projektantem VZT. | [14 empty] | P | 3
41 | K | 7281051 | Čtyřhranný tlumič 600x400 dl. 1500m, pozink., kulisy 200mm - mezera mezi kulisami 100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-5dB 125Hz-12dB 250Hz-26dB 500Hz-40dB 1000Hz-50dB 2000Hz-44dB 4000Hz-27dB 8000Hz-18dB, dPa=44Pa při 3720m3/hod Absorbční mazeriál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) | [14 empty] | P | 3
42 | K | 7281052 | Čtyřhranný tlumič 500x200 dl. 1000m, pozink., kulisy 100mm - mezera mezi kulisami 150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-1dB 125Hz-2dB 250Hz-6dB 500Hz-14dB 1000Hz-27dB 2000Hz-20dB 4000Hz-12dB 8000Hz-9dB, dPa=8Pa při 1410m3/hod Absorbční mazeriál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) | [14 empty] | P | 3
43 | K | 7281053 | Čtyřhranný tlumič 600x200 dl. 500m, pozink., kulisy 150mm - mezera mezi kulisami 150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-1dB 125Hz-2dB 250Hz-5dB 500Hz-14dB 1000Hz-14dB 2000Hz-11dB 4000Hz-7dB 8000Hz-6dB, dPa=15Pa při 1950m3/hod Absorbční mazeriál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) | [14 empty] | P | 3
44 | K | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 728TLKC1001000 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN100 / 500mm, vnější rozměr 210x158mm, pozink., vč. montáže | sou | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-3B 125dB-10dB 250Hz-9dB 500Hz-18dB 1000Hz-33dB 2000Hz-50dB 4000Hz-22dB 8000Hz-14dB Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
46 | K | 728TLKC100500 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN100 / 1000mm, vnější rozměr 210x158mm, pozink., vč. montáže | sou | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-15dB 125dB-25dB 250Hz-24dB 500Hz-39dB 1000Hz-50dB 2000Hz-48dB 4000Hz-47dB 8000Hz-36dB Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
47 | K | 728TLKC125500 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN125 / 500mm, pozink., vnější rozměr 239x181mm, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-5dB 125dB-6dB 250Hz-7dB 500Hz-16dB 1000Hz-28dB 2000Hz-38dB 4000Hz-17dB 8000Hz-11dB Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
48 | K | 728PRM850 | Obdelníková přeslechová mřížka, vnější rozměr 930x130mm, průchodka 850x50mm, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: V=360m3/hod, max. 20Pa, max. Dnew=31dB pro ref. plochu 10m2 stěny bez izolace | [14 empty] | P | 3
49 | K | 728TVO100 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN100, plast., montážní rámeček, V=50m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 728TVO125 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN125, plast., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 728TVO160 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN160, plast., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 728TVP125 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN125, pozink., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 728TVP160 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN160, pozink., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 7281101 | Protihluková protidešťová žaluzie, ochranné síto , 500x800mm - hloubka 300mm, pozink, hygienické provedení, dPamax=39Pa při 3370m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-7dB 125dB-8dB 250Hz-8dB 500Hz-17dB 1000Hz-18dB 2000Hz-19dB 4000Hz-18dB 8000Hz-19dB | [14 empty] | P | 3
55 | K | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 7281102 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 600x800mm, pozink, dPamax=25Pa při 3720m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 728314114R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 728SONO25100 | Flexibilní Al hadice DN100 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 728SONO25125 | Flexibilní Al hadice DN125 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237 Vzhledem k omezené instalační výšce v podhledu a nutnosti izolace přívodního potrubí budou všechna napojení distribučních prvků provedena buď pomocí lisovaných oblouků s krátkou instalační délkou, nebo pomocí stropních boxů s kruhovým napojením pro talířové ventily a s minimalizovanou instalační výškou. Pokud je na výkrese v podhledech s instalační výškou do 250mm naznačené pouhé napojení flexi hadicí je to schematicky a talířový ventil bude napojen výše uvedeným způsobem. | [14 empty] | P | 3
61 | K | 728-SPIRO100 | Spiro potrubí DN100, 30% tvarovek | m | 162 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 728-SPIRO125 | Spiro potrubí DN125, 30% tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 728-SPIRO160 | Spiro potrubí DN160, 30% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 728-SPIRO200 | Spiro potrubí DN200, 30% tvarovek | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 728MKRUH100 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 100 mm | m | 182 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 728MKRUH200 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 200 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 270 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 270 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 728IZM20 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.20mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 728IZM20.1 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.30mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 130 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 728IZPBCTEI30 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D5 | Větrání prádelny v 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 728201 | VZT přívodní a odvodní podstropní jednotka vč. MaR, Energetická třída A+ | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: PROVEDENÍ - Vnitřní, podstropní ROZMĚRY - 1500x840x308 mm (d x š x v), dveře s panty, 4 x silent blok HMOTNOST - 90kg VZDUCHOVÝ VÝKON - PŘÍVOD 480m3/hod (200Pa), ODVOD 480m3/hod (200Pa) REKUPERACE - Deskový diagonální plastový rekuperátor - tepelná účinnost rekuperátoru min. 90% VYTÁPĚNÍ - Vestavěný elektrický předehřívač 2,2kW / 230V NAPÁJENÍ - 2,5kW / 230V, jištění 1x16A (char.C), CYKY 3x2,5mm BY PASS (servopohon LM24A) FILTRACE - PŘÍVOD kazetový filtr tř.ePM1 55% (F7), ODVOD kazetový filtr. tř. ePM10 50% (M5) Uzavírací klapka na přívodu a odvodu vzduchu (servopohony s havarijní funkcí 24V), signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty) 1 x Přívodní EC ventilátor 230V, 1 x odvodní EC ventilátor 230V Prvky MaR kompletně nainstalovány na jednotce od výrobce Max. akustický výkon do okolí VZT jednotky : Lwa=53 dB při 480 m3/h, 200 Pa Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 Jednotka je certifikována dle ErP a zařazena do energetické třídy A+ dle nařízení (EU) č. 1254/2014.“ MaR - Měření a regulace: Komponenty MaR a kabeláže budou kompletně nainstalovány z výroby na VZT jednotce Digitální regulace : Kompletní systém MaR vč. řízení a zabezpečovacích funkcí všech komponentů VZT jednotky, vč. senzorů, čidel, manostatů filtrů a ovládacích prvků - funkce konstantní průtok - ModBus TCP, WEB - Řízení a ovládání VZT jednotky bude nadřazeným systémem MaR přes rozhraní ModBus Upřesnění provedení VZT jednotky viz. výkresová projektová dokumentace a PŘÍLOHA č.2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE | [14 empty] | P | 3
74 | K | 728201M | Montáž VZT podstropní jednotky 1500x840x308 mm (d x š x v), 90kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 7282PK21 | Požární klapka DN160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
76 | K | 7282PK22 | Požární klapka DN160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
77 | K | 728TLKC1601000 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN160 / 1000mm, pozink., vnější rozměr 275x218mm, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
78 | K | 728TVO100 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN100, plast., montážní rámeček, V=50m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 728TVO125 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN125, plast., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 728TVO160 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN160, plast., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 728TVP125 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN125, pozink., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 728TVP160 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN160, pozink., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 7286041 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 200x300mm, pozink, dPamax=35Pa při 480m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 728314111R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 728SONO25100 | Flexibilní Al hadice DN100 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 728SONO25125 | Flexibilní Al hadice DN125 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 728SONO50200 | Flexibilní Al hadice DN200 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 50mm | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237 | [14 empty] | P | 3
89 | K | 728-SPIRO100 | Spiro potrubí DN100, 30% tvarovek | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 728-SPIRO160 | Spiro potrubí DN160, 30% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 728-SPIRO200 | Spiro potrubí DN200, 30% tvarovek | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 728MKRUH100 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 100 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 728MKRUH200 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 200 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 728IZPBKTEI30 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D6 | Větrání kuřárny v 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 728301 | VZT přívodní a odvodní stojatá jednotka vč. MaR, Energetická třída A+ | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: PROVEDENÍ - Vnitřní, stojatá ROZMĚRY - 1070x484x1000 mm (d x š x v), dveře s panty, 4 x silent blok HMOTNOST - 104kg VZDUCHOVÝ VÝKON - PŘÍVOD 420m3/hod (200Pa), ODVOD 420m3/hod (200Pa) REKUPERACE - Deskový diagonální plastový rekuperátor - tepelná účinnost rekuperátoru min. 90% VYTÁPĚNÍ - Vestavěný elektrický předehřívač 2,2kW / 230V, vestavěný elektrický dohřívač 1,1kW / 230V NAPÁJENÍ - 2,5kW / 230V, jištění 1x16A (char.C) BY PASS (servopohon LM24A) FILTRACE - PŘÍVOD kazetový filtr tř.ePM1 55% (F7), ODVOD kazetový filtr. tř. ePM10 50% (M5) Uzavírací klapka na přívodu a odvodu vzduchu (servopohony LM24A) 1 x Přívodní EC ventilátor 230V, 1 x odvodní EC ventilátor 230V Prvky MaR kompletně nainstalovány na jednotce od výrobce Max. akustický výkon do okolí VZT jednotky : Lwa=53 dB při 480 m3/h, 200 Pa Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 Jednotka je certifikována dle ErP a zařazena do energetické třídy A+ dle nařízení (EU) č. 1254/2014.“ MaR - Měření a regulace: Komponenty MaR a kabeláže budou kompletně nainstalovány z výroby na VZT jednotce Digitální regulace : Kompletní systém MaR vč. řízení a zabezpečovacích funkcí všech komponentů VZT jednotky, vč. senzorů, čidel, manostatů filtrů a ovládacích prvků - funkce konstantní průtok - ModBus TCP, WEB - Řízení a ovládání VZT jednotky bude nadřazeným systémem MaR přes rozhraní ModBus Upřesnění provedení VZT jednotky viz. výkresová projektová dokumentace a PŘÍLOHA č.2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE | [14 empty] | P | 3
97 | K | 728301M | Montáž VZT stojaté jednotky 1070x484x1000 mm (d x š x v), 104kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 7283PK31 | Požární klapka DN160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
99 | K | 7283PK32 | Požární klapka DN160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
100 | K | 7283PK33 | Požární klapka DN160 - EI90S, kouřotěsná, servop.230V se zpětnou pružinou, tepelné pojistky, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky , č.m.110 | [14 empty] | P | 3
101 | K | 728TVO160.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN160, pozink., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 30Pa, max. Lwa=35dB) vč. montáže | sou | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 728TVP160.1 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN160, pozink., montážní rámeček, V=120m3/hod (max. 50Pa, max. Lwa=35dB) vč. montáže | sou | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 7281101.1 | Protidešťová stříška, DN200, pozink, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 7286041.1 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 200x300mm, pozink, dPamax=30Pa při 420m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 728314111R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 728SONO25125 | Flexibilní Al hadice DN125 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 728SONO25160 | Flexibilní Al hadice DN160 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 728SONO50200 | Flexibilní Al hadice DN200 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 50mm | m | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237 | [14 empty] | P | 3
110 | K | 728-SPIRO160 | Spiro potrubí DN160, 30% tvarovek | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 728MKRUH200 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 200 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 728IZPBKTEI30.1 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro kruhové potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
114 | K | 728MIZPLECH | Montáž oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí vč. pozink. plechu | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
| D | D7 | Větrání a přichlazování místností v 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 728401 | VZT přívodní a odvodní stojatá jednotka vč. MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: PROVEDENÍ - Vnitřní, Stojatá s hrdly nahoru, skříň je složená z lakovaného plechu (barva RAL 9006) a 30 mm PIR izolace (λ = 0,024 W/mK). ROZMĚRY - 2600x1770x550 mm (d x š x v - včetně podstavných noh), dveře s panty, dodávka v dílech pro sestavení na místě HMOTNOST - 449kg VZDUCHOVÝ VÝKON - PŘÍVOD 2170m3/hod (400Pa), ODVOD 2170m3/hod (400Pa) REKUPERACE - Deskový diagonální plastový rekuperátor - tepelná účinnost rekuperátoru min. 84 % dle ErP VYTÁPĚNÍ - Vestavěný elektrický ohřívač Qmin=4,2kW / 400V, přímý výpar Qmin=10,8 kW CHLAZENÍ - Přímý výparník Qmin=9,5 kW, R32, FUNKCE TEPELNÉ ČERPADLO Objem přímého výparníků bude odpovídat požadavkům výrobce kondenzační jednotky NAPÁJENÍ - VENTILÁTORY 5,0 kW, 400V, jištění 3x16A (char.C) NAPÁJENÍ - EL. OHŘÍVAČ 4,2 kW, 400V, jištění 3x10A (char.B) BY PASS (servopohon LM24A) FILTRACE - PŘÍVOD kazetový filtr tř.ePM1 55% (F7), ODVOD kazetový filtr. tř. ePM10 50% (M5) Uzavírací klapka na přívodu a odvodu vzduchu (servopohony LF24A), 4 x pružná manžeta na výstupních hrdlech 1 x Přívodní EC ventilátor 400V, 1 x odvodní EC ventilátor 400V Prvky MaR kompletně nainstalovány na jednotce od výrobce Max. akustický výkon skříně dle ErP: Lwa=74dB Max. akustický výkon přívodního vzduchu e2 do vnitřního prostoru za jednotkou : Lwa=89 dB) při 2170m3/h, 400Pa Vývod kondenzátu - 2 x sifon DN32/40 s kuličkou Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. MaR - Měření a regulace: Komponenty MaR a kabeláže budou kompletně nainstalovány z výroby na VZT jednotce, rozvodnice na jednotce Digitální regulace : Kompletní systém MaR vč. řízení a zabezpečovacích funkcí všech komponentů VZT jednotky, vč. senzorů, čidel, manostatů filtrů a ovládacích prvků - funkce konstantní průtok - ModBus TCP, WEB - Řízení a ovládání VZT jednotky bude nadřazeným systémem MaR přes rozhraní ModBus Upřesnění provedení VZT jednotky viz. výkresová projektová dokumentace a PŘÍLOHA č.2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE | [14 empty] | P | 3
116 | K | 728401M | Montáž VZT jednotky (3 montéři - doprava 2 x 200km) sestavení z dílů na místě | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 728RPV160 | Kruhový regulátor variabilního průtoku DN160, 0-10V, 24V, pro rychlosti od 0,5 do 13m/s, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací svorky s ochranným krytem, není vyžadována svorkovnice Libovolný směr proudění vzduchu při použití dynamického převodníku provedení bez nutnosti dodatečné rovné délky před regulátorem pro zachování přesnosti měření Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, min. třída 3, Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
118 | K | 728RPV200 | Kruhový regulátor variabilního průtoku DN200, 0-10V, 24V, pro rychlosti od 0,5 do 13m/s, vč. montáže | sou | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací svorky s ochranným krytem, není vyžadována svorkovnice Libovolný směr proudění vzduchu při použití dynamického převodníku provedení bez nutnosti dodatečné rovné délky před regulátorem pro zachování přesnosti měření Netěsnost při zavřeném listu podle EN 1751, min. třída 3, Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
119 | K | 728RP100 | Kruhový regulátor konstantního průtoku DN100, pro rychlosti od 0,8 m/s, vč. montáže | sou | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
120 | K | 728RP125 | Kruhový regulátor konstantního průtoku DN125, pro rychlosti od 0,8 m/s, vč. montáže | sou | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
121 | K | 728RP160 | Kruhový regulátor konstantního průtoku DN160, pro rychlosti od 0,8 m/s, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 3
122 | K | 7284021 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 500x200mm, AL, pevné lamely, min.70% volné průtočné plochy, montáž na pružiny do rámečku, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 72840211 | Čtyřhranná pozink. Trouba 500x200 - dl.100mm pro osazení stěnové mřížky, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | 7284022 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x300mm, AL, pevné lamely, min.70% volné průtočné plochy, montáž na pružiny do rámečku vč. montáže | sou | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 72840221 | Čtyřhranná pozink. trouba 600x300 - dl.100mm pro osazení stěnové mřížky, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 728TVO100 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN100, plast., montážní rámeček, V=50m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 728TVO125 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN125, plast., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 728TVO160 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN160, plast., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | 728TVP125 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN125, pozink., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | 728TVP160 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN160, pozink., montážní rámeček, V=150m3/hod (max. 20Pa, max. Lwa=20dB) vč. montáže | sou | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 728TVP200 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN200, pozink., montážní rámeček, V=200m3/hod (max. 30Pa, max. Lwa=35dB) vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 728ANP160 | Čtyřhranný vířivý anemostat pro přívod vzduchu, stropní deska 600x600, Plenum box horizontální připojení DN160, regulační klapka, pozink RAL9003, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Max. výška plenum boxu h=300mm, V=250m3/hod, Lwa<31dB, dP=<29Pa | [14 empty] | P | 3
133 | K | 728ANO160 | Čtyřhranný vířivý anemostat pro odvod vzduchu, stropní deska 600x600, Plenum box horizontální připojení DN160, regulační klapka, pozink RAL9003, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Max. výška plenum boxu h=300mm, V=250m3/hod, Lwa<31dB, dP=<29Pa | [14 empty] | P | 3
134 | K | 728TLKC100500.1 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN100 / 500mm, pozink., vnější rozměr 210x158mm, vč. montáže | sou | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
135 | K | 728TLKC125500 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN125 / 500mm, pozink., vnější rozměr 239x181mm, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
136 | K | 728TLKC160500 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN160 / 500mm, pozink., vnější rozměr 275x218mm, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
137 | K | 728TLKC1001000.1 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN100 / 1000mm, pozink., vnější rozměr 210x158mm, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
138 | K | 728TLKC1251000 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN125 / 1000mm, pozink., vnější rozměr 239x181mm, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
139 | K | 728TLKC1601000 | 4HR tlumič hluku s nízkou instalační výškou a kruh. připojením DN160 / 1000mm, pozink., vnější rozměr 275x218mm, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Speciální tkanina zabraňující šíření vláken minerální vlny do VZT systému | [14 empty] | P | 3
140 | K | 7284091 | Čtyřhranný tlumič 400x300 dl. 550m, pozink., 1 x kulisa 200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-2dB 125Hz-4dB 250Hz-7dB 500Hz-11dB 1000Hz-9dB 2000Hz-6dB 4000Hz-4dB 8000Hz-3dB, dPa=9Pa při 2170m3/hod Aerdodynamický design kulis, Rám kulis z pozink. plechu, výplň minerální vatou s kašírovaným povrchem, zaoblené hrany pro nízký odpor vzduchu | [14 empty] | P | 3
141 | K | 7284092 | Čtyřhranný tlumič 400x300 dl. 1500m, pozink., 1 x kulisa 200mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-3dB 125Hz-8dB 250Hz-18dB 500Hz-28dB 1000Hz-30dB 2000Hz-17dB 4000Hz-10dB 8000Hz-7dB, dPa=13Pa při 2170m3/hod Aerdodynamický design kulis, Rám kulis z pozink. plechu, výplň minerální vatou s kašírovaným povrchem, zaoblené hrany pro nízký odpor vzduchu | [14 empty] | P | 3
142 | K | 7284093 | Čtyřhranný tlumič 400x400 dl. 1800m, pozink., 1 x kulisa 200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-3dB 125Hz-9dB 250Hz-21dB 500Hz-34dB 1000Hz-36dB 2000Hz-20dB 4000Hz-12dB 8000Hz-7d8, dPa=8Pa při 2170m3/hod Aerdodynamický design kulis, Rám kulis z pozink. plechu, výplň minerální vatou s kašírovaným povrchem, zaoblené hrany pro nízký odpor vzduchu | [14 empty] | P | 3
143 | K | 728410 | Čtyřhranný tlumič 400x300 dl. 1000m, pozink., 1 x kulisa 200mm | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-2dB 125Hz-6dB 250Hz-12dB 500Hz-19dB 1000Hz-19dB 2000Hz-11dB 4000Hz-7dB 8000Hz-5d8, dPa=11Pa při 2170m3/hod Absorbční mazeriál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) | [14 empty] | P | 3
144 | K | 728312111R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,15 m2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | 728411 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 300x600mm, pozink, max. 50Pa při w=3,0m/s, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | 728SONO25100 | Flexibilní Al hadice DN100 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | 728SONO25125 | Flexibilní Al hadice DN125 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | 728SONO25160 | Flexibilní Al hadice DN160 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | 728SONO25200 | Flexibilní Al hadice DN200 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237 | [14 empty] | P | 3
152 | K | 728-SPIRO100 | Spiro potrubí DN100, 30% tvarovek | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | 728-SPIRO125 | Spiro potrubí DN125, 30% tvarovek | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | 728-SPIRO160 | Spiro potrubí DN160, 30% tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | 728-SPIRO200 | Spiro potrubí DN200, 30% tvarovek | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | 728-SPIRO250 | Spiro potrubí DN250, 30% tvarovek | m | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | 728MKRUH100 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 100 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | 728MKRUH200 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 200 mm | m | 82 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | 728MKRUH300 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 300 mm | m | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním Tepelná izolace ze synt. kaučuku, AL polep , tep. vodivost λ = 0,036 W/mK při 0°C, samolepící tl. 10mm, vč. montáže Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | [14 empty] | P | 3
160 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1705163032
161 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1907264555
162 | K | 728IZK15 | Tepelná izolace ze synt. kaučuku, AL polep , tep. vodivost λ = 0,036 W/mK při 0°C, samolepící tl. 10mm, vč. montáže | m2 | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -662891983
163 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 587697310
164 | K | 728IZPBCTEI30 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D8 | Nucený přívod vzduchu do prádelny v 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 728501 | VZT přívodní jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: PROVEDENÍ - Vnitřní, podstropní, plášť minerální vata min. 50 mm (80kg/m3) ROZMĚRY - 1910 x 710 x 550 mm (d x š x v ) HMOTNOST - cca 170kg VZDUCHOVÝ VÝKON - PŘÍVOD min. 2200m3/hod (250Pa) VYTÁPĚNÍ - Vestavěný elektrický ohřívač Qt=18,0 kW (6 x 3kW spirála), přímý výpar Qmin=22,4 kW CHLAZENÍ - Přímý výparník Qmin=19,0 kW, R410A, FUNKCE TEPELNÉ ČERPADLO Objem přímého výparníků bude odpovídat požadavkům výrobce kondenzační jednotky NAPÁJENÍ - 18,6 kW, 400V, jištění 3x32A FILTRACE - PŘÍVOD kazetový filtr tř. ePM10 50% (M5) 2 x pružná manžeta na výstupních hrdlech 1 x Přívodní EC ventilátor 400V (řízený 0-10V) Max. akustický výkon do okolí VZT jednotky : Lwa=53 dB při 2200 m3/h, 250 Pa Max. akustický výkon přívodního vzduchu e2 do vnitřního prostoru za jednotkou : Lwa=72 dB) při 2200m3/h, 200Pa Vývod kondenzátu - 2 x sifon DN32/40 s kuličkou Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018 MaR - Měření a regulace: Bez regulace, bude kompletně řízena nadřazeným systémem MaR - Nutno zajistit dochlazování spirál elektrického ohřívače po vypnutí VZT jednotky V případě výpadku el. energie zajistit dochlazování ventilátorem VZT jednotky napájeným ze založního zdroje (UPS) po min.dobu určené výrobcem Toto prověří realizační firma VZT s profesí MaR a elektro před realizací | [14 empty] | P | 3
166 | K | 728501M | Montáž podstropní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
167 | K | 728502 | Protihluková protidešťová žaluzie, ochranné síto , 400x630mm - hloubka 300mm, pozink, hygienické provedení, dPamax=42Pa při 2200m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-7dB 125dB-8dB 250Hz-8dB 500Hz-17dB 1000Hz-18dB 2000Hz-19dB 4000Hz-18dB 8000Hz-19dB | [14 empty] | P | 3
168 | K | 728503 | Čtyřhranný obloukový tlumič 500x300, R300mm, horizontální montáž, pozink, 1 x kulisa 200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: min. útlum 63Hz-9dB 125Hz-9dB 250Hz-23dB 500Hz-16dB 1000Hz-21dB 2000Hz-17dB 4000Hz-18dB 8000Hz-19dB, dPa=10Pa při 2200m3/hod Aerdodynamický design kulis, Absorbční mazeriál se snadno čistitelným a hygienickým povrchem (zamezujícím rozptylu vláken) | [14 empty] | P | 3
169 | K | 7285041 | Čtyřhranná uzavírací klapka, 400x500, servop.LF 24A-SR s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Pozn.: Před realizací upřesnit profesí MaR přesný typ servopohonu | [14 empty] | P | 3
170 | K | 7285042 | Čtyřhranná uzavírací klapka, 400x250, servopohon LM 24A-SR, pozink., signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Pozn.: Před realizací upřesnit profesí MaR přesný typ servopohonu | [14 empty] | P | 3
171 | K | 728505 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x300mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, montáž na pružiny do rámečku vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
172 | K | 728506 | Textilní vyústka kruhová DN400 - délka 4400mm + 500mm přechod jednostranný DN400/500x300-dl500mm, na konci zaslepená, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Mikroperforace, V=2200m3/hod, Použitelný přetlak P=80Pa, osazení na středový profil 30mm do SDK stropu Pozn.: Před realizací upřesnit provedení a RAL s projektantem VZT a stavbou dle skutečně situace | [14 empty] | P | 3
173 | K | 728103 | Čtyřhranný tlumič 600x300 dl. 800mm, pozink., 2 x kulisa 150mm - mezera mezi kulisami 150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Aerdodynamický design kulis, Rám kulis z pozink. plechu, výplň minerální vatou s kašírovaným povrchem, zaoblené hrany pro nízký odpor vzduchu | [14 empty] | P | 3
174 | K | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: NEREZ VZT potrubí z oceli AISI 316 L - upřesní technologie, včetně tvarovek, nátrubků kondenzátu, ochranného síta, vč. montáže (kolena s min. R≥1,5×D, redukce, odbočky bez pravého úhlu), spoje s hladkým vnitřním povrchem bez vrutů/přesahů, těsnění, závěsů/držáků a kotvení. Pozn.: Před realizací upřesnit trasy, dimenze, případný odvod kondenzátu a alternativu vývodu nad střechu s dodavatelem technologie, stavbou a VZT | [14 empty] | P | 3
175 | K | 728NEREZ200 | Potrubí DN 200 vč. tvarovek | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
176 | K | 728NEREZ250 | Potrubí DN 250 vč. tvarovek | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
177 | K | 728MKRUH200 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 200 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
178 | K | 728MKRUH300 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 300 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
179 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
180 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
181 | K | 728IZK20 | Tepelná izolace ze synt. kaučuku, AL polep , tep. vodivost λ = 0,036 W/mK při 0°C,samolepící tl. 20mm, vč. montáže | m2 | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
182 | K | 728IZK30 | Tepelná izolace ze synt. kaučuku, tep. vodivost λ = 0,036 W/mK při 0°C,samolepící tl. 30mm, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
| D | D9 | Požární větrání CHÚC B - schodiště 1.04. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 728601 | Potrubní radiální ventilátor čtyřhranné napojení 800x500mm, pozink., V=5000m3/hod, 300Pa, Pmax=1,6kW / 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: AC motor s bezúdržbovými zapouzdřenými kuličkovými ložisky, integrovaná tepelná ochrana motoru vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F, pracovní teplota -40 až min.60°C, min IP54 Před objednáním ventilátorů prověřit se stavbou možnost provedení v napětí 400 V – nutná koordinace s profesí elektro. | [14 empty] | P | 3
184 | K | 728611117R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,40 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
185 | K | 7287011 | Pružná manžeta 800x500mm vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
186 | K | 728602 | Uzavírací klapka 500x800mm těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: Před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
187 | K | 728603 | Uzavírací klapka 800x400mm těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: Před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
188 | K | 7286041.2 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 800x500mm, pozink, dPamax=60Pa při 5000m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
189 | K | 7286042 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 650x1100mm, pozink, dPamax=25Pa při 5000m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
190 | K | 728314114R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
191 | K | 7286051 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x600mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, montáž na šrouby, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
192 | K | 7286052 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 200x800mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, montáž na šrouby, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
193 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
194 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
195 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382
196 | K | 728IZPBCTEI30.1 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI45, vč. montáže | m2 | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D10 | Požární větrání CHÚC B - schodiště 1.15. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | 7286001 | Potrubní radiální ventilátor čtyřhranné napojení 700x400mm, pozink., V=3200m3/hod, 250Pa, Pmax=1,0kW / 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: AC motor s bezúdržbovými zapouzdřenými kuličkovými ložisky, integrovaná tepelná ochrana motoru vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F, pracovní teplota -40 až min.60°C, min IP54 Před objednáním ventilátorů prověřit se stavbou možnost provedení v napětí 400 V – nutná koordinace s profesí elektro. | [14 empty] | P | 3
198 | K | 728611116R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,28 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388
199 | K | 7287011.1 | Pružná manžeta 700x400mm vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390
200 | K | 728702 | Uzavírací klapka 700x400 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
201 | K | 728703 | Uzavírací klapka 600x400 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
202 | K | 7287041 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto , 700x400mm, pozink, dPamax=60Pa při 3200m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 396
203 | K | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398
204 | K | 7287042 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto , 600x800mm, pozink, dPamax=20Pa při 3200m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400
205 | K | 728314114R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 402
206 | K | 7287051 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 700x400mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, montáž na šrouby, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 404
207 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 406
208 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 408
209 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 410
210 | K | 728IZPBCTEI30.1 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI45, vč. montáže | m2 | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D11 | Požární větrání komunikační chodby 2.20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | 728801 | Potrubní radiální ventilátor čtyřhranné napojení 600x350mm, pozink., V=1170m3/hod, 300Pa, Pmax=0,4kW / 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: AC motor s bezúdržbovými zapouzdřenými kuličkovými ložisky, integrovaná tepelná ochrana motoru vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F, pracovní teplota -40 až min.60°C, min IP54 | [14 empty] | P | 3
212 | K | 728611115R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,22 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416
213 | K | 7288011 | Pružná manžeta 600x350mm, vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 418
214 | K | 728802 | Uzavírací klapka 400x200 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
215 | K | 728803 | Uzavírací klapka 315x500 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
216 | K | 7288041 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 400x400mm, pozink, dPamax=30Pa při 1170m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 424
217 | K | 7288042 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 400x600mm, pozink, dPamax=15Pa při 1170m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426
218 | K | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428
219 | K | 7288051 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x400mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, dPamax=3Pa při 1170m3/hod, montáž na šrouby, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 430
220 | K | 7288052 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 400x400mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, dPamax=6Pa při 1170m3/hod, montáž na šrouby, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 432
221 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434
222 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 436
223 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438
224 | K | 728IZPBCTEI30 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D12 | Požární větrání komunikační chodby 2.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | 728901 | Potrubní radiální ventilátor čtyřhranné napojení 600x350mm, pozink., V=1910m3/hod, 220Pa, Pmax=0,6kW / 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: AC motor s bezúdržbovými zapouzdřenými kuličkovými ložisky, integrovaná tepelná ochrana motoru vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F, pracovní teplota -40 až min.60°C, min IP54 | [14 empty] | P | 3
226 | K | 728611115R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,22 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444
227 | K | 7289011 | Pružná manžeta 600x350mm vč. montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446
228 | K | 728902 | Uzavírací klapka 600x350 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
229 | K | 728903 | Uzavírací klapka 400x500 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
230 | K | 7289041 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto , 600x300mm, pozink, dPamax=40Pa při 1910m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 452
231 | K | 7289042 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto , 600x600mm, pozink, dPamax=15Pa při 1910m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454
232 | K | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456
233 | K | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 458
234 | K | 7289051 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x400mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, dPamax=8Pa při 1910m3/hod, montáž na šrouby vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 460
235 | K | 7289052 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x400mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, dPamax=8Pa při 1910m3/hod, montáž na šrouby vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462
236 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 464
237 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466
238 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 468
239 | K | 728IZPBCTEI30 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro čtyřhranné potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
| D | D13 | Požární větrání komunikační chodby 1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | 7281001 | Potrubní radiální ventilátor čtyřhranné napojení 600x350mm, pozink., V=1530m3/hod, 220Pa, P=0,4kW / 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: AC motor s bezúdržbovými zapouzdřenými kuličkovými ložisky, integrovaná tepelná ochrana motoru vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F, pracovní teplota -40 až min.60°C, min IP54 | [14 empty] | P | 3
241 | K | 728611115R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,22 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 474
242 | K | 72810011 | Pružná manžeta 600x350mm vč. montáže | sou | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 476
243 | K | 7281002 | Uzavírací klapka 400x200 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
244 | K | 7281003 | Uzavírací klapka 250x500 těsná + servopohon 230V s havarijní funkcí, signalizace stavu servopohonu (otevřeno / zavřeno - spínací kontakty), pozink., vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s EPS přesné provedení klapky | [14 empty] | P | 3
245 | K | 72810041 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto , 400x400mm, pozink, dPamax=50Pa při 1530m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 482
246 | K | 72810042 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto , 300x700mm, pozink, dPamax=25Pa při 1530m3/hod | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484
247 | K | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 486
248 | K | 72810051 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 600x300mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, dPamax=10Pa při 1530m3/hod, montáž na šrouby vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 488
249 | K | 72810052 | Čtyřhranná mřížka jednořadá, 500x400mm, AL, pevné lamely, min.80% volné průtočné plochy, dPamax=10Pa při 1530m3/hod, montáž na šrouby vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 490
250 | K | 728CTYRTRTVAR | Čtyřhranné trouby a tvarovky pozink. sk.I | m2 | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 492
251 | K | 728MCTYR | Montáž potrubí čtyřhranného ocelového se závěsy sk.I, s přírubami a těsněním | m2 | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 494
252 | K | 728IZM40 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, λ = 0,039 W/mK při 0°C, Al polep, montáž na trny, parotěsné spoje, vč. montáže | m2 | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496
| D | D14 | Větrání serveru 3.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | 7281101.2 | Radiální nástěnný ventilátor podstropní, zadní hrdlo DN100, 230V, časový doběh, zpětná klapka, V=50m3/hod, 50Pa, teplotní odolnost min. 50°C, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Skříň z elektricky nevodivého termopozink.u, AC motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru. min. IPX4 | [14 empty] | P | 3
254 | K | 7281102.1 | Protidešťová stříška, DN100, pozink, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 500
255 | K | 728SONO25100 | Flexibilní Al hadice DN100 s tepelnou a zvukovou izolací tl. 25mm | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237 | [14 empty] | P | 3
256 | K | 728-SPIRO100 | Spiro potrubí DN100, 30% tvarovek | m | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 504
257 | K | 728MKRUH100 | Montáž potrubí plechového kruhového spojovaného spojkami vč. tvarovek do d 100 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 506
258 | K | 728IZPBKTEI30.1 | Protipožární izolace z kamenné vlny pro kruhové potrubí, typ B ''o < - > i'', Al folie, min. EI30, tl. 50-60mm, vč. montáže | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Max. délka segmentu potrubí 1500 mm a rozměry >500 mm opatřit vnitřními výztuhami, není-li certifikace použitého systému stanovena jinak. vč. montáže Montáž musí být provedena dle technických podmínek a certifikace výrobce | [14 empty] | P | 3
259 | K | 728MIZPLECH.1 | Montáž oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 510
| D | D15 | Odvětrání výtahové šachty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | 72812PSUM121 | Požární klapka 800x200 (A x B) - EI90Sm ''i < - > o'', kouřotěsná + krycí mřížka (pozink) z obou stran, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Tavné tepelné pojistky, se servopohonem 230V s vratnou pružinou, zabudované koncové spínače OTEVŔENO/ZAVŘENO pro vertikální instalaci (800mm svisle) servopohon umístěn nad horni hranou B (200mm) klapky, celkový rozměr klapky vč. servopohonu 1190x200mm ovládána signálem EPS, před realizací ověřit s peofesí EPS přesné provedení klapky a její vybavení č.m. 118 | [14 empty] | P | 3
261 | K | 7281201 | Protidešťová žaluzie, ochranné síto, 400x400mm, minimální volná průtočná plocha 0,08m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514
262 | K | 728314112R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 516
263 | K | 72812011 | Čtyřhranná trouba 400x4000 - 300mm pro osazení žaluzie, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 518
| D | D16 | CHLAZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Společné náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | K | 728CH001 | Zařízení staveniště | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520
265 | K | 728CH002 | Mimostaveništní doprava a přesun stavebních kapacit | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 522
266 | K | 728CH003 | Přesun hmot zařízení chlazení | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 524
267 | K | 728CH004 | Zprovoznění zařízení chlazení a MaR v koordinaci s nadřazeným systémem MaR | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 526
268 | K | 728CH005 | Zaměření před objednáním | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 528
269 | K | 728CH006 | Lešení a motážní plošiny | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530
270 | K | 728CH007 | Tlaková zkoužka vč.zkušebního plynu | sou | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 532
271 | K | 728CH008 | Provozní a komplexní zkoužky, zkušební provoz | sou | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 534
272 | K | 728CH009 | Vypracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 536
273 | K | 728CH010 | Předávací dokumentace | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 538
274 | K | 728CH011 | Výrobní dokumentace | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540
275 | K | 728CH012 | Projektová dokumentace skutečného provedení | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 542
276 | K | 728CH013 | Protipožární ucpávky, certifikovaný systém dle typu potrubí a izolace, min EI60, vč. ident. štítků, vč.montáže | sou | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 544
| D | D17 | Chlazení pro zař. č. 101 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
277 | K | 728101CH | Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R410A, Qch/Qt = 15,0 / 18,0 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry 1290 x 900 x 330mm (V x Š x H), Hmotnost 104kg Množství chladiva 3450g (předplněno na 30m+50g/m), připojení chladiva 9,52 / 15,88, max. délka Cu potrubí 75m, min. délka Cu potrubí 5m, max. převýšení 30m EER 3,19 COP 3,5 Hluk Lp(A)=56 / 58dB (chlazení / topení) El. příkon 5,15kW, 3x400V/50Hz, jištění 3x16A | [14 empty] | P | 3
278 | K | 728101CHMOD | Modul pro řízení výkonu venkovní jednotky signálem 0-10V, vč. kabelu napájení z venkovní jednotky, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 548
279 | K | 728101M | Montáž kondenzační jednoky na fasádu vč. ocelové nosné konzole a izolátorů chvění (dodá chlazení) | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 550
280 | K | 728CHLCU915 | Izolované 2xCu potrubí vč. chladiva R410A (kapalina/plyn) a propojovací kabeláže, dimenze 9,52/15,88 | m | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: vč montáže potrubí na systémové objímky nebo do krycí lišty a (vč. spojovacího, montážního a závěsného materiálu) | [14 empty] | P | 3
| D | D18 | Chlazení pro zař. č. 401 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
281 | K | 728401CH | Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R32, Qch/Qt = min. 9,5 / 10,8 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry 788 x 940 x 320 mm (V x Š x H), Hmotnost 52kg Množství chladiva 1900g (předplněno na 30m+40g/m), připojení chladiva 9,52 / 15,88, max. délka Cu potrubí 50m, min. délka Cu potrubí 5m, max. převýšení 30m EER 3,04 COP 3,56 Hluk Lp(A)=55dB (chlazení / topení) El. příkon 2,5kW, 1x230V/50Hz, jištění 1x25A | [14 empty] | P | 3
282 | K | 728CHLCU915.1 | Modul pro řízení výkonu venkovní jednotky signálem 0-10V, vč. kabelu napájení z venkovní jednotky, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 556
283 | K | 7284101M | Montáž kondenzační jednoky na fasádu vč. ocelové nosné konzole a izolátorů chvění (dodá chlazení) | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 558
284 | K | 728R410A | Doplnění chladiva R32 | kg | 0.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: Nutno spočítat přesný objem dle skutečnosti | [14 empty] | P | 3
285 | K | 7281101.3 | Izolované 2xCu potrubí vč. chladiva R32A (kapalina/plyn), dimenze 9,52/15,88 | m | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: vč montáže potrubí na systémové objímky nebo do krycí lišty a (vč. spojovacího, montážního a závěsného materiálu) | [14 empty] | P | 3
| D | D19 | Chlazení pro zař. č. 501 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
286 | K | 728501CH | Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R410A, Qch/Qt = min. 19,0 / 22,0 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry 1428 x 1080 x 480mm (V x Š x H), Hmotnost 190kg Množství chladiva 5600g (předplněno na 30m+110g/m), připojení chladiva 12,7 / 25,4, max. délka Cu potrubí 100m, min. délka Cu potrubí 5m, max. převýšení 30m EER 2,94 COP 3,4 Hluk Lp(A)=55 / 55dB (chlazení / topení) El. příkon 6,93kW, 3x400V/50Hz, jištění 3x20A | [14 empty] | P | 3
287 | K | 728501CH1 | Modul pro řízení výkonu venkovní jednotky signálem 0-10V, napájení z venkovní jednotky, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 566
288 | K | 728501M.1 | Montáž kondenzační jednoky na betonový základ (dodá stavba) vč. izolátorů chvění (dodá chlazení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 568
289 | K | 728CHLCU1225 | Izolované 2xCu potrubí vč. chladiva R410A (kapalina/plyn), dimenze 12,7/25,4 | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: včetně komunikační kabeláže a montáže potrubí na systémové objímky nebo do krycí lišty a (vč. spojovacího, montážního a závěsného materiálu) | [14 empty] | P | 3
| D | D20 | Chlazení serveru |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
290 | K | CH101 | Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R32, Qch/Qt =min.5,2 / 6,0 kW, CELOROČNÍ PROVOZ PRO SERVEROVNY | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry 632 x 799 x 290 mm (V x Š x H), Hmotnost 36kg Množství chladiva 1020g (předplněno na 20m+20g/m), připojení chladiva 6,35 / 12,7, max. délka Cu potrubí 30m, min. délka Cu potrubí 5m, max. převýšení 20m EER 3,56 COP 4,82 Hluk Lp(A)=50dB (chlazení / topení) El. příkon 1,7kW, 1x230V/50Hz, jištění 1x20A V době zpracování dokumentace nebyly ze strany investora a IT dodavatele známy žádné požadavky na chlazení serveru. Před realizací bude upřesněna konkrétní serverová technologie a její nároky (MaR, chlazení, odvod tepla, redundance, případně záložní zdroje) | [14 empty] | P | 3
291 | K | CH101.1 | Vnitřní nástěnná jednotka vč infra ovladače, chladivo R32, Qch/Qt =5,2 / 6,0 kW, CELOROČNÍ PROVOZ PRO SERVEROVNY | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 574
292 | K | CH101OVL | Drátový nástěnný dotykový ovladač, vč. montáže | sou | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576
293 | K | CH1M | Montáž kondenzační jednoky na fasádu vč. ocelové nosné konzole a izolátorů chvění (dodá chlazení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 578
294 | K | 728CH1001 | Izolované 2xCu potrubí vč. chladiva R32 (kapalina/plyn), dimenze 6,35/12,7 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: včetně komunikační kabeláže a montáže potrubí na systémové objímky nebo do krycí lišty a (vč. spojovacího, montážního a závěsného materiálu) | [14 empty] | P | 3
| D | D1 | Práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
295 | K | HZS001X1 | Zednické přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoce - bourání a zapravení otvorů, přesun suti vč. odvozu na skládku | [14 empty] | P | 1

## SO 01 - D.1.4.6 - Zdravot...
{472d432d-fc5c-4e61-89f5-dd56a3dd87b4}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.6 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Marta Kynclová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.6 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Marta Kynclová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Instalační prefabrikáty | [5 empty] | 0
| 790 - Vnitřní vybavení speciální | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.6 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Marta Kynclová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 53 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4
| VV |  | "RŠ1:"2+2+5+2+1+2+2+2+1 |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š6:"1+1+2+1+2+4 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š5:"2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š4:"1+2+2+1+3+3+1+1+1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 63 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6
| VV |  | "Rš1:"1+1+2+1+2+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š6:"2+1+4+1+2+3+2+1+3+1+3+1 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š5:"2+3+1+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š4:"3+2+3+1+1+3+2+4+2+1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8
5 | K | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 166 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
| VV |  | "Rš1:"10+1+11+1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š6:"9+12+2+12+2+9+9 |  | 55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š5:"10+11+7+2+2+1+1+2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š4:"10+10+10+2+3+1+3+9+1+1+1+1 |  | 52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
7 | K | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
| VV |  | "Rš1:"8+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š6:"1+2+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š5:"3+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š4:"7+2+2+1+1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
| VV |  | 3+2+2+3 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
| VV |  | 10+8+1+9+5+7+10 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
| VV |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
| VV |  | "Rš1:"7+5+6+3+1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š6:"4+7+4+2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š5:"5+1+5+4+1+1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š4:"9+1+1+1+1+8+1+1+8+4+1 |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
| VV |  | "Rš1:"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š6:"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š5:"5+6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "š4:"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 721176242R00 | Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
15 | K | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
| VV |  | 5+8+15 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | K | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
| VV |  | 23+5 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 55162449R | Vpust podlahová DN 40/50, ležatý odtok | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
20 | K | 55162400.AR | Vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
21 | K | 551616943R | Žlab odtokový ke zdi L=900 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
| VV |  | 5+10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 551616953R | Rošt - 2 leštěný dl = 900 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
| VV |  | 5+10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 | kus | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
25 | K | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP D 110 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
26 | K | 55162337.AR | Uzávěrka zápach. podomítková DN 40, odvod kondenzátu | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
| VV |  | 4+7+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 546 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
| VV |  | 53+63+20+166+12+35+10+40+13+92+42 |  | 546 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
29 | K | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky, plochy do 0,25 m2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -887080001
30 | K | 342263513RT4 | Revizní dvířka Promat do sádrokartonové příčky, 300 x 300 mm, typ SP, požární odolnost EI 60 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242356219
31 | K | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 615867006
32 | K | 28349012R | Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200 x 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1082458075
33 | K | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 2.625 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 722172711R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 627 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
| VV |  | 7+20+9+30+12+6+5+8+32+5+13+15+6+13+13+7+31 |  | 232 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20+14+4+19+16+10+13+14+31+20+18+40+35+16+25+21+21+21+7+4+6+20 |  | 395 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 627 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 722172712R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 199 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62
| VV |  | 10+9+4+5+52+10+4+10+10+70+7+4+4 |  | 199 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 722172713R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 71 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 64
| VV |  | 14+4+2+8+8+10+9+4+4+4+4 |  | 71 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722172714R00 | Potrubí z PPR , D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66
| VV |  | 5+25+10+15+15+14 |  | 84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 722172715R00 | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16 | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
39 | K | 722172716R00 | Potrubí z PPR, D 63 x 8,6 mm, PN 16 | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
| VV |  | 5+30+10 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 722181214RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 627 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
41 | K | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 199 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
42 | K | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 71 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76
43 | K | 722181214RV9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78
44 | K | 722181212RW6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 80
45 | K | 722181212RY3 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82
46 | K | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 826 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
| VV |  | 627+199 |  | 826 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 722182004RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr | m | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 86
| VV |  | 71+84 |  | 155 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 722182006RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 57 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88
| VV |  | 12+45 |  | 57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 182 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90
| VV |  | 80+23+40+15+16+2+6 |  | 182 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92
51 | K | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94
52 | K | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 96
53 | K | 722231192R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98
54 | K | 722235113R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 100
| VV |  | "sekční uzávěry:"2+2+1+2+2+2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v kotelně:"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 722235116R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 722235114R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104
| VV |  | "sekční uzávěry:"2+2+2+1+2+2+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 722235152R00 | Kohout vod.kul,vnitřní-šroub.z. DN 20 | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 106
| VV |  | "sekční uzávěry:"2+2+2+2+2+2+1+2+3+2+1 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108
59 | K | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110
60 | K | 722235526R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112
61 | K | 722235646R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 114
62 | K | 722235716R00 | Šoupátko vod.,vnitřní závity, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116
63 | K | 722235717R00 | Šoupátko vod.,vnitřní závity, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118
64 | K | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 120
65 | K | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 122
66 | K | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124
67 | K | 722254211RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 126
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 953 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 128
| VV |  | 41+15 |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 627+199+71 |  | 897 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 953 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 | m | 141 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130
| VV |  | 84+12+45 |  | 141 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1038 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 132
| VV |  | 897+141 |  | 1038 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1038 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.799 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134
72 | K | 722100004RAB | Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana, ochrana potrubí pouzdrem | m | 41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 136
| VV |  | 3+10+10+7+7+4 |  | 41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 722100005RAB | Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 40, ochrana, ochrana potrubí pouzdrem | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 138
74 | K | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky, plochy do 0,25 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1081862454
75 | K | 342264514RT4 | Revizní dvířka Promat do sádrokartonového podhledu, 400 x 400 mm, typ SP, požární odolnost EI 60 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 86435514
76 | K | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -415446948
77 | K | 28349012R | Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200 x 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1327504047
78 | K | 28349015R | Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300 x 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1633184522
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 725014131RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140
| VV |  | 3+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142
| VV |  | 6+10+1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 55167408R | Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem, antibakteriální - příplatek na zátěž | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 144
82 | K | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé | soubor | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 146
| VV |  | 6+5+8 |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 148
| VV |  | 1+11+6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou, keramická | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 150
| VV |  | 3+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 152
| VV |  | 17+6 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154
87 | K | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156
| VV |  | 19+18 |  | 37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 158
89 | K | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160
90 | K | 725229102R00 | Montáž van speciálních plastových s uzávěr. G5/4" | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 162
91 | K | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 164
92 | K | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166
93 | K | 55423038.AR | Sprchová vanička akrylátová 90x90x15 cm , bílá | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 168
94 | K | 55484471.AR | Dveře sprchové dvoudílné 90 cm Pearl, SD 2/90 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 170
95 | K | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů a dveří | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 172
96 | K | 55231082R | Dřez nerez s odkládací plochou | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174
| VV |  | 1+3+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 55231100R | Dřez nerez kruhový vestavný typ d 400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 176
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 55144163R | Sprchová sada , 1-funkční ruční sprcha d 100 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 178
99 | K | 55144101R | Baterie sprchová termost. , z nastavením teploty vody | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 180
100 | K | 55144110R | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 182
| VV |  | 18+19 |  | 37 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 184
102 | K | 55145039R | Baterie dřezová směšovací nástěnná | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 186
| VV |  | "výlevky:"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čistící místnost:"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 55145041R | Baterie dřezová směšov stojánková | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 188
104 | K | 551450092R | Baterie sprchová nástěnná, s příslušenstvím (ruční sprcha+ hadice) | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190
105 | K | 55147032R | Splachovač nádržkový z PH úsporný | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 192
106 | K | 551070192R | Oddálené pneumatické splachování ruční chrom, pro zabudování do zdi | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194
107 | K | 551070157R | Ovládací tlačítko bílé, pro předstěnové instalační systémy | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 196
108 | K | 43632412R | Změkčovací filtr | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198
109 | K | 42610902R | Cirkulační čerpadlo UPS 25-40 230 V, 180 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 200
110 | K | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 202
| VV |  | 37+8 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 725849202R00 | Montáž baterií sprchových termostatických | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204
112 | K | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 206
113 | K | 725860202R00 | Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 208
114 | K | 725860212R00 | Sifon umyvadlový pod omítku | kus | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210
115 | K | 55231804R | Podlahový žlab nerez l = 950 mm, s okrajem pro rošt | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212
116 | K | 552318844R | Rošt pro liniový podl. žlab l=950 mm, nerez mat | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214
117 | K | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 1.705 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216
| D | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 726211321R00 | Modul-WC, UP320, h 112 cm | soubor | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218
119 | K | 726211332R00 | Modul-WC Special, UP320, ZTP, h 112 cm | soubor | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 220
120 | K | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | t | 0.265 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222
| D | 790 | Vnitřní vybavení speciální |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 100837-04 | Příslušenství , madlo bílé | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
122 | K | 100836-04 | Příslušenství,, rám bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
123 | K | 080090-0454 | Příslušenství, zapuštěný dřez pro montáž na stěnu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
124 | K | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.144 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240

## SO 01 - D.1.4.7 - Elektro...
{a91643d8-687a-498d-9eeb-970573625584}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.7 - Elektroinstalace - domácí rozhlas
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.7 - Elektroinstalace - domácí rozhlas
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.7 - Elektroinstalace - domácí rozhlas
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol126 | Rozvaděč nouzového zvukového systému, 19" skříň, 15U, 600mm x 600mm, uzamykatelná dvířka, na kolečkách, včetně spojovacího a upevńovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -459783281
2 | K | Pol127 | Ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní / spodní, kompatibilní s rozvaděčem nouzového zvukového systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1626017780
3 | K | Pol128 | Osvětlovací jednotka, kompatibilní s rozvaděčem nouzového zvukového systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -828377442
4 | K | Pol129 | Slepý panel do rozvaděče, 1U, kompatibilní s rozvaděčem nouzového zvukového systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -194529209
5 | K | Pol130 | Slepý panel do rozvaděče, 2U, kompatibilní s rozvaděčem nouzového zvukového systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 99196267
6 | K | Pol131 | Panel se svorkovnicí, 2U, kompatibilní s rozvaděčem nouzového zvukového systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154410967
7 | K | Pol132 | Polička, vysoká nosnost, 1U, kompatibilní s rozvaděčem nouzového zvukového systému, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1133921690
8 | K | Pol133 | Sada 20 šroubů pro 19" stojany | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 119707915
9 | K | Pol134 | Rozvodný panel, max. 6A, 5x230V, bleskojistka | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -991847655
10 | K | Pol135 | Sada koleček pro 19" skříň, nosnost 20kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -115785734
11 | K | Pol136 | Řídící jednotka, 2 clustery / 12 výstupů, 4 audio kanály, 24 V DC (referenční typ: PVA-4CR12) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1931073144
12 | K | Pol137 | Výkonový zesilovač 2x500W (referenční typ: PVA-2P500) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 978384670
13 | K | Pol138 | Mikrofonní stanice, 18 programovatelných tlačítek (referenční typ: PVA-15CST) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 682626651
14 | K | Pol139 | Koncová deska vedení (možnost umožnění větvení) (referenční typ: PVA-1ELI) | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 809009186
15 | K | Pol140 | Rozšíření pro ústřednu, rychlá montáž bez PC, hw + sw (referenční typ: PVA-2ESI) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -496036904
16 | K | Pol141 | Záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x960W + 3x15W) (referenční typ: PLN-24CH12) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1714681602
17 | K | Pol142 | Sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory, 35mm2 (referenční typ: VFS 2405-2) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -729493228
18 | K | Pol143 | Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 80Ah (referenční typ: FWL 80-12) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -427689941
19 | K | Pol144 | Reproduktor zápustný, 1,5W / 3W / 6W, ABS, EN 54-24, včetně zadního krytu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (referenční typ: LC3-UC06E) | ks | 44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -265564783
20 | K | Pol145 | Reproduktor tlakový (nástěnný), 1,5W / 3W / 6W, kov, EN 54-24, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (referenční typ:LB8-UM06E) | ks | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1943998408
21 | K | Pol146 | Reproduktor tlakový (nástěnný), venkovní (IP65), 2,5W / 5W / 10W / 20W, ABS - hliník, EN 54-24, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu (referenční typ:LB1-UM20E-L) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1772061188
22 | K | Pol121 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1374611760
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol147 | Kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 PRAFlaDur 2x2,5mm | m | 1520 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1903674298
| VV |  | 120+220+170+315+240+105+70+125+55+70+30 |  | 1520 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1520 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | Pol148 | Ohniodolná kovová příchytka pro kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 PRAFlaDur 2x2,5mm | ks | 5350 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1346527534
25 | K | Pol149 | Kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 sběrnicový | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1616935082
| VV |  | 25+5+15+15 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | Pol150 | Ohniodolná kovová příchytka pro kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 sběrnicový | ks | 230 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2056287285
27 | K | Pol151 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58063907
28 | K | Pol152 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -705091313
29 | K | Pol153 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1160883339
30 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1674318391
31 | K | Pol63 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -179018759
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 395564220
33 | K | vn2 | Měření skutečné impedance linek podle EN-54 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1824022796
34 | K | vn3 | Měření srozumitelnosti, vystavení protokolu podle EN-54 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1163799341
35 | K | vn12 | Naprogramování a oživení DR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -838846168
36 | K | vn13 | Koordinační a funkční zkoušky DR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1318122968
37 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -865393182
38 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1115721816
39 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -86710023
40 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1164028366
41 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61745107
42 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -95033597
43 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1422173571

## SO 01 - D.1.4.8 - Fotovol...
{08152318-a29a-4068-9822-5147d3bf2c49}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.8 - Fotovoltaika
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jiří Provazník |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.8 - Fotovoltaika
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Jiří Provazník
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 97 - Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| M21 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.8 - Fotovoltaika
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Jiří Provazník
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 974029132R00 | Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm | m | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -869320468
2 | K | 58541233R | Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, bal. 30 kg | t | 0.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1679696588
| D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 1 | Solární panel 500Wp monokrystalický | ks | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84069457
| P |  | Poznámka k položce: Panely budou v jednolitém barevném provedení (tzn. bez lesklých/stříbrných rámů). Bezrámové laminátové panely představují inovativní verzi panelů , která nabízí širokou škálu možností montáže a je ideální pro začlenění do staveb, kde mohou nahradit tradiční stavební materiály. Tyto panely excelují ve výkonu i při nízkém osvětlení a jsou odolné vůči jevu PID (Potential Induced Degradation). | [14 empty] | P | 1
4 | K | 2 | Hybridní střídač 12kWp | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1914864352
| P |  | Poznámka k položce: Popis referenčního výrobku: Rozsah MPPT napětí: 200-950 V Spouštěcí napětí: 135 V Max.vstupní proud: 15 A Max.vstupní výkon: 19,2 W Počet MPP sledovačů: 2 Jmenovité výstupní napětí: 3L/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V Max.výstupní proud: 15 A Max.nabíjecí výkon baterie: 11,5 kW Účiník: 0,8 Komunikace s BMS: CAN + RS485 Komunikace s elektromerem: RS485 Komunikace s portálem: Wi-Fi/Ethernet | [14 empty] | P | 1
5 | K | 13 | solární optimizer 450-600W , vč. montáže | ks | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1742173072
| P |  | Poznámka k položce: Optimizér 450 - 600 W umožňuje zvýšit výnosy systému tím, že minimalizuje dopady stínění na výkon jednotlivých panelů. Je vhodný zejména pro instalace panelů s částečným stíněním, které mohou ovlivnit výkon jednoho nebo více panelů.Optimizér je konstruován k získání maximálního výkonu z fotovoltaických panelů. Pro snadné začlenění do systému poskytuje vstupní a výstupní konektory Staubli MC4. Tento optimizér má jmenovitý výkon 450 - 600 W při maximálním vstupním napětí 80 V, s rozsahem napětí od10 do 80 V. | [14 empty] | P | 1
6 | K | 3 | Programové vybavení střídače, testy | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1945656957
7 | K | 4 | Rozváděč R-AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -32089491
8 | K | 5 | Rozváděč R-DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1378401792
9 | K | 6 | Rozváděč R-DC/A, R-DC/B, R-DC/C | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1427486819
10 | K | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -991622132
11 | K | 7 | Hliníková lišta H Profil pro montáž solárních, panelů, délka 1m vč. montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1221218634
| P |  | Poznámka k položce: Hliníková lišta slouží pro uchycení solárního panelu. Na spodní straně je vybavena profilem pro instalaci střešního háku případně profilu pro kombivrut nebo držák na plechové střechy. Do horního profilu se instalují koncové a středové držáky panelu. Provedení lišty je vhodné pro velmi silné zatížení. Parametry produktu: Materiál: Eloxovaný hliník, AL6005-T5 Barva: Stříbrná Délka (mm): 1000 Výška (mm): 40 Šířka (mm): 32 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 8 | Nastavitelný střešní hák pro solární panely, nerez | ks | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 655372813
| P |  | Poznámka k položce: Střešní hák nastavitelný, ocelový pro uchycení solárních panelů. Masivní střešní hák pro lišty odolá těžkému sněhu i větru a slouží pro připevnění solárních panelů na šikmé střechy s taškovou krytinou. Připevňuje se vruty na střešní trámy a je dodáván včetně profilu se šroubem na lištu. Obsah balení: 1x Střešní hák 3x Vrut pro střešní háky 1x Šroub, M8x25, s profilem pro spojování držáků a lišt | [14 empty] | P | 1
13 | K | 9 | Spojka pro hliníkové lišty SC | ks | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1779718803
| P |  | Poznámka k položce: Profil je určen pro spojování lišt řady SC k solárním panelům v případě použití více jak jednoho panelu na střeše. Upevňuje se pomocí imbusového klíče M8. Parametry produktu: Materiál: Eloxovaný hliník, AL6005-T5 Barva: Stříbrná Délka (mm): 140 Šířka (mm): 30 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 10 | Spojovací profil L adaptér k lištám řady SC, hliní | ks | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1014347225
| P |  | Poznámka k položce: Hliníkový adaptér L včetně dvou šroubů. Profil je určen pro spojování lišt řady SC s kombivruty, držáky na plechové střechy apod. Součástí dodávky jsou i imbusové šrouby. Technické parametry: Materiál: nerezová ocel, hliník Váha: 0,127 kg Výška: 48 mm Hloubka: 48 mm Šířka: 40 mm Tloušťka materiálu: 5 mm Balení obsahuje: - 1x Hliníkový adaptér L - 1x Imbusový šroub M8, 2x podložka, 1x matice - 1x Imbusový šroub M8, 2x podložka, 1x profil pro spojování držáků a lišt | [14 empty] | P | 1
15 | K | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1070452788
16 | K | 11 | Tlačítko STOP FVE prosklepné, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206948897
17 | K | 12 | Solární kabel 6mm2, červený, vč. montáže | m | 196 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1544905205
18 | K | 12.1 | Solární kabel 6mm2, černý, vč. montáže | m | 196 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -898123341
19 | K | 20 | fotovoltaický prodlužovací kabel s průřezem , vodiče 6mm2 | ks | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -734874388
| P |  | Poznámka k položce: Fotovoltaický prodlužovací kabel s průřezem vodiče 6 mm2. Je určen pro trvalé elektrické propojení solárních panelů k jistícím prvkům a regulátorům. Na jednom konci kabelu naleznete konektor MC4 male a na tom druhém se nachází port MC4 female. Uvnitř kabeláže se pak ukrývá pocínované měděné jádro a izolaci žil tvoří síťovaný termoplastický elastomer, který odolá náhlým teplotním výkyvům v rozmezí od -40 °C až do +80 °C a je navíc zcela imunní vůči mechanickému oděru, roztržení, UV záření, prachu, vodě i povětrnostním vlivům. | [14 empty] | P | 1
20 | K | 21 | Sada solárních konektorů MC4 F/M. , vč. montáže | pár | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1184575696
21 | K | 210800214RT3 | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1165394056
22 | K | 22 | Patch kabel S/FTP, CAT 6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1643157219
| P |  | Poznámka k položce: 100% měď S/FTP (páry v kovové stínící fólii a stínící oplet) 4 x 2 x AWG 26/7 Obsazení 1:1 podle TIA/EIA 568B Např pro připojení počítače k hubu, switchy nebo routeru Každý kabel je testován samostatně Certifikace CAT 6 (až 1000Mbit sítě) Zástrčky RJ45 na obou koncích Nejlepší stínící vlastnosti Délka 2m | [14 empty] | P | 1
23 | K | 210800201RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -99498114
24 | K | 210800246RT2 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -251960759
25 | K | 211010001RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky | kus | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1736848347
26 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -989982265
27 | K | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1008795839
28 | K | 210010005RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm, včetně dodávky trubky | m | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1244167794
29 | K | 14 | výrobní dokumentace FVE | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1173252696
30 | K | 15 | součinnost s pracovníky distributora, el. energie | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 169988581
31 | K | 16 | revize FVE | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 785766265
32 | K | 17 | mechanizace, plošiny | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 535887757
33 | K | 18 | mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 978147143
34 | K | 19 | likvidace odpadu, úklid pracoviště | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -602317557
35 | K | 23 | ochranná sběrna MET, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1873056910

## SO 01 - D.1.4.9 - MaR
{acf62eb6-77ae-4569-a9d5-fd4a066f3581}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.9 - MaR
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | František Jůzl |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.9 - MaR
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | František Jůzl
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA1 | [5 empty] | 0
| D2 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| D3 - Periferie | [5 empty] | 0
| D4 - Kabely | [5 empty] | 0
| D5 - Kabelové trasy, elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D6 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 01 - D.1.4.9 - MaR
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | František Jůzl
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol162 | DM-RO: Nástěnný rozváděč RA1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2138542207
| P |  | Poznámka k položce: DM-RO: Nástěnný rozváděč RA1, rozměry 600x1400x300, Pi=2kW, In=32A, pro vývody MaR včetně výzbroje dle v.č. D.1.4.9-06_rozvaděč, (jistÍcí přístroje, pomocná relé, signálky, přepěťová ochrana T3, oddělovací tlumivky, trafo 24VAC 200VA, zdroj 24VDC, řadové svorky, vývodky, atd.) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1002 | UPS 1000W/1600VA, line interactive, záložní doba při 50% zátěži 10 min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 485464490
| D | D2 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol163 | DDC regulátor, ethernet, 2x RS485, 2xRS232, Linux, web server, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1506267983
4 | K | Pol164 | Ovládací panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800×480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, Linux | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 866091071
5 | K | Pol165 | Modul univerzálních analogových vstupů, 8AI, volitelné - odpor, 0-10V, 0-20mA; Modbus RTU, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1312063956
6 | K | Pol166 | Modul digitálních vstupů, 16DI; Modbus RTU, napájení 24VAC/DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1914121087
7 | K | Pol167 | Modul analogových výstupů, 8AO, 0-10V; Modbus RTU, napájení 24VAC/DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1955858510
8 | K | Pol168 | Modul digitálních výstupů, 16DO; Modbus RTU, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1695483380
9 | K | Pol169 | Modul triakových výstupů, 8x triakový výstup 230V; Modbus RTU, napájení 24VAC/DC | ks | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1922144870
10 | K | Pol170 | Průmyslový ethernetový switch 8 portů, napájení 24VAC/DC, 10/100Mb | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434282897
11 | K | Pol171 | Aplikační SW pro procesorový modul, 55 fyzických datových bodů. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 259950087
12 | K | Pol172 | Aplikační SW pro procesorový modul, integrace Modbus TCP/IP pro VZT101,201,301,401, cca 80 proměnných | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1776819026
13 | K | Pol173 | Aplikační SW pro dotykový panel, 55 fyz. datových bodů + 80 proměnných Modbus TCP/IP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112689848
14 | K | Pol174 | Aplikační SW pro integraci do vizualizace na velíně ve staré budově, 55 fyz. datových bodů + 80 proměnných Modbus TCP/IP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1420287902
15 | K | Pol175 | SCADA pro 1 000 datových bodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2118994344
| D | D3 | Periferie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol176 | Prostorový komunikativní ovladač s dispelejem a nastavením korekce teploty, čidlo teploty, Modbus RTU, napájení 24VAC | ks | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31144675
17 | K | Pol177 | Prostorové komunikativní čidlo teploty, Modbus RTU, napájení 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 536971293
18 | K | Pol178 | Prostorový komunikativní ovladač s nastavením korekce teploty, čidlo teploty, rH, Modbus RTU, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1589063107
19 | K | Pol179 | Prostorový komunikativní ovladač s nastavením korekce teploty, čidlo teploty, rH, CO2, Modbus RTU, napájení 24VAC | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -610889649
20 | K | Pol180 | Nástěnné čidlo vlhkosti, 0..100% rH: ±3,0%stonek Ø 16 x 35 mm, IP65Výstup 0..10V, napájení 24 VAC/DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 930007371
21 | K | Pol181 | Čidlo CO2 a kvality vzduchu, interiérové, napájení 24 VAC/DC, výstupy 2x0..10 V, CO2 0..2000 ppm, čidlo VOC, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2101499582
22 | K | Pol182 | Čidlo přítomnosti, interiérové, Napájení 24 V ss / st, výstup kontakt 230V / 2A přepínací, IR, úhel snímání 360 ° x 110°, dosah cca. 10 m, doběh nast. 4 s ... 16 min., montáž na zeď, IP30 | ks | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244217301
23 | K | Pol183 | Čidlo diferenčního tlaku vzduchu, -25..25Pa; Napájení 24 VAC/DC, výstup 0-10 V, vč. hadičky Ø 4/6 x 2000 mm, pro neagresivní a nehořlavé plyny, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1834260380
24 | K | Pol184 | Prostorový termostat 0...+60 °C, nastavitelná tepl. sepnutí 0...+60 °C, hystereze 1.5 KKontakt přepínací 10 (1.5) A, 24...250 V st, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -326209556
25 | K | Pol185 | Diferenční manostat nastavitelný 50-500Pa, Kontakt 1.5(0.4)A, 12..250 V st, okolí -20..85°C, silikonová membrána, rozměry: Ø 98 x 57,8 mm, IP54 Včetně sady hadiček 2 m a koncovek | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1477301546
26 | K | Pol186 | Termoelektrický pohon pro topné okruhy, AC 230 V, NC | ks | 88 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -701400366
27 | K | Pol187 | Hladinové relé, montáž v rozvaděči, napájení 24VAC/DC, relé výstup + sonda zaplavení | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1371881784
28 | K | Pol188 | SSR regulátor elektroohřevu, 3x30A, 600V max, 0-10V analogové řízení, montáž na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1763571889
| D | D4 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol189 | CYKY-O 2x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 235597648
30 | K | Pol190 | PRAFlaSafe-J 3x1,5 | m | 270 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5010675
31 | K | Pol191 | PRAFlaSafe-O 2x1,5 | m | 800 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1420991798
32 | K | Pol192 | JYTY-O 4x1 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1248284731
33 | K | Pol193 | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1611788354
34 | K | Pol194 | PRAFLaCom F 2x2x0,8 | m | 1400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -356895158
35 | K | Pol195 | PRAFLaCom F 1x2x0,8 | m | 220 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 621195687
36 | K | Pol196 | UTP CAT6, B2ca s1 d1 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1158634370
| D | D5 | Kabelové trasy, elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol197 | Drátěný žlab 60x100 s integrovanou spojkou, vč. příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1433286607
38 | K | Pol198 | Tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mech. odolností, bezhalogenová, d25 | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -906064735
39 | K | Pol199 | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, bezhalogenová, d25 | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1131477598
40 | K | Pol200 | Elektroinstalační krabice pro moduly triakových výstupů pro pohony vytápění, IP65, 220x170x107mm, včetně DIN lišty, vývodek, řadových svorek, IP65 | kpl | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1144908125
41 | K | Pol201 | Drobný materiál (montážní krabice, matice, šrouby, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -794111400
| D | D6 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol202 | Zhotovení protipožární ucpávky | kpl | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1020934361
43 | K | Pol203 | Výrobní dokumentace rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 471707583
44 | K | Pol204 | Dokumentace skutečného provedení a tisk 4 paré | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1431461100
45 | K | Pol205 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -979088224
46 | K | Pol206 | Testy 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1646186468
47 | K | Pol207 | Provedení komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -773822312
48 | K | Pol208 | Oživení a zprovoznění systému MaR, zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -229965361
49 | K | Pol209 | Školení, manuál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2092723527
50 | K | Pol210 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248515228
51 | K | Pol211 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -744817122

## SO 01 - PS.2 - Úpravna de...
{7b389c9f-ff27-4376-8086-c6be9f4b9ffb}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.2 - Úpravna dešťové vody
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.2 - Úpravna dešťové vody
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.2 - Úpravna dešťové vody
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Montáž úpravny dešťové vody | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 559823184
2 | M | 01 | Plovákový spínač 15m H07RNF | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -956710612
| P |  | Poznámka k položce: Plovákový spínač s kabelem H07 15 m pro spínání 230V, případě použití stykače i 400V. | [14 empty] | P | 2
3 | M | 02 | Závaží pro plovákový spínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1298666397
4 | M | 03 | Trojcestný kulový kohout R3032 - S3 (R 332) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -625036451
| P |  | Poznámka k položce: Přepínací, dimenze DN 32, kvs 32. | [14 empty] | P | 2
5 | M | 04 | Havarijní servopohon SRFA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1764066899
| P |  | Poznámka k položce: Havarijní servopohon SRFA, určený pro kulové kohouty. Napájení 24...240V. | [14 empty] | P | 2
6 | M | 05 | Dvoucestný kulový kohout R2025 - S2 (R 225) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -550115473
| P |  | Poznámka k položce: Otevřeno / zavřeno, dimenze DN 25, kvs 26. | [14 empty] | P | 2
7 | M | 06 | Havarijní servopohon LRF 230 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1339589554
| P |  | Poznámka k položce: Havarijní servopohon LRF 230. Určený pro kulové kohouty. Napájení 230V. 4 Nm. 75 s, 25 s (hav. fce) | [14 empty] | P | 2
8 | M | 07 | PE zásobní nádrž sklepní AQF 570L - široké víko | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1798955813
| P |  | Poznámka k položce: PE zásobní nádrž sklepní, vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylenu (HD-PE) pro beztlaké skladování různých médií až do hustoty 1,15 g / cm³. S přístupem DN 540. HD-PE je fyziologicky nezávadný a odpovídá směrnici pro domovní instalace a doporučení pro instalace pitné vody. Rozměry: 720x720x1420 mm | [14 empty] | P | 2
9 | M | 08 | Nálevka 6/4" litina dle ČSN EN 1717 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1284695943
| P |  | Poznámka k položce: Nálevka pro dopouštění pitné vody dle ČSN EN 1717. | [14 empty] | P | 2
10 | M | 09 | Připojovací adaptér pro nádrž AQF 1 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 942850162
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací adaptér pro nádrž AQF s vnějším závitem 1 1/2" (DN40) / S 56x4 s těsněním 55x3. | [14 empty] | P | 2
11 | M | 010 | Bezpečnostní přepad se sifonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -542671213
| P |  | Poznámka k položce: Průměr přepadu - DN 100 Sifon se usazuje dovnitř nádrže na stranu bezpečnostního přepadu. | [14 empty] | P | 2
12 | M | 011 | EHE 5/6T 1,5kW horizontální čerpadlo 3x400V s frekvenčním měničem | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 591131900
13 | M | 012 | PWB-18LX tlaková nádoba bez nožiček 18l 10bar 1" 90°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1156814373
14 | M | 013 | Plovoucí sací sada s hadicí 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2137908585
15 | M | 014 | BUG192 Zpětný ventil 1 1/4" mosaz.disk | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1754387228
16 | M | 015 | Filtrační sestava pro úpravu dešťových vod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2109253259
| P |  | Poznámka k položce: Filtrační sestava pro úpravu dešťových vod ze střech bez zelených prvků. Úpravna se skládá z poloautomatického sítového filtru opatřeného diferenciálním manometrem, PVC rukávového filtru opatřeného diferenciálním manometrem a UV jednotky pro dezinfekci dešťové vody. Celá sestava je na samonosném ocelovém rámu s vodovodním propojením, přípravou pro odpadní potrubí a rozvodnicí se zásuvkami pro napájení filtrů. | [14 empty] | P | 2
17 | K | 2 | Konzultace a oživení úpravny vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1848118998
| P |  | Poznámka k položce: Konzultace před instalací, oživení úpravny, zaškolení obsluhy. | [14 empty] | P | 2

## SO 01 - PS.3 - Výtah
{ff53657c-1d94-42ba-a229-a25be05cf47a}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.3 - Výtah
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.3 - Výtah
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.3 - Výtah
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1 | Dodávka a montáž lůžkového výtahu dle specifikace projektové dokumentave | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1073989317
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž, oživení , proškolení obsluhy, výrobní dokumentace výtahu, stavební připravenost, požární ucpávky prostupů. Revize výtahu TIČR. | [14 empty] | P | 0

## SO 01 - PS.4 - Zvedací za...
{8137846b-6b41-432f-80e8-b948815d93b4}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.4 - Zvedací zařízení
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.4 - Zvedací zařízení
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Kolejnicový zvedací a asistenční systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 01 - Lůžkový objekt (hlavní aktivita)
Soupis:
SO 01 - PS - Provozní soubory
Úroveň 3:
SO 01 - PS.4 - Zvedací zařízení
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Kolejnicový zvedací a asistenční systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 3,5 m. Montáž do stropu s kolejnicemi zabudovanými do SDK podhledu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 120 mm, s přechodovými lištami pro zabudování do SDK, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1252200122
2 | K | 2 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,7 x 3,5 m. Montáž do stropu s kolejnicemi zabudovanými do SDK podhledu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 120 mm, s přechodovými lištami pro zabudování do SDK, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1374723198
3 | K | 3 | Zpracování realizačního projektu, materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -995616208
4 | K | 4 | Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2012739823
5 | K | 5 | Vak přepravní | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1731461241
6 | K | 6 | Vak koupací | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1595302342
7 | K | 7 | Vak toaletní Plus, polyester | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -86425010

## SO 02 - D.1.0 - Komunikac...
{a395aac2-5354-410c-a653-8d6fc84cbdec}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.0 - Komunikace a zpevněné plochy
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Luboš Duben |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.0 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Luboš Duben
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.0 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Luboš Duben
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2952.1189 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2952.1189 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 631.564 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1392283051
| VV |  | "D"298,7*0,3 |  | 89.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C"888,1*0,42 |  | 373.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E"50*0,3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D"42,8*0,3 |  | 12.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B"164,780*0,42 |  | 69.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A"171,2*0,42 |  | 71.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122251105.S | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně (SANACE) | m3 | 445.524 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1516336579
| VV |  | "D"298,7*0,2 |  | 59.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C"888,1*0,3 |  | 266.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E"50*0,2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D"42,8*0,2 |  | 8.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B"164,780*0,3 |  | 49.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A"171,2*0,3 |  | 51.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.524 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129001101.NP | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti vzostlých stromů, viz PD | m3 | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -915653047
4 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 19.295 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 732150935
| VV |  | 75*0,5*0,25 |  | 9.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*0,4*0,4 |  | 9.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 73.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 555887646
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1072.594 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -545579064
| VV |  | 627,070+445,524 |  | 1072.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2145.188 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4844614
| VV |  | 1072,594*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2145.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1072.594 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1273749126
9 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1604.88 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1875986151
| VV |  | "D"298,7 |  | 298.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C"888,1 |  | 888.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E"50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D"42,8 |  | 42.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B"154,080 |  | 154.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A"171,2 |  | 171.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1604.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.4661 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 114.08 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.019394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -949409112
| VV |  | 62*0,4*4*1,15 |  | 114.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 135.128 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.040538 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1038223973
| VV |  | 114,08*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 135.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 9.433 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.63 | 15.3758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1074007200
| VV |  | 62*0,4*0,4-(62*0,05*0,05*3,14) |  | 9.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 62 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00049 | 0.03038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 261614857
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.8614 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 339921112.NP | Osazování žulových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | kus | 68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06702 | 4.5574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1394425370
15 | M | NPm1 | Žulová palisáda 120/250/800, tryskaný povrch | kus | 68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.078 | 5.304 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37171136
| P |  | Poznámka k položce: Barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 213.06 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 430321313 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 0.702 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.3011 | 1.6154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1479711189
| VV |  | 1,8*0,7*0,15 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*1,8*0,15 |  | 0.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.702 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0.066 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.070143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -260820036
18 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01296 | 0.023328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1624788728
19 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -324493554
20 | K | 434311114 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1016 | 1.2192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -132143141
| VV |  | 1,5*8 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2.394 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00792 | 0.01896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1513000408
22 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2.394 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1668252013
23 | K | 451457777.NP.D | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm | m2 | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.09454 | 3.7816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1102189471
24 | K | 45157787.UP.D | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkodrtě tl 40mm | m2 | 290 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.16192 | 46.9568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -362848439
| P |  | Poznámka k položce: ŠD fr. 2/4 | [14 empty] | P | 2
25 | K | 451577877.UP.B | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkodrtě tl 40 mm | m2 | 154.28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.16192 | 24.981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68512401
| P |  | Poznámka k položce: ŠD fr. 4/8 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 140+4,28+10 |  | 154.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 451577877.UP.C | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkodrtě tl 40mm | m2 | 830 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.16192 | 134.3936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1305336861
| P |  | Poznámka k položce: ŠD 2-4 | [14 empty] | P | 2
27 | K | NP4 | D+M Schodiště z žulových stupňů, do lóže z MC | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1398199905
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 350/150/1500 tryskaná žula | [14 empty] | P | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2507.6585 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564851012.C | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm | m2 | 888.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.368 | 326.8208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1967809877
| VV |  | 830*1,07 |  | 888.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564851111.B | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 164.78 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.345 | 56.8491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -812933962
| VV |  | 140*1,07+4,28+10,7 |  | 164.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 32-63 tl 200 mm | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.46 | 17.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 998607575
| VV |  | 75*0,5 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564861011.D | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 298.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.46 | 137.402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336251555
| VV |  | 290*1,03 |  | 298.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564861011.E | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.46 | 23 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358586401
33 | K | 564861011.NP.D | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 42.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.46 | 19.688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -504816944
| VV |  | 40*1,07 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564861111.A | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 171.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.46 | 78.752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1636680628
| VV |  | 160*1,07 |  | 171.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 564861111.S | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace) | m2 | 391.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.46 | 180.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1544775726
| VV |  | "D"298,7 |  | 298.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E"50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D"42,8 |  | 42.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 391.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 564871116.S | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm (sanace) | m2 | 1213.38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.69 | 837.2322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2043680009
| VV |  | "C"888,1 |  | 888.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B"154,080 |  | 154.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A"171,2 |  | 171.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1213.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564932111.E | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm | m2 | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.24794 | 12.397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 905521218
38 | K | 564952111.B | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 154.28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.3719 | 57.3767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1275273869
| VV |  | 140+4,28+10 |  | 154.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 565145121.A | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m | m2 | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1924326883
40 | K | 567122111.A | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.30651 | 49.0416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1883939034
41 | K | 567122111.C | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 830 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.30651 | 254.4033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 557110554
42 | K | 573111113.A | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 580458451
43 | K | 573211112.A | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -448811153
44 | K | 577134121.A | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -734868325
45 | K | 591211111.NP.C | Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 830 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1837 | 152.471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1978836198
46 | M | 58381007.NP.C | Dlažební odsek žulový | m2 | 846.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.222 | 187.9452 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1255735708
| P |  | Poznámka k položce: Odsek z dlažebník žulových kostek, barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 830*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 846.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 596211210.B | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.09062 | 0.9062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1680144430
48 | M | 59245013.B | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní | m2 | 10.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.152 | 1.5656 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1153990971
| VV |  | 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 596211210.B2 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.09062 | 0.36248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1747471419
50 | M | 59245223 | dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm přírodní | m2 | 4.12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.176 | 0.72512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1121461105
| VV |  | 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 596412212.B | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.098 | 13.72 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1997004299
52 | M | 59245035.B | dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní | m2 | 142.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.145 | 20.706 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 131391444
| VV |  | 140*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 142.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 596811311.NP.D | Kladení velkoformátové žulové dlažby tl do 100 mm, do lóže z ŠD | m2 | 330 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0888 | 29.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1271159345
| VV |  | 290+40 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 58381169.NP.D | deska dlažební tryskaná žula, šiře 0,5m, délka 450-1200mm, tl 60mm | m2 | 298.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.135 | 40.3245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 560050803
| P |  | Poznámka k položce: Barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 290*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 298.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 596811311.NP.D2 | Kladení velkoformátové žulové dlažby tl. do 100 mm, do lóže z MC | m2 | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0888 | 3.552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1327850242
56 | M | 58381159.NP.D | deska dlažební tryskaná žula, s reliéfními výstupky, 400x400mm tl 60mm | m2 | 41.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.135 | 5.562 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2114344206
| P |  | Poznámka k položce: Barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 58.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0036 | 0.21168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1390021759
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 206.0729 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 915211111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast | m | 72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1209757433
59 | K | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast | m2 | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0016 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2100576324
60 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1573699246
61 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1092360762
62 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1554 | 14.2968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 552729747
63 | M | 59217076 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm | m | 2.04 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.086 | 0.17544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2142590158
| VV |  | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 51 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0483 | 2.4633 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1269621740
| VV |  | 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 40.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.08 | 3.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2121252335
| VV |  | 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1295 | 2.331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 99378313
67 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 18.36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.05612 | 1.0304 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1561060128
| VV |  | 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 350 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.14067 | 49.2345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1624782775
| VV |  | 180+170 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 58380418 | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-7 250x150 | m | 69.992 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.105 | 7.3492 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1018005411
| P |  | Poznámka k položce: Barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 67,3*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | M | 58380374 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm | m | 173.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.082 | 14.2188 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 119554938
| P |  | Poznámka k položce: Barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 173.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | M | 58380007 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm | m | 114.954 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.104 | 11.9552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1088631505
| P |  | Poznámka k položce: Barevnost žuly viz PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 112,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 114.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 44.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 99.7302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1554658009
| VV |  | (92+350)*0,1 |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 919112223 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 58.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1440330059
74 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm | m | 58.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -74936058
75 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 58.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1550782707
76 | K | NP1 | Osazení obruby z ocelového profilu L 120/80/10, bez povrchové úpravy | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 998244438
77 | K | NP2 | D+M Svislého dopravního značení, kompletní práce včetně dodávky materiálu a patky, materiál FeZn, bližší specifikace viz PD | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -378557094
78 | K | NP3 | D+M Svislého dopravního značení - dodatkové tabulky, kompletní práce včetně dodávky materiálu, FeZn, bližší specifikace viz PD | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 473696589
79 | K | NP5 | Osazení obruby z ocelové pásoviny P8 výšky 100mm s navařenými trny dl 500mm, bez povrchové úpravy | m | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2011593199
80 | K | NP6 | Ochrana vzrostlých stromů bedněním, včetně odstranění | m2 | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2079744423
81 | K | NP7 | D+M fólie proti prorůstání zeleně | m2 | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1731061709
82 | K | NP8 | Výškové vyrovnání stávajícího poklopu či mříže | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1324194137
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2952.119 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 648832211
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | NP9 | Ochrana stávajícího kabelu NN před poškozením | m | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2092567668
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana chráničkou, PVC kabelovým žlabem a zajištění během výkopových prací. Ohrana při zpětném zapravení krycí betonovou deskou do pískového lože a výstražnou folí. | [14 empty] | P | 2

## SO 02 - D.1.1 - Architekt...
{2f3fb2c0-c885-4f0e-b162-3c949baa511b}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r.o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r.o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r.o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Dodávka a montáž dřevěné pergoly, rozměry 6100x3240x2500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -376938434
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz PD Včetně základů 6x 600/600/1200mm, beton C20/25. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 002 | Dodávka a montáž mobiliáře - lavičky včetně stavební připravenosti | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 971755187
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz PD | [14 empty] | P | 2
3 | K | 003 | Dodávka a montáž kované brány, včetně stavební připravenosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 617249906
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz PD | [14 empty] | P | 2
4 | K | 004 | Dodávka a montáž kované branky, včetně stavební připravenosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 149068816
| P |  | Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz PD | [14 empty] | P | 2
5 | K | 005 | Rozebrání, přemístění a zpětná montáž stávajícího kamenného květináče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -2051691195
6 | K | 006 | Výsadba dřevin, Javor mléč, výška 3m | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -796355157
| P |  | Poznámka k položce: Javor mléč, obvod kmene minimálně 20cm, výška koruny 210cm, drátěný bal Podrobnosti viz. PD – sadové úpravy | [14 empty] | P | 2
7 | K | 007 | Výsadba rostlin, Břečťan popínavý, sázeno po 1,5m, 3-5 výhonků | ks | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 51875437
| P |  | Poznámka k položce: K popnutí oplocení Podrobnosti viz. PD – sadové úpravy | [14 empty] | P | 2

## SO 02 - D.1.2 - Opěrnná s...
{07add35f-462e-4403-9af5-8a2d15ed5b22}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.2 - Opěrnná stěna
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r.o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.2 - Opěrnná stěna
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r.o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.2 - Opěrnná stěna
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r.o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1394.511 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1394.511 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1134.525 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 255.245 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1995531438
| VV |  | 3,0*(58,51+4,685+9,0) |  | 216.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(8,0+4,2*2)+5,3*4,2 |  | 38.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5.598 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2081710826
| VV |  | "OS4"0,4*0,45*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6) |  | 4.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3"0,4*0,85*(4,0) |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 194.72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1791764563
| VV |  | "OS1"141,7 |  | 141.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2"53,02 |  | 53.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2.203 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 448364058
| VV |  | "OS4"0,4*0,2*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6) |  | 1.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3"0,4*0,2*(4,0) |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132351251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 19.09 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1138039338
| VV |  | "OS1"14,37 |  | 14.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2"4,72 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132451101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1.102 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1567264377
| VV |  | "OS4"0,4*0,1*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6) |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS3"0,4*0,1*(4,0) |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132451251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně | m3 | 9.47 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2108876453
| VV |  | "OS1"7,09 |  | 7.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS2"2,38 |  | 2.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162706111 | Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 38.287 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 413443927
| P |  | Poznámka k položce: Uložení přebytěčné ornice na pozemek investora. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 255,245*0,15 |  | 38.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162706119 | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m | m3 | 918.888 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1679229708
| VV |  | 38,287*24 |  | 918.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 200.318 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 896004968
11 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 31.865 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346716106
12 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 200.318 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1092666589
13 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | 31.865 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -295465566
14 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 342.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -692412832
15 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 753.17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 753.17 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1149077491
| VV |  | 342,35*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 753.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 464.366 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 614768572
| VV |  | (200,318+31,865)*2 |  | 464.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů | m3 | 38.287 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -293343297
18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 232.183 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1466335574
| VV |  | 200,318+31,865 |  | 232.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 173.343 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1187589567
20 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 381.355 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 381.355 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 639455082
| VV |  | 173,343*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 381.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 406.146 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 981756024
22 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 95.04 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1176138158
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 114.2148 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 10.902 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.301 | 25.0857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1471074833
| VV |  | OS2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,1*(21,634) |  | 2.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,1*(32,552+3,648+0,676+4,685+9,0) |  | 8.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.902 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 28.375 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 70.9906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1548211297
| VV |  | OS2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,3*(21,634) |  | 7.139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,3*(32,552+3,648+0,676+4,685+9,0) |  | 21.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 7.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 18.1386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1530842600
| VV |  | OS4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,6*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6) |  | 5.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,0*(4,0) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 145.704 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 311321814 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 53.108 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.5019 | 132.8693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1127566432
| VV |  | OS1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,18*(31,612+0,6+0,676+4,685+9,0) |  | 30.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,43+(4,59) |  | 5.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,44*(21,634) |  | 9.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,18*(4,0) |  | 1.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,93*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6) |  | 6.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 342.294 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00275 | 0.94131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1794585318
| VV |  | OS1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*(31,612+0,6+0,676+4,685+9,0)*2 |  | 203.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*(4,59)*2 |  | 22.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44*(21,634)*2 |  | 62.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*(4,0)*2 |  | 9.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,93*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6)*2+0,93*(0,3*5) |  | 45.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 342.294 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1734881744
29 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.345 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0492 | 2.4604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 641896290
| VV |  | Výztuž opěrné stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2132/1000*1,1 |  | 2.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 4.807 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 5.1087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2143814126
| VV |  | Výztuž opěrné stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4370/1000*1,1 |  | 4.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 312351911 | Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 232.385 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.58096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1561880964
| VV |  | OS1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,18+0,5)*(31,612+4,590+0,6+0,676+4,685+9,0) |  | 137.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,44+0,5)*(21,634) |  | 41.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18+0,5)*(4,0) |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,93*2)*(4,171*2+4,0+4,3*2+2,6+0,3*5) |  | 46.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.17489 | 1.574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1614982749
33 | M | 55342252 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0028 | 0.0252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1474955875
34 | M | 55342274 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0034 | 0.0136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1663570471
35 | K | 338X1 | Osazování sloupků a vzpěr plotových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu | kus | 55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 925156253
36 | M | 14011034 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm | t | 0.167 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00411 | 0.00068637 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 691554069
| P |  | Poznámka k položce: Pozinkovaná tyč s navařenými platlemi viz Výkres oplocení | [14 empty] | P | 2
37 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.785 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.785 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 935749688
38 | M | 605X1 | Trámy se sibiřského modřínu hoblovaného | m3 | 2.137 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 1.1754 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -207269470
| VV |  | 0,12*0,16*2,0*53 |  | 2.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*0,32*2 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 348172214 | Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1744555157
40 | M | 55342344 | brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x1730mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0873 | 0.0873 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -761250637
41 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2038387095
| P |  | Poznámka k položce: Nové drátěné oplocení k vjezdové bráně. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 31327506 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm | m | 11.55 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00131 | 0.01513 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1507275818
| VV |  | 11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 348401130.1 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 99.07 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1350016391
| P |  | Poznámka k položce: Včetně veškerého spojovacího materiálu viz Výkres oplocení | [14 empty] | P | 2
44 | M | 31350123 | síť nerezová průměr lanka 1,5mm oka ležící standardní obdélníkové tvary 140mm | m2 | 182 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.03094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -901997102
| P |  | Poznámka k položce: Nerezová síť MW140/1,5 mm (oka 140x242 mm na výšku) | [14 empty] | P | 2
45 | M | 31459052 | lano nerezové konstrukce lana 7x7 D 6mm | m | 240 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.0336 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1258996220
| VV |  | 228,571428571429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | M | 30985011 | šroub s okem nerezový M8x30 ocel 1.4301 DIN 444 | kus | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 732477337
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0672 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 953961213 | Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 320 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -756994964
48 | K | 953965122 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm | kus | 320 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2099471552
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 998232131 | Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m | t | 1394.511 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1214855764

## SO 02 - D.1.4.1 - Elektro...
{cdf13581-7e16-4d0e-883d-4cadb4b5495d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.1 - Elektroinstalace - silnoproudé venkovní rozvody
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radek Zdražil |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
(areálové osvětlení, osvětlení + zásuvky v altánu, nabíjecí stanice, brána) V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.1 - Elektroinstalace - silnoproudé venkovní rozvody
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Radek Zdražil
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1.00 - KABELY | [5 empty] | 0
| 2.00 - Svítidla | [5 empty] | 0
| 3.00 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| 4.00 - ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| 5.00 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| 6.00 - UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
| 7.00 - ELEKTROMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| 8.00 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9.00 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.1 - Elektroinstalace - silnoproudé venkovní rozvody
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Radek Zdražil
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1.00 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -116185618
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1064120824
| P |  | Poznámka k položce: 62 | [14 empty] | P | 1
3 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 706006645
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 82 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1921113506
| VV |  | 82 |  | 82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 163 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1045815112
| VV |  | 163 |  | 163 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 34113035 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 67 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -819687673
| VV |  | 67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 937633536
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2.00 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | R.2.01 | T_PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 14W, 3000K, 107lm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1348551217
9 | M | R.2.02 | V02_LED VENKOVNÍ SVÍTIDLO 22W, 3000K, 2600lm, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 882552096
10 | K | R.2.03 | Recyklace svítidel | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -728548991
11 | M | R.2.04 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -926730890
| D | 3.00 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | ABB.3558NC01510B | Spínač jednopólový, řazení 1, IP54 Variant+ | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1074440291
13 | M | ABB.5519NC02510S | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP54 Variant+ | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148841694
14 | M | R.3.01 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -875257957
| D | 4.00 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | R.4.01 | Stožár v=6m, ocelový, třístupňový, žárově zinkovaný stožár – 133/89/60, bezpaticový | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1382745335
16 | M | R.4.02 | Ochranná ocelová manžeta, žárově zinkovaná, průměr 133 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1564061393
17 | M | R.4.03 | Stožárová svorkovnice v krytu, 5P, IP20, s paticí pro pojistkovou vložku E27 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1873367449
18 | M | 34523415 | Vložka pojistková E27 normální 2410 6A | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -964227650
19 | M | 34343203 | Trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 | m | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1828419958
20 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 677890834
21 | M | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 102 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1672089564
22 | M | 34571352 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE | m | 136 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -206564940
23 | M | 34571353 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE | m | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1095686865
24 | M | 34571355 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 394 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2147091179
25 | M | R.4.04 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 175/200mm, HDPE+LDPE | m | 84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -842375951
26 | M | 28611144 | Trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1653822159
27 | M | 35442120 | štítek plastový - směr dvojstr. | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1168709181
28 | M | 24633006 | Pěna montážní PUR jednosložková | litr | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -247006292
29 | M | JTA.0013703.URS | XTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1812964921
30 | M | R.4.05 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -213542686
| D | 5.00 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | R.5.01 | NS1_Nabíjecí stanice pro elektromobily, 22kW/400V (2x11kW/400V) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1524574783
| D | 6.00 | UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 197 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1787396752
33 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316441987
34 | M | 35441895 | Svorka připojovací k připojení kovových částí | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1622068299
35 | M | 24617222 | hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy | kg | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 680031869
36 | M | R.6.01 | Podružný materiál (5%) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1626452365
| D | 7.00 | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428211365
38 | K | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1152571715
39 | K | 210800411 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -136554918
40 | K | 741110053 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně | m | 774 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 789025911
41 | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -929506818
42 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 142 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 948134220
43 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 82 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416908265
44 | K | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 163 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -431712695
45 | K | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 67 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2012929330
46 | K | 741128001 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a očištění | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456171832
47 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2130340199
48 | K | 741128021 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg | m | 426 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -667664875
49 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1133183129
50 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -657956175
51 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2112308946
52 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 648663661
53 | K | 741313083 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -865267145
54 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1002518841
55 | K | 741410042 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi | m | 318 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -719524996
56 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1158193996
57 | K | 783324201 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1901978822
58 | K | 971042131 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1437754721
59 | K | R.7.01 | Montáž LED svítidla na stožár, nebo výložník | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1393152038
| D | 8.00 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 171111111 | Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm | m3 | 107.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1919749231
61 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 32.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1859191010
62 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1401359450
63 | K | 460131114 | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | 1.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 587857065
64 | K | 460171293 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2110032847
65 | K | 460242211 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1941991181
66 | K | 460242221 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -972176141
67 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m | m3 | 21.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 877858952
68 | K | 460371123 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 21.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2047306399
69 | K | 460391124 | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2092697200
70 | K | 460451313 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4 | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2015060038
71 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 493906897
72 | K | R.8.01 | Geodetické zaměření | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 994085195
73 | K | R.8.02 | Pouzdrový základ 800x1600 mm mimo osu kabelové trasy - komplet | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -178654260
74 | K | R.8.03 | Zapěnění trubek - chrániček do D 110 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1627893806
75 | K | R.8.04 | Dodávka písku, písek betonářský tříděný 0/4, včetně dopravy | m3 | 21.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1600145151
| D | 9.00 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | ks | 0.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1744653862
77 | K | 747301 | Provedení prohlídky a zkoušky osobou, vydání průkazu způsobilosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 441680874
78 | K | R.9.01 | Potřebné materiály k dokončení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1614448587
79 | K | R.9.02 | Doprava, přesun - komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540864677
80 | K | R.9.03 | Autojeřáb | hod | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1449328566
81 | K | R.9.04 | Autoplošina | hod | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -885703389

## SO 02 - D.1.4.2.1 - Systé...
{c744351c-390c-47df-8f86-ce23add4523d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.1 - Systém strukturované kabeláže
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.1 - Systém strukturované kabeláže
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.1 - Systém strukturované kabeláže
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol33 | Optický kabel SM OS 16vl. 9/125 B2ca s1 d1 | m | 235 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1088949192
| VV |  | 70+35+20+10+50+25+25 |  | 235 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol34 | Optický patch corde SM OS 9/125 B2ca s1 d1, 1m | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -74118816
3 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1121202309
4 | K | Pol25 | Elektroinstalační trubka pevná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2114217036
5 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1768528380
6 | K | Pol35 | Chránicí trubka pro optiku 40/33mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, včetně protahovacího provázku | m | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2108081770
7 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1517683451
8 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1491197415
9 | K | Pol36 | Provedení prostupu skrz patro | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1938844730
10 | K | Pol37 | Provedení prostupu vně objekt | kpl | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -668707584
11 | K | Pol38 | Vodotěsné utěsněné prostupu vně objekt | kpl | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 305137387
12 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -596423297
13 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1876063255
14 | K | Pol40 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1085324291
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1158781246
16 | K | vn3 | Certifikační měření, vystavená záruky na 25 let | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2037363039
17 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 626744168
18 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1023613366
19 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20142112
20 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1975390881
21 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1176795607
22 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2054576926
23 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -478561714

## SO 02 - D.1.4.2.2 - Systé...
{71bb9403-63d7-4c14-927f-0cfcc56269e9}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.2 - Systém společné televizní antény
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.2 - Systém společné televizní antény
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.2 - Systém společné televizní antény
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol50 | Kryt s přepěťovými ochranami 1. stupně pro 4x koaxiální kabel 6,6mm, PVC, 1,13mm Cu, AL opletení, včetně uzemnění | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2129580720
2 | K | Pol51 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -502779727
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol52 | Komplet pro uzemnění přepěťových ochran (uzemňovací vodič CY 6mm (alespoň 15m), spojovací svorky, šroubky, ..) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1621245862
4 | K | Pol53 | Koaxiální kabel 6,6mm, PVC, 1,13mm Cu, AL opletení, B2ca s1 d1 | m | 800 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1488596124
| VV |  | 80+20+90+10+80+20+90+10+80+20+90+10+80+20+90+10 |  | 800 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 628205789
6 | K | Pol54 | Elektroinstalační trubka tuhá, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 761146647
7 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440141129
8 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -522605643
9 | K | Pol55 | Chránící trubka do země, vnější průměr 50mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, včetně protahovacího provázku | m | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 201191709
10 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1572458927
11 | K | Pol36 | Provedení prostupu skrz patro | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -232320174
12 | K | Pol37 | Provedení prostupu vně objekt | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1808143407
13 | K | Pol38 | Vodotěsné utěsněné prostupu vně objekt | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1659689478
14 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1837068738
15 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické prác | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -195887195
16 | K | Pol56 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -389819208
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 523481676
18 | K | vn3 | Měření signálu STA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1929748573
19 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -302109022
20 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226623249
21 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -919224784
22 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2083130695
23 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1063329161
24 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -475929867
25 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51864225

## SO 02 - D.1.4.2.3 - Systé...
{5298e16e-d702-416b-841f-030419c23094}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.3 - Systém domácího telefonu
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.3 - Systém domácího telefonu
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SO 02 - D.1.4.2.3 - Systém domácího telefonu
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol64 | Kryt s přepěťovými ochranami 1. stupně pro 1x PRAFlaCom 20x2x0,8 B2ca s1 d1, včetně uzemnění | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 436308480
2 | K | Pol65 | Demontáž stávajícího zvonkového tabla | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1432759402
3 | K | Pol60 | Nové zvonkové tablo, audio, se 6ti tačítky, kompatibilní se stávajícím systémem DT | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1518601604
4 | K | Pol62 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1707240465
| D | D2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol52 | Komplet pro uzemnění přepěťových ochran (uzemňovací vodič CY 6mm (alespoň 15m), spojovací svorky, šroubky, ..) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1992748593
6 | K | Pol66 | PRAFlaCom 20x2x0,8 B2ca s1 d1 | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 179989896
| VV |  | 80+20+90+10 |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol24 | Elektroinstalační trubka ohebná, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 667391960
8 | K | Pol54 | Elektroinstalační trubka tuhá, plastová, vnější průměr 25mm, včetně spojovacího a upevňovacíh materiálu | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1924663334
9 | K | Pol26 | Skupinová příchytka pro upevnění svazků kabelů ke stropu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1025969610
10 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -498381608
11 | K | Pol67 | Protežení kabelu chránící trubkou systému STA | m | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -842748704
12 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1258750572
13 | K | Pol36 | Provedení prostupu skrz patro | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1939696624
14 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1121385793
15 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 563226206
16 | K | Pol69 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1036828254
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | VN1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2044478936
18 | K | vn4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -162835724
19 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1007635364
20 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 952603997
21 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1808278361
22 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1453608307
23 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -288746701
24 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1218004613

## SO 02 - D.1.4.3 - Elektro...
{1bf84348-4a11-410a-942a-46aa5e71e974}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.3 - Elektroinstalace - EPS
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Miloš Uličný |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.3 - Elektroinstalace - EPS
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Miloš Uličný
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.3 - Elektroinstalace - EPS
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Miloš Uličný
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol160 | Kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 optický MM 08vl. 50/125 | m | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2045172648
| VV |  | 25+10+15+50+30+20 |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol161 | Ohniodolná kovová příchytka pro kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 optický MM 08vl. 50/125 | ks | 235 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1190118639
3 | K | Pol55 | Chránící trubka do země, vnější průměr 50mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, včetně protahovacího provázku | m | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242002237
4 | K | Pol27 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1326868141
5 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1634469161
6 | K | Pol36 | Provedení prostupu skrz patro | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -224688546
7 | K | Pol37 | Provedení prostupu vně objekt | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1807925621
8 | K | Pol38 | Vodotěsné utěsněné prostupu vně objekt | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 219386281
9 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2069139348
10 | K | Pol31 | Veškeré stavební – zednické práce jsou součástí profese stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 795764973
11 | K | Pol110 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 721915730
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 479228178
13 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1937647122
14 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 914309264
15 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 293063871
16 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -567965389
17 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -742643229

## SO 02 - D.1.4.6 - Zdravot...
{550db2ee-8fb8-48ea-8fae-544783cb00ac}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.6 - Zdravotechnika - venkovní rozvody inženýrských sítí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Marta Kynclová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.6 - Zdravotechnika - venkovní rozvody inženýrských sítí
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Marta Kynclová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 38 - Kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub z plast.hmot- vodovod | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.6 - Zdravotechnika - venkovní rozvody inženýrských sítí
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Marta Kynclová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 185.571 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 22.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 479.781 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "vodovod:"81*0,6*1,2 |  | 58.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace:"642,861-221,4 |  | 421.461 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 479.781 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 72.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "vodovod:"81*0,6*1,5 |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132200122RAC | Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 5-7, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku | m3 | 642.861 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 47,5*0,9*1,4 |  | 59.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117*0,9*1,6 |  | 168.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,3*0,9*1,4 |  | 79.758 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,5*0,9*1,1 |  | 57.915 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,7*0,9*1,6 |  | 54.288 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,9*1,15 |  | 14.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Splašková kanalizace st.:"58*0,9*2,4 |  | 125.28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Připojení DS:"76*0,9*1 |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Připojení uličních vpustí:"15*0,9*0,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ACO:"5*0,9*0,8 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 642.861 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 235.98 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| VV |  | "Vodovod:"81*0,6*0,3 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kanalizace:"(47,5+117+63,3+58,5+37,7+14+58+76+15+5)*0,9*0,5 |  | 221.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.98 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131100120RAC | Hloubení zapažených jam v hornině 5-7, pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku | m3 | 185.571 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "nádrže:"3*7,5*2,3*3,3 |  | 170.775 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vod.šachta:"2,6*1,6*2,5 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lapol:"3,14*1,4 |  | 4.396 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.571 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175200022RAC | Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km | m3 | 139.59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| VV |  | "nádrže:"(9,5*3,3*3,3*3)-170,775 |  | 139.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.59 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 56241540R | Odlučovač tuků plastový dvouplášťový k obetonování, 4EO/PB 200jídel | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 28697986R | Nádrž podzemní akumulační nízká 15000 l , přejezdná | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 5628855 | Šachtová kopule průměr 60 cm+litinový poklop, příslušenství k dešť. nádrži | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 386942111R00 | Montáž odlučovačů tuků velikosti T 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 894800015R00 | Osazení nádrží 15000 l | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 28697938R | Šachta filtrační podzemní pochozí DN400, hloubka 80-120 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 738119131R00 | Čerpadlo pro plovoucí sání, + plovoucí sání+ šachta rozvodu vody | sb | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 919535555R00 | Obetonování objektu betonem prostým C 8/10 | m3 | 0.942 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 3,14*2*1,5*0,1 |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.942 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 4.86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "vodovod:"81*0,6*0,1 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452311121R00 | Deska podkladní pod lapol z betonu C 8/10 | m3 | 0.57 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 0,15*1,1*1,1*3,14 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 597093122R00 | Vpust ACO S100K, odtok DN 150, dl.500 mm,D400,E600 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 597093112RS4 | Žlab odvodňovací ACO S100K, dl. 500 mm, D400, E600, můstkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.215-215 mm | kus | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 597101113RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN | m | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 597103112RT1 | Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600, včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 899201111RT2 | Osazení mříží litinových s rámem do 50kg, včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, | kus | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 894402211RT2 | Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 894411111R00 | Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 899102111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 533 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 20+76+309+128 |  | 533 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 533 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 837354111RT2 | Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200, včetně dodávky trouby DN 200 dl. 1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 28611262.AR | Trubka kanalizační SN 10 PVC 160x4,7x5000, pro středně náročné stavby | kus | 62 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 309,1*0,2 |  | 61.82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.82 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 28611265.AR | Trubka kanalizační SN 10 PVC 200x5,9x5000, pro středně náročné stavby | kus | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 128,7*0,2 |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26 |  | 0.26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 59224366.AR | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 59224120R | Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SP (SL) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 59224106R | Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SP) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 59224107R | Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP (SP) | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 871313121RT2 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
| VV |  | "ACO:"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vpusti:"4+6+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 871313121RT2.1 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 125x3,5x5000 | m | 76 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
| VV |  | "dešťové svody,: "1+1+3+4+13+24+4+5+3+3+4+3+8 |  | 76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 309.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
| VV |  | (48+64+59+38+5+4+5+58)*1,1 |  | 309.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 | m | 128.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 117*1,1 |  | 128.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční , včetně dodávky dílců pro uliční vpusti | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| D | 87 | Potrubí z trub z plast.hmot- vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 81 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 899731114R00 | Vodič signalizační CYY 6 mm2 | m | 81 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 81 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 891211221R00 | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 891215321R00 | Montáž zpětných klapek DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 893222111R00 | Šachty armaturní beton, strop z dílců, do 2,50 m2, poklop+PZD desky | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 28613434R | Trubka tlaková PE100 63 x 5,8 mm PN16 návin | m | 81 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 899721111R00 | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 42224350R | Šoupátko DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 42228156R | Šoupátko DN 2" pro dom.příp. - voda, s ISO spojkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 422837840R | Klapka zpětná kulová, DN 50, přírubová, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 422913302R | Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 42291360R | Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 422915501R | Deska nosná šoupátkového poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 42294101R | Spojka jištěná AVK, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 857701101R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 50, T-kus 50/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 42266510R | Filtr přírubový DN 50, litina | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 552599935R | Tvarovka přír. s přír. odb.T DN 50/50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 722219102R00 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50, s dodávkou TP 50/1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 230191013R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm, s dodáním chráničky | m | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 998144475R00 | Přesun hmot, nádrže pozemní, příplatek do 5 km | t | 1.01 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 41.03 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 18,429+22,600676 |  | 41.03 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.03 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 25.057 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 22,66865+2,38833 |  | 25.057 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.057 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 02 - D.1.4.7 - Elektro...
{5a210bf8-0e52-4fcb-ba6b-21bcf86d3c1e}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.7 - Elektroinstalace - domácí rozhlas
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Svoboda |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.7 - Elektroinstalace - domácí rozhlas
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.4.7 - Elektroinstalace - domácí rozhlas
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Karel Svoboda
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol156 | Kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 PRAFlaGuard 10x2x0,8 | m | 170 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1457515070
| VV |  | 35+15+20+35+10+5+40+10 |  | 170 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol157 | Ohniodolná kovová příchytka pro kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 PRAFlaGuard 10x2x0,8 | ks | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1343269134
3 | K | Pol158 | Kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 optický SM 08vl. 9/125 | m | 170 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2074515822
| VV |  | 35+15+20+35+10+5+40+10 |  | 170 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol159 | Ohniodolná kovová příchytka pro kabel s funkční integritou při požáru 30minut (P30-R, PH30-R) a třídou reakce na oheň B2ca s1 d1 optický SM 08vl. 9/125 | ks | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -206900578
5 | K | Pol55 | Chránící trubka do země, vnější průměr 50mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, včetně protahovacího provázku | m | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 846669688
6 | K | Pol124 | Vysekání drážky do stěny / podladhy, včetně její zapravení do původní podoby | m2 | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540275949
7 | K | Pol28 | Provedení prostupu skrz stěnu | kpl | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1559184031
8 | K | Pol36 | Provedení prostupu skrz patro | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 63625183
9 | K | Pol37 | Provedení prostupu vně objekt | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1366224964
10 | K | Pol38 | Vodotěsné utěsněné prostupu vně objekt | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -368118464
11 | K | Pol29 | Protipožární certifikovaná ucpávka EI60min | kpl | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1291747013
12 | K | Pol31 | Pomocné stavební – zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1910141435
13 | K | Pol110 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 758048113
| D | D3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | vn5 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1888417868
15 | K | vn6 | Úklid stavby, likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1463551038
16 | K | vn7 | Staveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1091070182
17 | K | vn8 | Projekční poradenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -818164327
18 | K | vn9 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1655808335
19 | K | vn11 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1138564994

## SO 02 - D.1.9 - Plynoinst...
{8a7c6f19-6492-402c-992a-0a22556a0e37}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.9 - Plynoinstalace - areálový rozvod pro budoucí připojení
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Petr Myslivec |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V každé části projektové dokumentace je vytvořena složka technická specifikace, kde jsou podrobněji popsány vybrané výrobky z hlediska materiálového provedení a technických parametrů. Tyto technické specifikace tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a při naceňování jednotlivých položek výkazu výměr je nezbytné je brát jako závazné vodítko pro tvorbu ceny. Jedná se tedy o přesnější charakteristiku dané položky a předmět specifikace tedy chápeme jako nadřazený popisu položky výkazu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.9 - Plynoinstalace - areálový rozvod pro budoucí připojení
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Petr Myslivec
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.9 - Plynoinstalace - areálový rozvod pro budoucí připojení
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Petr Myslivec
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.1533 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.1306 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.0085 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001422 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06053 | 0.36318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1174466561
| VV |  | 1,5*4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132154102 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 27.54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -805255498
| VV |  | 0,6*0,9*102*0,5 |  | 27.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132254102 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 27.54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -177848175
| VV |  | 0,6*0,9*102*0,5 |  | 27.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 24.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1900869517
| VV |  | 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 367.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1450159021
| VV |  | 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 367.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 24.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1887728773
| VV |  | 24,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 36.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1992492124
| VV |  | 24,5*1,5 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 30.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 413786853
| VV |  | 27,5+27,6-24,5 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopískem | m3 | 24.48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.211 | 29.6453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -929620006
| VV |  | 0,6*0,4*102 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12213 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 044002085 | Vychozi revize + tlakova zkouska | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -98435685
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm | m | 104.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 383269294
| VV |  | 1,5+101+2 |  | 104.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 871812112R00 | Příplatek za položení signalizačního vodiče | m | 115 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 419531746
| VV |  | 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 892124512R00 | Geodetické zaměření potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1711307247
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 104 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 127670978
| VV |  | 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 8997311152 | Vodič signalizační CYY 4 mm2 | m | 115 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1391774229
| VV |  | 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28613914 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm | m | 105 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00105 | 0.11025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1697669383
| VV |  | 105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998276101 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 30.153 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -948245714
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022722 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.022722 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 4.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00493 | 0.021692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2145413543
| VV |  | 3,9+0,5 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 723239106 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2" ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 193846596
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 55134568 | Uzávěr plynu kulový, PN5 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1747721074
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | GBO.130750 | Zátka 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1570904483
22 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.023 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2127307079

## SO 02 - D.1.10.1 - Přípoj...
{a7c2a3d0-20d2-4ed9-a2d5-eb3aa45662c9}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.10 - Přípojka VN a trafostanice
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.10.1 - Přípojka VN 22kV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.10 - Přípojka VN a trafostanice
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.10.1 - Přípojka VN 22kV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.10 - Přípojka VN a trafostanice
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.10.1 - Přípojka VN 22kV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110144 | Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2
2 | M | 34571128 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P42 D 51,0/54,0mm | m | 18.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4
| VV |  | 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741112841 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů svazkování kabelů | kus | 400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6
4 | K | 741122228 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2 | m | 1020 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8
5 | M | RMAT0001 | Silový kabel pevný 22-AXEKVCEY 1x240/25 C | m | 1173 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
| VV |  | 1020*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 741128001 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
7 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
8 | K | 741130051 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
9 | M | RMAT0002 | Vnitřní koncovka 22kV 185-400mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
10 | M | RMAT0003 | Venkovní koncovka 22kV 185-400mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
11 | M | RMAT0004 | kabelové oko 240mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
12 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
13 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 57.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
| VV |  | 50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
15 | M | 35442135 | drát D 10/13mm FeZn + PVC | kg | 5.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
| VV |  | 5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741420020 | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | M | 35431016 | svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
18 | M | 35442033 | svorka uzemnění nerez spojovací | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
19 | K | 741420083 | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
20 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
21 | M | 35442115 | štítek plastový - uzemnění | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
22 | M | 35442235 | antikorozní páska petrolátová | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 210050022 | Montáž výstroje vn bez roubíků a izolátorů ocelové včetně roztřídění, naložení a složen konzol lehkých na betonový sloup se dvěma podpěrami a vzpěrami na stožár | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 46
24 | M | RMAT0006 | konzole se třemi svodiči přepětí 22kV | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 48
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 460010011 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn | km | 0.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 50
26 | K | 460010012 | Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném vn | km | 0.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 52
27 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 54
28 | K | 460181331 | Hloubení kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 360 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 56
29 | K | 460361111 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 6.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 58
30 | K | 460371111 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 60
31 | K | 460461341 | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 360 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 62
32 | K | 460581111 | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 250 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 64
33 | K | 460631115 | Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 90 do 110 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 66
34 | M | 55283916 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm | m | 30.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 68
| VV |  | 30*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 30.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 460633112 | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 70
36 | K | 460633212 | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 72
37 | K | 460671114 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm | m | 400 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 74
38 | K | 460751123 | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky přes 25 do 35 cm | m | 340 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 76
39 | M | 59213003 | žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm | m | 340 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 78
40 | M | RMAT0005 | víko kanálu | m | 340 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 80
41 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m Odvoz zemniny do vzálenosti 10km | t | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 82
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | HZS1291X1 | Zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoce | [14 empty] | P | 1
43 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 86
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 020001000 | Příprava staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 090001000 | Ostatní náklady | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94

## SO 02 - D.1.10.2 - Odběra...
{5ec5b973-897a-43dd-a9f1-1c7d11e1d890}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.10 - Přípojka VN a trafostanice
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.10.2 - Odběratelská trafostanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.10 - Přípojka VN a trafostanice
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.10.2 - Odběratelská trafostanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy a přípojky IS (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 02 - D.1.10 - Přípojka VN a trafostanice
Úroveň 3:
SO 02 - D.1.10.2 - Odběratelská trafostanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8859 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8859 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131351100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 18.583 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1715687999
| VV |  | Výkop pro trafostanici | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,12*4,27*0,85 |  | 18.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny na mezideponii | m3 | 20.692 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1329395546
| VV |  | 10,346*2 |  | 20.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 8.237 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 682458282
| VV |  | 18,583-10,346 |  | 8.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 10.346 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1438510776
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 16.474 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1325198535
| VV |  | 8,237*2 |  | 16.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 18.583 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1651548116
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10.346 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -962565614
| VV |  | 5,12*4,27*0,85 |  | 18.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,12*2,27*0,7 |  | -4.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,12*4,27*0,15 |  | -3.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.346 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně | m2 | 21.862 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 361820197
| VV |  | 5,12*4,27 |  | 21.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8859 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 2.186 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.16 | 4.7218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426601651
| VV |  | 5,12*4,27*0,1 |  | 2.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 271562211X1 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm | m3 | 1.093 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.98 | 2.1641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -755795595
| VV |  | 5,12*4,27*0,05 |  | 1.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 76 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2
12 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 87.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4
| VV |  | 76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 87.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6
14 | M | 35442136 | drát D 8/11mm AlMgSi + PVC | m | 23 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8
| VV |  | 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 741420020 | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem | kus | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10
16 | M | 35431016 | svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12
17 | M | 35442036 | svorka uzemnění nerez připojovací | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14
18 | M | 35442039 | svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku | kus | 92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16
19 | M | 35442235 | antikorozní páska petrolátová | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18
20 | K | 741440031 | Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20
21 | M | 35442092 | tyč zemnící 1,5m FeZn | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 210172202 | Montáž trafostanic stožárových do 35 kV příhradových šroubovaných | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 24
23 | M | RMAT0001 | 1 Dodávka trafostanice 1,00 X 1.366.000,00 1.366.000,00 Platné pro pozice 20 až 370: 20 Železobetonová buňka UK 3119L Vnější rozměr: (š x d x v) 1,90 x 3,12 x 2,27 m Buňka je bezespárým odlitkem z betonu pevnostní třídy C35/45, dle ČSN 206+A2. |  | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Trafostanice včetně dřevěného obkladu ze sibiřského modřínu tl. 24 mm - atyp. | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | HZS1291X1 | Zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 28
25 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 30
26 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 32
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
28 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 020001000 | Příprava staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 041103000 | Dozor projektanta | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42

## SO 03 - A - Hospodářský o...
{68c1aaf9-ac4c-4c2a-aff4-4b2dfaa56015}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - A - Hospodářský objekt - sklad zahradní techniky
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - A - Hospodářský objekt - sklad zahradní techniky
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 765 - Krytiny tvrdé | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - A - Hospodářský objekt - sklad zahradní techniky
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961043111R00 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 31.257 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258060686
| VV |  | "přístavek č.m. 1.01 : "(3,2+5,1)*2*0,3*0,6 |  | 2.988 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "č.m. 1.02 - 1.04 - obvodové zdivo : "(16,3+10,6+5+5,2+11,1+4,7)*0,6*0,75 |  | 23.805 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitní nosné zdivo : "4,6*0,7*0,6*2 |  | 3.864 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.257 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 981011111R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké | m3 | 347.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1130417585
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Zastřešní objektu - krov : "710-(125*2,9) |  | 347.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 981014316R00 | Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 % | m3 | 403.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -119523863
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "1.01- včetně podlahy a stropu : "(142-125)*2,4 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02 - 1.04 - včetně podlahy a stropu : "125*2,9 |  | 362.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 403.3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 348.947 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1372668406
5 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 348.947 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -14871310
6 | K | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 329.527 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1478174502
| VV |  | "základy : "31,257*2,2 |  | 68.765 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 % : "403,3*0,65 |  | 262.145 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolace v úrovni podlah : "-142*0,00974 |  | -1.383 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 329.527 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 1.383 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1442128746
| VV |  | "izolace v úrovni podlah : "142*0,00974 |  | 1.383 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.383 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 13.553 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -711634075
| VV |  | "Zastřešní objektu - krov : "347,5*0,039 |  | 13.553 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.553 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979990201R00 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605 | t | 4.484 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2142814326
| VV |  | 4,484 |  | 4.484 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.484 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 97R4 | Vodorovné přemístění suti na skládku vybranou zhotovitelem | t | 348.947 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1062358573
| P |  | Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré potřebné náklady na kompletní dopravu bez ohledu na počet km | [14 empty] | P | 1
| D | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 765323810R00 | Demontáž azbestocement.vlnovek,na bednění, do suti | m2 | 201 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -303664512
| P |  | Poznámka k položce: V ceně započteny i náklady na ochranné pomůcky ( respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásky a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken ). | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Začátek provozního součtu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "142/cosx(45) 200,81833 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Konec provozního součtu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201 |  | 201 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 765323840R00 | Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti | m2 | 201 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1894825517
| VV |  | "Začátek provozního součtu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "142/cosx(45) 200,81833 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Konec provozního součtu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201 |  | 201 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 765328811R00 | Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť | m | 31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 356271653
| VV |  | 14+11+6 |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - B - Přístřešek na...
{35d6188e-ccf8-4904-b558-205082071058}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - B - Přístřešek na automobily
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - B - Přístřešek na automobily
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 712 - Živičné krytiny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - B - Přístřešek na automobily
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354541758
| VV |  | "Objekt ozn. B - přístřešek na automobily - podlaha přístřešku : "29*0,15 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 2.88 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -754978902
| VV |  | "Objekt ozn. B - přístřešek na automobily - základové pasy : "(4+8)*2*0,3*0,4 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 981011111R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké | m3 | 75.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1137271634
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Objekt ozn. B - přístřešek na automobily : "29*2,6 |  | 75.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 18.978 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1723673573
5 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 18.978 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1558911567
6 | K | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 15.612 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1808532993
| VV |  | "Objekt ozn. B - přístřešek na automobily - podlaha přístřešku : "29*0,15*2 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekt ozn. B - přístřešek na automobily - základové pasy : "(4+8)*2*0,3*0,4*2,4 |  | 6.912 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.612 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0.425 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -631666104
| VV |  | "střecha : "8,5*5*0,01 |  | 0.425 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.425 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2.941 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1325726077
| VV |  | "Objekt ozn. B - přístřešek na automobily : "29*2,6*0,039 |  | 2.941 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.941 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 97R4 | Vodorovné přemístění suti na skládku vybranou zhotovitelem | t | 18.978 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 969462108
| P |  | Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré potřebné náklady na kompletní dopravu bez ohledu na počet km | [14 empty] | P | 1
| D | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 712300832R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 42.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -971124741
| VV |  | "střecha :" 8,5*5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - C - Přístřešek na...
{b734a440-add1-4a43-8eab-76d1f059fdab}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - C - Přístřešek na kontejnéry
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - C - Přístřešek na kontejnéry
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 712 - Živičné krytiny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - C - Přístřešek na kontejnéry
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1241061259
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery : "20*0,15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 6.112 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1497068196
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - základové pasy : "(6,55+3)*2*0,4*0,8 |  | 6.112 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.112 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 981011111R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké | m3 | 29.578 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 685747452
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - dřevěná čás zastřešení : "62-(6,55*3*1,65) |  | 29.578 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.578 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 981014314R00 | Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 % | m3 | 32.423 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1248291306
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - zděná část : "6,55*3*1,65 |  | 32.423 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.423 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 36.797 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1182794390
6 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 36.797 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1272774756
7 | K | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 35.259 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1625520059
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - podlaha : "20*0,15*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - základové pasy : "((6,55+3)*2*0,4*0,8)*2,4 |  | 14.669 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - zděná část : "(6,55*3*1,65)*0,45 |  | 14.59 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.259 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0.384 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496213504
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - dřevěná čás zastřešení : "2,3*8,35*2*0,01 |  | 0.384 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.384 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1.154 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1353715062
| VV |  | "Objekt ozn. C - přístřešek na kontejnery - dřevěná čás zastřešení : "(62-(6,55*3*1,65))*0,039 |  | 1.154 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.154 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 97R4 | Vodorovné přemístění suti na skládku vybranou zhotovitelem | t | 36.797 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1214780435
| P |  | Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré potřebné náklady na kompletní dopravu bez ohledu na počet km | [14 empty] | P | 1
| D | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 712300832R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 38.41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -638999434

## SO 03 - D - Přístřešek na...
{2da5665e-a421-46b3-9b45-716d88f4dd56}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - D - Přístřešek na odpad - garáž
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - D - Přístřešek na odpad - garáž
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - D - Přístřešek na odpad - garáž
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1934153966
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž : "28*0,15 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 4.826 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1181191713
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - základové pasy : "(6,2+4,44+4,44)*0,4*0,8 |  | 4.826 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.826 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 981011111R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké | m3 | 20.736 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88777140
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - zastřešení - krov : "7,2*7,2*0,4 |  | 20.736 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.736 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 981014413R00 | Demolice budov mechanizací, beton, konstr. do 20 % | m3 | 65.264 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1885270261
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - stěny nadzemní část : "86-(7,2*7,2*0,4) |  | 65.264 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.264 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 44.938 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2017189545
6 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 44.938 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -783214171
7 | K | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 44.129 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 175672986
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - polaha : "28*0,15*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - základové pasy : "(6,2+4,44+4,44)*0,4*0,8*2,4 |  | 11.581 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - stěny nadzemní část : "(86-(7,2*7,2*0,4))*0,37 |  | 24.148 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.129 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.809 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 914271090
| VV |  | "Objekt ozn. D - garáž - zastřešení - krov : "7,2*7,2*0,4*0,039 |  | 0.809 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.809 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 97R4 | Vodorovné přemístění suti na skládku vybranou zhotovitelem | t | 44.938 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 255798783
| P |  | Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré potřebné náklady na kompletní dopravu bez ohledu na počet km | [14 empty] | P | 1

## SO 03 - E - Ostatní drobn...
{b1eac294-b57c-4edd-8a81-620ba2a7b627}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - E - Ostatní drobné stavby (dřevník, zahradní domek, bazén, skleník, altán)
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - E - Ostatní drobné stavby (dřevník, zahradní domek, bazén, skleník, altán)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Demolice | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - E - Ostatní drobné stavby (dřevník, zahradní domek, bazén, skleník, altán)
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 18.623 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 353696178
| VV |  | "podlahy : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekty ozn. E - altán : "35*0,15 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - dřevník : "21*0,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - zahradní domek : "20*0,15 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - skleník : "15*0,15 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 1 : "3*5,05*0,15 |  | 2.273 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 2 : "3*6*0,15 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.623 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 69.575 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -263928027
| VV |  | "základy : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekty ozn. E - altán : "24*0,6*1,1 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - dřevník : "19*0,6*1,1 |  | 12.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - zahradní domek : "18*0,6*1,1 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - skleník : "16*0,6*1,1 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 1 : "(3+5,05)*2*0,5*1,1 |  | 8.855 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 2 : "(3+6)*2*0,5*1,1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.575 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 981011111R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké | m3 | 239.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390090877
| P |  | Poznámka k položce: Budovy výšky do 35 m. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "Objekty ozn. E - altán : "32*3,5 |  | 112 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - dřevník : "21*3,1 |  | 65.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - zahradní domek : "20*3,1 |  | 62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 214.83 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 845554638
5 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 214.83 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -121414285
6 | K | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 204.225 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1009094296
| VV |  | "základy : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekty ozn. E - altán : "24*0,6*1,1*2,4 |  | 38.016 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - dřevník : "19*0,6*1,1*2,4 |  | 30.096 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - zahradní domek : "18*0,6*1,1*2,4 |  | 28.512 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - skleník : "16*0,6*1,1*2,4 |  | 25.344 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 1 : "(3+5,05)*2*0,5*1,1*2,4 |  | 21.252 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 2 : "(3+6)*2*0,5*1,1*2,4 |  | 23.76 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy : | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Objekty ozn. E - altán : "35*0,15*2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - dřevník : "21*0,15*2 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - zahradní domek : "20*0,15*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - skleník : "15*0,15*2 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 1 : "3*5,05*0,15*2 |  | 4.545 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 2 : "3*6*0,15*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.225 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 9.325 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1008137348
| VV |  | "Objekty ozn. E - altán : "32*3,5*0,039 |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - dřevník : "21*3,1*0,039 |  | 2.539 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E - zahradní domek : "20*3,1*0,039 |  | 2.418 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.325 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 97R4 | Vodorovné přemístění suti na skládku vybranou zhotovitelem | t | 214.83 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1761062509
| P |  | Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré potřebné náklady na kompletní dopravu bez ohledu na počet km | [14 empty] | P | 1
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | 1280 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1218350666
| VV |  | "E - skleník : "280 |  | 280 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 1 : "390 |  | 390 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plechová kolna 2 :" 490 |  | 490 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bazén : "120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1280 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - F, G, H - Zpevněn...
{3f125af9-a7c5-4c51-917a-ac7b14ebac4d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - F, G, H - Zpevněné plochy a zeleň
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - F, G, H - Zpevněné plochy a zeleň
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
SO 03 - Demolice stávajících objektů (vedlejší aktivita)
Soupis:
SO 03 - F, G, H - Zpevněné plochy a zeleň
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení | m2 | 207 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 771139128
| VV |  | "podél jižního oplocení : "207 |  | 207 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112100001RA0 | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 681289163
| P |  | Poznámka k položce: Včetně vodorovného přemístění do 1 km. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106032RAC | Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.nad 50m2, bez nakládání a odvozu na skládku | m2 | 193 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1997725982
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: - rozebrání zámkové dlažby tl. 8 cm - odstranění štěrkodrtě tl. 40 cm Položka neobsahuje nakládání, odvoz na skládku a poplatek za skládku. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "H : "193 |  | 193 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107102RAC | Odstranění bet.vozovky, kryt tl.8 cm, pl.nad 50 m2, bez nakládání a odvozu na skládku | m2 | 230 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1687886037
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: - řezání betonového krytu - odstranění betonového krytu tl. 8 cm - odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm - odstranění kameniva drceného tl. 10 cm Položka neobsahuje nakládání, odvoz na skládku a poplatek za skládku. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "F stávající betonové plochy : "230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107222RAC | Odstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2, bez nakládání a odvozu na skládku | m2 | 473 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1389292436
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: - řezání živičného krytu tl. 4 cm - odstranění asfaltbetonového krytu tl. 4 cm - řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm - odstranění hrubého štěrku tl. 20 cm - odstranění štěrkodrti tl. 15 cm Položka neobsahuje nakládání, odvoz na skládku a poplatek za skládku. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "G : "473 |  | 473 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 473 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 784.177 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 757683899
| VV |  | "H - stávající plochy ze zámkové dlažby :" 193*1,105 |  | 213.265 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F - stávající betonové plochy : "230*0,6232 |  | 143.336 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "G- stávající asfaltové plochy : "473*0,90051 |  | 425.941 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "křoviny podél jižního oplocení : "207*0,005 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkácené stromy : "3*0,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784.177 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408 | t | 586.907 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 548381939
| VV |  | "H - stávající plochy ze zámkové dlažby : "193*1,105*0,75 |  | 159.949 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F - stávající betonové plochy : "230*0,6232*0,75 |  | 107.502 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "G- stávající asfaltové plochy :"473*0,90051*0,75 |  | 319.456 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 586.907 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 784.177 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1064478735
| VV |  | "H - stávající plochy ze zámkové dlažby : "193*1,105 |  | 213.265 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F - stávající betonové plochy : "230*0,6232 |  | 143.336 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "G- stávající asfaltové plochy : "473*0,90051 |  | 425.941 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "křoviny podél jižního oplocení : "207*0,005 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkácené stromy : "3*0,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784.177 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 89.15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -463777952
| VV |  | "H - stávající plochy ze zámkové dlažby : "193*1,105*0,25 |  | 53.316 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F - stávající betonové plochy : "230*0,6232*0,25 |  | 35.834 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 106.485 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1206366500
| VV |  | "G- stávající asfaltové plochy : "473*0,90051*0,25 |  | 106.485 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.485 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 97R4 | Vodorovné přemístění suti na skládku vybranou zhotovitelem | t | 784.177 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1779946922
| P |  | Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré potřebné náklady na kompletní dopravu bez ohledu na počet km | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "H - stávající plochy ze zámkové dlažby : "193*1,105 |  | 213.265 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F - stávající betonové plochy : "230*0,6232 |  | 143.336 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "G- stávající asfaltové plochy : "473*0,90051 |  | 425.941 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "křoviny podél jižního oplocení : "207*0,005 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkácené stromy : "3*0,2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784.177 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{b2c0eda3-5f13-4b3a-8833-28f506a33966}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  | 802 41 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Věž 582 56 |  |  | Datum: | 27. 11. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | STAVOTHERM-PROJEKCE, s. r. o., Ing. Pavel Křehlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011303000 | Archeologický dohled | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1708535886
2 | K | 0114340X1 | Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů a hluku od dopravy | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1344033793
3 | K | 012303000 | Zeměměřičské práce při provádění stavby | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1061642590
| P |  | Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, staveniště, vytyčení hranic pozemků. | [14 empty] | P | 2
4 | K | 012414000 | Geometrický plán | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 512739943
| P |  | Poznámka k položce: pro zápis do KN v plném znění a s protokolem o přijetí podkladu pro zápis do digitální technické mapy kraje | [14 empty] | P | 2
5 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 558583787
6 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 188544377
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována v tištěné verzi a digitální verzi. | [14 empty] | P | 2
7 | K | 013254X1 | Výrobní dokumentace | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -2065934387
| P |  | Poznámka k položce: Dílenská, výrobní a montážní dokumentace zámečnických, truhlářských výrobků a dalších výrobků PSV. Výkresy vyztužení a kladení výztuže. | [14 empty] | P | 2
8 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 720970290
| P |  | Poznámka k položce: Včetně pasportizace stávajících přilehlých komunikací. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 0132740X2 | Příprava odběrného místa a doložení splnění technických podmínek dle ČEZ Distribuce, a. s. | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -454995429
| P |  | Poznámka k položce: Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací. - Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu. - Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu. - Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě. - Plánek skutečného provedení elektrické přípojky. - Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1532599006
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 031303000 | Náklady na zábor | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1623638752
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na pronájem ploch dle potřeb dodavatele. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 041414000 | Plán BOZP | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1863202160
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnost práce - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ. | [14 empty] | P | 2
13 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 555719783
| P |  | Poznámka k položce: Statické zkoušky únosnosti. | [14 empty] | P | 2
14 | K | 043103000 | Krácený laboratorní rozbor z nové části vodovodního rozvodu | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -919345971
15 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -632962972
| P |  | Poznámka k položce: Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů. Spoluúčast při stavebním řízení a kolaudačním řízení. Zajištění stanovisek ke kolaudaci dle bodu 14 stavebního povolení. Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku – dle bodu 9 stavebního povolení. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 050001000 | Finanční náklady | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1934941511
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 072203000 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1317365352
18 | K | 072203X1 | Silniční provoz - čištění komunikací znečištěných stavbou | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -398280563
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 090001000 | Publicita dle SOD mezi dodavatelem a investorem | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1055056449
20 | K | 094203000 | Zimní opatření na stavbě | … | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1190118486

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 037
Stavba: | DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA
Datum: | 27. 11. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 01/ SO 01 | D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční část
O01 | Střešní okno | m2 | 0
O02 | Okno 02 | m2 | 0.975
| 0,5*1,950 |  | 0.975
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O03 | Okno 03 | m2 | 0.975
| 0,5*1,95 |  | 0.975
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O04 | Okno 04 | m2 | 1.95
| 1,0*1,95 |  | 1.95
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O05 | Okno 05 | m2 | 2.925
| 1,5*1,950 |  | 2.925
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O06 | Okno 06 | m2 | 2.73
| 1,4*1,95 |  | 2.73
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O07 | Okno 07 | m2 | 2.438
| 1,25*1,95 |  | 2.438
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O08 | Okno 08 | m2 | 1.95
| 1,0*1,95 |  | 1.95
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843
O09 | Dveře 09 | m2 | 3.08
| 1,1*2,8 |  | 3.08
Použití figury:
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
611X3 | VCHODOVÉ DVEŘE SENDVIČOVÉ PLNÉ+NADSVĚTLÍK, Kompozitový práh, Součinitel prostupu tepla rámem Uf 0,93 W/m2K, Součinitel prostupu tepla okna Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spodního profilu PURE | m2 | 6.16
O10 | Vstupní dveře | m2 | 7.84
| 2,8*2,8 |  | 7.84
Použití figury:
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
611X4 | VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SENDVIČOVÉ PLNÉ+DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY, Kompozitový práh, Součinitel prostupu tepla rámem Uf 0,93 W/m2K,Součinitel prostupu tepla okna Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spo | m2 | 7.84
O11 | Garářová vrata | m2 | 8.4
| 3,0*2,8 |  | 8.4
Použití figury:
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
O12 | Dveře | m2 | 3.5
| 1,25*2,8 |  | 3.5
Použití figury:
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
553X1 | Hliníkové vstupní dveře profil š.90 mm. Uf=1,1 Oboustranně překryvná hliníková výplňAl.práh včetně spodního profilu PUREN na tl. podlahy. | m2 | 7
O13 | Dveře | m2 | 3.5
| 1,25*2,8 |  | 3.5
Použití figury:
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
553X1 | Hliníkové vstupní dveře profil š.90 mm. Uf=1,1 Oboustranně překryvná hliníková výplňAl.práh včetně spodního profilu PUREN na tl. podlahy. | m2 | 7
O14 | Výtah 1.NP EXT. | m2 | 4.48
| 1,6*2,8 |  | 4.48
Použití figury:
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
622324131 | Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 46.434
O15 | Dveře nad stání | m2 | 2.8
| 1,0*2,8 |  | 2.8
Použití figury:
311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 608.16
619991005 | Zakrytí stěny fólií | m2 | 176.228
622311321 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 819.65
611X5 | VCHODOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, Kompozitový práh, Součinitel prostupu tepla rámem Uf 0,93 W/m2K, Součinitel prostupu tepla okna Ud (sklo Ug=0,5 W/m2K) 1,0 W/m2K, Stavební hloubka 92 mm, Dřevina rámu-smrk napojovaný. včetně spodního profilu PUREN na tl. podlahy. | m2 | 2.8
O16 | Okno 16 | m2 | 2.145
| 1,1*1,95 |  | 2.145
Použití figury:
766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 134.843