## Krycí List
0
21 | ROZPOČET
#N/A
#N/A
0
0 |  | ZAKÁZKA |  | Set Column width to
0 |  |  |  | 56
0 |  |  |  | 0
| Zakázka: | Stavební úpravy 4.NP objektu SO 03 |  | Stavební úpravy 4.NP objektu SO 03
0
Objednatel
0 |  | Nemocnice Havlíčkův Brod
Zhotovitel
---
ROZPOČET
| Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
| DPH 21%: | 0 | Kč
| Celkem včetně DPH: | 0 | Kč

## Rekapitulace
Stavební úpravy 4.NP objektu SO 03
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Stavba | 0 | 140.2128 | 0 | 0
S/D.1.1. | D.1.1.: Architektonicko stavební řešení | 0 | 140.2128 | 0 | 0
S/D.1.1./003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | 26.7706 | 0 | 0
S/D.1.1./006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | 101.9353 | 0 | 0
S/D.1.1./009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.042082 | 0 | 0
S/D.1.1./099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.1./711 | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 0 | 0.060769 | 0 | 0
S/D.1.1./712 | 712: Povlakové krytiny | 0 | 1.0194 | 0 | 0
S/D.1.1./713 | 713: Izolace tepelné | 0 | 1.6943 | 0 | 0
S/D.1.1./762 | 762: Konstrukce tesařské | 0 | 0.096012 | 0 | 0
S/D.1.1./763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 0.54434 | 0 | 0
S/D.1.1./764 | 764: Konstrukce klempířské | 0 | 0.22374 | 0 | 0
S/D.1.1./766 | 766: Konstrukce truhlářské a výplně otvorů | 0 | 0.076425 | 0 | 0
S/D.1.1./767 | 767: Konstrukce zámečnické | 0 | 0.001 | 0 | 0
S/D.1.1./776 | 776: Podlahy povlakové | 0 | 4.1698 | 0 | 0
S/D.1.1./777 | 777: Podlahy lité | 0 | 0.10836 | 0 | 0
S/D.1.1./781 | 781: Obklady | 0 | 0.045753 | 0 | 0
S/D.1.1./783 | 783: Nátěry | 0 | 2.2577 | 0 | 0
S/D.1.1./784 | 784: Malby | 0 | 1.1672 | 0 | 0
S/D.1.4.1 | D.1.4.1: Vzduchotechnika a klimatizace | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001 | 001: Zařízení č.1 - větrání gynekologie 4NP | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_01 | 001_01: Zařízení č.2 - nástřešní ventilátor a přeložka potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_02 | 001_02: Zařízení č.3 - chladící zařízení pro pol. č.1 - VZT jednotka venkovní | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_03 | 001_03: Zařízení č.4 - chlazení technické místnosti č. 437 | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_04 | 001_04: Zařízení č.5 - požární, tepelné a hlukové izolace | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.1/751 | 751: Vzduchotechnika VRN | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.2 | D.1.4.2: Vytápění | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.2/733 | 733: Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.2/734 | 734: Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.2/735 | 735: Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.3 | D.1.4.3: Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.3/721 | 721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.3/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.3/725 | 725: Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.3/726 | 726: Instalační prefabrikáty | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4 | D.1.4.4: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_001_00 | D_001_00: Rozvaděče NN 0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_002_00 | D_002_00: Svítidla a zdroje | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_003_00 | D_003_00: Koncové přístroje | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_004_00 | D_004_00: Trasy | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_005 | D_005: Kabeláž | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_006 | D_006: Přístupový systém | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_007 | D_007: Detekce neoprávněného vstupu/odchodu | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_008 | D_008: Ochranné pospojování | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_009 | D_009: Úprava hromosvodu | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_010 | D_010: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.5 | D.1.4.5: Dorozumívací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_001 | D_001: Dorozumívací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_002 | D_002: Trasy | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_003 | D_003: Kabeláž | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_004 | D_004: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6 | D.1.4.6: Měření a regulace | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/1.1 | 1.1 : Dispečerské pracoviště - DESIGO CC | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/2.1 | 2.1: Řídící systém DESIGO PX - Rozvaděč DT71 | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/3.1 | 3.1 : Periferie VZT 1 - gynekologie 4.NP | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/3.2 | 3.2 : Periferie VZT 3 - klimatizace prostoru UPS | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/4.1 | 4.1 : Rozvaděč DT71 | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/5.1 | 5.1: Kabelové rozvody | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.1 | 6.1: Software | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.2 | 6.2: Uvedení do provozu | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.3 | 6.3: Montážní práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.4 | 6.4: Ostatní služby | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.6/7.1 | 7.1: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.7 | D.1.4.7: Medicinální plyny | 0 | 0 | 0 | 0
S/D.1.4.7/724 | 724: Medicinální plyny | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V01 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V02 | V02: Příprava staveniště | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V03 | V03: Zařízení staveniště | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V04 | V04: Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | 0
S/VRN/V09 | V09: Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0

## Zakázka
Stavební úpravy 4.NP objektu SO 03
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 140.2128 |  | 119.7837 |  | 0 | 0
S/D.1.1. | 2 |  | Objekt |  | D.1.1.: Architektonicko stavební řešení |  |  |  | 0 |  | 140.2128 |  | 119.7837 |  | 0 | 0
S/D.1.1./003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 26.7706 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 342272205 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm | m2 | 19.47 |  | 0 | 0.04434 | 0.8633 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 108.515 |  | 0 | 0.06172 | 6.6975 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 342272235 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm | m2 | 199.795 |  | 0 | 0.06998 | 13.9817 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 49.45 |  | 0 | 8e-05 | 0.003956 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 71.15 |  | 0 | 0.00012 | 0.008538 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 132 |  | 0 | 0.00014 | 0.01848 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 66 |  | 0 | 0.0002 | 0.0132 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 5.6 |  | 0 | 0.08061 | 0.45142 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 20.51 |  | 0 | 0.07921 | 1.6246 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 310232071 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2 | 0.98 |  | 0 | 0.31181 | 0.30557 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 10.425 |  | 0 | 0.08341 | 0.86955 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 22 |  | 0 | 0.02628 | 0.57816 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.02693 | 0.13465 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 13 |  | 0 | 0.03195 | 0.41535 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.01794 | 0.01794 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.02278 | 0.02278 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 8 |  | 0 | 0.02711 | 0.21688 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.03132 | 0.03132 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.08185 | 0.4911 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.022222 |  | 0 | 0.01954 | 0.00043422 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | H | 13010424 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm | t | 0.0242 |  | 0 | 1 | 0.0242 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0 |  | 101.9353 |  | 0.05754 |  | 0 | 0
|  | 22 | SP | 61211100x | Ubroušení výstupků vnitřních ploch stěn | m2 | 380.519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 8.06 |  | 0 | 0.01607 | 0.12952 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 8.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.32 |  | 0 | 2.5019 | 0.8006 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.85 |  | 0 | 2.5019 | 2.1266 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 900 |  | 0 | 4e-05 | 0.036 | 6e-05 | 0.054 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 353.96 |  | 0 | 2e-05 | 0.0070792 | 1e-05 | 0.0035396 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 18.6 |  | 0 | 0.056 | 1.0416 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 621151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 17.38 |  | 0 | 0.00022 | 0.0038236 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 621221061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm | m2 | 17.28 |  | 0 | 0.012 | 0.20736 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 17.38 |  | 0 | 0.0001 | 0.001738 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | H | 63142036 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 300mm | m2 | 19.118 |  | 0 | 0.0465 | 0.88899 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | 621151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 24.24 |  | 0 | 0.00014 | 0.0033936 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 24.24 |  | 0 | 0.00285 | 0.069084 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm | m2 | 2.52 |  | 0 | 0.0116 | 0.029232 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 2.52 |  | 0 | 8e-05 | 0.0002016 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | H | 63142029 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm | m2 | 2.772 |  | 0 | 0.025 | 0.0693 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | SP | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 3.27 |  | 0 | 0.00014 | 0.0004578 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SP | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 3.27 |  | 0 | 0.00285 | 0.0093195 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 622212061 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm | m | 3.3 |  | 0 | 0.00339 | 0.011187 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | H | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 0.99 |  | 0 | 0.0007 | 0.000693 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SP | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | H | 63127464 | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 10.34 |  | 0 | 0.0001 | 0.001034 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 | H | 28342200 | profil začišťovací PVC 6mm | m | 6.095 |  | 0 | 0.0001 | 0.0006095 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 612121112 | Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic | m2 | 156 |  | 0 | 0.0002 | 0.0312 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1380 |  | 0 | 0.00026 | 0.3588 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 49 | SP | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 850 |  | 0 | 0.00438 | 3.723 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 50 | SP | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 530 |  | 0 | 0.01838 | 9.7414 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51 | SP | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 530 |  | 0 | 0.0079 | 4.187 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 52 | SP | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 850 |  | 0 | 0.004 | 3.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 741 |  | 0 | 0.0015 | 1.1115 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 54 | SP | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 54.7075 |  | 0 | 0.03273 | 1.7906 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 55 | SP | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 230.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 56 | H | 59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek | m | 264.7875 |  | 0 | 0.0003 | 0.079436 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 57 | SP | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 609.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | H | 63127464 | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 670.505 |  | 0 | 0.0001 | 0.06705 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | SP | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 2188 |  | 0 | 0.0295 | 64.546 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | SP | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.4365 |  | 0 | 2.5019 | 3.5939 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | SP | 631311137 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0.9945 |  | 0 | 2.5019 | 2.4881 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SP | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 11.4 |  | 0 | 2e-05 | 0.000228 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SP | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 60.1 |  | 0 | 2e-05 | 0.001202 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SP | 634112116 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm | m | 14.8 |  | 0 | 2e-05 | 0.000296 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.1221 |  | 0 | 1.0628 | 0.12976 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | 633991111 | Nástřik betonových podlah proti odpařování vody | m2 | 8.06 |  | 0 | 0.00022 | 0.0017732 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 32.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 8.06 |  | 0 | 0.11 | 0.8866 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 69 | SP | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 24.18 |  | 0 | 0.011 | 0.26598 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 70 | SP | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm | m2 | 1.995 |  | 0 | 0.0086 | 0.017157 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | H | 28375935 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm | m2 | 2.1945 |  | 0 | 0.0021 | 0.0046085 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | SP | 622215101 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m2 | kus | 18 |  | 0 | 0.00137 | 0.02466 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | SP | 622215121 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl do 0,1 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.00149 | 0.00298 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 622525202 | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 37.8 |  | 0 | 0.00117 | 0.044226 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.042082 |  | 86.651 |  | 0 | 0
|  | 75 | SP | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.405 | 21 | 0 | 0
|  | 76 | SP | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0.018 | 0.504 | 21 | 0 | 0
|  | 77 | SP | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.96 | 21 | 0 | 0
|  | 78 | SP | X67746 | Montáž a dodávka označení uzávěrů a vypínačů energií a médií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 79 | SP | X67747 | Montáž a dodávka tabulek směrů úniku dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | SP | X67528 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | SP | X67527 | Montáž a dodávka přenosné hasící přístroje 21A s náplní práškovou 6 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | SP | 962031011 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm | m2 | 29.7 |  | 0 |  | 0 | 0.128 | 3.8016 | 21 | 0 | 0
|  | 83 | SP | 962031013 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm | m2 | 162.23 |  | 0 |  | 0 | 0.188 | 30.4992 | 21 | 0 | 0
|  | 84 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 4.0128 | 21 | 0 | 0
|  | 85 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 48.4 |  | 0 |  | 0 | 0.063 | 3.0492 | 21 | 0 | 0
|  | 86 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 900 |  | 0 | 4e-05 | 0.036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 87 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 88 | SP | 96808vb | Vybourání okenních roletových boxů, včetně rolet | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.073 | 1.46 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | SP | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 14.5875 |  | 0 |  | 0 | 0.059 | 0.86066 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | SP | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 90.195 |  | 0 |  | 0 | 0.051 | 4.5999 | 21 | 0 | 0
|  | 91 | SP | 968082022 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 | m2 | 9.82 |  | 0 |  | 0 | 0.062 | 0.60884 | 21 | 0 | 0
|  | 92 | SP | 976081122 | Odstranění chrániče rohů nástěnného výšky upevněného šrouby | kus | 40 |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.002 | 21 | 0 | 0
|  | 93 | SP | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 119.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 94 | SP | 971038631 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm | m2 | 20.9 |  | 0 |  | 0 | 0.165 | 3.4485 | 21 | 0 | 0
|  | 95 | SP | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.55 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 1.21 | 21 | 0 | 0
|  | 96 | SP | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 153.21 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 7.6605 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | SP | 943211112 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m | m3 | 648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 98 | SP | 943211212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití | m3 | 19440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99 | SP | 943211311 | Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 100 | SP | 943211812 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m | m3 | 648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 101 | SP | 965081313 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 15.41 |  | 0 |  | 0 | 0.059 | 0.90919 | 21 | 0 | 0
|  | 102 | SP | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 8.325 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 14.985 | 21 | 0 | 0
|  | 103 | SP | 953961212 | Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 4 |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 104 | SP | 953965116 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm | kus | 4 |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 105 | SP | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 0.195 | 21 | 0 | 0
|  | 106 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 0.042 | 0.735 | 21 | 0 | 0
|  | 107 | SP | 977151117 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm | m | 1.6 |  | 0 | 0.00118 | 0.001888 | 0.014 | 0.0224 | 21 | 0 | 0
|  | 108 | SP | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 1.4 |  | 0 | 0.00142 | 0.001988 | 0.029 | 0.0406 | 21 | 0 | 0
|  | 109 | SP | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 0.6 |  | 0 | 0.00281 | 0.001686 | 0.069 | 0.0414 | 21 | 0 | 0
|  | 110 | SP | 964011221 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0.45312 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.0875 | 21 | 0 | 0
|  | 111 | SP | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm | m2 | 1.49 |  | 0 |  | 0 | 0.013 | 0.01937 | 21 | 0 | 0
|  | 112 | SP | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.207 | 1.242 | 21 | 0 | 0
|  | 113 | SP | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 119.67 |  | 0 |  | 0 | 0.0353 | 4.2244 | 21 | 0 | 0
|  | 114 | SP | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 20.6 |  | 0 |  | 0 | 0.00325 | 0.06695 | 21 | 0 | 0
|  | 115 | SP | 945411111 | Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m | den | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 116 | SP | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 128.748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 117 | SP | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 119.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 118 | SP | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 119.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 119 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 119.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 120 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 479.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 121 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 117.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 122 | SP | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 123 | SP | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124 | SP | 997013322 | Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití | m | 1040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 0 |  | 0.060769 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 125 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 7.8 |  | 0 | 0.0004 | 0.00312 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 126 | SP | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 1.785 |  | 0 | 0.0004 | 0.000714 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 127 | H | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 10.5435 |  | 0 | 0.0054 | 0.056935 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 128 | SP | 998711313 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./712 | 3 |  | Oddíl |  | 712: Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 1.0194 |  | 0.35679 |  | 0 | 0
|  | 129 | SP | 712861803 | Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií přilepených lepidlem v plné ploše | m2 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0.0032 | 0.01248 | 21 | 0 | 0
|  | 130 | SP | 712331801 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho | m2 | 68.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00066 | 0.04521 | 21 | 0 | 0
|  | 131 | SP | 712363821 | Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do dřeva, budova v přes 18 m | m2 | 68.5 |  | 0 |  | 0 | 0.0036 | 0.2466 | 21 | 0 | 0
|  | 132 | SP | 712300854 | Demontáž lišt poplastovaných | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0.0015 | 0.0525 | 21 | 0 | 0
|  | 133 | SP | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 134 | SP | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 135 | H | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.023402 |  | 0 | 1 | 0.023402 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 136 | SP | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 68.5 |  | 0 | 0.00088 | 0.06028 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 137 | SP | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 16.6 |  | 0 | 0.00094 | 0.015604 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 138 | H | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 93.61 |  | 0 | 0.0054 | 0.50549 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 139 | SP | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 33.5 |  | 0 | 0.00115 | 0.038525 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 140 | SP | 712363354 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm | m | 6.6 |  | 0 | 0.00045 | 0.00297 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 141 | SP | 712363355 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm | m | 3.4 |  | 0 | 0.00172 | 0.005848 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 142 | SP | 712363361 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm | m | 6.6 |  | 0 | 0.0004 | 0.00264 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 143 | SP | 712363366 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm | m | 22.8 |  | 0 | 0.00056 | 0.012768 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 144 | SP | 712363385 | Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 145 | SP | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 146 | H | 28343122 | rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie | m2 | 75.35 |  | 0 | 0.00012 | 0.009042 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 147 | SP | 712363626 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m | m2 | 68.5 |  | 0 | 0.00052 | 0.03562 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 148 | SP | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 3.9 |  | 0 | 3e-05 | 0.000117 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 149 | SP | 712363003 | Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením | m | 86.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 150 | H | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm | m2 | 79.64 |  | 0 | 0.0019 | 0.15132 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 151 | SP | X67744 | Příplatek za větší délku kotvy do betonu | kus | 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 152 | SP | 712363003 | Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením (se stávající fólií střechy) | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 153 | SP | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | 0.0075 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 154 | SP | 712363116 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 155 | SP | 712363119 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0.01875 | 0.075 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 156 | H | 28342022a | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 160x160 | kus | 4 |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 157 | H | 28342023 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35 | kus | 3 |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 158 | H | 28342026 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114 | kus | 3 |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 159 | H | 2834202da | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 300 | kus | 2 |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 160 | H | 2834203bn | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 400 | kus | 1 |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 161 | SP | 712998004 | Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 | kus | 1 |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 162 | H | 2834247x | chrlič pojistný atikový DN 110 s bitumenovou manžetou pro hydroizolaci | kus | 1 |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 163 | SP | 998712313 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1.6943 |  | 3.06 |  | 0 | 0
|  | 164 | SP | 713110815 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 200 mm | m2 | 68 |  | 0 |  | 0 | 0.045 | 3.06 | 21 | 0 | 0
|  | 165 | SP | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 24.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 166 | H | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 8.866 |  | 0 | 0.0024 | 0.021278 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 167 | H | 63231207 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm | m2 | 18.5625 |  | 0 | 0.0074 | 0.13736 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 168 | SP | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 24.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 169 | H | 28323056 | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm | m2 | 27.4285 |  | 0 | 0.0005 | 0.013714 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 170 | SP | 713141139 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 67.7 |  | 0 | 0.00179 | 0.12118 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 171 | SP | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 67.7 |  | 0 | 0.00012 | 0.008124 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 172 | H | 28372361 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 220mm | m2 | 148.94 |  | 0 | 0.0066 | 0.983 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 173 | H | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 16.3834 |  | 0 | 0.025 | 0.40959 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 174 | SP | 998713313 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./762 | 3 |  | Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.096012 |  | 5.2057 |  | 0 | 0
|  | 175 | SP | 762341832 | Demontáž bednění střech z desek tvrdých | m2 | 70.5 |  | 0 |  | 0 | 0.031 | 2.1855 | 21 | 0 | 0
|  | 176 | SP | 762331813 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 82 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 1.968 | 21 | 0 | 0
|  | 177 | SP | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 68.5 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 1.0275 | 21 | 0 | 0
|  | 178 | SP | 762344811 | Demontáž bednění střešních žlabů z prken | m2 | 1.65 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.02475 | 21 | 0 | 0
|  | 179 | SP | 762361331 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva z vodovzdorné překližky tl 18 mm (svislé čelo žlabu) | m2 | 1.7 |  | 0 | 0.01428 | 0.024276 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 180 | SP | 762332921 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu | m | 9.8 |  | 0 | 0.00732 | 0.071736 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 181 | SP | 998762313 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 7.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 0.54434 |  | 6.6474 |  | 0 | 0
|  | 182 | SP | 76642181a | Demontáž obložení podhledů z panelů heraklith plochy do 1,5 m2 | m2 | 153.21 |  | 0 |  | 0 | 0.02465 | 3.7766 | 21 | 0 | 0
|  | 183 | SP | 763131811 | Demontáž podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění jednoduché | m2 | 153.21 |  | 0 |  | 0 | 0.01786 | 2.7363 | 21 | 0 | 0
|  | 184 | SP | X6751 | Montáž a dodávka podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, hygienický akustický minerální kazetový podhled označení P1, viz. výkres rozvržení podhledů 4.NP, například Ecophon Clinic A-C1 | m2 | 470.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 185 | SP | X6753 | Montáž a dodávka podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, hygienický akustický minerální kazetový podhled označení P2, viz. výkres rozvržení podhledů 4.NP, například Ecophon Performance A-C3 | m2 | 135.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 186 | SP | X6752 | Montáž a dodávka podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci, akustický minerální kazetový podhled označení P3, viz. výkres rozvržení podhledů 4.NP, například Ecophon Gedina A | m2 | 124.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 187 | SP | 763131732 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm | m | 72.75 |  | 0 | 1e-05 | 0.0007275 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 188 | SP | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 29.1 |  | 0 | 0.00438 | 0.12746 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 189 | SP | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 373 |  | 0 | 4e-05 | 0.01492 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 190 | SP | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 570 |  | 0 | 0.0002 | 0.114 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 191 | SP | 763164535 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 | m | 6.6 |  | 0 | 0.01003 | 0.066198 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 192 | SP | X67766 | Montáž a dodávka hygienický akustický minerální panel s potiskem dle výběru investora, rozměru 2700x1200x40 mm např. Ecophon Hygiene Performance Care Wall, bílá | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 193 | SP | 763122811 | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.0112 | 0.1344 | 21 | 0 | 0
|  | 194 | SP | 763122621 | Montáž desek tl 15 mm SDK stěna šachtová | m2 | 12 |  | 0 | 0.00042 | 0.00504 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 195 | H | 59030029 | deska SDK protipožární DF tl 15mm | m2 | 16 |  | 0 | 0.0135 | 0.216 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 196 | SP | 998763513 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./764 | 3 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.22374 |  | 0.083172 |  | 0 | 0
|  | 197 | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 46.2 |  | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.077154 | 21 | 0 | 0
|  | 198 | SP | 764216644 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 49.17 |  | 0 | 0.00362 | 0.178 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 199 | SP | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0.00177 | 0.006018 | 21 | 0 | 0
|  | 200 | SP | 764218631 | Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm | m2 | 4.75 |  | 0 | 0.00963 | 0.045742 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 201 | SP | 764218647 | Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 202 | SP | 998764313 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské a výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.076425 |  | 4.568 |  | 0 | 0
|  | 203 | SP | 766691811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 50.45 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.1009 | 21 | 0 | 0
|  | 204 | SP | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 16 |  | 0 |  | 0 | 0.174 | 2.784 | 21 | 0 | 0
|  | 205 | SP | 766211812 | Demontáž chrániče nebo madla upevněného na stěnu | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0.001965 | 0.2751 | 21 | 0 | 0
|  | 206 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.792 | 21 | 0 | 0
|  | 207 | SP | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 | 0.028 | 0.616 | 21 | 0 | 0
|  | 208 | SP | X6779 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 1 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 209 | SP | X67710 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 1a | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 210 | SP | X67711 | Montáž a dodávka sestava plastových oken vnější, viz výpis prvků PSV č. 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 211 | SP | X67712 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 212 | SP | X67713 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 213 | SP | X67714 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 4a | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 214 | SP | X67715 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 4b | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 215 | SP | X67716 | Montáž a dodávka plastové okno vnější, viz výpis prvků PSV č. 5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 216 | SP | X67718 | Montáž a dodávka vnitřní parapetní DTD deska potažená CPL laminátem, šířka 250 mm, včetně plastových krytek, viz výpis prvků PSV č. D1-D4 | m | 48.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 217 | SP | X67719 | Montáž a dodávka purenitový podkladní profil šířky 90 mm výšky 160 mm pod hliníkovou vnější stěnu, pozice dle PSV č. 26 | m | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 218 | SP | X67727 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 6 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 219 | SP | X67728 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 7 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 220 | SP | X67729 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 221 | SP | X67730 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 9 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 222 | SP | X67731 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz vípis prvků PSV č. 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 223 | SP | X67734 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, protipožární, viz výpis prvků PSV č. 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 224 | SP | X67735 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, protipožární, viz výpis prvků PSV č. 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 225 | SP | X67732 | Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 13 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 226 | SP | X67733 | Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 14 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 227 | SP | X67736 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz vípis prvků PSV č. 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 228 | SP | X67737 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz vípis prvků PSV č. 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 229 | SP | X67738 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, protipožární, viz výpis prvků PSV č. 17 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 230 | SP | X67739 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 18 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 231 | SP | X67741 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 19 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 232 | SP | X67742 | Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 20 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 233 | SP | X67743 | Montáž a dodávka vnitřní dveře posuvné včetně dřevěné zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 21 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 234 | SP | X67750 | Montáž a dodávka vnitřní dveře včetně ocelové dvourámové zárubně a kování, viz výpis prvků PSV č. 22 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 235 | SP | X67751 | Montáž a dodávka kovová větrací mřížka do dveří, viz. viz výpis prvků PSV ozn. DM | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 236 | SP | X67752 | Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 237 | SP | X67753 | Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 238 | SP | X67754 | Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 239 | SP | X67755 | Montáž a dodávka vestavěná skříň, viz výpis prvků PSV ozn. T4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 240 | SP | X67756 | Montáž a dodávka koupacího a přebalovacího pultu včetně vaničky, viz výpis prvků PSV ozn. K1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 241 | SP | X67757 | Montáž a dodávka koupacího a přebalovacího pultu včetně vaničky, viz výpis prvků PSV ozn. K2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 242 | SP | X67758 | Montáž a dodávka koupacího a přebalovacího pultu včetně vaničky, viz výpis prvků PSV ozn. K3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 243 | SP | X67759 | Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 244 | SP | X67760 | Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 245 | SP | X67761 | Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 246 | SP | X67762 | Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 247 | SP | X67763 | Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 248 | SP | X67764 | Montáž a dodávka kuchyňské linky, viz výpis prvků PSV ozn. L6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 249 | SP | 766629631 | Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou | m | 194.5 |  | 0 | 2e-05 | 0.00389 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 250 | SP | 766629651 | Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií | m | 194.5 |  | 0 | 3e-05 | 0.005835 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 251 | H | 59071026 | páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou tl. 8 mm | m | 213.95 |  | 0 | 0.00025 | 0.053488 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 252 | H | 59071048 | fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 70mm | m | 212.95 |  | 0 | 5e-05 | 0.010648 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 253 | SP | 766629213 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie | m | 17.1 |  | 0 | 0.00015 | 0.002565 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 254 | SP | X67522 | Montáž kryt rohu Acrovyn SM 20 (75x75 mm), délka profilu 3 m, včetně koncovek, viz výpis ochranné prvky č. A1 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 255 | SP | X67522 | Dodávka kryt rohu Acrovyn SM 20 (75x75 mm), délka profilu 3 m, včetně koncovek, viz výpis ochranné prvky č. A1 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 256 | SP | X67524 | Montáž madlo Acrovyn MCE40/45, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A2 | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 257 | SP | X67524 | Dodávka madlo Acrovyn MCE40/45, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 258 | SP | X67525 | Montáž pás Acrovyn TP 200, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A3 | m | 61.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 259 | SP | X67525 | Dodávka pás Acrovyn TP 200, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A3 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 260 | SP | X67523 | Montáž svodidlo Acrovyn SCR 80, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A4 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 261 | SP | X67523 | Dodávka svodidlo Acrovyn SCR 80, délka profilu 4 m, viz výpis ochranné prvky č. A4 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 262 | SP | X67768 | Montáž ochrana stěny Acrovyn plát vlna, délka profilu 3 m, viz výpis ochranné prvky č. A5 | m | 45.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 263 | SP | X67768 | Dodávka ochrana stěny Acrovyn plát vlna, délka profilu 3 m, viz výpis ochranné prvky č. A5 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 264 | SP | X67769 | Montáž ochrana dveří Acrovyn plát, viz výpis ochranné prvky č. A6 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 265 | SP | X67769 | Dodávka ochrana dveří Acrovyn plát, viz výpis ochranné prvky č. A6 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 266 | SP | X67770 | Montáž číslice pokojů, viz výpis ochranné prvky č. A6 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 267 | SP | X67770 | Dodávka číslice pokojů, viz výpis ochranné prvky č. A6 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 268 | SP | 998766313 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 1.0415 |  | 0 | 0
|  | 269 | SP | 767114811 | Demontáž stěn hliníkových s dveřmi rámových zasklených vnitřních plochy do 6 m2 | m2 | 13.23 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.5292 | 21 | 0 | 0
|  | 270 | SP | 767581802 | Demontáž podhledu lamel včetně podkonstrukce | m2 | 108.08 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.43232 | 21 | 0 | 0
|  | 271 | SP | 767581802 | Demontáž podhledu lamel k dalšímu požití | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.08 | 21 | 0 | 0
|  | 272 | SP | 767583341 | Zpětná montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy do 10 m2 | m2 | 20 |  | 0 | 5e-05 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 273 | SP | X6771 | Montáž a dodávka hliníkové okno vnitřní včetně meziskelní žaluzie, viz výpis prvků PSV č. 22 | kua | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 274 | SP | X6772 | Montáž a dodávka hliníková stěna vnitřní protipožární, viz výpis prvků PSV č. 23 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 275 | SP | X6773 | Montáž a dodávka hliníková stěna vnitřní protipožární, viz výpis prvků PSV č. 24 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 276 | SP | X6774 | Montáž a dodávka hliníková stěna vnitřní, viz výpis prvků PSV č. 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 277 | SP | X6775 | Montáž a dodávka hliníková stěna vnější rohová, viz výpis prvků PSV č. 26a+26b | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 278 | SP | X6776 | Montáž a dodávka nástěnné nerezové madlo, viz výpis prvků PSV č. M1 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 279 | SP | X6777 | Montáž a dodávka nástěnné nerezové madlo rohové, viz výpis prvků PSV č. M2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 280 | SP | X6778 | Montáž a dodávka sprchové sedátko, viz výpis prvků PSV č. M3 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 281 | SP | X67721 | Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz výpis prvků PSV č. R1 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 282 | SP | X67722 | Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz výpis prvků PSV č. R2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 283 | SP | X67723 | Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz výpis prvků PSV č. R3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 284 | SP | X67724 | Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz výpis prvků PSV č. R4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 285 | SP | X67725 | Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz výpis prvků PSV č. R5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 286 | SP | X67726 | Montáž a dodávka elektricky ovládané exteriérové hliníkové zateplené rolety včetně hliníkového boxu a lišt, viz výpis prvků PSV č. R6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 287 | SP | X67745 | Demontáž kotevních bodů záchytného systému na střeše | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 288 | SP | X67748 | Montáž a dodávka ochranná nerezová lanková síť včetně montážního příslušenství, viz. projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 289 | SP | X67749 | Montáž a dodávka stříška z čirého dutinkového polykarbonátu včetně konzolí a lišt, včetně okapu, viz. výpis prvků PSV ozn. SP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 290 | SP | 998767313 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./776 | 3 |  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4.1698 |  | 1.4094 |  | 0 | 0
|  | 291 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 563.65 |  | 0 |  | 0 | 0.0025 | 1.4091 | 21 | 0 | 0
|  | 292 | SP | 7764108cx | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 21 | 0 | 0
|  | 293 | SP | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 563.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 294 | SP | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 295 | SP | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 680 |  | 0 | 0.0002 | 0.136 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 296 | SP | 776141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 680 |  | 0 | 0.0045 | 3.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 297 | SP | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 298 | SP | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 342.25 |  | 0 | 0.0004 | 0.1369 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 299 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 337.58 |  | 0 | 0.0003 | 0.10127 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 300 | SP | X67526 | Montáž a dodávka systémová podkladní koutová soklová plastová podložná lišta pod PVC podlahovou krytinu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 301 | SP | 7764112sx | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | kpl | 1 |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 302 | SP | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 303 | H | 28318784 | lišta zaklapávací spodní eloxovaný Al š do 60mm | m | 4.4 |  | 0 | 0.0005 | 0.0022 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 304 | H | X6751 | homogenní elektrostaticky vodivé neválcované PVC bez obsahu ftalátů vhodné do čistého provozu, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace F1, například Forbo Colorex EC | m2 | 410.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 305 | H | X6752 | vinylová podlahovina - heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace F2, například Sarlon 15 dB | m2 | 308.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 306 | H | X6753 | heterogenní protiskluzný vinyl v rolích, bez obsahu ftalátů, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace F3, například Forbo Surestep Laguna | m2 | 74.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 307 | H | X6774 | heterogenní protiskluzný vinyl v rolích, bez obsahu ftalátů, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace F4, například Forbo Surestep Aqua | m2 | 22.532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 308 | SP | 776111131 | Broušení podkladu pod povlakové povrchy stěn | m2 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 309 | SP | 776111331 | Vysátí podkladu pod povlakové povrchy stěn | m2 | 462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 310 | SP | 776121324 | Neředěná penetrace savého podkladu pod povlakové povrchy stěn | m2 | 462 |  | 0 | 0.0002 | 0.0924 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 311 | SP | 776521111 | Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m | m2 | 462 |  | 0 | 0.0005 | 0.231 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 312 | SP | 776991111 | Spárování silikonem | m | 915 |  | 0 | 9e-05 | 0.08235 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 313 | H | X67539 | heterogenní vinyl v rolích vhodný jako obklad stěn, podrobná specifikace viz. projektová dokumentace, například Forbo Onyx+ | m2 | 531.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 314 | SP | 771591112 | Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 65.16 |  | 0 | 0.0015 | 0.09774 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 315 | SP | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 161.9 |  | 0 | 0.00142 | 0.2299 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 316 | SP | 998776313 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./777 | 3 |  | Oddíl |  | 777: Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0.10836 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 317 | SP | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 318 | SP | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 9.5 |  | 0 | 0.00055 | 0.005225 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 319 | SP | 777511103 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 9.5 |  | 0 | 0.0032 | 0.0304 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 320 | SP | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 9.5 |  | 0 | 0.0035 | 0.03325 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 321 | SP | 777622101 | Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy | m2 | 9.5 |  | 0 | 0.00015 | 0.001425 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 322 | SP | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 323 | SP | 777911113 | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 11 |  | 0 | 0.00346 | 0.03806 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 324 | SP | 998777313 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 0.045753 |  | 10.3501 |  | 0 | 0
|  | 325 | SP | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 380.519 |  | 0 |  | 0 | 0.0272 | 10.3501 | 21 | 0 | 0
|  | 326 | SP | 781674111 | Montáž keramických obkladů parapetů (sokl sprchy) š do 100 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 15.15 |  | 0 | 0.00049 | 0.0074235 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 327 | H | 59761174 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 1.7423 |  | 0 | 0.022 | 0.03833 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 328 | SP | 998781313 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 2.2577 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 329 | SP | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 12.3 |  | 0 | 6e-05 | 0.000738 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 330 | SP | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 68 |  | 0 | 0.00014 | 0.00952 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 331 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 68 |  | 0 | 0.00012 | 0.00816 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 332 | SP | 783806801 | Odstranění nátěrů z omítek obroušením | m2 | 1100 |  | 0 | 1e-05 | 0.011 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 333 | SP | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 3653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 334 | SP | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 3653 |  | 0 | 0.0002 | 0.7306 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 335 | SP | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek, (omyvatelný nátěr stěn a stropů, vhodný do nemocničních provozů) | m2 | 3653 |  | 0 | 0.00041 | 1.4977 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.1./784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 1.1672 |  | 0.353 |  | 0 | 0
|  | 336 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1100 |  | 0 | 0.001 | 1.1 | 0.00031 | 0.341 | 21 | 0 | 0
|  | 337 | SP | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 338 | SP | 784161321 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 12 |  | 0 | 0.00225 | 0.027 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 339 | SP | 784161331 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 8 |  | 0 | 0.0045 | 0.036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 340 | SP | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 341 | SP | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 400 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.012 | 21 | 0 | 0
|  | 342 | H | 28323157 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m | m2 | 420 |  | 0 | 1e-05 | 0.0042 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 343 | H | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.1 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.1: Vzduchotechnika a klimatizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.1/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zařízení č.1 - větrání gynekologie 4NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 344 | SUB | 1.01 | VZT jednotka - provedení venkovní ležaté – přívod 4720m3/h, odvod 4720m3/h. Napojovací hrdla obdélníková přívod do jednotky a odtah z místností 840/1000mm, výfuk z jednotky a přívod do interiéru 840/710mm, vstup odvod třída filtrace: ePM1 60%(F7) + ePM1 80%(F9); odvod - třída filtrace: ePM1 60%(F7), rekuperační výměník deskový – tepelná účinnost zima 78,3%, léto 78,3%, odvodní vent. - průtok vzduchu 4720 m3/h tlakový výkon externí cca 850 Pa el. příkon inst. EC ventilátoru max. 3,6 kW - v pracovním bodě 3,0kW, 400V, 50 Hz přívodní EC vent. - průtok vzduchu 4720 m3/h tlakový výkon externí cca 650 Pa el. příkon inst. Max. 3,6 kW - v pracovním bodě 2,21kW, 400V, 50 Hz, elektrický ohřívač, top. výkon max.22,05 kW, chlazení - přímí chladič 2 okruhy - chladící výkon 34,7 kW - chladivo R32, všechna hrdla opatřená uzavírací těsnou klapkou, všechna hrdla obsahují napojovací pružnou manžetu, včetně by-passové klapky a cirkulační klapky, manžet, příslušenství a zákrytů, tepelná izolace T2, tepelné mosty TB2, | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 345 | SUB | 1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem s hygienickým provedením. Vzduchotěsné “zavaření” absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem 250x500x1500 (l = 1,5m) , Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. Náběh a výběh tlumiče je standardně zkosený, tupý nebo kombinace zmíněných variant. Vzduch proudící přes tlumič nesmí obsahovat abrazivní částice, nebo výpary chemikálií. Provozní teplota tlumiče je od -20°C do +80°C, provozní vlhkost až 100%. Maximální konstrukční rychlost uvnitř tlumiče nesmí překročit 25 m/s. | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 346 | SUB | 1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem s hygienickým provedením. Vzduchotěsné “zavaření” absorpčních částí do plastové fólie a jejich ochrana děrovaným plechem 250x500x2000 (l = 2m) , Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. Náběh a výběh tlumiče je standardně zkosený, tupý nebo kombinace zmíněných variant. Vzduch proudící přes tlumič nesmí obsahovat abrazivní částice, nebo výpary chemikálií. Provozní teplota tlumiče je od -20°C do +80°C, provozní vlhkost až 100%. Maximální konstrukční rychlost uvnitř tlumiče nesmí překročit 25 m/s. | Ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 347 | SUB | 1.04 | Protidešťová žaluzie kovová - povrchová úprava - galvanicky zinkováno s (pletivem proti hmyzu a ptactvu) nasávací, pozink, vel. 1250*500mm, včetně nutného příslušenství pro kotvení a rámu, min. efektivní plocha sef 0,3602 m² | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 348 | SUB | 1.05 | Hrdlo výfuku s úhlem 45° s mřížkou (pletivem) a úpravou pro výfuk, galvanicky zinkováno, vel. 500*1000mm | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 349 | SUB | 1.06 | Přeslechový tlumič hluku 500*250x1000 (l = 1m). Kostra přeslechového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kašírovanou textilií. Jednotlivé díly tlumiče jsou spojeny nýty, lisovanými spoji nebo bodovými svary. Příruby na obou stranách 20mm. Tlaková ztráta pro 400m3h cca 10Pa. Doporučená rychlost vzduchu 0,5 až 1,5 m/s - jedná se o rychlost vzduchu přepočtenou na profil tlumiče š x v. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 350 | SUB | 1.07 | Přeslechový tlumič hluku 350*200x1500 (l = 1,5m) - atypický, přesné rozměry dle konzultace s výrobcem. Kostra přeslechového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kašírovanou textilií. Jednotlivé díly tlumiče jsou spojeny nýty, lisovanými spoji nebo bodovými svary. Příruby na obou stranách 20mm. Tlaková ztráta pro 200m3h cca 10Pa. Doporučená rychlost vzduchu 0,5 až 1,5 m/s - jedná se o rychlost vzduchu přepočtenou na profil tlumiče š x v. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 351 | SUB | 1.08 | Přeslechový tlumič hluku 350*200x1000 (l = 1m) - atypický, přesné rozměry dle konzultace s výrobcem. Kostra přeslechového tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kašírovanou textilií. Jednotlivé díly tlumiče jsou spojeny nýty, lisovanými spoji nebo bodovými svary. Příruby na obou stranách 20mm. Tlaková ztráta pro 200m3h cca 10Pa. Doporučená rychlost vzduchu 0,5 až 1,5 m/s - jedná se o rychlost vzduchu přepočtenou na profil tlumiče š x v. | Ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 352 | SUB | 1.09 | Čistý nástavec s kruhovým připojením z boku přívodní. Čistý nástavec vyrobený z ocelového plechu, bodově svařovaný a utěsněný polymerovým tmelem. Nástavec vybaven těsnou uzavírací klapkou s pryžovým břitovým těsněním. vel. 457*457, výška 382mm, box izolovaný umístění v podhledu, boční napojení ø 198mm (alternativně ø 158mm) s regulační klapkou 0-100%. Čelní deska s nastavitelnými lamelami pro vířivý obraz proudění přívodního vzduchu, včetně stropního rámečku, HEPA filtr H14 s polyuretanovým těsněním pro instalaci do čistého nástavce s výškou 80mm a max. tl. ztrátou 500Pa - uvažovaná max. 300Pa, počáteční tlaková ztráta pro 200m3h cca 70Pa, množství vzduchu 200m3h, LWA [dB(A)] do 30 dB. Lakováno - bílá barva RAL9003. Čistý nástavec je vybaven pružnou propojovací trubicí sloužící k snímání skutečného odporu filtru (detekce zanesení filtru). | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 353 | SUB | 1.10 | Čistý nástavec s kruhovým připojením z boku přívodní. Čistý nástavec vyrobený z ocelového plechu, bodově svařovaný a utěsněný polymerovým tmelem. Nástavec vybaven těsnou uzavírací klapkou s pryžovým břitovým těsněním. vel. 535*535, výška 382mm, box izolovaný umístění v podhledu, boční napojení ø 198mm (alternativně ø 158mm) s regulační klapkou 0-100%. Čelní deska s nastavitelnými lamelami pro vířivý obraz proudění přívodního vzduchu, včetně stropního rámečku, HEPA filtr H14 s polyuretanovým těsněním pro instalaci do čistého nástavce s výškou 80mm a max. tl. ztrátou 500Pa - uvažovaná max. 300Pa, počáteční tlaková ztráta pro 250m3h cca 70Pa, množství vzduchu 250m3h, LWA [dB(A)] do 30 dB. Lakováno - bílá barva RAL9003. Čistý nástavec je vybaven pružnou propojovací trubicí sloužící k snímání skutečného odporu filtru (detekce zanesení filtru). | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 354 | SUB | 1.11 | Vířivý anemostat přívodní vel. 310*310 + plenum box izolovaný umístění v podhledu, boční napojení průměr 123 s regulační klapkou 0-100% a rozrážecím perforovaným plechem a konzolou, množství vzduchu max. 530m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 200m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0185m2. | Ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 355 | SUB | 1.12 | Vířivý anemostat přívodní vel. 310*310 + plenum box izolovaný umístění v podhledu, boční napojení průměr 123 s regulační klapkou 0-100% a rozrážecím perforovaným plechem a konzolou, množství vzduchu max. 290m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 140m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0128m2. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 356 | SUB | 1.13 | Vířivý anemostat odvodní vel. 400*400 + plenum box izolovaný umístění v podhledu, boční napojení ø 148 s regulační klapkou 0-100% a konzolou, množství vzduchu max. 490m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 230m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0223m2. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 357 | SUB | 1.14 | Vířivý anemostat odvodní vel. 310*310 + plenum box izolovaný umístění v podhledu, boční napojení průměr 123 s regulační klapkou 0-100% a konzolou, množství vzduchu max. 530m3h, LWA [dB(A)] cca 25 dB pro 200m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0185m2. | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 358 | SUB | 1.15 | Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 200mm, regulace 0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚ | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 359 | SUB | 1.16 | Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 150mm, regulace 0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚ | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 360 | SUB | 1.17 | Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 125mm, regulace 0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚ | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 361 | SUB | 1.18 | Škrtící klapka ruční s těsněním těsná s gumovým těsněním do spiro potrubí, průměr napojení 100mm, regulace 0 –100 % při úhlu otočení 0 – 90˚ | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 362 | SUB | 1.19 | Talířový ventil přívodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 150mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 50-150m3/h | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 363 | SUB | 1.20 | Talířový ventil přívodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 125mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 35-110m3/h | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 364 | SUB | 1.21 | Talířový ventil přívodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 100mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 25-70m3/h | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 365 | SUB | 1.22 | Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 200mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 80-220m3/h | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 366 | SUB | 1.23 | Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 150mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 50-150m3/h | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 367 | SUB | 1.24 | Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 125mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 35-110m3/h | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 368 | SUB | 1.25 | Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku, průměr napojení 100mm, včetně povrchové úpravy - lakováno barva bílá, průtok vzduchu 25-70m3/h | Ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 369 | SUB | 1.31 | Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 203 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 370 | SUB | 1.32 | Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 152 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 371 | SUB | 1.33 | Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 127 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 372 | SUB | 1.34 | Ohebná Al laminátová s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci, max. rychlost vzduchu 30 m/s. průměr 102 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 373 | SUB | 1.35 | Přívodní / odvodní komfortní jednořadá vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm o rozměru 300*200mm. Obdélníkové vyústky komfortní (včetně listů) jsou vyrobeny z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. Včetně upevňovacích rámečků s předvrtanými otvory pro šrouby. Max. množství vzduchu 760m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0311m2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 374 | SUB | 1.36 | Přívodní / odvodní komfortní jednořadá vyústka s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm o rozměru 300*150mm. Obdélníkové vyústky komfortní (včetně listů) jsou vyrobeny z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. Včetně upevňovacích rámečků s předvrtanými otvory pro šrouby. Max. množství vzduchu 760m3h, průtočná plocha Ak [m2] 0,0228m2 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 375 | SUB | 1.37 | Protipožární větrací mřížka 300*139mm; požární odolnost EI60/EW90; umístění do stěny včetně usazovacích rámečků - lakováno. Protipožární větrací mřížka obsahuje zpěnitelnou intumescentní pásku, tepelně izolační desku na bázi Vermikulitu s anorganickými pojivy, pozinkovanou ocel a děrovaný plech. Průchodnost vzduchu cca 70 %. Barvu upřesní investor. | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 376 | SUB | 1.41 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 1050 / 60 % tvar | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 377 | SUB | 1.42 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 1500 / 50 % tvar | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 378 | SUB | 1.43 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 1890 / 50 % tvar | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 379 | SUB | 1.44 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 2630 / 40 % tvar | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 380 | SUB | 1.45 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 3500 / 30 % tvar | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 381 | SUB | 1.46 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku -1000 Pa alternativně -630 Pa v závislosti na tlakovém výkonu jednotky a tlakové ztrátě trasy, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 4000 / 100 % tvar | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 382 | SUB | 1.42 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 100/ 20 % tvar | bm | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 383 | SUB | 1.43 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 125/ 20 % tvar | bm | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 384 | SUB | 1.44 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 150/ 30 % tvar | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 385 | SUB | 1.45 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 160/ 30 % tvar | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 386 | SUB | 1.46 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 180/ 40 % tvar | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 387 | SUB | 1.47 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné průměr 200/ 60 % tvar | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 388 | SUB | 1.48 | Přídavné ocelové podpěry potrubí v exteriéru - např. jackel + 2x nátěr, včetně platlí, sváření, spojovacího materiálu atd., zhotovit při montáži | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_01 | 3 |  | Oddíl |  | 001_01: Zařízení č.2 - nástřešní ventilátor a přeložka potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 389 | SUB | 2.01 | Střešní kovový ventilátor s EC motorem v černé barvě průměr 438 mm ,určený pro montáž na střechu. Průtok vzduchu při 0Pa = 4500m3h, statický tlak 380-900Pa, Napájení 400V 50 Hz, krytí IP 44, příkon 2,7 kW, jmenovitý proud 1,5A, hmotnost 38 kg, akustický hluk 51 dB/3m. Obsahuje kuličková ložiska. Včetně podstavce pod ventilátor a regulátoru otáček. | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 390 | SUB | 2.051 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku min. 630 Pa alternativně 1000 Pa v závislosti na tlakovém výkonu ventilátoru, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 1050 / 60 % tvar | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 391 | SUB | 2.052 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku min. 630 Pa alternativně 1000 Pa v závislosti na tlakovém výkonu ventilátoru, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 1500 / 40 % tvar | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 392 | SUB | 2.053 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I dle normy ČSN EN 1507 – do podtlaku min. 630 Pa alternativně 1000 Pa v závislosti na tlakovém výkonu ventilátoru, sací, přívodní, odsávací a výfukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provést vodotěsné a pachutěsné do obvodu včetně 1890 / 60 % tvar | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 393 | SUB | 2.06 | Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle normy ČSN EN 1507 nebo KM 12 0301g – odsávací a přívodní potrubí, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, uzavíracích kusů, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol atd., provedení vodotěsné a pachutěsné ø 450/ 20 % tvar | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 394 | SUB | 2.07 | Přídavné ocelové podpěry potrubí v exteriéru - např. jackel + 2x nátěr, včetně platlí, sváření, spojovacího materiálu atd., zhotovit při montáži | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 395 | SUB | 2.08 | Demontáž stávajícího potrubí do obvodu včetně 1500 / 20 % tvar, včetně možných izolací, ekologické likvidace atd. | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_02 | 3 |  | Oddíl |  | 001_02: Zařízení č.3 - chladící zařízení pro pol. č.1 - VZT jednotka venkovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 396 | SUB | 3.01 | Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a scroll kompresorem. Kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu se 2-axiálními ventilátory (chladivo R32) chladivo= R32 Nominální výkon (chladící, topný): Qchl (te=35°C, ti=27°C)= 22,4 kW ( SEER 7,3 ) / Qtop (te=+7°C, ti=20°C)= 22,4 kW(SCOP 4,5) Rozvodné napětí: 400V 3Nph Max.jištění (motorová charakteristika typ C)= 25 A min. obvodový proud MCA= 13,6 A; MPO= 25 A; jm.proud kompresoru RLA= 9,2 A rozměry Š x V x H 940 x 1 430 x 320; hmotnost= 134 kg akustický výkon Lw chl.= 73,2 dBa Lw top.= 73,2 dBa akustický tlak Lp chl.= 58,1 dBa- Včetně napojení čidel - řídící box-VZT jednotka Lmax.20m, dále napojení řídící box-expanzní ventil Lmax.20m, napojení venkovní jednotky a řídícího boxu Lmax.100m; včetně regulačního uzlu pro VZT jednotku GWP= 675 ;zakl. náplň=7 kg; doplnění= cca 1 kg | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 397 | SUB | 3.02 | Sada expanzního ventilu pro kondenzační jednotku - exp.ventil v rozsahu chladícího výkonu 17 kW až 21 kW - exp.ventil v rozsahu topného výkonu 23,6 kW - dovolený rozsah objemu výměníku obecný 2,94 -4,62 l - dovolený rozsah objemu výměníku pro připojovací poměr 65-75% 2,94- 4,62 l - rozměry exp.ventilu: výška - 404 mm, šířka - 217 mm, hloubka - 80.5 mm | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 398 | SUB | 3.03 | ŘÍDICÍ MODUL-analogové řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V v 5-výkonových krocích se změnou vypařovací teploty v rozsahu Tv= 6°C - 8.5°C - 11°C - 13°C- řídící modul je standardně vybaven digitálními vstupy a výstupy | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 399 | SUB | 3.04 | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 9,52 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 400 | SUB | 3.05 | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 19,1 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 401 | SUB | 3.06 | Chladivo R32 do potrubí; Doplnění chladiva se vypočítává na základě zadané délky potrubí. Skutečné délky na stavbě mohou být uvedeny od zadaných a proto skutečné množství doplněného chladiva a skutečné ekvivalentní tun CO₂ mohou být jiné než v návrhu. | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 402 | SUB | 3.07 | nutné příslušenství, montáž zařízení, pomocné práce, chráničky, venkovní ochrana, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 403 | SUB | 3.08 | kompletace, zprovoznění, revize, vakuování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_03 | 3 |  | Oddíl |  | 001_03: Zařízení č.4 - chlazení technické místnosti č. 437 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 404 | SUB | 4.01 | Kondenzační jednotka venkovní. Kondenzační jednotka (tepelné čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu se 1-axiálními ventilátory (chladivo R32) chladivo= R32 Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 373 x 734 x 870 mm Hladina akustického tlaku - Chlazení - Jm. 50.0 dBA Hladina akustického tlaku - Vytápění - Jm. 50.0 dBA Napájení - Frekvence 50 Hz Nominální výkon (chladící, topný): Qchl (te=35°C, ti=27°C)= 6,0 kW / Qtop (te=+7°C, ti=20°C)= 7,0 kW SEER 5,8, SCOP 4,04 Příkon (chlazení topení): Pel.chl= 1,9 kW Pel.top= 2,4 kW Rozvodné napětí: 230V Max.jištění (motorová charakteristika typ C)= 20 A náplň=1,55 kg; doplnění= cca 0,5 kg | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 405 | SUB | 4.02 | vnitř. jedn. kazetová 600x9600mm R32/R410A Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 575 x 260 x 575 mm, hmotnost 18kg Hladina akustického tlaku - Chlazení - Medium 40.0 dBA Hladina akustického tlaku - Vytápění - Střední 40.0 dBA Napájení - Frekvence x Fáze x Napětí 50/60 x 1~ x 220-240/220 Hz, , chladící výkon cca 6,0kW; jednotka s čerpadlem kondenzátu | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 406 | SUB | 4.03 | dekorační panel bílý Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 620 x 46 x 620 mm | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 407 | SUB | 4.04 | Kabelový ovladač v bílém provedením .Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Další podrobnější nastaveni, jako časové režimy, omezeni funkce atd..Kabelový ovladač v bílém provedením. Obsahuje nastaveni teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Umožňuje místní ovládání přes Bluetooth a aplikaci chytrého telefonu. U systému VRV s chladivem R32, musí splňovat IEC 60335-2-40 (ed.7) tzn. obsahuje zvukový a vizuální alarm úniku chladiva. | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 408 | SUB | 4.05 | Adaptér pro univerz. ext. řízení RTD-10 Rozměry - Jednotka - Hloubka x Výška x Šířka 22 x 100 x 100 mm | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 409 | SUB | 4.06 | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 6,35 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 410 | SUB | 4.07 | Cu potrubí chladiva včetně izolace, uchycení - 12,7 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 411 | SUB | 4.08 | Chladivo R32 do potrubí; Doplnění chladiva se vypočítává na základě zadané délky potrubí. Skutečné délky na stavbě mohou být uvedeny od zadaných a proto skutečné množství doplněného chladiva a skutečné ekvivalentní tun CO₂ mohou být jiné než v návrhu. | kg | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 412 | SUB | 4.09 | propojení a prokabelování venkovních jednotek s vnitřními jednotkami a kabelovými ovladači | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 413 | SUB | 4.10 | nutné příslušenství, montáž zařízení, pomocné práce, chráničky, venkovní ochrana, včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, podložek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 414 | SUB | 4.11 | kompletace, zprovoznění, revize, vakuování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.1/001_04 | 3 |  | Oddíl |  | 001_04: Zařízení č.5 - požární, tepelné a hlukové izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 415 | SUB | 5.01 | Potrubí sk. I: přívodní a odsávací potrubí v exteriéru pro VZT jednotku č.1; pol. 1.41, potrubí na střeše a fasádě objektu - venkovní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné, kamenná vlna s AL polepem tl. 8 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 při 100°C do 0,045W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A1, lze použít i jako izolaci požární | m2 | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 416 | SUB | 5.02 | Dodávka a montáž oplechování tvarového z AL plechu - (venkovní prostor), plochy tvarové a rovné, AL plech tl. 0,8 až 1 mm (1,0 x 2,0) cena a hmotnost za 1mm; včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek | Ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 417 | SUB | 5.03 | Potrubí sk. I: přívodní a odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí; pol. 1.41, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné, kamenná vlna s AL polepem tl. 4 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 při 100°C do 0,045W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A1 | m2 | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 418 | SUB | 5.04 | Potrubí kruhové spiro: přívodní a odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí; pol. 1.42, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 10 až 50 °C, jednovrstvá plochy tvarové, kamenná vlna s AL polepem tl. 3 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, Samolepicí lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken je určena pro izolaci rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Izolační rohož je nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS). Rubová strana je celoplošně opatřena samolepicí vrstvou pokrytou separační snímatelnou fólií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 při 50°C do 0,050W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A2-S1 | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 419 | SUB | 5.05 | Potrubí sk. I: odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí a v izolaci střechy; pol. 2.05, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 15 až 30 °C, jednovrstvá plochy rovné, kamenná vlna s AL polepem tl. 4 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 při 100°C do 0,045W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A1 | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 420 | SUB | 5.06 | Potrubí kruhové spiro: přívodní a odsávací potrubí v interiéru na průchodu VZT potrubí nosnou konstrukcí; pol. 2.06, potrubí nad podhledem - vnitřní prostor, montáž izolace tepelné včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek deskami – teplota cca 10 až 50 °C, jednovrstvá plochy tvarové, kamenná vlna s AL polepem tl. 4 cm, hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou, Samolepicí lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken je určena pro izolaci rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Izolační rohož je nalepena na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS). Rubová strana je celoplošně opatřena samolepicí vrstvou pokrytou separační snímatelnou fólií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 při 50°C do 0,050W/m2K, hmotnost 80kg/m3, Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je A2-S1 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 421 | SUB | 5.07 | Dodávka a montáž oplechování tvarového z AL plechu - (venkovní prostor), plochy tvarové a rovné, AL plech tl. 0,8 až 1 mm (1,0 x 2,0) cena a hmotnost za 1mm; včetně případné mont. výztuh, trnů, lepení, těsnícího materiálu a příchytek | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 422 | SUB | 5.08 | Požární pěna, tmel, ucpávky pro těsnění prostupů vzt. potrubí skrze požárně dělící konstrukci prostup stěn, stropů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.1/751 | 3 |  | Oddíl |  | 751: Vzduchotechnika VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 423 | SUB | 5.09 | Přesun hmot | kg | 11144.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 424 | SUB | 5.10 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 425 | SUB | 5.11 | HZS - zaregulování, komplexní zkoušky | hod | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 426 | SUB | 5.12 | Rezerva na neočekávané vlivy 5% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.2 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.2: Vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.2/733 | 3 |  | Oddíl |  | 733: Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 427 | SUB | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 428 | SUB | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 429 | SUB | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.0128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 430 | SUB | 733 11-0803.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 431 | SUB | 733 89-0803.R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 432 | SUB | 733 16-1902.R00 | Propojení měděného potrubí D 15 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.2/734 | 3 |  | Oddíl |  | 734: Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 433 | SUB | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 434 | SUB | 734 22-1602.R00 | Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 435 | SUB | 734 26-1223.R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 436 | SUB | 998 73-4103.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.2/735 | 3 |  | Oddíl |  | 735: Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 437 | SUB | 735 15-6663.R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 700 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 438 | SUB | 735 15-3300.R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 439 | SUB | 735 15-6920.R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 440 | SUB | 998 73-5103.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | t | 0.02545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 441 | SUB | 735 15-1821.R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 442 | SUB | 735 49-4811.R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 443 | SUB | 735 89-0803.R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m | t | 0.02493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.3 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.3: Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.3/721 | 3 |  | Oddíl |  | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 444 | SUB | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 445 | SUB | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 446 | SUB | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 447 | SUB | 721 17-6104.R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 448 | SUB | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 449 | SUB | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 450 | SUB | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 451 | SUB | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 452 | SUB | 721 21-341x | M+D sprchový podlahový žlab l = 700 mm, se zápachovou uzávěrou d=50 mm, s okrajem "skrytý vinyl", nízké provedení, Celonerezový (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu. Stavební výška žlábku 25 mm, v místě odtoku umístěn plně rozebiratelný a čistitelný sifon. Výšká v místě sifonu 86 mm. Dno napojení kanalizačního potrubí 77 mm od čisté podlahy. Průtok sifonem 0,6 l/s. Okraj žlabu obsahuje systémový prvek pro "sevření" vinylové podlahoviny. | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 453 | SUB | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 454 | SUB | 721 22-5205.R01 | Sifon pro kondenzát HL 136 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 455 | SUB | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 1.7874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 456 | SUB | 721 29-0822.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.2791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 457 | SUB | 721 17-1803.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 458 | SUB | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 459 | SUB | 721 22-0801.R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 460 | SUB | 721 21-0812.R00 | Demontáž vpusti | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 461 | SUB | 721 17-0955.R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 462 | SUB | 721 17-0962.R01 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 463 | SUB | 721 17-0962.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 464 | SUB | 721 17-0965.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 465 | SUB | 721 30-0912.R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.3/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 466 | SUB | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 467 | SUB | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 468 | SUB | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 469 | SUB | 722 17-2331.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm | m | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 470 | SUB | 722 17-2332.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 471 | SUB | 722 18-1212.RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 472 | SUB | 722 17-9193.R00 | Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 | soubor | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 473 | SUB | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 474 | SUB | 722 19-0221.R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 475 | SUB | 722 20-2211.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 476 | SUB | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 477 | SUB | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 478 | SUB | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.9452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 479 | SUB | 722 17-0801.R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 480 | SUB | 722 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 0.0056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 481 | SUB | 722 17-0911.R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky do D 32 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 482 | SUB | 722 17-1913.R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 483 | SUB | 722 17-3963.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 484 | SUB | 722 19-0901.R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 485 | SUB | 722 17-2912.R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.3/725 | 3 |  | Oddíl |  | 725: Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 486 | SUB | 725 01-3126.R00 | Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s armat.odpad vodor,bar | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 487 | SUB | 725 01-4121.R00 | Klozet závěsný CUBITO, hlub. splach., bílý | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 488 | SUB | 725 01-7124.R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 65 x 48,5 cm, bílé | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 489 | SUB | 725 01-7321.R00 | Umývátko na šrouby CUBITO 45 x 34 cm, bílé | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 490 | SUB | 725 01-7125.R01 | Umyvadlová mísa oválná 70x40x17 cm | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 491 | SUB | 725 31-4290.R00 | Příslušenství k dřezu | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 492 | SUB | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 493 | SUB | nab-ídka 1 | Dřez nerezový s přepadem a odkapávačem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 494 | SUB | 725 32-9101.R00 | Montáž dřezů dvojitých | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 495 | SUB | r2 | Dřez dvojitý nerezový | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 496 | SUB | 725 01-9101.R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 497 | SUB | 725 82-3111.RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 498 | SUB | 725 82-3134.R00 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 499 | SUB | 725 84-5111.RT2 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství nadstandardní | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 500 | SUB | Ivar8 | Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 501 | SUB | ivar5 | Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 502 | SUB | 725 24-9101.R01 | Montáž sprchových žlabů | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 503 | SUB | 725 11-0814.R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 504 | SUB | 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 505 | SUB | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 506 | SUB | 725 33-0840.R00 | Demontáž výlevky ocelové nebo litinové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 507 | SUB | 725 59-0813.R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 0.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 508 | SUB | 725 31-0821.R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 509 | SUB | 725 32-0822.R00 | Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 510 | SUB | 725 3208df | M+D sprchová zástěna - fixní, zasklená tvrzeným bezpečnostním sklem šířky 700 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 511 | SUB | 725 3208es | M+D sprchová zástěna - fixní, zasklená tvrzeným bezpečnostním sklem šířky 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 512 | SUB | 725 3245jh | M+D revizní plechová dvířka 300x300 mm, požárně odolná kouřotěsná EI30/DP1-S200, viz výpis prvků PSV č. RD | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 513 | SUB | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 1.0801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.3/726 | 3 |  | Oddíl |  | 726: Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 514 | SUB | 726 21-2122.R00 | Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 515 | SUB | 998 72-6123.R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m | t | 0.091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.4: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_001_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_001_00: Rozvaděče NN 0,4kV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 516 | SUB |  | Doplnění rozvaděče 3RH+2PP, typ skříňový, IP40/00, TN-C-S, MDO: 315A, Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 517 | SUB |  | Doplnění rozvaděče 3RG+2PP, typ skříňový, IP40/20, TN-C-S, DO: 125A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 518 | SUB |  | Rozvaděč RSM4.1, typ skříňový, IP40/20, TN-S, MDO: 80A, DO: 80A, přívod i vývody vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.06 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 519 | SUB |  | Rozvaděč RSM4.2, typ skříňový, IP40/20, TN-S, MDO: 80A, DO: 80A, ZIS 1x5kVA/230V, VDO 1x5kVA/230V, včetně 2ks signalizačních panelů ZIS, přívod i vývody vrchem, provedení dle výkresu č. D.1.4.4.2.07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 520 | SUB |  | Záložní zdroj UPS pro třídu napájení 0, výkon 10kVA /400V/230V, doba zálohování 60 min, samostatně stojící, vybavena síťovou kartou s možností zapojení do aplikace flowbox | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_002_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_002_00: Svítidla a zdroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 521 | SUB |  | Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s mikroprism.difuzorem, 32W, výstup 4000 lumen, 4000K, IP40, Ra80 | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 522 | SUB |  | Svítidlo B1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s mikroprism.difuzorem, 23W, výstup 3200 lumen, 3000K, IP40, Ra80 | ks | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 523 | SUB |  | Svítidlo D1 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 14W, výstup 1600 lumen, IP44, Ø 195x100mm | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 524 | SUB |  | Svítidlo D2 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 21W, výstup 2200 lumen, IP44, Ø 195x100mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 525 | SUB |  | Svítidlo E1 - Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí, IP44, délka 780mm, 14W, výstup 1700 lumen, 4000K, IP44, Ra80 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 526 | SUB |  | Svítidlo E2 - Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku, 8W, výstup 640 lumen, IP40, 4000K, Ra80, Třída ochrany II., délka 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 527 | SUB |  | Svítidlo H1 - Přisazené kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 24W, výstup 2100 lumen, IP65, Třída ochrany II. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 528 | SUB |  | Svítidlo lineární LED pod kuchyňskou linku (pásek), IP40, Třída ochrany II., délka do 3000 mm, včetně napájecího zdroje a propojovacích vodičů | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 529 | SUB |  | Svítidlo N1 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area, 5W, výstup 285 lumen, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP20, Třída ochrany II. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 530 | SUB |  | Svítidlo NP - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP65, Třída ochrany II. | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 531 | SUB |  | Demontáž svítidla přisazeného stropního | ks | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 532 | SUB |  | Demontáž svítidla přisazeného nástěnného | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_003_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_003_00: Koncové přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 533 | SUB |  | spínač řazení 1 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 534 | SUB |  | spínač řazení 5 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 535 | SUB |  | spínač řazení 6 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 536 | SUB |  | spínač řazení 7 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 537 | SUB |  | žaluziový spínač IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 538 | SUB |  | tlačítko řazení 1/0 s orientační LED IP20 ABB Levit, bíla/ledově bílá | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 539 | SUB |  | zásuvka pro ochranný vodič PA, pod omítku | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 540 | SUB |  | dvojzásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, bílá | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 541 | SUB |  | dvojzásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, zelená | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 542 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, bílá | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 543 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku, ABB Reflex, zelená | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 544 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, do parapet.kanálu, ABB Reflex, bílá | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 545 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, do parapet.kanálu, ABB Reflex, zelená | ks | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 546 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, se signalizací, do parapet.kanálu, ABB Reflex, žlutá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 547 | SUB |  | zásuvka 230V/16A/IP20, se signalizací, do parapet.kanálu, ABB Reflex, oranžová | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 548 | SUB |  | zásuvka pro ochranný vodič PA, do parapet.kanálu | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 549 | SUB |  | zásuvka 1xRJ45 cat.6A, pod omítku, ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 550 | SUB |  | zásuvka 2xRJ45 cat.6A, pod omítku, ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 551 | SUB |  | zásuvka 2xRJ45 cat.6A, do parapet.kanálu, ABB Reflex, bílá | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 552 | SUB |  | zásuvka STA ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 553 | SUB |  | Připojení nového ventilátoru pro větrání WC (umístěn na střeše) na stávající kabelový vývod včetně těsného prostupu střechou, prostupu stropem 6.np, zapojení a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 554 | SUB |  | Demontáž spínače 230V/10A/IP20, pod omítku | ks | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 555 | SUB |  | Demontáž zásuvka 230V/16A/IP20, pod omítku | ks | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_004_00 | 3 |  | Oddíl |  | D_004_00: Trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 556 | SUB |  | žlab 300/60 včetně příslušenství, ocelový, plechový, pozinkovaný | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 557 | SUB |  | žlab 100/60 včeně příslušenství, ocelový, plechový, pozinkovaný | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 558 | SUB |  | Nosník 300 | ks | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 559 | SUB |  | Nosník 150 | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 560 | SUB |  | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 561 | SUB |  | ocel.konstr.všeobecně | kg | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 562 | SUB |  | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 563 | SUB |  | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 564 | SUB |  | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 565 | SUB |  | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 566 | SUB |  | Krabice rozbočovací KU68-1903 | ks | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 567 | SUB |  | Krabice universální KU68-1902 | ks | 391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 568 | SUB |  | krabice rozbočovací na povrch IP44 | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 569 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 570 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 571 | SUB |  | příchytka 16 | ks | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 572 | SUB |  | příchytka 25 | ks | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 573 | SUB |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_005 | 3 |  | Oddíl |  | D_005: Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 574 | SUB |  | Demontáž stávající kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 575 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x25 B2ca s1 d1 | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 576 | SUB |  | kabel CYKY 5x1,5 | m | 706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 577 | SUB |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 578 | SUB |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 579 | SUB |  | kabel CXKH-R 3x1,5 B2ca s1 d1 | m | 3290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 580 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x1,5 B2ca s1 d1 | m | 1422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 581 | SUB |  | kabel CXKH-R 3x2,5 B2ca s1 d1 | m | 2910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 582 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x2,5 B2ca s1 d1 | m | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 583 | SUB |  | kabel CXKH-R 5x4 B2ca s1 d1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 584 | SUB |  | kabel JYTY 14x1 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 585 | SUB |  | kabel LSOH FTP cat.6A B2ca s1 d1 | m | 5280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 586 | SUB |  | kabel koaxiální 50ohm, opletení z pocínovaných měděných drátů | m | 475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 587 | SUB |  | Patch kabel Patch 0,3m | ks | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 588 | SUB |  | ukončení kabelu do 4 | ks | 1864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 589 | SUB |  | ukončení kabelu FTP cat.6A | ks | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 590 | SUB |  | Konektor včetně ochrany a proměření FTP RJ45 cat.6A | ks | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 591 | SUB |  | kabelový štítek | ks | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_006 | 3 |  | Oddíl |  | D_006: Přístupový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 592 | SUB |  | Přístupová dveřní jednotka TCP/IP s rozhraním Ethernet, IP65, 4x vstup pro snímač, 4x výstupní relé, pro ovládání až 4ks dveří jednostranně, jednotka musí být kompatibilní s již instalovaným přístupovým systémem PowerKey (ADVENT) !!! ref. typ ACPRO N400 (použito na ostatních objektech nemocnice) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 593 | SUB |  | Snímač karet Mifare S4, IP65, velikost: 76x115x18 mm (Š x V x H) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 594 | SUB |  | Přístupový systém - základní licence do 100osob | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 595 | SUB |  | Přístupový systém - licence 1 přístupová jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 596 | SUB |  | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13.8V v boxu s místem pro 12V/18Ah akumulátor, technické výstupy stavu AC a akumulátoru. Vcetne akumulátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 597 | SUB |  | Elektrický otvírač 10-24V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 598 | SUB |  | Instalace otevírače do zárubně | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 599 | SUB |  | Práce technika a implementace systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_007 | 3 |  | Oddíl |  | D_007: Detekce neoprávněného vstupu/odchodu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 600 | SUB |  | Ústředna s LAN komunikátorem (bez GSM komunikátoru), Stupeň zabezpečení 2, třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periferií až 50 uživatelů až 8 sekcí až 32 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí 8 uživatelských SMS a hlasových reportů 5 nastavitelných PCO 5 volitelných protokolů pro PCO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 601 | SUB |  | Zálohovaný pomocný zdroj v plechovém boxu s místem pro záložní akumulátor 13V, 2A. 7Ah Tř.II. Zdroj je v provedení AC/DC měniče, který se vyznačuje vysokou provozní odolností, vysokou účinností a minimálním ohřevem. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 602 | SUB |  | Bezúdržbový akumulátor 12V 7Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 603 | SUB |  | Sběrnicová klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího sytému | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 604 | SUB |  | Detektor magnetický dveřní kontakt, Magnetický dveřní kontakt (poplachový výstup pří rozpojení magnetů – NC rozpojeno) velikost 49 x 14 x 13 mm, pracovní vzdálenost max. 28mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 605 | SUB |  | Práce technika a programování systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_008 | 3 |  | Oddíl |  | D_008: Ochranné pospojování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 606 | SUB |  | MET - hlavní ekvipotencionální svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 607 | SUB |  | Skříň ochranného pospojování lokální | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 608 | SUB |  | Příprava a napojení antistatické podlahové krytiny | m2 | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 609 | SUB |  | štítky označovací | ks | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 610 | SUB |  | vodič H07Z-K 25 zžl | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 611 | SUB |  | vodič H07Z-K 10 zžl | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 612 | SUB |  | vodič H07Z-K 6 zžl | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 613 | SUB |  | vodič H07Z-K 4 zžl | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 614 | SUB |  | svorka AB včetně pásku | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_009 | 3 |  | Oddíl |  | D_009: Úprava hromosvodu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 615 | SUB |  | Drát AlMgSi 8mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 616 | SUB |  | Jímací tyč AlMgSi 4,0m včetně svorky pro připojení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 617 | SUB |  | Stojan jímací tyče AlMgSi 4,0m na plochou střechu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 618 | SUB |  | Držák jímací tyče ATYP AlMgSi 4,0m na ocelovou konstrukci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 619 | SUB |  | Svorka křížová SK | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 620 | SUB |  | Svorka připojovací SU | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 621 | SUB |  | Svorka okapová SO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 622 | SUB |  | Svorka připojovací SP | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 623 | SUB |  | Podpěra na plochou střechu | ks | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.4/D_010 | 3 |  | Oddíl |  | D_010: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 624 | SUB |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 625 | SUB |  | svorka Wago 2x2,5 | ks | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 626 | SUB |  | svorka Wago 3x2,5 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 627 | SUB |  | svorka Wago 5x2,5 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 628 | SUB |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 629 | SUB |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 630 | SUB |  | pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 631 | SUB |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 632 | SUB |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 633 | SUB |  | jiný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 634 | SUB |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 635 | SUB |  | zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 636 | SUB |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.5 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.5: Dorozumívací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_001 | 3 |  | Oddíl |  | D_001: Dorozumívací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 637 | SUB |  | Datový rozvaděč 19"/600x400/15U nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 638 | SUB |  | Napájecí zdroj + lokální server PS-07 IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 639 | SUB |  | Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U PDP 19"/1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 640 | SUB |  | Datový switch 16 portů/1" SWI-16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 641 | SUB |  | Napájecí injektor 16 portů/19" POE - 16/19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 642 | SUB |  | Hlavní terminál MT-07 IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 643 | SUB |  | Kabel pro hlavní terminál CT-07 IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 644 | SUB |  | Zásuvka pro hlavní terminál CMT-07 IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 645 | SUB |  | Adaptér pro hlavní terminál AT-12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 646 | SUB |  | Svítidlo signalizační LED CL | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 647 | SUB |  | Pokojový terminál s hovorem a 5 vstupy RT-07V IP | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 648 | SUB |  | Pokojový terminál s displejem, hovorem a 5 vstupy RT-07DV IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 649 | SUB |  | Zásuvka pacienta ZP-01DT.2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 650 | SUB |  | Volací šňůra s tlačítkem VS-01.5 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 651 | SUB |  | Tlačítko nouzového volání EB-07 IP | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 652 | SUB |  | Táhlo nouzového volání EC-07 IP | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 653 | SUB |  | Služební terminál Vchod ST - 07V IP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 654 | SUB |  | Elektromagnetický zámek ELM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 655 | SUB |  | Patch kabel Patch 0,3m | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 656 | SUB |  | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E | ks | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 657 | SUB |  | Instalace a konfigurace systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 658 | SUB |  | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_002 | 3 |  | Oddíl |  | D_002: Trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 659 | SUB |  | žlab 100/60 včetně příslušenství, ocelový, drátěný, pozinkovaný | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 660 | SUB |  | Nosník 250 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 661 | SUB |  | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 662 | SUB |  | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 663 | SUB |  | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 664 | SUB |  | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 665 | SUB |  | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 666 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 667 | SUB |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 668 | SUB |  | příchytka 16 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 669 | SUB |  | příchytka 25 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 670 | SUB |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_003 | 3 |  | Oddíl |  | D_003: Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 671 | SUB |  | kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 672 | SUB |  | vodič do trubek, nebo do lišt CYA2,5 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 673 | SUB |  | instalační krabice pod omítku KU 68/2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 674 | SUB |  | instalační krabice pod omítku 2xKP 687/1 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 675 | SUB |  | ukončení kabelu datového | ks | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 676 | SUB |  | kabelový štítek | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.5/D_004 | 3 |  | Oddíl |  | D_004: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 677 | SUB |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 678 | SUB |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 679 | SUB |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 680 | SUB |  | pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 681 | SUB |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 682 | SUB |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 683 | SUB |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 684 | SUB |  | zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 685 | SUB |  | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.6: Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.6/1.1 | 3 |  | Oddíl |  | 1.1 : Dispečerské pracoviště - DESIGO CC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 686 | SUB | PC1 | Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/2.1 | 3 |  | Oddíl |  | 2.1: Řídící systém DESIGO PX - Rozvaděč DT71 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 687 | SUB | DT71-A71 | Kompaktní podstanice PX, 36x I/O, BACnet/IP, Island bus | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 688 | SUB | DT71-A71 | Adresovací kolíčky, 1...12, + 2 resetovací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 689 | SUB | DT71-A71 | Popisné štítky, A4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 690 | SUB | DT71-71X1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 691 | SUB | DT71-71X1 | Univerzální modul, 8x UIO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 692 | SUB | DT71-71X1 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 693 | SUB | DT71-71X1 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 694 | SUB | DT71-71X2 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 695 | SUB | DT71-71X2 | Modul TX OPEN pro systémové integrace (40 dat. bodů) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/3.1 | 3 |  | Oddíl |  | 3.1 : Periferie VZT 1 - gynekologie 4.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 696 | SUB | 1.01 | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 697 | SUB | 1.05 | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 698 | SUB | 1.06 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 699 | SUB | 1.07 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 700 | SUB | 1.09 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 701 | SUB | 1.12 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 702 | SUB | 1.14 | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 703 | SUB | 1.17 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 704 | SUB | 1.18 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 705 | SUB | 1.19 | Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 706 | SUB | 1.20 | Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 707 | SUB | 1.20 | Převodník signálu pro použití s SEA45.1 a SEA45.5, DC 0…10 V nebo DC 0 / 10 V na 2-polohový impulzní signál AC 24V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 708 | SUB | 1.20 | Proudový ventil pro pulzní řízení AC 24 V elektrické zátěže do 25 A / AC 42…660 V | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 709 | SUB | 1.08.1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 710 | SUB | 1.08.2 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 711 | SUB | 1.10.1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 712 | SUB | 1.10.2 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 713 | SUB | 1.11.1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 714 | SUB | 1.11.2 | Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 25 Nm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 715 | SUB | 1.14a | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…200 / 0…250 / 0…500 Pa, lineární char. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/3.2 | 3 |  | Oddíl |  | 3.2 : Periferie VZT 3 - klimatizace prostoru UPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 716 | SUB | 3.13 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/4.1 | 3 |  | Oddíl |  | 4.1 : Rozvaděč DT71 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 717 | SUB |  | Skříňový rozvaděč do venkovního provedení, kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, odvětrání, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní jistič 63A/3/C, řídící systém dle specifikace. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 718 | SUB |  | vývod El.ohřívač, 400V 22,1kW, 32,0A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 719 | SUB |  | vývod KIT, 230V 6A/B | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 720 | SUB |  | vývod Ventilátor, 400V 3,6kW 5,5A ECm 9,3V= | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 721 | SUB |  | vývod Tepelné čerpadlo, 400V, 25A/C | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 722 | SUB |  | vývod RZAG60A, 230V, jis.20A/C | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/5.1 | 3 |  | Oddíl |  | 5.1: Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 723 | SUB |  | kabel CYKY3Jx1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 724 | SUB |  | kabel CYKY3Jx4 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 725 | SUB |  | kabel CYKY4Ox1,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 726 | SUB |  | kabel CYKY5Jx1,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 727 | SUB |  | kabel CYKY5Jx4 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 728 | SUB |  | kabel CYKY5Jx10 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 729 | SUB |  | kabel FTP 4x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 730 | SUB |  | kabel JYStY 1x2x0.8 | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 731 | SUB |  | kabel JYStY 2x2x0.8 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 732 | SUB |  | kabel JYStY 4x2x0.8 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 733 | SUB |  | kabel JYTY 4x1 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 734 | SUB |  | kabel PRAFlaCom F 2 x 2 x 0,8 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 735 | SUB |  | kabel S/FTP cat.7 4x2xAWG23 B2ca s1 d0 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 736 | SUB |  | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.1 | 3 |  | Oddíl |  | 6.1: Software |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 737 | SUB |  | Uživatelský sw pro podstanice DESIGO PX | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 738 | SUB |  | Uživatelský sw pro DESIGO CC | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.2 | 3 |  | Oddíl |  | 6.2: Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 739 | SUB |  | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 740 | SUB |  | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 741 | SUB |  | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 742 | SUB |  | Komplexní zkoušky systému MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.3 | 3 |  | Oddíl |  | 6.3: Montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 743 | SUB |  | Montáž periferií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 744 | SUB |  | Vybudování kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 745 | SUB |  | Položení kabelů do kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 746 | SUB |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/6.4 | 3 |  | Oddíl |  | 6.4: Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 747 | SUB |  | Návody pro obsluhu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 748 | SUB |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 749 | SUB |  | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.6/7.1 | 3 |  | Oddíl |  | 7.1: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 750 | SUB |  | Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.7 | 2 |  | Objekt |  | D.1.4.7: Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.7/724 | 3 |  | Oddíl |  | 724: Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 751 | SUB |  | D+M měděná trubka 8x1 dle ČSN EN 13 348 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 752 | SUB |  | D+M měděná trubka 12x1 dle ČSN EN 13 348 | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 753 | SUB |  | D+M měděná trubka 18x1 dle ČSN EN 13 348 | m | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 754 | SUB |  | D+M měděná trubka 22x1 dle ČSN EN 13 349 | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 755 | SUB |  | D+M měděná trubka 28x1 dle ČSN EN 13 350 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 756 | SUB |  | D+M tvarovky Cu do pr.18 dle ČSN EN 1254-1,4 | ks | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 757 | SUB |  | D+M tvarovky Cu do pr.28 dle ČSN EN 1254-1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 758 | SUB |  | D Ag pájka 45+pasta | kg | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 759 | SUB |  | D+M chránička potrubí Fe 21,6x2,6 mm (pro tr. 8, 12) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 760 | SUB |  | D+M chránička potrubí Fe 26,9x2,6 mm (pro tr. 18) | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 761 | SUB |  | D+M chránička potrubí Fe 31,8x2,6 mm (pro tr. 22) | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 762 | SUB |  | D+M napojení na stávající rozvod | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 763 | SUB |  | D+M konzole jednoduchá | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 764 | SUB |  | D+M konzole středně složitá | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 765 | SUB |  | D+M značení potrubí | m | 557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 766 | SUB |  | D ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 767 | SUB |  | D+M propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 768 | SUB |  | M úseková tlaková zkouška | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 769 | SUB |  | M závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 770 | SUB |  | D+M kulový kohout DN20 vč. šroubení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 771 | SUB |  | D+M kulový kohout DN25 vč. šroubení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 772 | SUB |  | D+M ventilová krabice pro 3 plyny (O2 pr.18x1, Air pr. 18x1, Vac pr. 22x1); 3x kulový uzávěr, 3x snímač tlaku, 3x manometr, 3x záložní nouzový vstup NIST; montáž pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 773 | SUB |  | D+M ventilová krabice pro 5 plynů (2xO2 pr.18x1, 1xAir pr. 18x1, 2xVac pr. 22x1); 3x kulový uzávěr, 3x snímač tlaku, 3x manometr, 3x záložní nouzový vstup NIST; montáž pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 774 | SUB |  | D+M signalizační hlásič klinického nouzového alarmu; zobrazení 3 pozice na displeji; montáž pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 775 | SUB |  | D+M kabel signalizace J-Y(ST)Y 2x2x0,8; vč kotvení | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 776 | SUB |  | D+M lůžková nástěnná rampa pro 1 lůžko - výbava viz. výkres č. .4.6.2.02 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 777 | SUB |  | D+M lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava viz. výkres č. .4.6.2.03 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 778 | SUB |  | D+M lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava viz. výkres č. .4.6.2.04 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 779 | SUB |  | D+M lůžková nástěnná rampa pro 1 lůžko - výbava viz. výkres č. .4.6.2.05 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 780 | SUB |  | D+M rychlospojkový panel O2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 781 | SUB |  | D+M teleskop.tyč nerez vč.držáku a plenty /na zeď/ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 782 | SUB |  | zahájení,ukončení a předání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 783 | SUB |  | revize plynových zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 784 | SUB |  | revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 785 | SUB |  | zkoušky plynových zařízení dle ČSN EN ISO 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 786 | SUB |  | dopravné, přesun hmot po staveništi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN | 2 |  | Objekt |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/VRN/V01 | 3 |  | Oddíl |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 787 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V02 | 3 |  | Oddíl |  | V02: Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 788 | ON | 020001000 | Příprava staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 789 | ON | 020001cvx | Příprava příjezdové komunikace pro nadrozměrný autojeřáb (násypy, urovnání terénu, demontáž a zpětná montáž dopravních značek, zpětná oprava chodníku ze zámkové dlažby, obednění stromů a keřů proti poškození, uvedení do původního stavu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V03 | 3 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 790 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 791 | ON | 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 792 | ON | 032403000 | Provizorní komunikace v areálu nemocnice a uvnitř budov nemocnice za plného provozu nemocnice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 793 | ON | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 794 | ON | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 795 | ON | 033002000 | Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 796 | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště, oddělení staveniště od ostatního provozu nemocnice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 797 | ON | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 798 | ON | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 799 | ON | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 800 | ON | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 801 | ON | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V04 | 3 |  | Oddíl |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 802 | ON | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 803 | ON | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/VRN/V09 | 3 |  | Oddíl |  | V09: Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 804 | ON | 092002000 | Náklady s pracemi zejména bouracími - provádění se zvláštním důrazem na minimální hlučnost prováděných stavebních a bouracích prací za provozu nemocnice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0