## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet
a | V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
b | pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace a výkresovou dokumentaci vč.technické zprávy
c | dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejíécího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
Zař.č.1,1A - školní výdejna
1.1 | Vzduchotechnická jednotka v provedení vnitřním BASIC 7100V- mimo ECodesign - dle nabídky Na87252 / Z90197 / 1 / D vnitřní provedení parapetní s vývody nahoru s protiproudým rekuperátorem , plášť izolovaný tl.30mm PIR, lakované opláštění, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře na panty zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: tl.manžeta , uzav.klapka servo, filtr F7, rekuperace protiproudá , komora el. ohřívače , reverzibilní komora, ventilátor s EC motorem na odtahu: filtr M5, ventilátor s EC motorem, uzav.klapka servo, tl.manžeta V= 5.600/5.600 m3/h 320/400Pa vč.sifony vč.MaR - konfigurace dle požadavku jednotka bude dodána včetně kompletní regulace výrobce zhotovitel vzduchotechniky dodá: řídící jednotku, softwar, všechny servopohony (i na odtahu), čidla, tlakový dif.snímač. na přívodu a odtahu, snímač námrazy rekuperátoru, ochrana el.výměníku, ochrany, kompletace a zprovoznění jednotka bude dodána jen částečně rozložena - lze instalovat před vyzdívkou stěny pod nožky uložena pružná vložka Sylomer - typ dle hmotnosti jednotky | ks | 1
1.1a | uvedení do provozu technikem výrobce VZT jednotky | ks | 1
1.2 | kondenzační jednotka TČ - proměnný průtok chladiva - inverter, horizontální výfuk R410A, Qch=22kW Qt=24kW , hlukové parametry-viz příloha, beznapěťový kontakt pro připojení MaR, sada s expanzním ventilem kabelový ovládač s češtinou, propojovací kabeláž, pryžová podložka odpovídající hmotnosti jednotky | ks | 1
1.2a | AHU Comm kit - dodat vč.skříňky integrovaný Modbus, dle přiváděného vzduchu , standartně digitální vstupy , blokace chodu ventilátoru, | ks | 1
1.2b | propojovací potrubí chladiva R 32, do 24m , vč.chladivové potrubí , izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž 24m, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce | kpl | 1
uvedení do provozu a zprovoznění-zajistí VZT spolu s MaR výrobce
1.2c | potrubí chladiva spolu s komunikační kabeláží bude vedeno v liště uvnitř budovy lišta v barvě omítek -předložit vzorek ke schválení | bm | 24
1.2d | potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem uzavřeným plechovým pozinkovaným vč.zatmelení, ochrana proti UV záření, | bm | 3
1.2e | uvedení do provozu technikem výrobce | ks | 1
1.10 | nasávací kus 630x500<45 s vletovanou žaluzií proti dešti a sítem proti ptákům provedení PZ vč.izolace 40mm a oplechování | ks | 1
1.15 | atyp tlumič hluku 630 x 400 - 800 3ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1.16 | atyp tlumič hluku 800 x 315 - 1400 4ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1.17 | atyp tlumič hluku 800 x 315 - 800 4ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1.20 | regul.kl. DN160 provedení safe s otočným středovým listem opatřeným po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1.21 | regul.kl. 400x300 provedení po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1.22 | regul.kl.500x300 provedení po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1.40 | textilní výustka v provedení kruh uzavřený 400, délka dle PD 4800mm, nástavec DN 400 ve vzdálenosti od osy 2000mm Vp= 2000m3/h p = 90Pa, 2xzaslepení, vč.vyztuha obruče barva - světle šedá - předložit vzorník ke schválení !! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..215 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 2100/1100 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -20 až +80°C, pratelná v pračce | ks | 1
1.41 | textilní výustka v provedení kruh do pravého úhlu , délka dle PD 3300+3400mm, Vp= 2700m3/h p = 90Pa, 1x zaslepení, vč.vyztuha obruče barva - světle šedá - předložit vzorník ke schválení !! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..215 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 2100/1100 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -20 až +80°C, pratelná v pračce | ks | 1
1.42 | přívodní výustka VK 2.0 R1 400x140 | ks | 3
1.43 | přívodní výustka VK 2.0 R1 400x200 | ks | 1
1A.12 | výfuková hlavice čtyřhranná základna 630x500 Vo =5600m3/h s odvodem kondenzátu provedení PZ-předložit vzorník k odsouhlasení | ks | 1
1A.15 | atyp tlumič hluku 630 x 400 - 800 3ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1A.16 | tlumič hluku 630 x 400 - 1000 3ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1A.17 | atyp tlumič hluku 600 x 400 - 800 3ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1A.18 | atyp tlumič hluku 630 x 400 - 800 3ks kulis 100mm krytí děrovaným plechem náběhové hrany | ks | 1
1A.20 | regul.kl. DN160 provedení safe s otočným středovým listem opatřeným po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1A.21 | regul.kl. 200x200 provedení po obvodu pryžovým těsněním | ks | 2
ovl. Ruční
1A.22 | regul.kl.315x200 provedení po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1A.23 | regul.kl.400x250 provedení po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1A.24 | regul.kl.500x300 provedení po obvodu pryžovým těsněním | ks | 1
ovl. Ruční
1A.40 | odtahový zákryt nerezový pro zavěšení na strop, rozměry nutno odsouhlasit před dodávkou dle skutečně dodané technologie a možnosti dané stavbou 2300x 1100 x 450 , Vo=2000m3/h, vč.filtrace účinná, hliníkové filtry z tahokovu 5ti vrstvé , vypouštěcí ventil kondnezátu, vč.osvětlení, zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla | ks | 1
1A.41 | odtahový zákryt nerezový pro zavěšení na strop, rozměry nutno odsouhlasit před dodávkou dle skutečně dodané technologie a možnosti dané stavbou 1100x 1400 x 450 , Vo=750m3/h, vč.filtrace účinná, hliníkové filtry z tahokovu 5ti vrstvé , vypouštěcí ventil kondnezátu, vč.osvětlení, zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla | ks | 1
1A.42 | odtahový zákryt nerezový pro zavěšení na strop, rozměry nutno odsouhlasit před dodávkou dle skutečně dodané technologie a možnosti dané stavbou 1400x 1300 x 450 , Vo=1200m3/h, vč.filtrace účinná, hliníkové filtry z tahokovu 5ti vrstvé , vypouštěcí ventil kondnezátu, vč.osvětlení, zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla | ks | 1
1A.43 | výustka odtahová jednořadá s regulací na nástavci na kruhové potrubí VK 1.0 R3 625x125 | ks | 1
1A.44 | výustka odtahová jednořadá s regulací VK 1.0 R3 625x125 | ks | 1
1A.45 | výustka odtahová jednořadá s regulací na kruhové potrubí KV K1 R3 825x75 | ks | 2
1A.46 | výustka odtahová jednořadá s regulací VK K1 R1 560x140 | ks | 2
1A.47 | odtahový ventil DN80 na nástavci | ks | 1
1,1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 229
1,1A.80 | Potrubí kruhové do DN400 , tzv click, tř.těsnosti min.C vč.tvarovek 50% a příslušenství | bm | 14
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2).
1.82 | Spojovací a těsnící materiál vypěnění prostupů | kg | 35
1.83 | Podpěry, závěsy , konzoly, doplňkový materiál | kg | 80
1.84 | demontáž stávajících vnitřních potrubních rozvodů v kuchyni do profilu 500x300- 25m vč.odlučovače tuku, výfuková hlavice , odtahový ventilátor a spojovací materiál ekologická likvidace | hod | 14
1.85 | izolační ochranný lem kolem VZT potrubí nad střechou do obvodu 2,6m v.do 500mm | ks | 2
Celkem:
Zař.č.2,2A - chlazené potraviny
2.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná 200x315 se sítem proti ptákům provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
2.11 | ochranné síto 200x315 | ks | 1
2.20 | uzavírací klapka 200x315 s pružinou, těsná s koncovým spínačem polohy, přenastavitelná autom. vč.servopohon 230V | ks | 1
2.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 10% | m2 | 2
2A.1 | Odtahový diagonální ventilátor EC motor Vo = 1100 m3/h 230V 50 Hz p=120Pa hlukové parametry -viz technické specifikace vč.2xtl.manžeta SI dá doběh | ks | 1
2A.2 | zpětná těsná klapka DN250 připojovací hrdlo opatřeno pryžovým těsněním | ks | 1
2A.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná 200x400 provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
2A.15 | tlumič hluku DN250 - 600 | ks | 1
prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou 50mm opatřený z vnitřní strany netkanou textilií, krytí děrovaným plechem
2A.40 | výustka odtahová jednořadá s regulací na nástavci na kruhové potrubí VK K1 R3 1225x200 | ks | 1
2A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 2
2A.80 | Potrubí kruhové do DN200 , tzv click, tř.těsnosti min.C vč.tvarovek 50% a příslušenství | bm | 3
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2).
2.84 | Spojovací a těsnící materiál vypěnění prostupů | kg | 5
2.85 | Podpěry, závěsy , konzoly, doplňkový materiál | kg | 10
Celkem:
Zař.č.3A - technické zázemí
3.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná , přípoj DN100 se sítem proti hmyzu! provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
3.11 | protidešťová žaluzie čtyřhranná , přípoj DN125 se sítem proti ptákům provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
3.20 | regulační klapka DN100 s možnotí přivření ovl.ruční | ks | 1
3.21 | regulační klapka DN125 s možnotí přivření ovl.ruční | ks | 1
3A.1 | malý nástěný ax. ventilátor Vo = 180 m3/h 230V 50 Hz p=20Pa vč.zpětná klapka, vestavěný stavitelný doběh | ks | 1
3A.2 | Odtahový diagonální ventilátor Vo = 70 m3/h 230V 50 Hz p=70Pa hlukové parametry -viz technické specifikace vč.tl.manžeta SI dá doběh | ks | 1
3A.3 | malý nástěný rad. ventilátor Vo = 120 m3/h 230V 50 Hz p=60Pa vč.zpětná klapka, vestavěný stavitelný doběh | ks | 1
3A.4 | malý nástěný rad. ventilátor Vo = 50 m3/h 230V 50 Hz p=60Pa vč.zpětná klapka, vestavěný stavitelný doběh | ks | 1
3A.5 | zpětná těsná klapka DN125 připojovací hrdlo opatřeno pryžovým těsněním | ks | 1
3A.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná , s přípojem DN125 provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
3A.11 | protidešťová žaluzie čtyřhranná , s přípojem DN200 provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
3A.12 | výfuková hlavice VH160 ALZn s vývodem kondenzátu | ks | 1
3A.13 | ochranné síto na ventilátor DN125 | ks | 1
3,3A.80 | Potrubí kruhové do DN200 , tzv click, tř.těsnosti min.C vč.tvarovek 50% a příslušenství | bm | 9
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2).
3.84 | Spojovací a těsnící materiál vypěnění prostupů | kg | 10
3.85 | Podpěry, závěsy , konzoly, doplňkový materiál | kg | 20
3.87 | izolační ochranný lem kolem VZT potrubí nad střechou do DN250 v.do 150mm | ks | 1
Celkem:
Zař.č.4A - hygienické zázemí
4A.1 | malý nástěný ax. ventilátor Vo = 50 m3/h 230V 50 Hz p=30Pa vč.zpětná klapka, vestavěný stavitelný doběh | ks | 1
4A.2 | malý nástěný rad. ventilátor Vo = 120 m3/h 230V 50 Hz p=50Pa vč.zpětná klapka, vestavěný stavitelný doběh | ks | 1
4A.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná , s přípojem DN100 provedení a nátěr dle fasády-předložit vzorník ke schválení | ks | 1
4A.80 | Potrubí kruhové do DN160 těsné , tř. min C, tzv klik,vč.tvarovek a příslušenství | bm | 4
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2).
4.84 | Spojovací a těsnící materiál vypěnění prostupů | kg | 5
4.85 | Podpěry, závěsy , konzoly, doplňkový materiál | kg | 10
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné | m2 | 16
TL.40mm + oplechování
| Izolace tepelné | m2 | 51
TL.60mm
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 96
TL.40mm
| Izolace tepelné lepené kaučukové | m2 | 28
TL.20mm
| Nátěry potrubí a elementů počet vrstev nátěru dle pokynu výrobce zvoleného nátěru | m2 | 18
podpěrných konstrukcí
Celkem:

## REKAPITULACE
D.1.4.3 Vzduchotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1,1A - školní výdejna
Zař.č.2,2A - chlazené potraviny
Zař.č.3A - technické zázemí
Zař.č.4A - hygienické zázemí
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 5%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Komplexní vyzkoušení | 40 | hod | kč
Zaregulování zařízení | 40 | hod | kč
Zaškolení obsluhy | 4 | hod | kč
dokumentace výrobní před zahájením prací | 1 | kpl | kč
Lešení, plošina | 60 | hod | kč
vertikální transport | 4 | hod | kč
zakrývání vzt potrubí, zařízení stavby investora (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach | 80 | m2 | kč
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekologické likvidaci ) | 1 | kpl | kč
návrh provozního předpisu | 1 | kpl | kč
eklogická likvidace a závěrečný úklid | 1 | kpl | kč
skutečné provedení | 1 | kpl | kč
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M