INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Název akce : Studie stavebních úprav a modernizace objektu

Domova mládeže v Jihlavě, ul.Žižkova

Investor :	Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	investiční záměr

Zakázkové číslo : 	06-24-S

Jihlava, 05/2024						      Vypracoval: Tomáš Dohnal

Identifikační údaje

Stavba: Výstavba Studie stavebních úprav a modernizace objektu Domova mládeže v Jihlavě, ul.Žižkova

Investor: Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava

Zhotovitel Investičního záměru: 	ARTPROJEKT  JIHLAVA spol. s r.o., Minoritské náměstí 11,

Jihlava 586 01

IČ: 25558692

Vedoucí projektant: Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby

- evidenční číslo 00949

Zpracovatelé investičního záměru:

-stavební část: Tomáš Dohnal, Marek Holub

-elektroinstalace silnoproud a slaboproud: Atelier A02 spol. s. r. o., České Budějovice

-zdravotně technické instalace: Jindřich Hintenaus

-ústřední vytápění, VZT: Ing. František Fuk

-sadové úpravy, přípojky IS: Jindřich Hintenaus, Atelier A02 spol. s. r. o., České Budějovice

Charakter stavby: stavební úpravy

Popis akce

Jedná se o stavební úpravy, přístavbu a nástavbu objektu internátu a školní jídelny na ulici Žižkova v Jihlavě. Objekt domova mládeže spadá pod Střední školu stavební v Jihlavě. V rámci revitalizace dojde ke zkvalitnění ubytovacích služeb při zachování obdobné kapacity jako v současnosti, snížení energetické náročnosti objektu formou zateplení obálky budovy a užití úsporných LED technologií pro osvětlení a k modernizaci prostorů a vybavení kuchyně. Zadavatelem je dán požadavek na umístění fotovoltaických panelů o min. výkonu 60 kWp na střechy objektu.

Jedním z hlavních bodů zadání bylo zkvalitnění ubytování a to formou vytvoření pokojů o kapacitě 2, ev.3 osoby, s vlastním sociálním zařízením tzv. buňkový systém. V současné době jsou pokoje obývané 3–4 osobami a sociální zařízení je společné na podlaží. Současná kapacita je 336 osob v 95 pokojích, nově se vytvoří pokoje pro 326 osob ve 149 pokojích.

Etapizace

V rámci akce je investorem a uživatelem požadováno alespoň částečné zachování provozu ubytování a jídelny v průběhu stavebních úprav.

Návrh etapizace se může změnit v dalších stupních dokumentace dle upřesnění požadavků uživatele, vzniklých nebo vynucených časových či technologických vazeb.

Objekty – stávající stav

Objekt je stávající s hlavním ubytovacím objektem směrem k ulici Žižkova. Objekt je obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, zastřešení je provedeno valbovou střechou. Podkroví je v současnosti z převážné většiny nevyužito, je zde pouze strojovna VZT pro společná sociální zařízení v nižších podlažích. Na tento objekt navazuje ze severní strany jednopodlažní spojovací krček s centrálně umístěným átriem. Spojovací krček je zastřešen plochými střechami. Na spojovací krček dále navazuje objekt školní jídelny s kuchyní. Tento objekt je nepravidelného, spíše obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, zastřešení je provedeno valbovými střechami. Podkroví je v současnosti nevyužito, jsou zde pouze rozvody VZT pro jídelnu a varnu. Objekty nejsou v současné době bezbariérově přístupné.

Objekty – návrhový stav

Objekt je stávající s hlavním ubytovacím objektem směrem k ulici Žižkova. Objekt je obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, zastřešení je provedeno valbovou střechou. Podkroví bude nově využito pro  navýšení kapacity a to vestavbou pokojů. Součástí vestavby je návrh nových pultových vikýřů a nové nadkrokevní skladby střechy. Na tento objekt navazuje ze severní strany jednopodlažní spojovací krček s centrálně umístěným átriem. Stávající ploché střechy vč. stropů budou odbourány. Na jejich místě se provede nový strop v celé ploše (zastropí se i átrium). Na tento strop se provede nástavba dvou podlaží s dalšími pokoji pro ubytované. Nástavba bude zastřešena plochými střechami. Na spojovací krček dále navazuje objekt školní jídelny s kuchyní. Tento objekt je nepravidelného, spíše obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, zastřešení je provedeno valbovými střechami. Podkroví zůstane využito stejným způsobem jako v současnosti. Pouze se provede nové zateplení stropních konstrukcí. Se zásahem do střešního pláště není uvažováno s výjimkou nových prostupů odvětrání a bude ponechán stávající.

Objekty jsou nově navrženy jako bezbariérové. Bezbariérový přístup z úrovně terénu je navržen do prostoru spojovacího krčku současné době bezbariérově přístupné.  Vnitřní bezbariérový pohyb je zajištěn návrhem nového výtahu.

Venkovní úpravy

V rámci akce by byl v západní části areálu vytvořen odpočinkový prostor – výsadba stromů kryjící stávající garáže, venkovní lavičky, ev. prostor pro hraní petangue.

Součástí jsou nové chodníky a zrušení vjezdu z ulice - na západní straně z Žižkovy ulice.

Od garáží bude vybudován nový pojízdný chodník vedoucí okolo jídelny k východnímu hlavnímu vjezdu do areálu ze Štefánikova náměstí.

V této části budou taktéž nově upraveny povrchy – budou použity 2 druhy zámkové dlažby.

Stávající stromy budou zachovány. Bude vybudován nový chodník a přístřešek na odpadové kontejnery. U jídelny bude nová rampa včetně zvedací plošiny pro různé velikosti nákladních aut.

Pozemky areálu jsou v současnosti oploceny kombinací drátěného plotu a zděného oplocení. Nové oplocení pozemku bude provedeno při východní hranici areálu v místě stávajícího. Nové oplocení bude provedeno jako zděná podezdívka se zděnými sloupky, výplně plotu budou provedeny z polí z ocelových tyčových profilů. Nová automatická brána v oplocení je navržena jako samonosná posuvná.

Efektivnost stavby:

Předpokládaný náklad na SO01 vč. přípojek IS a venkovních úprav = 314.760.000 Kč (bez DPH, vybavení interiéru a úprav plochy hřišť)

Odchylka skutečné ceny od propočtu může dosahovat až 25 %, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle vybraného standartu.

Požadavky na stavebně technické řešení stavby

Popis staveniště

Pozemky investora p.č. 4285, 4264/1, 4264/21, 4264/23 se nachází jižně od centra města Jihlava při ulici Žižkova. Pozemky jsou v současnosti zastavěné, rovinaté. Na pozemcích se nachází stávající objekty domova mládeže se školní jídelnou a  podzemní vedení VN, další vedení inženýrských sítí s výjimkou přípojek pro stávající objekty se na pozemcích nenachází. Z jižní strany sousedí tyto pozemky s ulicí Žižkova. Z východu se nachází zastavěný pozemek cizího vlastníka a ulice Štefánikovo náměstí. Ze severu a západu přiléhají zastavěné pozemky převážně rodinnými domy.

V řešeném území se nachází vzrostlá zeleň do které nebude zasahováno. Zvláštní opatření v průběhu stavebních prací musí být věnovány památnému stromu (Frühaufův dub) v areálu.

Geotechnické poměry

Před zpracováním investičního záměru nebyly v dané lokalitě provedeny geologické průzkumy. Ke zjištění skutečného stavu podloží bude nutné před zahájením dalších stupňů projektových prací provést hydrogeologický a radonový průzkum. Radonový index byl orientačně zjištěn dle mapy z internetového podkladu na stránce https://mapy.geology.cz/radon/. Jak z mapy radonového indexu podloží vyplývá, navrhovaná stavba bude realizována n a pozemku se středním radonovým indexem.

Dostupnost dopravní a technické infrastruktury

Všechny inženýrské sítě se nacházejí v ulicích Žižkova a Štefánikovo Náměstí. V ulici Žižkova, která probíhá jihozápadně od řešeného areálu se nachází jednotná kanalizace, vodovod a SEK. V ulici Štefánikovo Náměstí, která probíhá východně od řešeného areálu se nachází STL plynovod a SEK.  V prostoru areálu je umístěna stávající trafostanice, ze které je objekt napojen na NN.

Pro řešený objekt bude provedeno prověření stavu a kapacit stávajících přípojek IS. V případě nevyhovující kapacity či stavu budou provedeny přípojky nové v trasách stávajících přípojek. S novou přípojkou je přímo uvažováno u přípojky NN.

Areál je v současné době pro vozidla a pěší přístupný z přilehlé komunikace Štefánikovo Náměstí, pro pěší je pak také přístupný z ulice Žižkova.

V rámci akce jsou navrhovány nové baterie parkovacích stání ve dvoře areálu, tyto stání budou sloužit zaměstnancům a návštěvníkům. Parkovací stání nebudou určena ubytovaným žákům.

Parkovací stání, komunikace a chodníky jsou uvažovány v betonové dlažbě.

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Řešené území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

Požadavky na zábory Zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)

Řešené území a s ním spojené pozemky nejsou dle katastru nemovitostí v zemědělském půdním fondu. Jedná se o pozemky p.č.4285, 4264/23 a 4264/1, k.ú. Jihlava. Tyto pozemky jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří event. ostatní plocha. Není tedy nutné vynětí ze ZPF. Žádný z dotčených pozemků není veden jako pozemek určený k plnění funkci lesa.

Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení staveb

Urbanistické a architektonické řešení

Řešené pozemky pro zpracování této studie byly posouzeny dle platného územního plánu města Jihlava s účinností od 10.10.2022

Dle platného územního plánu města Jihlava se pozemky navrhovaného území nachází v katastrálním území Jihlava ve stabilizovaném území Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost [OV]. Přesněji OV1

Hlavní využití:

- stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva bez specifikace převažujícího využití.  Hlavní využití Ploch občanského vybavení - vzdělávání a výchova

- [OV.1]:  stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu.  Hlavní využití Ploch občanského vybavení - sociální služby, péče o rodinu

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro bydlení související s hlavním využitím (integrované bydlení, bydlení pro správce a majitele areálu, internáty a koleje apod.);

- ostatní stavby a zařízení veřejného občanského vybavení (stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva);

- stavby a zařízení sportovního občanského vybavení (stavby a zařízení pro školní tělovýchovu, vrcholový, výkonnostní a rekreační sport, zařízení víceúčelových a dětských hřišť);

- související stavby a zařízení komerčního občanského vybavení (stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování a ostatní nerušící služby, které souvisí s hlavním využitím);

- nerušící služby*;

- dopravní a technická infrastruktura;

- veřejná prostranství* a veřejná zeleň*.

Podmíněně přípustné využití:

- samostatné stavby a zařízení obchodního prodeje s odbytovou plochou menší než 2000 m2;

- - v městské památkové rezervaci (MPR) a v ochranném pásmu MPR je nepřípustné umisťování novostaveb logistických center, novostaveb pro skladování a monofunkčních komerčních novostaveb s odbytovou plochou větší než 1000 m2.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím nebo neuvedené ve specifických podmínkách, zejména logistická centra, výrobní a skladové areály.

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zeleně* se stanovuje 0,3

- maximální výška zástavby v rozvojových plochách: středně-podlažní zástavba*

- výšková hladina do 15m;

- dešťové vody budou přednostně likvidovány zasakováním, zadržováním a využitím na vlastních pozemcích staveb, popř. v souladu se zásadami likvidace dešťových vod stanovenými tímto územním plánem (podkapitola 1d2).

Urbanistické řešení vychází z charakteru okolí, dispozičního, funkčního a technického řešení objektů.

Účel objektu zůstane po provedení stavebních úprav zachován a to jako ubytování pro studenty se stravovacím zařízením. Tento účel je v souladu s územním plánem města Jihlava.

Řešený Objekt je z převážné většiny stávající a jeho výška a hmota se nebude stavebními úpravami měnit. Jediná změna hmoty je navržena směrem do prostoru areálu, přesněji se jedná o nástavbu stávajícího jednopodlažního krčku o dvě nová podlaží. Zastřešení je provedeno převáženě valbovými střechami s doplněním o zastřešení plochými střechami ve dvorní části. Objekty jsou podsklepené jedním podzemním podlažím.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vychází z požadavků uživatele a z požadavků příslušných norem ČSN a vyhlášek.

1.podzemní podlaží

Pro další využití suterénu jsou nutná sanační opatření. Jsou zde kryty CO, s HZS dohodnuto vyřazení ze seznamu staveb civilní ochrany. Prostory budou nově využity pro potřeby uživatele objektu (přesný účel bude upřesněn v dalším stupni PD), v propočtu investičních nákladů nejsou stavební úpravy zahrnuty. Ve zbývající části suterénu se předpokládá vybudování posilovny se soc. zařízením a knihovny. Dále zde bude sklad čistících prostředků, místnost pro pračky se sušárnou, výdej a příjem prádla, včetně skladů a truhlářská a zámečnická dílna vč. zázemí. Stávající prostory po původní uhelné kotelně, budou výškově upraveny a prostor bude využit jako archiv. Blok garáží s kotelnou bude rozšířen o další sklad a kolárnu.

Venkovní dřevěný sklad bude zbourán, prostor bude využit pro umístění kontejnerů

1.nadzemní podlaží

V přízemí jsou v obou křídlech 21 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje – tj. 48 ubytovaných.

Jako v typových podlažích jsou zde doprovodné místnosti, tj. studovna, odpočinková místnost, místnosti vychovatelů, místnost pro ukládání obuvi ubytovaných, kuchyňka.

Ve střední části je vstupní hala s recepcí, kancelář zástupkyně ředitelky pro domov mládeže a kancelář asistentek a referentky stravování. Samostatně je umístěna síťová tiskárna.

Část vstupní haly je vybavena sedacím nábytkem pro návštěvy ubytovaných, vč. sociálního vybavení pro návštěvy a personál domova. Invalidní vstupy jsou situovány ze dvorní části.

V místě bývalého atria je vybudován víceúčelový společenský sál s mobilním pódiem, doplněný šatnou a WC, které je společné i pro jídelnu.

Dále navazuje velká a malá jídelna se zázemím a varnou. Zde se předpokládají taktéž stavební úpravy a současně nová technologie kuchyně a interiéru jídelen.

Původní byt správce bude upraven, vzniknou 2 byty (2 KK a 3 KK). Bude využit i suterén, který bude výškově upraven.

2., 3. a 4. nadzemní podlaží

Na podlažích je místnost pro vychovatele, včetně sociálního zařízení (2- 3 osoby), studovna, odpočinková místnost, kuchyňka, sklad a místnost pro přezouvání a ukládání obuvi ubytovaných. Na konci obou křídel budovy jsou nově vybudována požární schodiště.

Na typových podlažích – tj. 2,3,4 nadzemní podlaží je 21 dvoulůžkových a 7 třílůžkových pokojů, tj. 63 osob. V nové přístavbě v úrovni 2. a 3. NP, ve střední části budovy je rovněž 2 x 8 dvoulůžkových pokojů, tj. 32 osob.

5.nadzemní podlaží

Do krovu DM je uvažována vestavba 21 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojů, tj. 57 ubytovaných. Obdobně jako v typových podlažích i zde bude odpočinková místnost, studovna, místnost pro vychovatele vč. sociálního zařízení, kuchyňka, místnost pro přezouvání a uložení obuvi a sklad.

Technologie gastro

Viz. samostatná zpráva jako příloha technické zprávy

V případě vybavení technologie gastro je nutné před zahájením dalšího stupně projektové dokumentace konzultovat přesné požadavky na vybavení s hlavním provozním kuchyně.

Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení je patrné z výkresové části, která je součástí investičního záměru.

Technické řešení staveb

Stavební řešení

Stávající základy

Předpokládá se založení stávajících objektů na základové pasy provedené z prostého betonu v nezámrzné hloubce.

Nové základy

Založení nových objektů se předpokládá na základové patky event. pasy. Spodní části provedené z prostého betonu v nezámrzné hloubce, horní části ze zmonolitněného ztraceného bednění se základovou spárou. Přes pasy bude přibetonována ŽB deska na zhutněném stěrkovém podsypu.

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu

U stávajících podlah přiléhajících k terénu budou skladby podlah vybourány. Realizace dodatečné vodorovné hydroizolace systémem chemické clony (alternativně podřezání zdiva) cca v úrovni podlahy (u přístupných stěn podsklepených částí) a v úrovni podlahy 1. NP (u nepodsklepených částí) u všech obvodových stěn popř. vnitřních stěn na pomezí podsklepené a nepodsklepené části. U jen jednostranně přístupných stěn 1.PP budou provedeny plošné chemické injektáže.

U přístupných obvodových stěn bude dále provedena odkopávka na úroveň základových pasů. Poté se provedou svislé hydroizolace z venkovní stany obvodových stěn. Ty budou provedeny na plochy mezi zdivo ošetřené pomocí vodorovné chemické injektáže.

Jako hydroizolace je navržena jednovrstvá hydroizolace z  modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE fólií, které odpovídají danému radonovému indexu. Bude se jednat o hydroizolační skladbu proti netlakové podzemní vodě a zároveň o protiradonovou izolaci. Všechny detaily, spoje, prostupy atd. hydroizolací musí být provedeny v dle systémových detailů a postupů vybraného výrobce hydroizolací.

U nového objektu bude izolace proti zemní vlhkosti a radonu provedena z modifikovaných asfaltových pásů natavených na podklad. Hydroizolace bude položena na nové základové betonové desce a bude vytažena minimálně 200 mm nad úroveň terénu. Úroveň ochrany proti pronikání radonu bude upřesněna na základě průzkumu.

Stávající svislé nosné konstrukce

Stávající nosné konstrukce ať obvodové či vnitřní jsou provedeny jako zděné z cihel plných CP zděných na vápenocementovou maltu. Nosné konstrukce jsou v tloušťkách od 300 do 500mm.

Nové svislé nosné konstrukce

Vyzdívky, zazdívky a pilíře jsou navrženy z cihel plných CP 290x140x65mm, zděných na vápenocementovou maltu. Tloušťka zdiva je vždy vztažena k místu provedení a okolní tloušťky stávajících stěn.

Nové nosné konstrukce budou provedeny pro nástavbu v prostoru krčku. Zde bude jako svislá nosná konstrukce sloužit železobetonový skelet.

Nové svislé obvodové a vnitřní konstrukce jsou navrhovány v případě přístavby garáží v úrovni 1.NP a u nástavby nad spojovací krček. Tyto nové svislé konstrukce jsou navrženy z autoklávového pórobetonu tl.100mm. Velikost tvárnice bude 599x249x100mm. Provedení na přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1-3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá  zakládací malta tepelněizolační.

Nové vnitřní svislé nosné konstrukce tvoří výtahovou šachtu. Ty jsou navrženy v tloušťce 200 mm z betonových tvárnic ztraceného bednění tvárnic  200x500x249mm, s následným zmonolitněním.

Svislé nenosné konstrukce

Stávající svislé nenosné konstrukce

stávající příčky tl. 100 a 150mm jsou zděné z plných event. dutinových cihel vyzdívané na vápenocementovou maltu.

Vnitřní svislé konstrukce – sádrokartonové příčky

V 1. – 5.nadzemním podlaží jsou příčky řešeny formou suché výstavby. Příčky jsou v tloušťkách 100 a 250mm.

V provozu kuchyně jsou příčky navrženy z desek s jádrem z portlandského cementu s příměsemi, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední a zadní straně, hrany desek jsou odříznuté a zpevněné. Nosná ocelová konstrukce je z profilů tl. 100mm, opláštění 2x cementovou deskou tl.12,5mm v příčce vložena zvuková izolace tl.100mm, povrchová úprava kvality Q3** nebo keramický obklad.

V ostatních prostorách jsou navrženy jako sádrokartonové příčky provedené na ocelovém rastru s dvojitým opláštěním. V prostorách s vlhkým provozem (sprchy, WC atd.) budou použity impregnované desky. U konstrukcí s požární odolností budou použity desky protipožární. Povrch desky je tvořen keramickým obkladem nebo povrchem v kvalitě provedení Q3 – viz povrchové úpravy.

Montované předstěny jsou navrženy ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm. Tyto desky jsou montovány na ocelovou pozinkovanou konstrukci dle systémových pravidel výrobce těchto desek.

Dodržení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních dělících prvků se prokazuje přímo na stavbě měřením vážené stavební neprůzvučnosti a jejího porovnání s požadavkem stanoveným ČSN 73 0532.

Technické vlastnosti sádrokartonových desek jsou dány dle ČSN EN 520, kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy dle ČSN EN 14195.

Vnitřní svislé konstrukce – zděné příčky a instalační přizdívky

V 1.PP jsou navrženy příčky tloušťky 115mm z betonových tvarovek lehčených keramickým kamenivem, zděné na tenkovrtvou maltu, velikost tvárnice 372x115x248mm, provedeno jako omítané.

Instalační přizdívky v objektu budou tvořeny tvárnicemi z autoklávového pórobetonu tl.100mm. Velikost tvárnice bude 599x249x100mm. Provedení na přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1-3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá  zakládací malta tepelněizolační.

Vodorovné konstrukce

Stávající vodorovné konstrukce

stávající stropní konstrukce jsou provedeny jako deskové nebo žebrové železobetonové konstrukce.

stávající vodorovné konstrukce – jednopodlažní severní část

Na nižší části objektu je krov proveden jako nezateplený. Proto bude provedeno zateplení stropu. To bude provedeno deskami z PIR v celkové tl.150mm jako finální nášlapná vrstva bude použita 2x OSB deska tl.18mm, desky pokládány na převazbu a slepeny. Horní deska bude opatřena transparentním lakem.

Nové vodorovné konstrukce – nástavba, přístavba

Stropní konstrukce budou provedeny jako monolitické železobetonové desky tloušťky cca 250 mm z betonu C 25/30 – XC1 s výztuží z oceli 10 505 (øR) [B500B]. V rámci betonáže budou provedeny otvory pro prostupy instalací.

Fasáda

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem v systému ETICS, jako tepelný izolant budou použity fasádní desky z minerální vaty v tloušťce 200 mm, s povrchovou úpravou stěrkovou vrstvou vyztuženou síťovinou a následně opatřenou tenkovrstvou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Barevné provedení omítek v odstínu šedo béžová. Konkrétní barevnost bude před montáží odsouhlasena na základě fyzického vzorku.

Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem tloušťky 150 mm se zavěšeným provětrávaným obkladem z kamenných desek. V případě obkladu bude na podkladní omítnutou stěnu proveden nosný kotevní rošt se zateplením, sloužící pro uchycení kamenného obkladu fasády. Na tepelnou izolaci bude vložena pojistná hydroizolace chránící tepelnou izolaci proti vzdušné vlhkosti a povětrnostním vlivům. Vodorovné laťové profily fasádního obkladu budou uchyceny na svislé profily roštu, které budou přichyceny pomocí systémových kotev přes podložky pro přerušení tepelného mostu do fasády objektu.

Střechy

- Plochá střecha

Jedná se o plochou pochozí střechu s vnitřními dešťovými vpusti. Skladba střešního pláště bude provedena ve spádu 2 %. Na ŽB desku se provede penetrační asfaltový nátěr, na který se nataví parotěsný pás tloušťky 4,0 mm a bude vytažen i na atiky. Dále bude provedeno zaizolování atik z pomocí polystyrenu XPS tloušťky 100mm.  Po zaizolování atik se dále v ploše střechy položí vrstva tepelné izolace tvořená spádovými deskami a deskami z polystyrenu EPS 100S v minimální tloušťce 280 mm. Na tepelnou izolaci se dále uloží separační vrstva tvořená geotextílií a jako střešní krytina bude sloužit fólie tloušťky 1,5 mm na bázi polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou nosnou vložkou. Jako finální povrchová úprava bude proveden zásyp plaveným kamenivem (kačírek).

- Střešní plášť ubytovací objekt- šikmá střecha zateplená skladba

Jedná se o klasický trámový krov provedený pro střechu sedlového tvaru. Jedná se o krokevní soustavu, krokve budou profilu 100/180 mm. Osedlání krokví na pozednici, která bude kotvena jednak k železobetonovému věnci, provedenému v ukončení nadezdívky a zároveň šikmými prvky ke stropní konstrukci. Na krokve se provede prkenný záklop z hoblovaných prken a samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou střiží na horním povrchu. Na tento podklad bude uložena tepelná izolace z desek z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W.m-1.K-1, tloušťky 160mm. Na tepelnou izolaci se následně nakotví samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu a následně laťování z kontralatí a latí. Rozteč laťování bude provedena dle vybrané střešní krytiny. Navržená střešní krytina je skládaná z keramických střešních tašek typu Francouzká.

- Střešní plášť jídelna a kuchyň- šikmá střecha nezateplená skladba

Skladba střechy je ponechána stávající. Jedná se o klasický trámový krov provedený pro střechu sedlového tvaru. Jedná se o krokevní soustavu. Osedlání krokví na pozednici, která bude kotvena jednak k železobetonovému věnci, provedenému v ukončení nadezdívky a zároveň šikmými prvky ke stropní konstrukci. Na krokve je provedena pojistná hydroizolace z paropropustné folie a následně laťování z kontralatí a latí. Stávající střešní krytina je skládaná z keramických střešních tašek typu Francouzká.

Výplně otvorů

Venkovní okna i dveře jsou primárně uvažována z plastových profilů s izolačními trojskly. Prosklené stěny jsou uvažovány z hliníkových profilů a s výplní trojsklem.

Vnitřní dveře a prosklené stěny jsou navrženy jako dřevěné. Povrchová úprava rámu bude z HPL laminátu. Prosklené stěny a dveře jsou navrženy jako hliníkové a zasklené bezpečnostním sklem, opatřeny kontrastním označením a vodorovným madlem

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky budou vápenné štukové popř. sádrové s výmalbou akrylátovou barvou. V sociálním zázemí a technických prostorách bude proveden keramický obklad na celou výšku místností. Za kuchyňskou linkou bude proveden keramický obklad od úrovně linky po horní skříňky.

Podlahy

V Předsíních, chodbách, technických místnostech a sociálním zázemí bude jako nášlapná vrstva použita keramická dlažba. V ostatních místnostech je navržena nášlapná vrstva z vinylových pásů event. dílců.

Klempířské prvky

Klempířské prvky jsou navrženy z poplastovaného plechu v šedé barvě.

Zámečnické prvky

Zámečnické prvky se budou týkat hlavně osazení venkovních prosklených přístřešků u hlavních vstupů a osazení nerezových zábradlí na vnitřních schodištích.

Barevné a materiálové řešení povrchových úprav bude upřesněno architektem a zástupci investora formou vzorků.

Technická zařízení budov

Ústřední vytápění, ohřev TUV

Vytápění se předpokládá teplovodní o teplotním spádu 65/50°C. Zdrojem tepla pro systém UT bude stávající kotelna umístěná v úrovni 1.PP. UT je vzhledem k předpokladu malé tloušťky skladeb podlah řešeno formou deskových otopných těles.  Ohřev TUV v objektu bude řešen způsobem odpovídajícím legislativním požadavkům a zároveň umožňujícím bezproblémovou realizaci stavby za provozu (etapizaci). pro provoz kuchyně bude ohřev TUV zajištěn centrálně ze zásobníku s cirkulací. Teplovodní zásobník bude umístěn v samostatné technické místnosti.

Vnitřní kanalizace

Odpadní splaškové vody od zařizovacích předmětů v objektech budou svedeny svislým potrubím pod podlahu 1.PP, kde budou napojeny na ležatou kanalizaci pod podlahou a vyvedeny jedním vývodem splaškové kanalizace PVC DN 200 z objektu, která bude napojena do revizní šachty před objektem.

Odvod dešťových vod z plochých střech zajišťují elektricky vyhřívané střešní vpusti s ochranným košem a vnitřní dešťové svody, které jsou svedeny pod podlahu 1.NP a napojeny na ležatou dešťovou kanalizaci vyvedenou z objektu jedním vývodem dešťové kanalizace DN 200 a napojenou na venkovní revizní šachtu z revizní šachty budou dešťové vody odvedeny do vsakovacích rýh. Vsakovací rýhy budou opatřeny bezpečnostním přepadem, napojeným na přípojku kanalizace. Bude upřesněno na základě hydrogeologického průzkumu.

Kondenzační potrubí od VZT stoupaček napojit na kanalizaci přes kondenzační sifony.

Pro myčky a pračky osadit zápachovou uzávěrku pod omítku HL 405 s výstupem pro napojení vody. Provést tak, aby bylo možné připojit i profesionální velkokapacitní pračku a sušičku.

Stoupací potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z útlumových PVC potrubí proti zamezení šíření hluku.

Izolace stoupacích potrubí splaškové a dešťové kanalizace - izolace z lamelový pás tloušťky 30 – 40 mm z hydrofobizované minerální vlny vyztužené hliníkovou folií.

Vnitřní kanalizaci provést dle ČSN 736760 včetně tlakové zkoušky.

- Velikost vsakovací galerie

Odvod deš.vod a velikost vsakovací galerie:

Retenční objem vsakovací galerie „Vret (l)“ se stanoví podle vztahu:

Vret = (i x Ared – Qo) x tc x 60

i - intenzita srážek (l/s.m2) dané periodicity a doby trvání

Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy(m2)

Qo – škrcený odtok srážkových vod (l/s) - (3 l/s/ha – min. 0,5l/s na přípojku) - z neredukované plochy

tc – doba trvání srážek (min) dané periodicity

Plocha odvodněná do:	- vsakovací galerie:	3125,0m2 – střechy

Ared = plocha x (koeficient odtoku dle povrchu druhu odvodňovaných ploch – střecha 1,0)

Ared = 3125,0 x 1,0  = 3125,0 m2 = 0,3125 ha

Qo = 3125,0 x 3,0 /10000 = 9,375 l/s (minimální povolený na přípojku je 0,5 l/s)

Výpočet pro intenzitu 15 min. deště 300 l/s.ha = 0,030 l/s.m2

Vret = (0,0300 x 3125,0 – 0,5) x 15 x 60 = 83 925,0 l = 83,93 m3

Dle výpočtu vyplývá, že retenční objem musí být minimálně 83,93 m3. Vsakovací galerie mají účinnost 60%, celkový objem nádrže pak bude: 83,93/60*100= 139,89 m3

Celkový objem vsakovací nádrže pak bude 140,0 m3.

Vnitřní vodovod

Řešený objekt je napojen na veřejný vodovod.

Fakturační měření a uzávěr vody je v současnosti umístěn v místnosti v 1.PP stávajícího objektu ubytování. V případě výměny přípojky vodovodu bude fakturační měření a uzávěr vody osazen v nové vodoměrné šachtě na hranici pozemku.

Za vodoměrem budou provedeny rozvody vody ke všem výtokům v objektu.

Ohřev TUV v objektu bude řešen způsobem odpovídajícím legislativním požadavkům a zároveň umožňujícím bezproblémovou realizaci stavby za provozu (etapizaci). pro provoz kuchyně bude ohřev TUV zajištěn centrálně ze zásobníku s cirkulací. Teplovodní zásobník bude umístěn v samostatné technické místnosti.

Vnitřní rozvody vody budou vedeny v instalačních předstěrách a v podlahách.

Pro vnitřní rozvody uvažováno potrubí PPR PN 16, opatřené návlekovou izolací z lehčeného polyetylénu  tloušťky 13 mm pro rozvody studené vody vedené ve stěnách, potrubní rozvody studené vody vedené v podlaze 1.NP opatřit izolací tloušťky 20 mm, pro potrubní izolace teplé vody izolace tloušťky 20 a 25 mm, potrubí vedené v podlaze vést v ochranných trubkách.

Vnitřní plynovod

Řešený objekt je v současnosti i v návrhu napojen na plynovodní řád. V objektu se nachází v nedávné době nově vystrojená kotelna osazená dvěma plynovými kotly. Je předpokládáno, že do technologie kotelny nebude zasahováno. V případě požadavku investora či nutnosti  vzniklé požadavky dotačních fondů je možnost doplnění systému o vytápění tepelnými čerpadly.

Zařizovací předměty

Konkrétní typy zařizovacích předmětů a baterií nutno upřesnit dle požadavku investora před samotnou realizací, je nutné dle dodaných typů zařizovacích předmětů upravit napojení vodovodu a kanalizace.

Vnitřní silnoproudé rozvody

V objektech budou realizovány nové zásuvkové a světelné rozvody kabely CYKY. Požadovaná intenzita umělého osvětlení v jednotlivých místnostech bude navržena dle ČSN EN 12464-1. Rozvody budou rozděleny na tři oddělené větve pro možnost podružného měření - ubytovací objekt, prostory kuchyně a ubytovaní vedle jídelny(uživatel předpokládá pronájem jiným institucím).

Vnitřní slaboproudé rozvody

V objektu budou provedeny rozvody LAN, STA, domovního telefonu a rozvodů MaR konkrétní rozvody a trasy budou navrženy dle požadavků investora v dalším stupni projekčních prací.

Objekt bude vybaven zařízeními autonomní detekce a signalizace

FVE – (fotovoltaika)

Zadavatelem je dán požadavek na umístění fotovoltaických panelů o min. výkonu 60 kWp na střechy objektu.

Signalizace

- Elektronické zabezpečovací signalizace  (EZS)

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Napájení provedeno z ústředny PZTS a dále pak pomocí systémových přídavných zálohovaných zdrojů. Samotná ústředna zálohována 1 bezúdržbovým akumulátorem 12V/18Ah. Ostatní prvky systému budou napájeny a zálohovaných přídavných napájecích zdrojů.

Prostorová detekce bude zajištěna pomocí prostorových infrapasivních detektorů pohybu. Prostorové detektory umístěny většinou v rozích místností ve výšce 1,8-2,4m nad podlahou. Plášťová ochrana v úrovni v 1.PP a 1.NP (přístup z terénu) pomocí detektorů tříštění skla a dále pak pomocí magnetických kontaktů, instalovaných na oknech a vstupních dveřích. Všechny detekční prvky, koncentrátory, klávesnice, přídavné záložní zdroje a ústředna PZTS musí být opatřeny sabotážními kontakty proti neoprávněnému otevření.

Další vnitřní zabezpečení bude napojeno do prostoru recepce a na jednotlivých podlažích do kanceláří vychovatelů. Toto zabezpečení bude hlídat pohyb ubytovaných studentů v jednotlivých ,,skupinách“. Členění bude po patrech a křídlech. Rozsah a přesné členění tohoto systému bude upřesněno s uživatelem.

- Elektronické požární signalizace  (EPS)

V objektu se předpokládá elektronická požární signalizace. Přesný rozsah bude upřesněn na základě zprávy Požárně bezpečnostního řešení stavby zpracovaného v následujících stupních projektové dokumentace.

Vzduchotechnika

Navržený VZT systém řeší řízenou výměnu vzduchu v objektu spojenou s úsporou provozních nákladů vlivem rekuperace tepla. Tepelné ztráty vzniklé činností větracího zařízení budou hrazeny systémem ÚT. Řízené větrání s rekuperací tepla řeší výměnu vzduchu ve všech částech objektu s výjimkou garáží.

Požární bezpečnost

V ubytovací části řešeného objektu se předpokládá členění na požární úseky po křídlech s chráněnou únikovou cestou po centrálním schodišti a po bočních schodištích, která prochází z 1.NP do 5.NP ubytovací části objektu. Dalšími požárními úseky bude kotelna, jídelna s kuchyní a nájemní byty v severozápadním konci objektu. Rozsah a členění požárních úseků bude upřesněno na základě požárně bezpečnostního řešení. Předpokládá se že v objektu budou navrženy vnitřní hydrantové rozvody zakončené hydranty pro prvotní zásah.

V objektu budou dále instalovány mobilní hasicí přístroje. Množství bude upřesněno na základě požárně bezpečnostního řešení.

PBŘ řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana proti hluku v chráněném vnitřním prostoru

požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov

Ochrana proti hluku v chráněném vnitřním prostoru bude zajištěna realizací odpovídajících stavebních konstrukcí navržených v souladu s ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách.

požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

V projektu budou uplatněny zvýšené požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi podle normy ČSN 73 0532.

Vibrace

V navrženém objektu nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem nepříznivých vibrací.

Mikroklimatické podmínky

Tepelná pohoda - Optimální tepelná pohoda ve vnitřním prostoru budovy bude zajištěna systém ústředního vytápění, který zajistí odpovídající mikroklimatické podmínky doporučené dle ČSN 06 0210. Dle této normy budou vytápěny kanceláře, čekárny, zasedací síně, denní místnosti na 20°C, koupelny na 24°C, vedlejší místnosti na 15°C.

Vlhkost - V daném objektu nejsou situovány prostory s požadavky na specifickou relativní vlhkost vzduchu. Optimální relativní vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí v rozmezí 30 – 70% bude zaručena přímým větráním případně navrženým větracím systémem. Výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích bude zamezeno realizací odpovídajících hydroizolací stavby a vyloučením kondenzace vodních par na povrchu konstrukce vhodným technickým řešením navrženým v dalším stupni projekčních prací dle ČSN 73 0540 Kondenzace vodních par v konstrukci a na jejím povrchu

Větrání - Nutnost instalace vzduchotechnických jednotek pro nucené větrání prostor pro výchovu a vzdělávání mládeže je nutné ověřit u poskytovatele dotace z OPŽP – Státním fondu životního prostředí..

Denní osvětlení - Veškeré obytné místnosti mají přirozené osvětlení okny

Umělé osvětlení - Ve všech prostorách bude provedeno umělé osvětlení odpovídající hygienickým předpisům na osvětlení podle druhů jednotlivých činností. Požadovaná intenzita osvětlení v jednotlivých prostorech bude navrženo v dalším stupni projekčních prací dle ČSN EN 12464-1. Ve všech prostorách objektu je navržena záměna stávajících žárovkových a zářivkových svítidel za nová v provedení LED.

Proslunění - Navržené objekty vyhovují normovým požadavkům na proslunění dle ČSN 73 4301.

Úspora energie a ochrana tepla

Navrženým stavebně technickým řešením budou zaručeny požadavky platné legislativy na úsporu a ochranu tepla.

Parametry nových obvodových konstrukcí dle ČSN 730540 budou dodrženy vhodným technickým řešením.

V rámci projektových prací budou navržena taková technická řešení, která zaručí dodržení podmínek stanovených vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění vyhl. č.230/2015 Sb.. c.6

V rámci projektových prací budou navržena taková technická řešení, která zaručí dodržení podmínek stanovených ,,pasportem úspor energie a dotace, který bude součástí podkladů k výběrovému řízení, vč. Návrhu FVE o minimálním výkonu 60 kWp.

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Veškeré veřejné prostory objektu a jeho okolí musí být bezbariérově upraveny pro umožnění pohybu lidem se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu je nezbytné dodržení požadavků ČSN 73 4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

ochrana proti povodním

Budova se nenachází v záplavové oblasti

ochrana proti sesuvům půdy

Předmětný objekt se nachází na únosném podloží, nebezpečí sesuvů z hlediska geologické stavby území nepřicházejí v úvahu.

ochrana proti poddolování

Popisovaný objekt leží mimo poddolované oblasti, a proto není ochrana proti poddolování uvažována.

ochrana před seizmicitou

Stavební pozemek se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, opatření proti účinkům seizmicity se nepředpokládají.

protiradonová opatření

Dle zákona č. 18/1997 Sb. – atomový zákon, budou navržena nápravná opatření dle ČSN 73 0601 v souladu s vyhl. č. 184/1997Sb. před zahájením prací na projektu pro stavební povolení je nezbytné pro ověření skutečného stavu realizovat měření půdního radonu přímo na místě. V celé ploše kontaktu obvodového pláště s terénem bude provedena celoplošná plynotěsná izolační folie s plynotěsnými prostupy, protínající izolaci. Účinnost navržených opatření bude dokladována měřením ke kolaudaci stavby.

Ochrana proti hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru stavby

Ochrana proti hluku v chráněném vnitřním prostoru bude zajištěna realizací odpovídajících obvodových stavebních konstrukcí navržených v souladu s ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách.

Řešení ochrany objektu před vniknutím nepovolaných osob

Řešení ochrany před vniknutím nepovolaných osob bude realizováno pasivní ochranou prosklených ploch a oken provedených se zasklením vícevrstvým sklem v třídě bezpečnosti P7B případně P8B dle ČSN EN 356 ( bezpečnostní zasklení odolná proti ručně vedenému útoku ). Dále bude objekt vybaven systémem EZS.

Ochrana proti blesku

Na objektu bude provedeno hromosvodní zařízení tvořené jímacím vedením drátem FeZn. Jako uzemnění budou použity základové zemniče a strojené uzemnění z pásky FeZn.

Ochrana obyvatelstva

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

V řešeném objektu jsou v současnosti umístěny dva stávající kryty civilní ochrany. Tyto kryty jsou oficiálně vedeny.  Kryty budou po dohodě s HZS vyřazeny ze seznamu staveb civilní ochrany. Prostory budou nově využity pro potřeby uživatele objektu, (přesný účel bude upřesněn v dalším stupni PD).

Řešení zásad prevence závažných havárií, zóny havarijního plánování

V navrhovaném objektu ani v jeho areálu nebudou umístěny žádné nebezpečné chemické látky nebo přípravky uvedené v přílohách zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Z tohoto důvodu se na danou stavbu nevztahují ustanovení výše zmíněného zákona a proto nejsou navrhovány žádné zásady prevence závažných havárií a provozovatel nepředkládá podklady pro stanovení zóny havarijního plánování.

Územně technické podmínky výstavby

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Všechny inženýrské sítě se nacházejí v ulicích Žižkova a Štefánikovo Náměstí. V ulici Žižkova, která probíhá jihozápadně od řešeného areálu se nachází jednotná kanalizace, vodovod a SEK. V ulici Štefánikovo Náměstí, která probíhá východně od řešeného areálu se nachází STL plynovod a SEK.  V prostoru areálu je umístěna stávající trafostanice, ze které je objekt napojen na NN.

Pro řešený objekt bude provedeno prověření stavu a kapacit stávajících přípojek IS. V případě nevyhovující kapacity či stavu budou provedeny přípojky nové v trasách stávajících přípojek. S novou přípojkou je přímo uvažováno u přípojky NN.

Areál je v současné době pro vozidla a pěší přístupný z přilehlé komunikace Štefánikovo Náměstí, pro pěší je pak také přístupný z ulice Žižkova.

Přípojky kanalizací:

Předpokládá se, že navrhovaný objekt je v současné době napojen stávající přípojkou jednotné kanalizace napojenou do jednotné obecní kanalizace v ulici Žižkova. Do této přípojky je zaústěna areálová splašková i dešťová kanalizace.  Před zahájením dalších stupňů projektové dokumentace bude prověřen stav přípojky. V případě špatného stavu či nevyhovující kapacity, bude navržena výměna za novou přípojku v trase stávající. Tato přípojka by nově sloužila pouze jako splašková.

Z objektu budou vyvedeny 2 přípojky kanalizace, splašková PVC DN200 a nová dešťová PVC DN200. Domovní rozvody splaškové kanalizace budou napojeny v přímých trasách na ukončovací šachtu nové přípojky splaškové kanalizace napojené do obecní jednotné kanalizace procházející při jižní hranici pozemku, v ulici Žižkova, bude upřesněno dle vyjádření provozovatele. V rámci splaškové kanalizace bude na vývodu z provozu kuchyně na kanalizaci osazen nový lapač tuků v místě stávajícího.  Přípojka dešťové kanalizace budou napojena na vsakovací galerie event. retenční nádrže. Na přípojkách budou osazeny revizní PVC šachty. Bezpečnostní přepad ze vsakovací galerie, event. retenční nádrže bude napojen na nové přípojky dešťové kanalizace ukončenou na hranici pozemku řešeného území. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou primárně zavstakovány do okolních zelených ploch, případné přebytky při přívalových deštích budou svedeny přes uliční vpusti do areálové dešťové kanalizace a do vsakovacích galerií event. retenčních nádrží.

V dalším stupni projekčních prací je nutné vypracovat hydrogeologický posudek, na jehož základě bude upřesněno nakládání s dešťovými vodami (vsakování event. vypouštění do kanalizace přes retenční nádrže).

Přípojka vodovodu:

Navrhovaný objekt je v současné době napojen stávající přípojkou na veřejný vodovodní řád v ulici Žižkova. Před zahájením dalších stupňů projektové dokumentace bude prověřen stav přípojky. V případě špatného stavu či nevyhovující kapacity, bude navržena výměna za novou přípojku v trase stávající.

Fakturační měření a uzávěr vody bude v případě výměny osazen v nové vodoměrné šachtě na hranici pozemku.

Přípojky plynovodu:

Řešený objekt je v současné době napojen stávající přípojkou na plynovodní řád v ulici Štefánikovo Náměstí. Před zahájením dalších stupňů projektové dokumentace bude prověřen stav přípojky. V případě špatného stavu či nevyhovující kapacity, bude navržena výměna za novou přípojku v trase stávající. Stávající systémem vytápění plynovými kotly bude zachován.

Přípojka NN

Přípojky NN budou provedeny kabely uloženými v zemi vedenými ze stávající trafostanice a ukončenými v hlavní rozvodně ve stávajícím objektu ubytování, bude upřesněno dle vyjádření provozovatele a dle potřeby případného navýšení odběru objektu ubytování a školní jídelny s kuchyní.

Povrchové úpravy okolí staveb, vč. vegetačních úprav

Venkovní a sadové úpravy

Mimo zpevněné komunikace a chodníky budou na řešeném pozemku vybudovány plochy zeleně. Bude se jednat o zatravněné plochy případně okrasné stromy a keře.

Komunikace a zpevněné plochy

V části přiléhající k hlavnímu vstupu budou pro příchod k budově rekonstruovány zpevněné plochy pro pěší vedoucí od hranice pozemku/veřejného chodníku při ulici Žižkova ke vstupu do objektu. Pro příjezd slouží stávající sjezd z ulice Štefánikovo náměstí. V areálu budou zbudovány nové pojezdové komunikace ze zámkové dlažby. Při této komunikaci budou zbudována parkovací stání pro zaměstnance a návštěvy. Parkovací stání nebudou určena ubytovaným žákům. Zpevněné plochy pro pěší a parkovací stání budou realizovány z vibrolisované betonové dlažby. Povrch zpevněných ploch bude odvodněn podélným a příčným sklonem do zatravněných ploch. Komunikace bude taktéž provedena realizovány z vibrolisované betonové dlažby. Odvodnění ploch bude primárně provedeno do okolních zelených ploch, ale jako záloha bude provedeno i odvodnění přes uliční vpusti.

Druhý stávající sjezd, který ústí do ulice Žižkova bude zrušen a nově bude tento přístup sloužit pro pěší primárně jako bezbariérový příjezd do objektu.

Umístění nových komunikací a chodníků je patrné z výkresové části, která je součástí investičního záměru.

Oplocení

Pozemky areálu jsou v současnosti oploceny kombinací drátěného plotu a zděného oplocení. Nové oplocení pozemku bude provedeno při východní hranici areálu v místě stávajícího. Stávající oplocení bude zbouráno vč. stávající automatické brány. Nové oplocení je navrženo v rozsahu dle stávajícího. Nové oplocení bude provedeno jako zděná podezdívka se zděnými sloupky, výplně plotu budou provedeny z polí z ocelových tyčových profilů. Nová automatická brána v oplocení je navržena jako samonosná posuvná.

Elektronické komunikace

Předpokládá se řešení elektronických komunikací pomocí podzemní přípojky SEK. V lokalitě se v současnosti nachází podzemní vedení datového vedení.

Zábory zemědělského půdního fondu a PUPFL

Řešené území a s ním spojené pozemky nejsou dle katastru nemovitostí v zemědělském půdním fondu. Jedná se o pozemky p.č.4285, 4264/23 a 4264/1, k.ú. Jihlava. Tyto pozemky jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří event. ostatní plocha. Není tedy nutné vynětí ze ZPF. Žádný z dotčených pozemků není veden jako pozemek určený k plnění funkci lesa.

Majetkoprávní vztahy - katastr

Předmětné pozemky jsou dle výpisu katastru nemovitostí v majetku Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. Příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem má: Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava

Navrhované stavební práce, venkovní úpravy a přípojky IS jsou navrženy na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem - Střední škola stavební Jihlava. Jedná se o pozemek:

- p.č. 4264/1, k.ú. Jihlava [659673]

- p.č. 4264/21, k.ú. Jihlava [659673]

- p.č. 4264/23, k.ú. Jihlava [659673]

- p.č. 4285, k.ú. Jihlava [659673]

Navrhované přípojky IS jsou navrženy na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava:

- p.č. 5812/1, k.ú. Jihlava [659673]

Navrhované přípojky IS a s tím spojené venkovní úpravy jsou navrhovány na pozemcích v cizím vlastnictví:

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

- p.č. 5821/1, k.ú. Jihlava [659673]

- p.č. 5822/1, k.ú. Jihlava [659673]

- p.č. 5812/9, k.ú. Jihlava [659673]

- p.č. 5823/1, k.ú. Jihlava [659673]

Zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti

Chod navrhované stavby po svém dokončení a uvedení do provozu budou obstarávat, stávající zaměstnanci organizace, nová pracovní místa nebudou vytvořena.