## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {067e83c5-f118-4fd9-ba3f-34b9dc785ca4}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2024-06-18 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 1, ER | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 18. 6. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 2024-06-18
| Stavba: | [5 empty] | Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 1, ER
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 18. 6. 2024
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 702.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {067e83c5-f118-4fd9-ba3f-34b9dc785ca4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2024-06-18 |  |  | pracovni-NNMnM_pavilon1_ER_DPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 702.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e69352b5-c438-40fd-90da-54dc97691a32} | {067e83c5-f118-4fd9-ba3f-34b9dc785ca4} | 2

## 2024-06-18 - pracovni-NNM...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e69352b5-c438-40fd-90da-54dc97691a32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 1, ER
Objekt:
NNMnM_pavilon1_ER_DPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 1, ER
Objekt:
NNMnM_pavilon1_ER_DPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon 1, ER
Objekt:
NNMnM_pavilon1_ER_DPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 702.4469 |  | 0.86898 |  | 0.956 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 652.822 |  | 0.86898 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 450.062 |  | 0.86898 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741122601 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 3160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241997735
2 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 1100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173816504
3 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 912 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 46.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 695393360
4 | K | 741130021 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407724837
5 | K | 741920311 | Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 18 | 0.00054 | 0.01944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29310230
6 | K |  | Nespecifikované montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29310230
7 | M |  | Svorkovnice pro zakončení v rozvaděči ER | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067706525
8 | M |  | Tmel protipožární zpevňující CP 611A INT ANT 310ml HILTI | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067706525
9 | M |  | Štítek protipožární HILTI | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067706525
10 | M |  | Minerální plsť protipožární | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067706525
11 | M |  | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-R | m | 2310 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067706525
12 | M |  | Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | m | 1100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1858246259
13 | M |  | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P60-R | m | 850 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.17 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
14 | M |  | Podružný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 202.76 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M |  | Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice, symetrický audio vstup AUX. Dobíjení a dohled záložních akumulátorů s kapacitou až 100Ah, možnost sdílení akumulátorů více jednotkami, zálohovaný výstup 24VDC pro napájení systémových prvků. Certifikace dle EN54 č. 0560-CPR-182190002. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
16 | M |  | Modul reproduktorových linek Loopdrive, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
17 | M |  | Řídicí modul kruhové linky pro evakuační systémy dle EN54-16 s lokálními regulátory hlasitosti, prvek certifikovaný dle EN54-16 společně s technologií ústředny 4EVAC | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
18 | M |  | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
19 | M |  | Zakončovací zátěž odbočky linky | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
20 | M |  | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 80Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
21 | M |  | Multifunkční audio přehrávač do 19" racku pro přehrávání internetových rádií, DAB/DAB+/FM rádií s podporou RDS a souborů z lokálního USB úložiště s podporou WAV/AAC/AAC+/MP3/WMA, LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11n, IR dálkové ovládání, RS-232 rozhraní, možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
22 | M |  | 19" rozvaděč 27U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x600mm (ŠxH), barva černá RAL9004. Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný přístup ze strany. Hloubkově posuvné přední i zadní 19" profily s číslováním pozic pro rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 540mm. Pevná svařovaná konstrukce ze za studena válcované oceli tl. 2mm (rám) / 1,2mm (plechy), max. zatížení 800kg stat. (na nohách) / 400kg dyn. (na kolečkách). Dodávka v kompletně sestaveném stavu, součástí dodávky 50mm transportní kolečka, stavitelné nohy a sada montážního materálu pro 19" zařízení. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
23 | M |  | Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče řady SPR6xx, hlučnost < 51dB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
24 | M |  | Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
25 | M |  | Sada nosných ližin pro SPR6xx a OPR3xxA | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
26 | M |  | 19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 3kolíkovou vidlicí Schuko CEE 7/7. Max. 250VAC / 16A / 4000W. Kovové tělo s integrovaným zemnicím šroubem, 19" úchyty s možností otočení. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
27 | M |  | 19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole. Dodávka vč. sady záslepek o celkové šířce 12 jednotek. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
28 | M |  | Sada 2ks nosníků pro instalaci akumulátorů do 19" racku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
29 | M |  | Oddělovací modul kruhové linky s lokální regulací hlasitosti centrálního programu a možností vstupu s lokálním programem. Dodávka včetně systémového regulátoru hlasitosti pro max. zátěž 60W / 100V. | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
30 | M |  | Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem a s krytem, 6W @ 100V, citlivost dle EN54-24 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 85dB @ 4m, frekvenční rozsah 80Hz-20kHz, vyzařovací úhel H+V 180°/180°/150°/75° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0847, typ A - vnitřní aplikace. Tělo i mřížka kov, barva bílá RAL9016. Integrované připojovací svorky WAGO 221 s možností průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče až 4mm2. Rozměry (ØxV) 180x99mm, doporučený výřez stropu 161-167mm, hmotnost 780g. | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
31 | M |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
32 | M |  | Kabelová příchytka pro kabel do pr. 14mm, funkční při požáru | kus | 12780 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 2.556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
33 | M |  | Šroub do betonu 6,3x35 | kus | 6780 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 1.356 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
34 | M |  | Šroub do betonu 6,3x45 | kus | 6000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
35 | M |  | Hmoždinka pro pórobeton 8X38 | kus | 6000 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
36 | M |  | Lišta plastová bezhalogenová, 40x20HF | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
37 | M |  | Podružný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795736957
38 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 12780 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615613269
39 | K | 741110501 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615613269
40 | K |  | Demontáž reproduktorů stávajícího systému MR | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29310230
41 | K |  | Demontáž regulátorů hlasitosti stávajícího systému MR | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29310230
42 | K |  | Demontáž kabeláže stávajícího systému MR | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29310230
43 | K |  | Nespecifikované montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29310230
44 | K |  | Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, aktualizace FW, oživení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615613269
45 | K | 742410001 | Montáž systémového zesilovače rozhlasu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.47 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547116694
46 | K | 742410011 | Montáž vstupního modulu rozhlasové ústředny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476478053
47 | K | 742410021 | Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů rozhlasu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340323261
48 | K | 742410031 | Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení rozhlasu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717050470
49 | K | 742410062 | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764958281
50 | K | 742410081 | Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177684302
51 | K | 742410121 | Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.53 | 54.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047426978
52 | K |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678623348
53 | K |  | Povinná náležitost dle ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu metodou indexu přenosu řeči STI/STIPA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380432439
54 | K |  | Vedení zakázky včetně účasti na kontrolních dnech | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380432439
55 | K |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, 2 paré | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380432439
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49.6249 |  | 0 |  | 0.956 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49.6249 |  | 0 |  | 0.956 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 468081311 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm | kus | 103 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 19.57 | 0 | 0 | 0.004 | 0.412 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1644702191
57 | K | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.273 | 1.092 | 0 | 0 | 0.008 | 0.032 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1991649865
58 | K | 468081314 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.84 | 26.88 | 0 | 0 | 0.016 | 0.512 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -154706884
59 | K | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží | t | 0.239 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.933 | 0.22299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1250440392
60 | K | 469971121 | Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží | t | 0.718 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.653 | 0.46885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1277557020
61 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 0.956 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.772 | 0.73803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1536944744
62 | K |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.653 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1277557020