Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:	Sklad inertního materiálu Humpolec

Požární úsek dle ČSN 73 0804 : PÚ 1 - celý objekt

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 3

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1,00

c1	0,00

c2	0,00

c3	0,00

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklady | 602,64 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,70 | 0,07 | 0,90 | 1,00 | 316,44/5,87 | 1 | 0,00 |  |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	1,57	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	6,00	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	602,64	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	316,44	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	5,87	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	6,00	[m]

Průměrné požární zatížení ps pruhem	8,51	[kg.m-2]

Požární zatížení p	10,01	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	13 627,55	[m2]

Čas zakouření te	3,66	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru p1 	 0,70	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem p2 	 84,37	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	5 (přesně 4,11)

Počet hasicích jednotek	30

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(250/450)	[m]

•  výtokový stojan 	500/1000	[m]

•  plnící místo 	2000/4000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	500	[m]

Potrubí DN 	125	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	9,5	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	18	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	35	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=6 032,43).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | tu vyp. [min] | tu max. [min] | te [min] | Min šířka [m] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 3/0/0 | 1. úsek | rovina | 19,00 | 9,00 | 0,49 | 2,50 | 3,66 | 0,55 | ano |