## Parametry
Název | Hodnota
Akce | Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení - DPS
Projekt | D1.1.4.6. Měření a regulace
Investor | Kraj Vysočina

## SO 01 - D.1.4.6.
Pozice | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Cenová soustava
POZNÁMKA
Seznam materiálů a prací je orientační. Je doplněn výkresovou dokumentací, specifikací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a provedení díla.
Pokud bude tato dokumentace použita pro cenovou nabídku, bude celková částka obsahovat veškerý materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli.
Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací.
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn.1)
| Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. |  |  |  |  | DM
| Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod. |  |  |  |  | DP
| Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen montáž, připojení a ovládání. |  |  |  |  | M
| Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání. |  |  |  |  | P
| Pouze dodávka M+R, montáž je zajištěna v rámci jiné položky. |  |  |  |  | D
| Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. |  |  |  |  | Z
| Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž. |  |  |  |  | RDM
| Přístroj je součástí dodávky rozvaděče. |  |  |  |  | SRO
Poznámky ke specifikaci M+R
| Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů. |  |  |  |  | 1
| Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy. |  |  |  |  | 2
| Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. |  |  |  |  | 3
| Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem. |  |  |  |  | 4
POZNÁMKA - celkem
Rozvaděč DE_1
Oceloplech. skříně
DE_1 | AS208040-5 Rozvaděč AS skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře | ks | 2 |  |  | DM | VLASTNÍ
| IU008515-- Světlo s tlačítko zap/vyp | ks | 2 |  |  | D | VLASTNÍ
ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE
| Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače atp.) | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
8× Vývod pro ventilátor 400V do 4kW
4× Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW
1× Vývod pro VZT 400V do 3kW
4× Vývod pro chladič VZT 400V/4kW/8A
3× Vývod pro parní vyvíječ 400V/30,5kW/44A
5× Vývod pro ventilátor 230V do 0,2kW
6× Vývod pro VAV regulátory 24V do 160W
7× Vývod pro UTregulátory 24V do 160W
| Rozvaděč DE1 - celkem |  |  |  | 0
Měření a regulace
ROZVADĚČE
| Rozvaděč DE_1 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| ROZVADĚČE - celkem |  |  |  | 0
DDC Řídící systém
Sítová automatizační stanice NAE, napájení 24Vst.,
Síťivá integrační jednotka, 24Vac, 33 IO + 128 IO po SA bus, 1xN2 bus (32 zařízení), 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/KNX), WEBserver
N_1 | Komunikační server s rozhranním N2-bus, BACNet | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče
| BACnet MS/TP | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet
N_11 | 8 AI, 23 DI, 6 AO, 7 DO, FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
N_12 | 7 AI, 30 DI, 5 AO, 6 DO, FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
N_13 | 8 AI, 23 DI, 6 AO, 7 DO, FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
N_14 | 8 AI, 23 DI, 6 AO, 7 DO, FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
N_15 | 16 AI, 47 DI, 3 AO, 22 DO, FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT1-N 1 | 6 UI, 2 BI, 3 BO,2 AO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT2-N 2 | 2 UI, 1 BI, 3 BO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT3-N 3 | 2 UI, 1 BI, 3 BO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT4-N 4 | 6 UI, 2 BI, 3 BO,2 AO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT2-N 5 | 2 UI, 1 BI, 3 BO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT6-N 6 | 6 UI, 2 BI, 3 BO,2 AO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT2-N 7 | 2 UI, 1 BI, 3 BO,4CO; 24 VAC SA bus | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Optické plastové boxové rozváděče malé
| Krabice pro ukončení Opto-kabelu | ks | 2 |  |  | DM | VLASTNÍ
Ethernetový switch
| Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Transceiver
| RPo Optický převodník | ks | 2 |  |  | DM | VLASTNÍ
Optický kabel
| Optický kabel duplex, vnitřní provedení | m | 130 |  |  | DM | VLASTNÍ
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
| Úprava Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek | kpl | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| zaregulování DDC velké | ks | 5 |  |  | D | VLASTNÍ
| zaregulování DDC malé | ks | 7 |  |  | D | VLASTNÍ
| zaregulování VAV | ks | 28 |  |  | D | VLASTNÍ
| SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení | kpl | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| Rozšiření centrální části řídicího systému o jednotku MS-NIE, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace | kpl | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií | kpl | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| Test 1:1 | kpl | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| DDC Řídící systém - celkem |  |  |  | 0
VAV regulátor průtoku
Regulátor průtoku s 3 UI, 3 BO, 2 CO; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, včetně klapky
VZT 1
V1-NY 11.1 | regulítor průzoku s klapkou 400x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V1-NY 11.2 | regulítor průzoku s klapkou 400x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V1-NY 12.1 | regulítor průzoku s klapkou 500x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V1-NY 12.2 | regulítor průzoku s klapkou 500x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V1-NY 13.1 | regulítor průzoku s klapkou 500x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V1-NY 13.2 | regulítor průzoku s klapkou 500x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
| VZT 1 - celkem |  |  |  | 0
VZT 2
V2-NY 11.1A | regulítor průzoku s klapkou 160x140 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 11.1B | regulítor průzoku s klapkou 400x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 11.2 | regulítor průzoku s klapkou250x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 12.1 | regulítor průzoku s klapkou 400x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 12.2 | regulítor průzoku s klapkou 400x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 13.1 | regulítor průzoku s klapkou 315x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 13.2 | regulítor průzoku s klapkou 280x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 21.1 | regulítor průzoku s klapkou D160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 21.2 | regulítor průzoku s klapkou D160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 22.1 | regulítor průzoku s klapkou 355x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 22.2 | regulítor průzoku s klapkou 355x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 22.1 | regulítor průzoku s klapkou 200x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V2-NY 22.2 | regulítor průzoku s klapkou 200x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
| VZT 2 - celkem |  |  |  | 0
VZT 3
V3-NY 21.1 | regulítor průzoku s klapkou 630x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V3-NY 21.2 | regulítor průzoku s klapkou 630x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V3-NY 22.1 | regulítor průzoku s klapkou 500x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V3-NY 22.2 | regulítor průzoku s klapkou 500x200 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V3-NY 23.1 | regulítor průzoku s klapkou 400x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V3-NY 23.2 | regulítor průzoku s klapkou 400x160 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
| VZT 3 - celkem |  |  |  | 0
VZT 4
V4-NY 22.1 | regulítor průzoku s klapkou 400x250 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V4-NY 22.2 | regulítor průzoku s klapkou 315x250 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V4-NY 23.1 | regulítor průzoku s klapkou 500x250 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
V4-NY 23.2 | regulítor průzoku s klapkou 400x250 | ks | 1 |  |  | DP | VLASTNÍ
| VZT 4 - celkem |  |  |  | 0
| VAV regulátor průtoku - celkem |  |  |  | 0
Polní instrmentace
VZT1
Teplotní snímač
V1-TT 00 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-TT 01 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-TT 02 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-TT 11 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-TT 41 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-TT 81 | sonda vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-TT 51 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Příslušenství:
| Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Návarek pro jímkový snímač teploty | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
Termostat protimrazové ochrany
V1-TAL 01 | Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Tlakový spínač vzduchu (diferenční)
V1-PdAH 01 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-PdAH 02 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-PdAH 11 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník diferenčního tlaku
V1 -PdT 01 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1 -PdT 11 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektronický převodník vlhkosti
V1-MT 01 | Potrubní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulátor vlhkosti (Humidistat)
V1-MaH 01 | kanálový 1 SPDT kontakt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulační ventil, DVOUCESTNÝ, (upřesní UT)
V1-Y 51 | DN25, kv | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon, IP42,
| Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 8Nm, 90/15sec,
V1-Y 01 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon, 24V AC/DC, 8Nm, 80sec,přírůstkové řízení,
V1-Y 11 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
OSTATNÍ
V1-M 01 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V1-M 11 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V1-M 51 | čerpadlo přívod 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V1-CHJ 11 | Chazení VZT přívod 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V1-EM 91 | Parní vyvíječ 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
Servisní vypínač
V1-SM 01 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-SM 11 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník CO2 pro montáž do potrubí
V1-QT 11.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-QT 12.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V1-QT 13.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| VZT1 - celkem |  |  |  | 0
VZT2
Teplotní snímač
V2-TT 00 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-TT 01 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-TT 11 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-TT 81 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-TT 51 | baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Příslušenství:
| Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Návarek pro jímkový snímač teploty | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
Termostat protimrazové ochrany
V2-TAL 01 | Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Tlakový spínač vzduchu (diferenční)
V2-PdAH 01 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-PdAH 11 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník diferenčního tlaku
V2 -PdT 01 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2 -PdT 11 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulační ventil, DVOUCESTNÝ, (upřesní UT)
V2-Y 51 | DN25, kv | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon, IP42,
| Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 8Nm, 90/15sec,
V2-Y 01 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm, 80sec,přírůstkové řízení,
V2-Y 11 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
OSTATNÍ
V2-M 01 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V2-M 1 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V2-M 51 | čerpadlo přívod 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V2-CHJ 11 | Chazení VZT přívod 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
Servisní vypínač
V2-SM 01 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-SM 11 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník CO2 pro montáž do potrubí
V2-QT 11.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-QT 12.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-QT 13.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-QT 21.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-QT 22.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V2-QT 23.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| VZT2 - celkem |  |  |  | 0
VZT3
Teplotní snímač
V3-TT 00 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-TT 01 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-TT 02 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-TT 11 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-TT 41 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-TT 81 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-TT 51 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Příslušenství:
| Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Návarek pro jímkový snímač teploty | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
Termostat protimrazové ochrany
V3-TAL 01 | Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Tlakový spínač vzduchu (diferenční)
V3-PdAH 01 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-PdAH 02 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-PdAH 11 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník diferenčního tlaku
V3 -PdT 01 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3 -PdT 11 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektronický převodník vlhkosti
V3-MT 01 | Potrubní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulátor vlhkosti (Humidistat)
V3-MaH 01 | kanálový 1 SPDT kontakt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulační ventil, DVOUCESTNÝ, (upřesní UT)
V3-Y 51 | DN25, kv | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon, IP42,
| Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 8Nm, 90/15sec,
V3-Y 01 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon, 24V AC/DC, 8Nm, 80sec,přírůstkové řízení,
V3-Y 11 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
OSTATNÍ
V3-M 01 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V3-M 1 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V3-M 51 | čerpadlo přívod 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V3-CHJ 11 | Chazení VZT přívod 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V3-EM 91 | Parní vyvíječ 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
Servisní vypínač
V3-SM 01 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-SM 11 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník CO2 pro montáž do potrubí
V3-QT 21.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-QT 22.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V3-QT 23.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| VZT3 - celkem |  |  |  | 0
VZT4
Teplotní snímač
V4-TT 00 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-TT 01 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-TT 02 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-TT 11 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-TT 41 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-TT 81 | sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-TT 51 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Příslušenství:
| Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Návarek pro jímkový snímač teploty A99 | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
Termostat protimrazové ochrany
V4-TAL 01 | Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Tlakový spínač vzduchu (diferenční)
V4-PdAH 01 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-PdAH 02 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-PdAH 11 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-PdAH 22.1 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-PdAH 23.1 | 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník diferenčního tlaku
V4 -PdT 01 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4 -PdT 11 | 0 až 10 V | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektronický převodník vlhkosti
V4-MT 01 | Potrubní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulátor vlhkosti (Humidistat)
V4-MaH 01 | kanálový 1 SPDT kontakt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulační ventil, DVOUCESTNÝ, (upřesní UT)
V4-Y 51 | DN25, kv | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon, IP42,
| Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC, 8Nm, 90/15sec,
V4-Y 01 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Servopohon, 24V AC/DC, 8Nm, 80sec,přírůstkové řízení,
V4-Y 11 | ON/OFF | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
OSTATNÍ
V4-M 01 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V4-M 1 | el. ventilátor přívod 400 V jednootáčkový, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V4-M 51 | čerpadlo přívod 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V4-CHJ 11 | Chazení VZT přívod 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
V4-EM 91 | Parní vyvíječ 400V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
Servisní vypínač
V4-SM 01 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-SM 11 | Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Převodník CO2 pro montáž do potrubí
V4-QT 22.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V4-QT 23.2 | Potrubní, 0 až 2000 ppm CO2 | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| VZT4 - celkem |  |  |  | 0
UT
Teplotní snímač
UT-TT 01 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT-TT 02 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT-TT 11 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT-TT 12 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT-TT 21 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT-TT 22 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
UT-TT 23 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Příslušenství:
| Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Návarek pro jímkový snímač teploty | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ (upřesní UT)
UT-Y 11 | DN25, kv | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon, IP42,
| Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ (upřesní UT)
UT-Y 12 | DN25, kv | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon, IP42,
| Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Elektrický pohon uónového ventilu podlahového topení termický, regulace ON/OFF nebo DAT
UTa-Yy | Termický pohon, regulace proporcionáoní, 24V | ks | 24 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Adaptér pohonu pro montáž pro ventily | ks | 24 |  |  | DM | VLASTNÍ
Snímač teploty do místnosti
UTA-TTy | Do místnosti, Plast ABS | ks | 13 |  |  | DM | VLASTNÍ
| UT - celkem |  |  |  | 0
OSTATNÍ
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20
V5-QA 11 | spínací prvek relé | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
V5-QA 12 | spínací prvek relé | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
Snímač teploty s PTC prvkem, Venkovní, krytí IP 54, materiál polykarbonát, typ:
V11-TT 11 | rozsah -40 až +60 °C | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
EL-TT 11 | rozsah -40 až +60 °C | ks | 1 |  |  | DM | VLASTNÍ
ANALYZÁTOR SÍTĚ PRO MONTÁŽ DO HLAVNÍCH ROZVADĚČŮ ELEKTRO RH A RZ
EL-AS RH | Analyzátor sítě s komunikačním modulem RS485/MODbus | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
EL-AS RZ | Analyzátor sítě s komunikačním modulem RS485/MODbus | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK
Va-PK xy.z | Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ | ks | 44 |  |  | P | VLASTNÍ
Přívod nn
V5-VZT5 | VZT jednotka přívod 400 V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  | P | VLASTNÍ
Vx-M11 | ventilátor V6, V7 přívod 230 V - PŘIPOJENÍ | ks | 5 |  |  | P | VLASTNÍ
Vx-NY xy.z | VAV regulátory 24V - PŘIPOJENÍ | ks | 28 |  |  | P | VLASTNÍ
| OSTATNÍ - celkem |  |  |  | 0
| Polní instrmentace - celkem |  |  |  | 0
Montážní práce a materiál
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 870 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 460 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 280 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 160 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CYKY-J 4x2.5 , pevně | m | 120 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 80 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CYKY-J 5x16 , pevně | m | 80 |  |  | DM | VLASTNÍ
KABEL STÍNĚNÝ
| JYTY 2x1 mm, pevně | m | 2450 |  |  | DM | VLASTNÍ
| JYTY 4x1 mm, pevně | m | 1240 |  |  | DM | VLASTNÍ
| JYTY-O 7x1 mm , pevně | m | 120 |  |  | DM | VLASTNÍ
KABEL KOMUNIKAČNÍ VNITŘNÍ,
| UTP kat.5 , pevně | m | 540 |  |  | DM | VLASTNÍ
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
| CY16 Žlutozelený, pevně | m | 60 |  |  | DM | VLASTNÍ
| CY6 Žlutozelený, pevně | m | 185 |  |  | DM | VLASTNÍ
ZEMNÍCÍ SVORKA
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 18 |  |  | DM | VLASTNÍ
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 18 |  |  | DM | VLASTNÍ
1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU
4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43
| 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 54 |  |  | DM | VLASTNÍ
Ocelové závitové trubky (1250N)
| 6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 35 |  |  | DM | VLASTNÍ
| 6021 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 35 |  |  | DM | VLASTNÍ
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
| 1216E d 16 mm, pevně | m | 120 |  |  | DM | VLASTNÍ
| 1225 d 25 mm, pevně | m | 60 |  |  | DM | VLASTNÍ
| 1232 d 32 mm, pevně | m | 90 |  |  |  | VLASTNÍ
1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
| 4016E LA d 16 mm, pevně | m | 40 |  |  | DM | VLASTNÍ
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| LHD40x20 hranatá | m | 60 |  |  | DM | VLASTNÍ
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK
VČETNĚ VÍKA,KOLEN,T-KUSU A PODPĚR
| 62/ 50 mm | m | 20 |  |  | DM | VLASTNÍ
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ- ZINEK
VČETNĚ T-KUSU A PODPĚR
| 50/50 | m | 320 |  |  | DM | VLASTNÍ
| 150/50 | m | 70 |  |  | DM | VLASTNÍ
| 250/100 | m | 55 |  |  | DM | VLASTNÍ
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
| do 5 kg | ks | 22 |  |  | M | VLASTNÍ
| přes 5 do 10 kg | ks | 7 |  |  | M | VLASTNÍ
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
| přes 400 do 500kg | ks | 1 |  |  | M | VLASTNÍ
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| Do 2,5 mm2 | ks | 680 |  |  | M | VLASTNÍ
| Do 6 mm2 | ks | 20 |  |  | M | VLASTNÍ
| Do 16 mm2 | ks | 15 |  |  | M | VLASTNÍ
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
| Pláště kabelu | ks | 370 |  |  | M | VLASTNÍ
POŽÁRNÍ UCPÁVKA
| Požární ucpávka 120 mm | ks | 12 |  |  | DM | VLASTNÍ
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 56 |  |  | M | VLASTNÍ
| Montážní práce a materiál - celkem |  |  |  | 0
Ostatní specifikace
OSTATNÍ
| Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software | kpl | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| Jednorázové zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| Doprava | kpl | 1 |  |  | M | VLASTNÍ
| Ostatní specifikace - celkem |  |  |  | 0
Podružný materiál
| Např. drobný spojovací a upevňovací materiál atp. | ks | 1 |  |  | D | VLASTNÍ
| Měření a regulace - celkem |  |  |  | 0