## REKAPITULACE
Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
SO 1Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
SO 2Modernizace Perinatologického centra II. typu
Popis | Cena SO 1 | Cena SO 2 | CENA CELKEM
Stavební objekt SO 03 (Gynekologie)
003: Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0
006: Úpravy povrchu | 0 | 0 | 0
009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0 | 0
020: Čisté prostory | 0 |  | 0
021: Silnoproud | 0 | 0 | 0
022: Dorozumívací zařízení | 0 | 0 | 0
024: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0
711: Izolace proti vodě |  | 0 | 0
713: Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
721: Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0
722: Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0
725: Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0
726: Instalační prefabrikáty | 0 | 0 | 0
729: Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0
730: Armatury | 0 |  | 0
733: Medicinální plyny | 0 | 0 | 0
734: EPS | 0 | 0 | 0
735: MaR | 0 | 0 | 0
763: Konstrukce montované | 0 | 0 | 0
764: Konstrukce klempířské | 0 |  | 0
766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767: Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0
771: Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
776: Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781: Obklady keramické | 0 | 0 | 0
783: Nátěry | 0 | 0 | 0
784: Malby | 0 | 0 | 0
Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0
Celkem (bez DPH) | 0 | 0 | 0

## SO1
Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ |  | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
Stavební objekt SO 01 (Gynekologie)
|  |  | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0
1 | SP | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z pórobetonových příčkovek tl 150 mm | m2 | 24.35 | 0 | 24.35 |  | 0
2 | SP | 340238235 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek pórobetonových tl 150 mm | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0
3 | SP | 340235212 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. přes 100 mm | kus | 25 | 0 | 25 |  | 0
4 | SP | 31127ce | Zazdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 350 kg/m3 | m3 | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 0
5 | SP | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 79.8 | 0 | 79.8 |  | 0
6 | SP | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 66.85 | 0 | 66.85 |  | 0
7 | SP | 3422725ax | Obezdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 3.325 | 0 | 3.325 |  | 0
8 | SP | 340fj8 | Překlad plochý keramicko betonový 145x71x1250 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
9 | SP | 340fj9 | Překlad plochý keramicko betonový 145x71x1500 mm | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
10 | SP | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.12 | 0 | 0.12 |  | 0
11 | H | 13fg1 | Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.10675 | 5 | 0.11209 |  | 0
12 | H | 14eb2 | Tyč ocelová L, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 60/60/6 | t | 0.013008 | 5 | 0.013658 |  | 0
13 | SP | 317sc6 | Kotvení ocel válc nosníků na chemické kotvy do ŽB | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
14 | SP | 340291121 | Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 42 | 0 | 42 |  | 0
15 | SP | 340291122 | Dodatečné ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm | m | 53 | 0 | 42 |  | 0
16 | SP | 340291131 | Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 17.5 | 0 | 17.5 |  | 0
17 | SP | 340291132 | Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm | m | 21 | 0 | 21 |  | 0
18 | SP | X743ev | Zazdívka z pórobetonových přesných příčkovek ocelové dveřní zárubně do stávající příčky tl. 150 mm | m2 | 14 | 0 | 14 |  | 0
|  |  | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0
19 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  | 0
20 | SP | 612421331 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 754 | 0 | 754 |  | 0
21 | SP | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem | m2 | 8 | 0 | 8 |  | 0
22 | SP | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | m2 | 19 | 0 | 19 |  | 0
23 | SP | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | m2 | 205 |  | 205 |  | 0
24 | SP | 612901112 | Ubroušení výstupků malty u stěn vnitřních po otlučení obkladů | m2 | 609.3 | 0 | 609.3 |  | 0
25 | SP | 612471411 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem | m2 | 1114.3 | 5 | 1170.015 |  | 0
26 | SP | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | kus | 25 | 0 | 25 |  | 0
27 | SP | 612474115 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi | m2 | 195 | 8 | 210.6 |  | 0
28 | SP | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 195 | 8 | 210.6 |  | 0
29 | SP | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky | m | 62 | 3 | 63.86 |  | 0
30 | SP | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková malých ploch | m2 | 28 | 8 | 30.24 |  | 0
31 | SP | 610991111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | m2 | 220 | 5 | 231 |  | 0
|  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
32 | SP | X34vb1 | Montáž a dodávka přenosného hasicího přístroje práškového s has. schopností 21A | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
33 | SP | X34vb2 | Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních tabulek | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
34 | SP | X34vb3 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek prostupů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
35 | SP | X47hs9 | Prorážení otvorů přes betonový strop tl. 240 mm pro trubku DN 150 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
36 | SP | X47hs9 | Prostup střechou zabetonováním trubky pro VZT otvoru včetně doplnění parotěsné vrstvy včetně doplnění střešní skladby tepelnou izolací | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
36b | SP | X47hs9 | Zabetonování prostupů střechou po demontované VZT včetně doplnění parotěsné vrstvy včetně doplnění střešní skladby tepelnou izolací včetně doplnění živičné krytiny | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
37 | SP | X47hs9 | Zaizolování trubky DN 150 mm nad střechou ze živičné krytiny | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
38 | SP | 952901111 | Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 794 | 0 | 794 |  | 0
39 | SP | 952902110 | Čištění budov zametáním a vyklízením v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | m2 | 794 | 0 | 794 |  | 0
40 | SP | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 143.95 | 0 | 143.95 |  | 0
41 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 36 | 0 | 36 |  | 0
42 | SP | 971dv8 | Otlučení omítek rovných podhledů | m2 | 163.14 | 0 | 163.14 |  | 0
43 | SP | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
44 | SP | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 22 | 0 | 22 |  | 0
45 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování překladů hl do 150 mm v do 150 mm | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
46 | SP | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 6.7 | 0 | 6.7 |  | 0
47 | SP | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 12.5 | 0 | 12.5 |  | 0
48 | SP | 97103fb1 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
49 | SP | 97103ac2 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
50 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 12.8 | 0 | 12.8 |  | 0
51 | SP | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 4.311 | 0 | 4.311 |  | 0
52 | SP | 964011221 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0.8505 | 0 | 0.8505 |  | 0
53 | SP | 9710332xc | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0
54 | SP | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 5.5 | 0 | 5.5 |  | 0
55 | SP | 94111112x | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 24 m | m2 | 444 | 0 | 444 |  | 0
56 | SP | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 8880 | 0 | 8880 |  | 0
57 | SP | 94111182x | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 24 m | m2 | 444 | 0 | 444 |  | 0
58 | SP | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 444 | 0 | 444 |  | 0
59 | SP | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 8880 | 0 | 8880 |  | 0
60 | SP | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 444 | 0 | 444 |  | 0
61 | SP | sd2e3 | Statické posouzení (výpočet) při návrhu a stavbě lešení řadového | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
62 | SP | sd2w7 | Pomocné kotvení do fasády při stavbě lešení řadového | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
63 | SP | sd2a4 | Oprava porušené fasády po kotvách lešení řadového | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
64 | SP | 949111111 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 400 | 0 | 400 |  | 0
65 | SP | 949111112 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 200 | 0 | 200 |  | 0
66 | SP | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 49.5 | 0 | 49.5 |  | 0
67 | SP | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 396 | 0 | 396 |  | 0
68 | SP | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 49.5 | 0 | 49.5 |  | 0
69 | SP | 979087392 | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění vybouraných hmot | t | 396 | 0 | 396 |  | 0
70 | SP | 9790873sc3 | Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace ručně vodorovný (-2.NP až 6.NP (8 podlaží)) | t | 396 | 0 | 396 |  | 0
71 | SP | 9790873sc3 | Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace ručně svislý (-2.NP až 6.NP (8 podlaží)) | t | 396 | 0 | 396 |  | 0
72 | SP | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 49.5 | 0 | 49.5 |  | 0
73 | SP | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 990 | 0 | 990 |  | 0
74 | SP | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (odpad HSV, včetně odpadu z PSV) na skládce (skládkovné) | t | 49.5 | 0 | 49.5 |  | 0
|  |  | 020: Čisté prostory | [5 empty] | 0
75 | MP |  | Stěnový obklad s pomocnou konstrukcí. Ocelové, barevně lakované obkladové panely. Povrch panelů musí být hladký. Montáž pomocí západkových profilů na vyrovnávací ocelovou konstrukci. Základní rastr bude 1000 mm. Výška panelů bude 50mm nad kovový podhled. Maximální tloušťka 60mm. Dodávka a montáž včetně olemování okeních otvorů. | m2 | 361 | 0 | 361 |  | 0
76 | MP |  | Dolní vodící profil G65 - délka 2,0m. Ocelový podlahový profil pod stěnový obklad, tloušťka materiálu 1mm, výška 65mm od podlahy. | m | 120 | 0 | 120 |  | 0
77 | MP |  | Ocelový lakovaný lehký podhled. Ocelové kostrukce zavěšené do stavebního stropu z pozinkované oceli sloužící k upevnění kazet podhledu. Stropní kovové barevně lakované kazety o rozměru 625 x 625mm. Strop bude po montáži těsný. Barevný odstín RAL 9010 polomatný. | m2 | 165 | 0 | 165 |  | 0
78 | MP |  | Revizní kazeta lehkého podhledu. Revizní kazeta lehkého podhledu M625 s revizním otvorem 620x520mm. Revizní prostup přichycen magneticky. | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
79 | MP |  | Horní rádiusový profil. Hliníkový lakovaný rádiusový profil pro vytvoření rádiusové přechodu mezi podhledem a obkladem stěn. | m | 133 | 0 | 133 |  | 0
80 | MP |  | Lemovací profil laminárního pole. Hliníkový lakovaný profil tvaru F pro napojení podhledu k laminárnímu poli, barva RAL 9010. | m | 23 | 0 | 23 |  | 0
81 | MP |  | Dveře automaticky posuvné jednokřídlé 1100x2100mm. Kovové jednokřídlé automaticky posuvné dveře, průchozí rozměr 1100x2100mm, prosklení 600x900mm včetně mag. ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování zapuštěné madlo z nerezové oceli, ovládání 2x bezdotykový spínač, programovatelný přepínač, bezpečnostní senzory. | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
82 | MP |  | Dveře automaticky posuvné jednokřídlé 900x2100mm. Kovové jednokřídlé automaticky posuvné dveře, průchozí rozměr 900x2100mm, prosklení 400x900mm včetně mag. ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování zapuštěné madlo z nerezové oceli, ovládání 2x bezdotykový spínač, programovatelný přepínač, bezpečnostní senzory. | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
83 | MP |  | Dveře automaticky posuvné jednokřídlé 800x2100mm. Kovové jednokřídlé automaticky posuvné dveře, průchozí rozměr 800x2100mm, prosklení 400x900mm včetně mag. ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování zapuštěné madlo z nerezové oceli, ovládání 2x bezdotykový spínač, programovatelný přepínač, bezpečnostní senzory. | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
84 | MP |  | Dveře mechanicky posuvné jednokřídlé 1100x2100mm. Kovové jednokřídlé mechanicky posuvné dveře, průchozí rozměr 1100x2100mm, prosklení 600x900mm včetně mag. ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování oboustranné trubkové madlo z nerezové oceli. | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0
85 | MP |  | Dveře mechanicky posuvné jednokřídlé 800x2100mm. Kovové jednokřídlé mechanicky posuvné dveře, průchozí rozměr 800x2100mm, prosklení 400x900mm včetně mag. ovládané žaluzie. Barevně lakované RAL 9002. Dveřní otvor olemován nerezovou obložkovou zárubní, kování oboustranné trubkové madlo z nerezové oceli. | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
86 | MP |  | Svítidlo pro operační sály PURO LED 39W, rozměr 623x623x110mm, IP65, kryt SKLO, v barevné podání Ra=940, barva RAL 9010. | kus | 19 | 0 | 19 |  | 0
87 | MP |  | Svítidlo pro operační sály PURO LED 63W, rozměr 623x623x110mm, IP65, kryt SKLO, v barevné podání Ra=940, barva RAL 9010. | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0
88 | MP |  | Svítidlo pro čisté prostory PURO LED 39W, rozměr 623x623x110mm, IP54, kryt OPAL, barevné podání Ra=840, barva RAL 9010. | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0
89 | MP |  | Svítidlo pro čisté prostory PURO LED 63W, rozměr 623x623x110mm, IP54, kryt OPAL, barevné podání Ra=840, barva RAL 9010. | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
90 | MP |  | Exportní balení, doprava, engeneering, výrobně-montážní dokumentace, projekt skutečného provedení. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
91 | MP |  | Validační měření parametrů čistého prostoru v rozsahu IQ a OQ. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
92 | MP | cr42s | Montáž a dodávka Stropní operační svítidlo s technologií LED se satelitem pro použití na operačním sále Technické podmínky: Hlavní svítidlo Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30 – 100% intenzity + endo mód 5% intenzity) Průměr světelného pole cca 175 – 260 mm Satelitní svítidlo Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 130 000 lx (plynulá regulace 30 – 100% intenzity + endo mód 5% intenzity) Průměr světelného pole cca 160 – 230 mm Obecné požadavky: - zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů) - rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat cca v rozsahu od 3 600°K do 4 600°K za zachování chladného světla - synchronizovaná změna teploty chromatičnosti nastavitelná paralelně na hlavním i satelitním svítidle - index podání barev Ra 95 - plynulé nastavení průměru světelného pole - plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu a samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo - regulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo - homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů - nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla - možnost volby multifunkčního ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti - ovládání základních funkcí světla pomocí sterilní rukojeti – intenzita a průměr osvětleného pole - bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti - minimální tepelné vyzařování - ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti - snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla - snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla - možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bezdorazové provedení - elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 - napájení 230 V / 50 Hz , modul 24 V DC (přepínání při výpadku napájení) - vlastní UPS, umístění na pojízdném vozíčku , min. cca 1500VA (pro provoz na dobu nutnou dle platných předpisů) - životnost světelných zdrojů minimálně 40 000 provozních hodin - výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla - možnost snadného přepnutí svítidla do módu osvětlení na pozadí se současnou regulací jeho intenzity při provádění endoskopických operací, které nebude závislé na aktuálním nastavení druhého ramena - zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla - možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen - garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla - včetně instalace, veškerých kotevních prvků, konstrukcí, uvedení do provozu, kompletní dokumentace, revizí a kontrol | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
93 | MP | sje7 | Montáž a dodávka Stropní vyšetřovací svítidlo s technologií LED pro použití na porodním sále Technické podmínky: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 130 000 lx (plynulá regulace intenzity 30-100%) Průměr světelného pole cca 160 - 230 mm Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla Obecné požadavky: - zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a s redukcí nežádoucích barevných stínů - index podání barev min. Ra 95 - rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat cca v rozsahu od 3 600°K do 4 600°K za zachování chladného světla - plynulé nastavení průměru světelného pole - plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu - homogenní osvětlení pole bez barevných stínů - nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla - možnost volby multifunkčního ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti - minimální tepelné vyzařování - možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bezdorazové provedení - snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu a malé prostorové nároky svítidla - snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla - elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 - napájení 230 V / 50 Hz - vlastní UPS, umístění u zavěšení svítidla, min. 500VA - životnost světelných zdrojů minimálně 40 000 provozních hodin - možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen - garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla - včetně instalace, veškerých kotevních prvků, konstrukcí, uvedení do provozu, kompletní dokumentace, revizí a kontrol | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
|  |  | 021: Silnoproud | [5 empty] | 0
Rozvaděče NN 0,4kV
94 | MP |  | Doplnění rozvaděče 3-RP12+6NP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
typ vestavný
IP40/20, TN-S
In=40A; Ik=10kA / 400V
přívod i vývody vrchem
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.07
95 | MP |  | Rozvaděč 3-RSM13+6NP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
typ vestavný
IP40/20, TN-S
In=40A; Ik=10kA / 400V
přívod i vývody vrchem
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.04
96 | MP |  | Rozvaděč 3-RSM14+6NP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
typ vestavný
IP40/20, TN-S
In=40A; Ik=10kA / 400V
přívod i vývody vrchem
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.05
97 | MP |  | Rozvaděč 3-RSM16+6NP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
typ vestavný
IP40/20, TN-S
In=40A; Ik=10kA / 400V
přívod i vývody vrchem
provedený dle výkresu č. D.1.4.3.06
98 | MP |  | Záložní zdroj pro operační svítidla UPOL | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
vybavený pro 4ks svítidel (2x35W, 2x80W)
výstupní napětí 24V DC
doba zálohování 180 min
samostatně stojící
99 | MP |  | Záložní zdroj UPS pro třídu napájení 0 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
výkon 10kVA /400V/400V
doba zálohování 60 min
samostatně stojící
Svítidla a zdroje
100 | MP |  | Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem, 33W, výstup 3800 lumen, IP40, 595x595x75mm | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
101 | MP |  | Svítidlo A2 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem, 40W, výstup 4400 lumen, IP40, 595x595x75mm | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
102 | MP |  | Svítidlo A3 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem, 60W, výstup 6000 lumen, IP40, 595x595x75mm | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
103 | MP |  | Svítidlo B1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 30W, výstup 3000 lumen, IP65, 595x595x85mm | ks | 38 | 0 | 38 |  | 0
104 | MP |  | Svítidlo B2 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 43W, výstup 4300 lumen, IP65, 595x595x85mm | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
105 | MP |  | Svítidlo B3 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 60W / 940, výstup 4800 lumen, IP65, 595x595x85mm | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
106 | MP |  | Svítidlo B4 - Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vyšším krytí, 32W, výstup 3200 lumen, IP54, 1270x110x65mm | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
107 | MP |  | Svítidlo C1 - Přisazené průmyslové LED svítidlo s opálovým difuzorem, 40W, výstup 4400 lumen, IP65, 1580x90x95mm | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
108 | MP |  | Svítidlo D1 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 14W, výstup 1600 lumen, IP44, Ø 195x100mm | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
109 | MP |  | Svítidlo D2 - Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí, 21W, výstup 2200 lumen, IP44, Ø 195x100mm | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0
110 | MP |  | Svítidlo E1 - Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí, IP44, délka 610mm | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
111 | MP |  | Svítidlo E2 - Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku, IP40, Třída ochrany II., délka 600 mm | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0
112 | MP |  | Svítidlo F1 - Přisazené kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 24W / 840, výstup 2100 lumen, IP65, Třída ochrany II., Ø 360x85mm | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
113 | MP |  | Montáž svítidla H1 - Vestané LED svítidlo do kovového hygienického podhledu 625x625 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 37W / 940, výstup 3400 lumen, IP65, 623x623x90 mm | ks | 34 | 0 | 34 |  | 0
114 | MP |  | Montáž svítidla H2 - Vestané LED svítidlo do kovového hygienického podhledu 625x625 mm s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 59W / 940, výstup 5400 lumen, IP65, 623x623x90 mm | ks | 26 | 0 | 26 |  | 0
115 | MP |  | Svítidlo N1 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area, 5W, výstup 285 lumen, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP20, Třída ochrany II. | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
116 | MP |  | Svítidlo N2 - Vestavné nouzové LED svítidlo typu Area ve vysokém krytí, 5W, výstup 285 lumen, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP64, Třída ochrany II. | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
117 | MP |  | Svítidlo NP - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP65, Třída ochrany II. | ks | 23 | 0 | 23 |  | 0
118 |  |  | Koncové přístroje
119 | MP |  | spínač řazení 1 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 37 | 0 | 37 |  | 0
120 | MP |  | spínač řazení 5 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
121 | MP |  | spínač řazení 6 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 26 | 0 | 26 |  | 0
122 | MP |  | spínač řazení 7 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
123 | MP |  | tlačítko řazení 1/0 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 19 | 0 | 19 |  | 0
124 | MP |  | spínač řazení 1 IP20 ABB Reflex, bílá (čisté prostory) | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
125 | MP |  | spínač řazení 6 IP20 ABB Reflex, bílá (čisté prostory) | ks | 32 | 0 | 32 |  | 0
126 | MP |  | spínač řazení 7 IP20 ABB Reflex, bílá (čisté prostory) | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
127 | MP |  | spínač řazení 5 IP44 ABB Praktik, šedá | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
128 | MP |  | dvojitá zásuvka 230V 16A IP20 ABB Reflex, zelená | ks | 33 | 0 | 33 |  | 0
129 | MP |  | zásuvka pro ochranný vodič PA | ks | 39 | 0 | 39 |  | 0
130 | MP |  | dvojzásuvka 230V 16A IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 87 | 0 | 87 |  | 0
131 | MP |  | zásuvka 230V 16A IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
132 | MP |  | zásuvka STA ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
133 | MP |  | zásuvka 1xRJ45 cat.5e ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 28 | 0 | 28 |  | 0
134 | MP |  | zásuvka 1xRJ45 cat.5e ABB Reflex, bílá | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
Trasy
135 | MP |  | žlab ocelový, drátěný, pozinkovaný 200/60 včeně příslušenství | m | 48 | 0 | 48 |  | 0
136 | MP |  | Nosník 250 | ks | 37 | 0 | 37 |  | 0
137 | MP |  | žlab ocelový, drátěný, pozinkovaný 100/60 pož.odolnost 60min, včeně příslušenství | m | 45 | 0 | 45 |  | 0
138 | MP |  | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
139 | MP |  | ocel.konstr.všeobecně | kg | 43 | 0 | 43 |  | 0
140 | MP |  | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
141 | MP |  | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 63 | 0 | 63 |  | 0
142 | MP |  | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
143 | MP |  | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 63 | 0 | 63 |  | 0
144 | MP |  | Krabice rozbočovací KU68-1903 | ks | 48 | 0 | 48 |  | 0
145 | MP |  | Krabice universální KU68-1902 | ks | 81 | 0 | 81 |  | 0
146 | MP |  | krabice rozbočovací na povrch IP44 | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
147 | MP |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 72 | 0 | 72 |  | 0
148 | MP |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 48 | 0 | 48 |  | 0
149 | MP |  | příchytka 16 | ks | 150 | 0 | 150 |  | 0
150 | MP |  | příchytka 25 | ks | 90 | 0 | 90 |  | 0
151 | MP |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 275 | 0 | 275 |  | 0
Kabeláž
152 | MP |  | kabel CYKY 5x1,5 | m | 378 | 0 | 378 |  | 0
153 | MP |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | 3750 | 0 | 3750 |  | 0
154 | MP |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 2826 | 0 | 2826 |  | 0
155 | MP |  | kabel CXKH-V 3x1,5 | m | 534 | 0 | 534 |  | 0
156 | MP |  | kabel CXKH-V 3x2,5 | m | 183 | 0 | 183 |  | 0
157 | MP |  | kabel JYTY 14x1 | m | 81 | 0 | 81 |  | 0
158 | MP |  | kabel UTP cat.5 | m | 264 | 0 | 264 |  | 0
159 | MP |  | kabel UTP cat.5e | m | 2112 | 0 | 2112 |  | 0
160 | MP |  | ukončení kabelu do 4 | ks | 738 | 0 | 738 |  | 0
161 | MP |  | ukončení kabelu UTP | ks | 112 | 0 | 112 |  | 0
162 | MP |  | kabelový štítek | ks | 348 | 0 | 348 |  | 0
Ochranné pospojování
163 | MP |  | HOP - hlavní ekvipotencionální svorkovnice | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
164 | MP |  | štítky označovací | ks | 26 | 0 | 26 |  | 0
165 | MP |  | vodič CYA 6 zžl | m | 114 | 0 | 114 |  | 0
166 | MP |  | vodič CYA 4 zžl | m | 234 | 0 | 234 |  | 0
167 | MP |  | vodič CYA 2,5 zžl | m | 456 | 0 | 456 |  | 0
168 | MP |  | svorka AB včetně pásku | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
Ostatní
169 | MP |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 12 | 0 | 12 |  | 0
170 | MP |  | svorka Wago 2x2,5 | ks | 344 | 0 | 344 |  | 0
171 | MP |  | svorka Wago 3x2,5 | ks | 276 | 0 | 276 |  | 0
172 | MP |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
173 | MP |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
174 | MP |  | pomocné práce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
175 | MP |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
176 | MP |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
177 | MP |  | jiný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
178 | MP |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
179 | MP |  | zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
180 | MP |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
181 | MP |  | revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 022: Dorozumívací zařízení | [5 empty] | 0
Dorozumívací zařízení
182 | MP |  | Kontrola vedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
183 | MP |  | Datový rozvaděč 19"/15U (součást dodávky SLP rozvodů) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
184 | MP |  | Napájecí zdroj + lokální server PS-07 IP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
185 | MP |  | Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U PDP 19"/1U | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
186 | MP |  | Datový switch 24 portů/19" SWI-24 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
187 | MP |  | Napájecí injektor 16 portů/19" POE - 16/19" | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
188 | MP |  | Svítidlo signalizační LED CL | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
189 | MP |  | Pokojový terminál hovorový s displejem RT-07DV IP | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
190 | MP |  | Pokojový terminál se čtečkou a hovorem RT-07VCR IP | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
191 | MP |  | Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) BC-01H | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
192 | MP |  | Tlačítko pacienta (bez hovoru) PU - 01 | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
193 | MP |  | Tlačítko nouzového volání EB-07 IP | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
194 | MP |  | Táhlo nouzového volání EC-07 IP | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
195 | MP |  | Služební terminál Vchod ST - 07V IP | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
196 | MP |  | Elektromagnetický zámek ELM | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
197 | MP |  | Patch kabel Patch 0,3m | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
198 | MP |  | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0
199 | MP |  | Instalace a konfigurace systému | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
200 | MP |  | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
Trasy
201 | MP |  | žlab ocelový, drátěný, pozinkovaný 100/60 včeně příslušenství | m | 55 | 0 | 55 |  | 0
202 | MP |  | Nosník 250 | ks | 46 | 0 | 46 |  | 0
203 | MP |  | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
204 | MP |  | ocel.konstr.všeobecně | kg | 15 | 0 | 15 |  | 0
205 | MP |  | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 26 | 0 | 26 |  | 0
206 | MP |  | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
207 | MP |  | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 26 | 0 | 26 |  | 0
208 | MP |  | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
209 | MP |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 48 | 0 | 48 |  | 0
210 | MP |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 8 | 0 | 8 |  | 0
211 | MP |  | příchytka 16 | ks | 36 | 0 | 36 |  | 0
212 | MP |  | příchytka 25 | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
213 | MP |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
Kabeláž
214 | MP |  | kabel do trubek, nebo do lišt LSZH UTP Cat 5e | m | 500 | 0 | 500 |  | 0
215 | MP |  | vodič do trubek, nebo do lišt 2x2,5 | m | 150 | 0 | 150 |  | 0
216 | MP |  | instalační krabice pod omítku KU 68/2 | ks | 17 | 0 | 17 |  | 0
217 | MP |  | instalační krabice pod omítku 2xKP 687/1 | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
218 | MP |  | instalační krabice pod omítku 3xKP 687/1 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
219 | MP |  | ukončení kabelu datového | ks | 112 | 0 | 112 |  | 0
220 | MP |  | kabelový štítek | ks | 116 | 0 | 116 |  | 0
Ostatní
221 | MP |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 10 | 0 | 10 |  | 0
222 | MP |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
223 | MP |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
224 | MP |  | pomocné práce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
225 | MP |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
226 | MP |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
227 | MP |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
228 | MP |  | zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
229 | MP |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
230 | MP |  | revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
231 | SP | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 52.2 | 0 | 52.2 |  | 0
232 | SP | 998011sc6 | Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP (8 podlaží)) bez mechanizace ručně svislý | t | 52.2 | 0 | 52.2 |  | 0
233 | SP | 998011sc7 | Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP (8 podlaží)) bez mechanizace ručně vodorovný | t | 52.2 | 0 | 52.2 |  | 0
|  |  | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
234 | SP | X2896 | Penetrace podkladu | m2 | 10.3 | 0 | 10.3 |  | 0
235 | SP | 7131xcv3 | Montáž tepelné izolace stěn z desek lepeno studeným asfaltovým lepidlem, desky ve sparách kotvit ke zdi nerez příponkami | m2 | 10.3 | 0 | 10.3 |  | 0
236 | H | 631ed | Deska izolační z pěnového skla 450x600 mm tl. 100 mm vhodná pro lepení a omítání, třída reakce na oheň A1, faktor difuzního odporu materiálu 990000, součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m.K | m2 | 10.3 | 10 | 11.33 |  | 0
237 | SP | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 1.95 | 0 | 1.95 |  | 0
|  |  | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
238 | SP | 721 17-1219.R00 | Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
239 | SP | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 17 | 0 | 17 |  | 0
240 | SP | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
241 | SP | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 33 | 0 | 33 |  | 0
242 | SP | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 11 | 0 | 11 |  | 0
243 | SP | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
244 | SP | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0
245 | SP | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
246 | SP | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 79 | 0 | 79 |  | 0
247 | SP | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.532 | 0 | 0.532 |  | 0
248 | SP | 721 17-1803.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
249 | SP | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
250 | SP | 721 21-0818.R00 | Demontáž vpusti vanové DN 100 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
251 | SP | 721 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m | t | 0.1324 | 0 | 0.1324 |  | 0
252 | SP | 721 17-0953.R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
253 | SP | 721 17-0955.R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
254 | SP | 721 17-0912.R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, ohyb potrubí D 40 | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
255 | SP | 721 17-0915.R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, ohyb potrubí D 50 | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
256 | SP | 721 17-0929.R00 | Oprava - zhotovení kolena PVC na skluzu D 114 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
257 | SP | 721 17-0934.R00 | Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 40 | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0
258 | SP | 721 17-0935.R00 | Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 50 | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
259 | SP | 721 17-0962.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
260 | SP | 721 17-0963.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
261 | SP | 721 17-0965.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
262 | SP | 721 30-0932.R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
263 | SP | Xfr38 | Stavební přípomoce, sekání drážek, prorážení otvorů, zaomítání, apod. | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
|  |  | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
264 | SP | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm | m | 47 | 0 | 47 |  | 0
265 | SP | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 27 | 0 | 27 |  | 0
266 | SP | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
267 | SP | 722 17-2330.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16x2,7 mm | m | 35 | 0 | 35 |  | 0
268 | SP | 722 17-2331.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm | m | 27 | 0 | 27 |  | 0
269 | SP | 722 17-2332.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
270 | SP | 722 18-1212.RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 82 | 0 | 82 |  | 0
271 | SP | 722 18-1212.RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
272 | SP | 722 18-1212.RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
273 | SP | 722 17-9191.R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 12 | 0 | 12 |  | 0
274 | SP | 722 17-9193.R00 | Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 | soubor | 12 | 0 | 12 |  | 0
275 | SP | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 54 | 0 | 54 |  | 0
276 | SP | 722 20-2211.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 | kus | 54 | 0 | 54 |  | 0
277 | SP | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 140 | 0 | 140 |  | 0
278 | SP | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 140 | 0 | 140 |  | 0
279 | SP | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.7232 | 0 | 0.7232 |  | 0
280 | SP | R 01 | Napojení nového potrubí PPR na stáv. potrubí z lepeného PVC vč. tvarovek | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
281 | SP | 722 17-0921.R00 | Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 20x1/2 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
282 | SP | 722 17-0922.R00 | Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 25x3/4 | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
283 | SP | 722 17-1911.R00 | Odříznutí plastové trubky D 16 mm | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0
284 | SP | 722 17-1912.R00 | Odříznutí plastové trubky D 20 mm | kus | 30 | 0 | 30 |  | 0
285 | SP | 722 17-1913.R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
286 | SP | 722 17-1931.R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 16 mm | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
287 | SP | 722 17-1932.R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
288 | SP | 722 17-1933.R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
289 | SP | 722 17-3962.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 20 mm | kus | 60 | 0 | 60 |  | 0
290 | SP | 722 17-3963.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
291 | SP | 722 19-0901.R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
292 | SP | 722 17-0801.R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
293 | SP | 722 18-1812.R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
294 | SP | 722 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 0.0153 | 0 | 0.0153 |  | 0
295 | SP | Xfr38 | Stavební přípomoce, sekání drážek, prorážení otvorů, zaomítání, apod. | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
|  |  | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
296 | SP | 725 01-4171.R00 | Klozet závěsný MIO + sedátko, bílý | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0
297 | SP | 725 01-3125.R00 | Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0
298 | SP | 725 01-7123.R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé | soubor | 11 | 0 | 11 |  | 0
299 | SP | 725 01-7233.R00 | Umyvadlo rohové OLYMP 1364.1, 55 cm, barva | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0
300 | SP | 725 01-9101.R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
301 | SP | 725 22-9102.RT2 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 plastových | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
302 | SP | Kai | Vana velká 175 x 175 cm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
303 | SP | 725 24-9101.R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
304 | SP | 500-01005 | Sprchový box SKPP-4 90 | sobor | 1 | 0 | 1 |  | 0
305 | SP | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0
306 | SP | nab-ídka 1 | Dřez nerezový s přepadem a odkapávačem | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
307 | SP | 725 31-9102.R00 | Montáž dvoudřezů | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0
308 | SP | nab-ídka 2 | Dvou dřez nerezový s přepadem a odkapávačem | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
309 | SP | 725 84-5111.R00 | Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
310 | SP | 725 82-3121.R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
311 | SP | 725 82-3134.R00 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
312 | SP | Ivar8 | Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 | ks | 22 | 0 | 22 |  | 0
313 | SP | ivar5 | Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm | ks | 22 | 0 | 22 |  | 0
314 | SP | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
315 | SP | GRO-HE3 | Baterie sprchová páková nástěnná s nastavitelnou sprchou | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
316 | SP | Grohe4 | Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
317 | SP | 725 83-5111.R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
318 | SP | AZP- | Podlahový žlábek nerez 800 mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
319 | SP | AZP-1 | Podlahový žlábek nerez 900 mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
320 | SP | 725 86-0202.R00 | Sifon dřezový HL100G, D 50 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
321 | SP | 2 | Kondenzační sifon HL 136N vč. montáže | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0
322 | SP | 725 86-0300.RT1 | Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
323 | SP | 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0
324 | SP | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.6644 | 0 | 0.6644 |  | 0
325 | SP | 725 11-0811.R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 7 | 0 | 7 |  | 0
326 | SP | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 14 | 0 | 14 |  | 0
327 | SP | 725 32-0821.R00 | Demontáž dřezů | soubor | 6 | 0 | 6 |  | 0
328 | SP | 725 22-0831.R00 | Demontáž vany velké | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
329 | SP | 725 82-0803.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů | soubor | 20 | 0 | 20 |  | 0
330 | SP | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 6 | 0 | 6 |  | 0
331 | SP | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
332 | SP | 725 59-0813.R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 0.7276 | 0 | 0.7276 |  | 0
|  |  | 726: Instalační prefabrikáty | [5 empty] | 0
333 | SP | 726 21-2331.R00 | Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0
334 | SP | 998 72-6123.R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m | t | 0.104 | 0 | 0.104 |  | 0
|  |  | 729: Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
335 | SP | 733 11-1115.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
336 | SP | 733 11-1116.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
337 | SP | 733 11-1117.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
338 | SP | 733 11-1117.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 chladící voda | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
339 | SP | 733 14-1102.R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
340 | SP | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
341 | SP | 733 19-0107.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
342 | SP | 733 12-3916.R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
343 | SP | 733 19-1927.R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
344 | SP | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.1149 | 0 | 0.1149 |  | 0
345 | SP | 733 11-0808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
346 | SP | 733 14-0811.R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
347 | SP | 733 89-0803.R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.1737 | 0 | 0.1737 |  | 0
348 | SP | 713 46-1121.R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 15 | 0 | 15 |  | 0
349 | SP | iz | ALS izolace s hliníkovou folií na potrubí 1" | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
350 | SP | iz-1 | ALS izolace s hliníkovou folií na potrubí 5/4" | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
351 | SP | iz-2 | ALS izolace s hliníkovou folií na potrubí 6/4" | m | 52 | 0 | 52 |  | 0
352 | SP | Xfr38 | Stavební přípomoce, sekání drážek, prorážení otvorů, zaomítání, apod. | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
|  |  | 730: Armatury | [5 empty] | 0
353 | SP | 734 20-9125.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
354 | SP | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
355 | SP | 734 20-9102.RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
356 | SP | su | Směšovací regulační uzel SUMX 1,6 DN 25 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
357 | SP | su-1 | Směšovací regulační uzel SUMX 10 DN 25 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
358 | SP | 734 41-5113.R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, R540 DN 15 0 - 60 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
359 | SP | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
|  |  | 733: Medicinální plyny | [5 empty] | 0
360 | MP |  | měděná trubka 8x1 | m | 98 | 0 | 98 |  | 0
361 | MP |  | měděná trubka 12x1 | m | 408 | 0 | 408 |  | 0
362 | MP |  | měděná trubka 18x1 | m | 476 | 0 | 476 |  | 0
363 | MP |  | měděná trubka 22x1 | m | 32 | 0 | 32 |  | 0
364 | MP |  | prořez trubek 3% | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
365 | MP |  | Ag pájka 45+pasta | g | 2000 | 0 | 2000 |  | 0
366 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | kus | 58 | 0 | 58 |  | 0
367 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
368 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
369 | MP |  | tvarovky Cu do pr.28 | kus | 405 | 0 | 405 |  | 0
370 | MP |  | konzole jednoduchá | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
371 | MP |  | konzole středně složitá | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
372 | MP |  | konzole složitá | kus | 119 | 0 | 119 |  | 0
373 | MP |  | značení potrubí | kus | 1014 | 0 | 1014 |  | 0
374 | MP |  | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 1014 | 0 | 1014 |  | 0
375 | MP |  | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 1014 | 0 | 1014 |  | 0
376 | MP |  | napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
377 | MP |  | úseková tlaková zkouška | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
378 | MP |  | závěrečná tlaková zkouška | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
379 | MP |  | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
380 | MP |  | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
381 | MP |  | lahvový uzavírací ventil | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
382 | MP |  | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
383 | MP |  | vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
384 | MP |  | čidlo signalizace | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
385 | MP |  | čidlo signalizace pro vakuum | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
386 | MP |  | ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku) | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
387 | MP |  | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
388 | MP |  | kabel signalizace | m | 440 | 0 | 440 |  | 0
389 | MP |  | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
390 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x N2O, 4x zásuvka VDO-LED,4x zásuvka ZIS-LED, 4x ochr.pospojení, 2x příprava pro slaboproud, doroz.zařízení , 2x medilišta 400mm (nosnost 1ks 20kg), osvětlení přímé LED (ovládané z rampy), nepřímé LED (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
391 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžko , délka 4200mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x N2O, 4x zásuvka VDO-LED,4x zásuvka ZIS-LED, 4x ochr.pospojení, 2x příprava pro slaboproud, doroz.zařízení , 2x medilišta 400mm (nosnost 1 ks 20kg), osvětlení přímé LED (ovládané z rampy), nepřímé LED (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
392 | MP |  | otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický výbava : užit.zatížení 150kg, rameno 800/800mm, hlava anesteziologická (šířka 865mm, výška 185mm), 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x N2O, 1x AGSS, 8x zásuvka ZIS-LED, 3x ochr.pospojení, 4x příprava pro slaboproud, 1x police s ovládáním nosnost 40kg, 1x police nosnost 40kg | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
393 | MP |  | kotvení do stropu pro otočný stativ | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
394 | MP |  | demontáž stávajícího rozvodu | m | 500 | 0 | 500 |  | 0
395 | MP |  | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
396 | MP |  | LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
397 | MP |  | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
398 | MP |  | přesun hmot | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
399 | MP |  | zkoušky a revize | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
400 | MP |  | Stavební přípomoce (drážky, prostupy, zazdívky, zaomítání drážek, apod.) | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
401 | MP |  | Demontáže zařízení | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
402 | MP |  | Likvidace odpadu | kpl. | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 734: EPS | [5 empty] | 0
403 | MP |  | opticko-kouřový hlásič IQ8 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
404 | MP |  | patice hlásiče IQ8 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
405 | MP |  | štítek s adresou hlásiče | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
406 | MP |  | koppler 12 rel, vč. instalačního boxu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
407 | MP |  | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
408 | MP |  | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
409 | MP |  | kabel JXFE-V 2x2x0,8 | m | 185 | 0 | 185 |  | 0
410 | MP |  | tuhá trubka z plastické hmoty vně. prům. 20mm, vč. příslušenství | m | 85 | 0 | 85 |  | 0
411 | MP |  | ohebná plastová PVC trubka pod omítku vně. prům. 20mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
412 | MP |  | ohniodolná kovová příchytka, včetně kotvícího příslušenství | ks | 500 | 0 | 500 |  | 0
413 | MP |  | Ohniodolná krabice | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
414 | MP |  | Úprava stavajících rozvodů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
415 | MP |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
416 | MP |  | OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU EPS | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
417 | MP |  | ÚKLID STAVBY | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
418 | MP |  | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
419 | MP |  | PPV (10%) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
420 | MP |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
421 | MP |  | CESTOVNÉ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
422 | SP |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 735: MaR | [5 empty] | 0
|  | 100 | Rozvaděč RMS6.1
423 | MP |  | Nástěnný rozvaděč 1000x600x250, přívody vrchem, IP54/20 Vnitřní vybavení rozvaděče (svorky, můstky, lišty, vývodky…) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
424 | MP |  | 10B/3 Jištěný motorový vývod 400V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
425 | MP |  | 6B/3 Jištěný motorový vývod 400V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
426 | MP |  | 6C/1 Jištěný motorový vývod 230V se stykačem | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
427 | MP |  | 2C/1 Jiětěný motorový vývod 230V se stykačem | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
428 | MP |  | Přepě'tová ochrana, T3, 6A | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
429 | MP |  | Transformátor 230/24V 100VA | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
430 | MP |  | Automatizační stanice BACnet/IP pro 100I/O, včetně SW vybavení | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
431 | MP |  | Napájecí modul 1,2A | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
432 | MP |  | Modul 8xAI/AO | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
433 | MP |  | Modul digitálních vstupů 16xDI | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
434 | MP |  | Modul digitálních vstupů 8xDI | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
435 | MP |  | Modul releových digitálních výstupů 6xRDO | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
|  | 200 | Vzduchotechnika - zařízení 1
436 | MP |  | Frekvenční měnič 400V, 3kW | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
437 | MP |  | Frekvenční měnič 400V, 2,2kW | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
438 | MP |  | Příložné teplotní čidlo Ni 1000, -30 … +130°C | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
439 | MP |  | Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0 až 50°C | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
440 | MP |  | Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, Ni 1000, -50...80 °C | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
441 | MP |  | Kombinované kanálové čidlo teploty a CO2, 24VAC, 2x 0-10V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
442 | MP |  | Servopohon klapky s havarijní funkcí, 7Nm, 24VAC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
443 | MP |  | Servopohon klapky, 10Nm, 24VAC, 2-bodový, 150s | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
444 | MP |  | Servopohon klapky, 10Nm, 24VAC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
445 | MP |  | Magnetický ventil, 3 cestný, 24 VAC, 0-10V, 2 s, 0,62m3/h, 1" | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
446 | MP |  | Magnetický ventil, 3 cestný, 24 VAC, 0-10V, 2 s, 1,98m3/h, 1" | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
447 | MP |  | Protimrazový termostat, -5 až + 15°C 3m-kapilára | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
448 | MP |  | Diferenční snímač tlaku 20-500Pa | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
449 | MP |  | Dálkový vysílač žádané hodnoty, posun teploty -10…+10 K | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
450 | MP |  | Otočný přepínač, 2 polohy | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  | 300 | Vzduchotechnika - zařízení 2
451 | MP |  | Příložné teplotní čidlo Ni 1000, -30 … +130°C | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
452 | MP |  | Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0 až 50°C | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
453 | MP |  | Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, Ni 1000, -50...80 °C | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
454 | MP |  | Servopohon klapky s havarijní funkcí, 2Nm, 24VAC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
455 | MP |  | Servopohon klapky, 2Nm, 24VAC, 2-bodový, 150s | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
456 | MP |  | Magnetický ventil, 4 cestný, 24 VAC, 0-10V, 2 s, Kv 12, 1" | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
457 | MP |  | Protimrazový termostat, -5 až + 15°C 3m-kapilára | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
458 | MP |  | Diferenční snímač tlaku 20-500Pa | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
|  | 400 | Montážní materiál
459 | MP |  | Kabelový žlab pevný 100/60, vč. příslušenství, víka a nosného materiálu | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
460 | MP |  | Kabelový žlab pevný 62/50, vč. příslušenství, víka a nosného materiálu | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
461 | MP |  | Pomocný montážní a elektroinstalační materiál | % | 5 | 0 | 5 |  | 0
|  | 500 | Kabelové rozvody
462 | MP |  | Kabel s Cu jádrem CXKH-R 4x1,5 B2ca, s1,d0 | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
463 | MP |  | Kabel s Cu jádrem CXKH-R 3x1,5 B2ca, s1,d0 | m | 80 | 0 | 80 |  | 0
464 | MP |  | Kabel s Cu jádrem CXKH-R 2x1,5 B2ca, s1,d0 | m | 75 | 0 | 75 |  | 0
465 | MP |  | UTP kabel 1583ENH, Cat5e, drát, B2ca, s1, d0 | m | 60 | 0 | 60 |  | 0
466 | MP |  | J-H(St)H 4x2x0,8 B2ca,s1,d0 | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
467 | MP |  | J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 | m | 100 | 0 | 100 |  | 0
468 | MP |  | J-H(St)H 1x2x0,8B2ca,s1,d0 | m | 400 | 0 | 400 |  | 0
|  | 600 | Ostatní materiál a montáže
469 | MP |  | Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů … | hod. | 50 | 0 | 50 |  | 0
470 | MP |  | Revize zařízení MaR | hod. | 5 | 0 | 5 |  | 0
471 | MP |  | Koordinace mezi profesemi. | hod. | 8 | 0 | 8 |  | 0
472 | MP |  | Softwarové práce | hod. | 32 | 0 | 32 |  | 0
473 | MP |  | Integrace do stávající vizualizace v objektu | hod. | 8 | 0 | 8 |  | 0
474 | MP |  | Zaškolení obsluhy | hod. | 1 | 0 | 1 |  | 0
475 | MP |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
476 | MP |  | Ekologická likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
477 | MP |  | Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
478 | MP |  | PD skutečného provedení. | hod. | 5 | 0 | 5 |  | 0
479 | MP |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
480 | MP |  | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0
481 | SP | 767581802 | Demontáž podhledu kovového lamelového, včetně podkonstrukce | m2 | 115.7 | 0 | 115.7 |  | 0
482 | SP | 767VKR5 | Demontáž podhledu včetně ocelové a dřevěné podkonstrukce, podhled prkenný s heraklitovou deskou a omítkou | m2 | 163.14 | 0 | 163.14 |  | 0
483 | SP | 763111714 | Zalomení minerálního podhledu SDK deskou tl. 15 mm | m2 | 5.605 | 0 | 5.605 |  | 0
484 | SP | 767VKR5 | Demontáž podhledu včetně ocelové a dřevěné podkonstrukce, podhled prkenný s heraklitovou deskou a omítkou v 5.NP místnost č. 520 | m2 | 7.3 | 0 | 7.3 |  | 0
485 | SP | 763135111 | Montáž podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí viditelnou | m2 | 381.82 | 0 | 381.82 |  | 0
486 | H | X43duw7 | Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální povrchovou úpravou - konstrukce viditelná, včetně všech systémových součástí. Akustický stropní systém,který je určen pro prostředí s požadavkem na dezinfikování a běžnou údržbu, se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654αw=0,95. Panely systému mají rovnou boční hranu. Tloušťka panelu 15mm. Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RDTechnology. Jádro panelů je nehořlavé podle EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou.Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 se speciálním odolným povrchem pro hygienické čištění parou peroxidu vodíku. Světelná odrazivost je 84%..Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Systém je klasifikován do tříd B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 5 | m2 | 186.77 | 10 | 205.447 |  | 0
487 | H | X44dur8 | Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální povrchovou úpravou, hygienický podhled, konstrukce viditelná, včetně všech systémových součástí. Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp125Hz =0,45. Obsah CO2max 3 Kg CO₂equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Důležitým parametrem pro zachování udržitelnosti podhledu jsou univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu vyražení při čištění. Panely systému mají jádro hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Panely systému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm. Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli vhodný do suchého prostředí, zařazen do korozivní třídy C1 dle EN ISO 12944-2. %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611). Povrch má schopnost odolávat nečistotám, je odolným proti běžnému hygienickému čištění, čistění parou a odolává parám peroxidu vodíku. Systém splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle třídy ISO 5. Mikrobiologická rezistence systému je třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. | m2 | 154.53 | 10 | 169.983 |  | 0
488 | H | X45rca4 | Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální povrchovou úpravou, hygienický podhled, kovový rastr s antikorozní úpravou, konstrukce viditelná, včetně všech systémových součástí. Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp125Hz =0,45. Obsah CO2max 3 Kg CO₂equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Důležitým parametrem pro zachování udržitelnosti podhledu jsou univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu vyražení při čištění. Panely systému mají jádro hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Panely systému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm. Systémový kovový rošt je s antikorozní úpravou vhodný do vlhkého prostředí. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611). Povrch má schopnost odolávat nečistotám, je odolným proti běžnému hygienickému čištění, čistění parou a odolává parám peroxidu vodíku. Systém splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle třídy ISO 5. Mikrobiologická rezistence systému je třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. | m2 | 40.52 | 10 | 44.572 |  | 0
489 | SP | 998763403 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 2.34 | 0 | 2.34 |  | 0
|  |  | 764: Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
490 | SP | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 16.08 | 0 | 16.08 |  | 0
491 | SP | 764711115 | Oplechování parapetu z ocel. pozink. poplast. plechu tl. 0,6 mm rš 330 mm | m | 16.08 | 5 | 16.884 |  | 0
|  |  | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
492 | SP | 766621833 | Demontáž rámu jednoduchých oken a dveří plastových nebo dřevěných včetně křídel do 4m2 | m2 | 51.675 | 0 | 51.675 |  | 0
493 | SP | 7666218cx | Demontáž vnitřních prosklených stěn s dveřmi, plastovými nebo hliníkovými nad 4m2 | m2 | 13.26 | 0 | 13.26 |  | 0
494 | SP | 766691914 | Vyvěšení (demontáž) dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 25 | 0 | 25 |  | 0
495 | SP | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
496 | SP | 766vbm3 | M+D vnitřní parapetní DTD deska potažená dekorativním laminátem š. do 300mm | m | 4.25 | 0 | 4.25 |  | 0
497 | SP | 766ms7 | Demontáž kuchyňských linek š. do 2 m včetně dřezu | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
498 | SP | X159 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování a dveřní mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 1a | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
499 | SP | X160 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování a dveřní mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 1b | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
500 | SP | X161 | Montáž a dodávka dveře vnitřní posuvné na stěnu 700x1970 mm včetně kování, obložkové zárubně a dveřní mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
501 | SP | X162 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 800x1970 mm včetně kování a dveřní mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 3a | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
502 | SP | X164 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 800x1970 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 3b | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
503 | SP | X164 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 1100x1970 mm protipožární, včetně kování a samozavírače, viz. výpis prvků PSV č. 4a | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
504 | SP | X164 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 1100x1970 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 4b | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
505 | SP | X167 | Montáž a dodávka vnitřní hliníková protipožární prosklená dělená stěna s dveřmi včetně kování a samozavíračů, viz. výpis prvků PSV č. 8a | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
506 | SP | X167 | Montáž a dodávka vnitřní hliníková protipožární prosklená dělená stěna s dveřmi včetně kování a samozavíračů, viz. výpis prvků PSV č. 8b | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
507 | SP | X168 | Montáž a dodávka plastové okno 2100x2050 mm včetně kastlíku rolety a mechanicky ovládané AL rolety včetně příslušenství, viz. výpis prvků PSV č. 9 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
508 | SP | X170as | Montáž a dodávka sestavy dvou plastových oken 5700x2050 mm včetně kastlíku rolety a mechanicky ovládané AL rolety včetně příslušenství, viz. výpis prvků PSV č. 10 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
509 | SP | X168 | Montáž a dodávka plastové okno 1500x2050 mm včetně kastlíku rolety a mechanicky ovládané AL rolety včetně příslušenství, viz. výpis prvků PSV č. 11 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
510 | SP | X168 | Montáž a dodávka kovová větrací mřížka do dveří F1 500x80 mm viz. výpis prvků PSV č. DM | kus | 11 | 0 | 11 |  | 0
511 | SP | X168 | Montáž a dodávka kovová větrací mřížka do stěny VM 155x155 mm viz. výpis prvků PSV č. SM | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
512 | SP | X171 | M+D nárazuvzdorný profil se strukturovaným povrchem z akrylvinylu, viz "PSV" č. M1 | ks | 15 | 0 | 15 |  | 0
513 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 9 | M+D Kuchyňská linka 1300x600/400x860/2020 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
514 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 5 | M+D Kuchyňská linka 1500x600/400x860/2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
515 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 6 | M+D Kuchyňská linka 1400x600/400x860/2020 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
516 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 7 | M+D Kuchyňská linka 1500x600/400x860/2020 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
517 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 2 | M+D Kuchyňská linka 1800x600/400x860/2020 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
518 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 1 | M+D Kuchyňská linka 1800x600/400x860/2020 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
519 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 4 | M+D Kuchyňská linka 2100x600/400x860/2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
520 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 3 | M+D Kuchyňská linka 1800x600/400x860/2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
521 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 18 | P+D Pracovní linka se skříní 2100x600x2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
522 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 16 | M+D Kuchyňská linka 2400x600/400x860/2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
523 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 15 | M+D Kuchyňská linka 1500x500/400x860/2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
524 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 17 | M+D Kuchyňská linka 2100x500/400x860/2020 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
525 | SP | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 0
|  |  | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
526 | SP | X39bn5 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 100/1970/700 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
527 | SP | X39bn6 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 100/1970/800 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
528 | SP | X39bn7 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 150/1970/800 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
529 | SP | X39bn8 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo protipožární 150/1970/1100 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
530 | SP | X39bn9 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 150/1970/1100 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
531 | SP | Xas67 | Montáž a dodávka nástěnné madlo rohové kovové, včetně povrchové úpravy, viz výpis prvků PSV č. M2 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
532 | SP | Xas68 | Montáž a dodávka nástěnné madlo kovové, včetně povrchové úpravy, viz výpis prvků PSV č. M3 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
533 | SP | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1.81 | 0 | 1.81 |  | 0
|  |  | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
534 | SP | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 80.01 | 0 | 80.01 |  | 0
535 | SP | 9flki93e | Demontáž keramických soklíků | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
536 | SP | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6.92 | 0 | 6.92 |  | 0
|  |  | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
537 | SP | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených, včetně soklu a fabiónu | m2 | 434.225 | 0 | 434.225 |  | 0
538 | SP | 77651181x | Demontáž povlakových podlah antistatických lepených, včetně soklu a fabiónu | m2 | 175.351 | 0 | 175.351 |  | 0
539 | SP | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm před stěrkováním | m2 | 655.85 | 0 | 655.85 |  | 0
540 | SP | 6338vb4 | Vysátí a očištění povrchu podlah před stěrkováním | m2 | 655.85 | 0 | 655.85 |  | 0
541 | SP | 776521100 | Lepení včetně svařování pásů povlakových podlah plastových | m2 | 290.59 | 0 | 290.59 |  | 0
542 | SP | 776521230 | Lepení včetně svařování čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | m2 | 365.26 | 0 | 365.26 |  | 0
543 | SP | 776521xd7 | Lepení včetně svařování pásů povlakových na stěnu plastových | m2 | 348.105 | 0 | 348.105 |  | 0
544 | SP | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 655.85 | 0 | 655.85 |  | 0
545 | H | X32wa | Stěnový heterogenní vinyl například Forbo Onyx RF - heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěny - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 0,92 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,12 mm - šířka role 2m - váha 1,5 kg/m2 - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S2.d0 - odolnost proti chemikáliím dle EN-26787 je dobrá -vhodné pro použití v mokrých provozech | m2 | 348.105 | 10 | 382.9155 |  | 0
546 | H | X33wa | Podlahový akustický heterogenní vinyl například Forbo Sarlon 15 dB - heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - typická hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,05 mm - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1% - povrchová úprava PUR - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w< 65dB, třída A | m2 | 230.46 | 10 | 253.506 |  | 0
547 | H | X34wa | Podlahové homogenní elektrostatické PVC například Forbo ColoRex EC - homogenní el. vodivé neválcované PVC bez obsahu ftalátů vhodné do čistého provozu - hodnota el. odporu je 5x104 ≤ R ≤ 106 Ω - rozměry čtverců 615mm x 615mm - celková tloušťka 2 mm - třídy zátěže 34/43 - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05% - zbytkový otlak (deformace v tlaku) dle EN 433 je≤ 0,035mm - součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 - splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4 - splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-8 (TVOC 23°C/90°C) třída -9,1 - biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 - adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B - třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 % - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav - možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců - instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky | m2 | 365.26 | 10 | 401.786 |  | 0
548 | H | X35wa | Podlahový heterogenní protiskluzný vinyl například Forbo Surestep Laguna - heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých prostor - embosovaná struktura na povrchu zajišťuje protiskluznost na bosou nohu v mokrém provozu - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka 2,00 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností - povrchová úprava PUR - šířka role 2,00 m - třídy zátěže 34/43 - hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je ≤ 0,05 mm - protiskluznost na bosou nohu dle DIN 51097 třída „B“ - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je µ ≥ 0,6 - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - rozměrová stálost dle EN 434 je <0,1% - odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1 je třída T - stálobarevnost dle ISO 105-B02 je ≥ 6 - pružnost dle EN ISO 24344 - min. ohyb ø10mm | m2 | 43.1 | 10 | 47.41 |  | 0
549 | H | X36wa | Podlahový heterogenní vinyl do mokrých prostor například Forbo Safestep Aqua - heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých prostor - embosovaná struktura na povrchu zajišťuje protiskluznost na bosou nohu v mokrém provozu - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka 2,00 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností - povrchová úprava PUR - šířka role 2,00 m - třídy zátěže 34/43 - hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je ≤ 0,05 mm - protiskluznost na bosou nohu dle DIN 51097 třída „C“ - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je µ ≥ 0,6 - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - rozměrová stálost dle EN 434 je <0,1% - odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1 je třída T - stálobarevnost dle ISO 105-B02 je ≥ 6 - pružnost dle EN ISO 24344 - min. ohyb ø10mm | m2 | 17.03 | 10 | 18.733 |  | 0
550 | SP | dv2k | M+D speciální soklová lišta pro vytahované PVC výška 100 mm | m | 445.7 | 5 | 467.985 |  | 0
551 | SP | dv2k | M+D speciální soklová lišta pro vytahované PVC výška 65 mm | m | 100.1 | 5 | 105.105 |  | 0
552 | SP | 5ers | Vytažení a přilepení krytiny na soklovou lištu - fabión | m | 545.8 | 0 | 545.8 |  | 0 | 95.2
553 | SP | 99877620c | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 2.4 | 0 | 2.4 |  | 0
|  |  | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0
554 | SP | 781413810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených | m2 | 609.3 | 0 | 609.3 |  | 0
555 | SP | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3.54 | 0 | 3.54 |  | 0
|  |  | 783: Nátěry | [5 empty] | 0
556 | SP | 783121141 | Nátěry syntetické OK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 25.3 | 0 | 25.3 |  | 0
557 | SP | xc34b7 | Nátěry tónované disperzní omyvatelné základní a vrchní nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních zařízení, třída otěru 3, difúzní | m2 | 785.97 | 5 | 825.2685 |  | 0
|  |  | 784: Malby | [5 empty] | 0
558 | SP | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m stěn a stropů | m2 | 1560.74 | 0 | 1560.74 |  | 0
559 | SP | 784498911 | Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m | m2 | 1678.16 | 0 | 1678.16 |  | 0
560 | SP | 784453662 | Malby akrylátové ze směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m, stěny, strop | m2 | 892.19 | 5 | 936.7995 |  | 0
Note on I577: Autor:
Note on I578: Autor:

## SO1vzt
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
|  | dodávka | montáž | hmotnost
1. Operační sály se zázemím |  | 0 | 0 | 4138.4
2. Chodby |  | 0 | 0 | 990.8
3. Hygienické zázemí |  | 0 | 0 | 122.9
4. Demontáže |  | 0 | 0 | 827
5. Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0
Mezisoučet
dodávka celkem |  | 0
montáž celkem |  |  | 0
hmotnost celkem |  |  |  | 6079.1
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  | 0
_________________________________________________________________________________
Seznam strojů a zařízení - zařízení č. 1 - Operační sály a zázemí
|  |  |  | dodávka | montáž
pozice | název, typ, rozměr |  | mj | cena mj | cena mj | hmotnost mj
| specifikace, poznámka |  |  | cena celkem | cena celkem
__________________________________________________________________________________
1 - 1.01 | Sestavná vzduchotecnická jednotka |  | ks |  |  | 1500
| pro čisté prostory a zdravotnictví (hygienické provedení), |  | 1 | 0 | 0 | 1500
v provedení ErP (Ecodesign – nařízení EU 1253/2014)
přívod 5040 m3/hod, 3010 W, 400 V, 1278 Pa, 6,36 A
odvod 4780 m3/hod, 1850 W, 400 V, 844 Pa, 4,76 A
deskový rekuperační výměník 74 %, ohřívač 14,5 kW, chladič 13,9 kW,
filtry na přívoduM 5 a F 9, filtr na odvodu M 5, jednotka včetně rámu s podložkou pryžových pásů s rýhovaným povrchem
klapky na přívodu a odvodu, spojovací manžety, regulátory výkonu ventilátorů, snímače tlakové diference filtrů i ventilátorů,
soupravy pro odvod kondenzátu, podrobná specifikace jednotky v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
2-1.02 | regulační klapka těsná 800 x 500 mm |  | ks |  |  | 15
| včetně servopohonu 230 V s havarijní funkcí, |  | 1 | 0 | 0 | 15
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
3-1.03 | buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení |  | ks |  |  | 13
| 200 x 500 x 1000.1, specifikace v příloze |  | 42 | 0 | 0 | 546
Výkaz výměr :
| I.NP: 6*5 + 2*6 , m.č. 602, 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 42
4-1.04 | buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení |  | ks |  |  | 17
| 200 x 500 x 1500.1, specifikace v příloze |  | 20 | 0 | 0 | 340
Výkaz výměr :
| I.NP: 2*4 + 2*6 , m.č. 607, 625 (v.č. 1.4.1.01) |  | 20
5-1.05 | požární klapka EI 90 D1 800 x 400 |  | ks |  |  | 33
| se servopohonem 230 V |  | 1 | 0 | 0 | 33
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
6-1.06 | požární klapka EI 90 D1 800 x 500 |  | ks |  |  | 37
| se servpohonm 230 V |  | 1 | 0 | 0 | 37
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
7-1.07 | laminární pole 2400 x 1600 mm, výška 355 mm |  | ks |  |  | 150
| tlak. ztráta laminarizátoru 11 Pa, tlak. ztráta filtračních vložek 131 Pa |  | 2 | 0 | 0 | 300
boční připojení (6 vstupů), s otvorem pro tubus operačního svítidla a s vnitřním osvětlením 3 x 36 W, barevné provedení : RAL 9010
s filtrační vložkou třídy filtrcae H 13 - MACROPUR 13 MAC 0700/203/610/292 - 6 ks, specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1+1 , m.č. 623, 628 (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
8.1.08 | čistý nástavec s těsnou klapkou |  | ks |  |  | 15.5
| s filtrační vložkou H 13 ABSOFIL 305x305x78 mm - 150 P U, |  | 8 | 0 | 0 | 124
a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm
těsně svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 8*1 , m.č. 621f, 622, 624, 625, 626, 627, 629a, 629b (v.č. 1.4.1.01) |  | 8
9-1.09 | čistý nástavec s těsnou klapkou, bez filtrační vložky |  | ks |  |  | 13.5
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0
a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm
těsně svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě
Výkaz výměr :
| I.NP: 8*1 , m.č. 621f, 622, 624, 625, 626, 627, 629a, 629b (v.č. 1.4.1.01) |  | 8
10-1.10 | nerezová ocelová odsávací výustka 425 x 225 mm |  | ks |  |  | 2.8
| s regulační sadou (přesuvné lamely) do stěnového obkladu a s filtrem G3 |  | 8 | 0 | 0 | 22.4
4 x vodorovné lamely, 4 x svislé lamely, barevné provedení dle barvy stěn, specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 4*2 , m.č. 623, 628 (v.č. 1.4.1.01) |  | 8
11-1.11 | vodní ohřívač 600x300 |  | ks |  |  | 13.1
| 4,5 kW, hliníkové lamely na měděných trubkách |  | 2 | 0 | 0 | 26.2
s odvzdušňovacími ventily a protimrazovým čidlem, specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1+1 , m.č. 621a (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
12-1.12 | komfortní protidešťová žaluzie 1200 x 500 mm |  | ks |  |  | 3.6
| s rámem a sítem proti hmyzu |  | 2 | 0 | 0 | 7.2
Výkaz výměr :
| I.NP: 1+1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
13-1.13 | těsná revizní dvířka s uzávěrem 200 x 200 |  | ks |  |  | 1
|  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Výkaz výměr :
| I.NP: 2*2 , m.č. 621a (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
14-1.15 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | m |  |  | 2
| profil 160 mm |  | 20 | 0 | 0 | 40
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát
Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku
Výkaz výměr :
| I.NP: 6*1,5+ 11*1 , m.č. 621f, 622, 624, 625, 626, 627, 629a, 629b (v.č. 1.4.1.01) |  | 20
15-1.16 | kruhové potrubí SPIRO profil 160 mm |  | m |  |  | 2.5
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 4 | 0 | 0 | 10
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| I.NP: 2+1+1 , m.č. 621f, 625 (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
16-1.16 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 160/160 |  | ks |  |  | 1.1
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 2 | 0 | 0 | 2.2
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| I.NP: 1+1 , m.č. 621f, 625 (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
17-1.20 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| 50 % tvarovek, ON 12 0405, těsné |  | 320 | 0 | 0 | 256
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
spoje R, závitové tyče M10, podložky, matice, ocelové hmoždinky a nosné lišty, vzdálenost závěsů 3 m
Výkaz výměr :
| I.NP: 334 , m.č. 602, 607, 621a, b, c, f, 622-629b (v.č. 1.4.1.01) |  | 320
18-1.21 | izolace tepelná tl. 40 mm |  | m2 |  |  | 1.6
| lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové fólie |  | 252 | 0 | 0 | 403.2
vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovací trny, páska ALS pro přelep spojů
Výkaz výměr :
| I.NP: 210*1,2 , m.č. 621a, b, c, f, 622-629b (v.č. 1.4.1.01) |  | 252
19-1.22 | izolace tepelná tl. 60 mm |  | m2 |  |  | 3.6
| lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové fólie |  | 104 | 0 | 0 | 374.4
vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovací trny
Výkaz výměr :
| I.NP: 86*1,2 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 104
20-1.23 | izolace protipožární tl. 40 mm |  | m2 |  |  | 3.2
minimální odolnost EI 30/DP1
| lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové fólie |  | 30 | 0 | 0 | 96
vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovací trny, páska ALS pro přelep spojů
Výkaz výměr :
| I.NP: 25*1,2 , m.č. 607 (v.č. 1.4.1.01) |  | 30
21-1.24 | protopožární utěsnění vzt prostupů |  | bm |  |  | 0.2
| tmel + minerální vata, spára max. 20 mm |  | 9 | 0 | 0 | 1.8
Výkaz výměr :
| I.NP:3*3 , m.č. 602, 607 (v.č. 1.4.1.01) |  | 9
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 4138.4
Seznam strojů a zařízení - zařízení č. 2 - Chodby
|  |  |  | dodávka | montáž
pozice | název, typ, rozměr |  | mj | cena mj | cena mj | hmotnost mj
| specifikace, poznámka |  |  | cena celkem | cena celkem
__________________________________________________________________________________
1 - 2.01 | Rekuperační vzduchotechnická jednotka parapetní |  | ks |  |  | 133
vnitřní s protiproudým rekuperátorem, hygienické provedení dle VDI 6022
v provedení ErP (Ecodesign – nařízení EU 1253/2014)
| přívod 520 m3/hod, 385 W, 230 V, 380 Pa, 2,5 A |  | 1 | 0 | 0 | 133
odvod 520 m3/hod, 385 W, 230 V, 280 Pa, 2,5 A
rekuperační výměník 89 % (5,6 kW), ohřívač teplovodní 0,9 kW (70/50 °C)
uzavírací klapky na přívodu a odvodu, by-passová klapka, cirkulační klapka, spojovací manžety
regulační uzel včetně čtyřcestného směšovacího ventilu, čerpadla, servopohonu, protimrazového termostatu,
odvzdušňovacího ventilu a uazvíracích kulových ventilů
sklonové manometry pro zobrazení stavu přívodního filtru, kazetové filtry F 7, podrobná specifikace jednotky v příloze
Výkaz výměr :
| VI.NP - 1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.1) |  | 1
2-2.02 | regulační klapka těsná 400 x 400 mm |  | ks |  |  | 7
| včetně servopohonu 230 V s havarijní funkcí |  | 1 | 0 | 0 | 7
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
3-2.03 | buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení |  | ks |  |  | 13
| 200 x 500 x 1000.1, specifikace v příloze |  | 10 | 0 | 0 | 130
Výkaz výměr :
| I.NP: 5*2 , m.č. 601, 602, 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 10
4-2.04 | buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení |  | ks |  |  | 17
| 200 x 500 x 1500.1, specifikace v příloze |  | 4 | 0 | 0 | 68
Výkaz výměr :
| I.NP: 2*2 , m.č. 621c,d,e (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
5-2.05 | komfortní protidešťová žaluzie 400 x 500 mm |  | ks |  |  | 2.9
| s rámem a sítem proti hmyzu |  | 2 | 0 | 0 | 5.8
Výkaz výměr :
| I.NP: 1+1 , m.č. 601, 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
6-2.06 | požární klapka EIS 90 D1 250 x 250 |  | ks |  |  | 13.5
| se servopohonem 230 V |  | 1 | 0 | 0 | 13.5
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
7-2.07 | požární klapka EIS 90 D1 400 x 250 |  | ks |  |  | 17
| se servopohonem 230 V |  | 1 | 0 | 0 | 17
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 1, m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
8.2.08 | čistý nástavec s těsnou klapkou |  | ks |  |  | 15.5
| s filtrační vložkou ABSOFIL 305x305x78 mm - 150 P U, |  | 4 | 0 | 0 | 62
a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm
těsně svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| I.NP: 4*1 , m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
9-2.09 | čistý nástavec s těsnou klapkou, bez filtrační vložky |  | ks |  |  | 13.5
|  |  | 4 | 0 | 0 | 54
a stavitelnou výřivou výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm
těsně svařen a barevně lakován v barvěě podhledu, včetně lišty či rámečku po obvodě
Výkaz výměr :
| I.NP: 4*1 , m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
10-2.10 | mřížka čtyřhranná do podhledu 200 x 200 mm |  | ks |  |  | 2
| hliníková neprůhledná mřížka s pevnými lamelami s rozestupem 20 mm |  | 4 | 0 | 0 | 8
barva RAL dle barvy podhledu, včetně montážního materálu
Výkaz výměr :
| I.NP: 4*1 , m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
11-2.14 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | m |  |  | 2
| profil 250 mm |  | 6 | 0 | 0 | 12
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát
Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku
Výkaz výměr :
| I.NP: 3*1,5 m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 6
12-2.15 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | m |  |  | 2
| profil 160 mm |  | 12 | 0 | 0 | 24
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát
Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku
Výkaz výměr :
| I.NP: 8*1,5, m.č. 621a, 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 12
13-2.16 | kruhové potrubí SPIRO profil 160 mm |  | m | 148 | 51.8 | 2.5
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 148 | 51.8 | 2.5
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
13-2.16 | kruhové potrubí SPIRO profil 160 mm |  | m |  |  | 2.5
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 2.5
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| I.NP: 1 , m.č. 621b (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
14-2.20 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| 50 % tvarovek, ON 12 0405, těsné |  | 132 | 0 | 0 | 105.6
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
spoje R, závitové tyče M10, podložky, matice, ocelové hmoždinky a nosné lišty, vzdálenost závěsů 3 m
Výkaz výměr :
| I.NP: 132 , m.č. 601, 602, 621a -f, (v.č. 1.4.1.01) |  | 132
15-2.21 | izolace tepelná tl. 40 mm |  | m2 |  |  | 1.6
| lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové fólie |  | 120 | 0 | 0 | 192
vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovací trny, páska ALS pro přelep spojů
Výkaz výměr :
| I.NP: 100*1,2 , m.č. 621a -f, (v.č. 1.4.1.01) |  | 120
16-2.22 | izolace tepelná tl. 60 mm |  | m2 |  |  | 3.6
| lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové fólie |  | 36 | 0 | 0 | 129.6
vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovací trny
Výkaz výměr :
| I.NP: 30*1,2 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 36
17-2.23 | izolace protipožární tl. 40 mm |  | m2 |  |  | 3.2
minimální odolnost EI 30/DP1
| lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkové fólie |  | 8 | 0 | 0 | 25.6
vyztužené skleněnou mřížkou; na navařovací trny, páska ALS pro přelep spojů
Výkaz výměr :
| I.NP: 6*1,2 , m.č. 601 (v.č. 1.4.1.01) |  | 8
18-2.24 | protopožární utěsnění vzt prostupů |  | bm |  |  | 0.2
| tmel + minerální vata, spára max. 20 mm |  | 6 | 0 | 0 | 1.2
Výkaz výměr :
| I.NP: 3*2 , m.č. 602 (v.č. 1.4.1.01) |  | 6
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 990.8
Seznam strojů a zařízení - zařízení č. 3 Hygienické zázemí
pozice | název, typ, rozměr |  | mj | cena mj | cena mj | hmotnost mj
| specifikace, poznámka |  |  | cena celkem | cena celkem
__________________________________________________________________________________
1-3.01 | diagonální potrubní ventilátor do potrubí profilu 125 mm |  | ks |  |  | 2
| 230V, 50 Hz, 30 W, 200-250 m3/hod, 33 dB(A), s doběhem |  | 2 | 0 | 0 | 4
včetně závěsů a montážního materiálu
specifikace v příloze
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1+1 , m.č. 602, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
2-3.01b | spojovací manžety |  | ks |  |  | 0.25
| profil 125 mm, |  | 4 | 0 | 0 | 1
galvanizovaná ocel s gumovým vyložením pro ůtlum hluku a kmitání
Výkaz výměr :
| VI.NP: 2+2 , m.č. 602, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
3-3.02 | zpětná klapka |  | ks |  |  | 0.25
| profil 125 mm, "motýlková", galvanizovaná ocel |  | 2 | 0 | 0 | 0.5
včetně montžního materiálu
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1+1 , m.č. 602, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
4-3.03 | kruhový tlumič hluku |  | ks |  |  | 6.1
| profil 125 mm, délka 600 mm, specifikace v příloze |  | 4 | 0 | 0 | 24.4
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1+1+1+1 , m.č. 602, 621a, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
5-3.04 | větrací mřížka kruhová do fasády |  | ks |  |  | 0.5
| plastová, profil 125 mm, s okapničkou |  | 1 | 0 | 0 | 0.5
včetně montžního materiálu
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1 , m.č. 601 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
6-3.05 | větrací stříška pro kruhové potrubí |  | ks |  |  | 1.1
| profil 125 mm |  | 1 | 0 | 0 | 1.1
včetně montžního materiálu
Výkaz výměr :
| střecha: 1 , (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
7-3.06 | odsávací ventil kruhový, kovový |  | ks |  |  | 0.3
| profil 100 mm,s bílou vypalovací barvou, včetně montážního kroužku s těsněním |  | 5 | 0 | 0 | 1.5
těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu
Výkaz výměr :
| VI.NP: 5*1, m.č. 630c, 621d, 621e, 636, 638 (v.č. 1.4.1.01) |  | 5
8-3.07 | odsávací ventil kruhový, kovový |  | ks |  |  | 0.4
| profil 125 mm,s bílou vypalovací barvou, včetně montážního kroužku s těsněním |  | 5 | 0 | 0 | 2
těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu
Výkaz výměr :
| VI.NP: 5*1, m.č. 610b, 621c, 630b, 637, 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 5
9-3.09 | zvukově izolovaná ohebná hadice profil 100 mm |  | m |  |  | 2
| Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty |  | 5 | 0 | 0 | 10
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát
Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku
Výkaz výměr :
| VI.NP: 5*1, m.č. 630c, 621d, 621e, 636, 638 (v.č. 1.4.1.01) |  | 5
10-3.10 | zvukově izolovaná ohebná hadice profil 125 mm |  | m |  |  | 2
| Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty |  | 6 | 0 | 0 | 12
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát
Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku
Výkaz výměr :
| VI.NP: 6*1, m.č. 602, 610b, 621c, 630b, 637, 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 6
11-3.20 | potrubí kruhové SPIRO profil 100 mm |  | m |  |  | 1.9
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 4 | 0 | 0 | 7.6
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 4*1, m.č. 630b, 630c, 621d, 621e, 636-639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 4
12-3.20 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 100/100 |  | ks |  |  | 0.6
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 0.6
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1, m.č. 621e (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
13-3.21 | kruhové potrubí SPIRO profil 125 mm |  | m |  |  | 2.1
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 16 | 0 | 0 | 33.6
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
v místnostech621e a 630b potrubí opatřit odvodňovacím nátrubkem profilu 20 mm
Výkaz výměr :
| VI.NP: 5*1+2*2+3+4, m.č. 601, 602, 621a, 621e, 629b, 630b, 637, 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 16
14-3.21 | kruhové potrubí SPIRO oblouk 125 |  | ks |  |  | 0.7
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 7 | 0 | 0 | 4.9
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 7*1, m.č. 602, 621a, 621e, 629b, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 7
15-3.21 | kruhové potrubí SPIRO přechod osový 125/100 |  | ks |  |  | 0.3
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 2 | 0 | 0 | 0.6
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1+1, m.č. 621e, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
16-3.21 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 125/125 |  | ks |  |  | 1
. | šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 2 | 0 | 0 | 2
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1+1, m.č. 621e, 630b (v.č. 1.4.1.01) |  | 2
17-3.21 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 125/100 |  | ks |  |  | 1
. | šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 1
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1, m.č. 637 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
18-3.22 | kruhové potrubí SPIRO profil 200 mm |  | m |  |  | 3.4
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 3.4
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 638, 6391, (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
19-3.22 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 200/125 |  | ks |  |  | 1.4
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 1.4
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
20-3.22 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 200/100 |  | ks |  |  | 1.2
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 1.2
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
21-3.22 | kruhové potrubí SPIRO profil 200 mm, oblouk 90° |  | ks |  |  | 1.6
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 1.6
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
22-3.22 | kruhové potrubí SPIRO přechod osový 200/125 |  | ks |  |  | 0.8
| šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm |  | 1 | 0 | 0 | 0.8
včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu
kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění
Výkaz výměr :
| VI.NP: 1, m.č. 639 (v.č. 1.4.1.01) |  | 1
23-3.23 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| 100 % tvarovek, ON 12 0405, |  | 3 | 0 | 0 | 2.4
spoje R, závitové tyče M10 a nosné lišty, vzdálenost závěsů 3 m
Výkaz výměr :
| VI.NP: 2+1, m.č. 610b, 638 (v.č. 1.4.1.01) |  | 3
24-3.23 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| DEMONTÁŽ |  | 6 | 0 | 0 | 4.8
Výkaz výměr :
| VI.NP: 6, m.č. 610b, 636-638 (v.č. 1.4.1.01) |  | 6
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 122.9
Seznam strojů a zařízení - zařízení č. 4 Demontáže
|  |  |  | dodávka | montáž
pozice | název, typ, rozměr |  | mj | cena mj | cena mj | hmotnost mj
| specifikace, poznámka |  |  | cena celkem | cena celkem
__________________________________________________________________________________
1-4.01 | jednotka GEA AT 10 |  | ks |  |  | 387
| pro přívod do operačních sálů |  | 1 | 0 | 0 | 387
2-4.01 | ventilátor RNH 400 |  | ks |  |  | 55
| pro odsávání z operačních sálů |  | 1 | 0 | 0 | 55
3-4.01 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| operační sál: včetně tlumičů a potrubních komponentů |  | 140 | 0 | 0 | 112
4-4.01 | jednotka GEA AT 10 |  | ks |  |  | 92
| pro přívod do úpravy novorozenců |  | 1 | 0 | 0 | 92
5-4.01 | ventilátor RNH 250 |  | ks |  |  | 25
| pro odsávání z úpravy novorozenců |  | 1 | 0 | 0 | 25
6-4.01 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| úprava novorozenců: včetně tlumičů a potrubních komponentů |  | 60 | 0 | 0 | 48
7-4.01 | parapetní jednotka GEO 4 |  | ks |  |  | 60
| pro přívod do sterilizace |  | 1 | 0 | 0 | 60
8-4.01 | ventilátor RNH 315 |  | ks |  |  | 32
| pro odsávání ze sterilizace |  | 1 | 0 | 0 | 32
9-4.01 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  | m2 |  |  | 0.8
| sterilizace: včetně tlumičů a potrubních komponentů |  | 20 | 0 | 0 | 16
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 827
Seznam strojů a zařízení - Ostatní náklady
|  |  |  | dodávka | montáž
pozice | název, typ, rozměr |  | mj | cena mj | cena mj | hmotnost mj
| specifikace, poznámka |  |  | cena celkem | cena celkem
1-5.01 | dopravné |  | soub |  |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2-5.02 | zednické výpomoci |  | soub |  |  | 0
| drobné výpomoci při motáži závěsů potrubí |  | 1 | 0 | 0 | 0
veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení vzduchotechniky
prostup zdí tl. 450 mm 1200x500 mm 2x, zdí tl. 150m m: 800x500 1x, 800x400 2x, 800x250 10x, 600(630)x400 6x, 160x250 3x,
425(400)x225(250) 10x, 1200x250 1x
prostup zdí tl. 450 mm 400x500 2x, zdí tl. 150 mm 400x250 3x, 250x250 1x, 250x200 2x, 315x160 2x
prostup zdí tl. 450 mm profilu 125 mm 1x, zdí tl. 150 mm profilu 200 mm 1x, profilu 125 mm 8x, profilu 100 mm 3x
zapravení veškerých prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděny s potřebnou požární odolností dle PBŘ
odvoz a likvidace suti a odpadu na skládku do 20 km
3-5.03 | přesun hmot |  | t |  |  | 0
| staveništní přesun hmot |  | 6.0791 | 0 | 0 | 0
4-5.04 | zaregulování systému a uvedení do provozu |  | soub |  |  | 0
| včetně zpracování protokoů o naměřených hodnotách |  | 1 | 0 | 0 | 0
5-5.05 | informační systém |  | soub |  |  | 0
| v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu vzduchotecniky, |  | 1 | 0 | 0 | 0
tj. označení tras potrubí dle ČSN, označení směru toků médií v potrubích, označení přístupů a provozních stavů
6-5.06 | lešení, montážní plošiny |  | soub |  |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0

## SO2
Modernizace Perinatologického centra II. typu
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ |  | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
Stavební objekt SO 02 (Perinatologie)
|  |  | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0
1 | SP | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z pórobetonových příčkovek tl 150 mm | m2 | 14.31 | 0 | 14.31 |  | 0
2 | SP | 340238235 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek pórobetonových tl 150 mm | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0
3 | SP | 340235212 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. přes 100 mm | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
4 | SP | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 5.64 | 0 | 5.64 |  | 0
5 | SP | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 58.105 | 0 | 58.105 |  | 0
6 | SP | 3112fh6 | Plochý pórobetonový překlad 150x124x1500 mm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
7 | SP | 3112fh7 | Plochý pórobetonový překlad 150x124x2750 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
8 | SP | 340fj8 | Překlad plochý keramicko betonový 145x71x1250 mm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
9 | SP | 340fj9 | Překlad plochý keramicko betonový 145x71x1500 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
10 | SP | 340291121 | Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 13.2 | 0 | 13.2 |  | 0
11 | SP | 340291122 | Dodatečné ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm | m | 56.3 | 0 | 56.3 |  | 0
12 | SP | 340291132 | Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm | m | 9.9 | 0 | 9.9 |  | 0
13 | SP | X743ev | Zazdívka z pórobetonových přesných příčkovek ocelové dveřní zárubně do stávající příčky tl. 150 mm | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0
15 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.7962 | 0 | 0.7962 |  | 0
16 | SP | 612421331 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 55 | 0 | 55 |  | 0
17 | SP | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem | m2 | 4 | 0 | 4 |  | 0
18 | SP | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | m2 | 6 | 0 | 6 |  | 0
19 | SP | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | m2 | 65 |  | 65 |  | 0
20 | SP | 612901112 | Ubroušení výstupků malty u stěn vnitřních po otlučení obkladů | m2 | 222.72 | 0 | 222.72 |  | 0
21 | SP | 612471411 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem | m2 | 183.66 | 5 | 192.843 |  | 0
22 | SP | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
23 | SP | 612474115 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi | m2 | 176.41 | 8 | 190.5228 |  | 0
24 | SP | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 176.41 | 8 | 190.5228 |  | 0
25 | SP | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky | m | 31.1 | 3 | 32.033 |  | 0
26 | SP | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková malých ploch | m2 | 5 | 8 | 5.4 |  | 0
27 | SP | 610991111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | m2 | 220.575 | 5 | 231.6038 |  | 0
|  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
28 | SP | X34vb1 | Montáž a dodávka přenosného hasicího přístroje práškového s has. schopností 21A | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
29 | SP | X34vb2 | Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních tabulek | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
30 | SP | X34vb3 | Montáž a dodávka protipožárních ucpávek prostupů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
31 | SP | 952901111 | Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 484 | 0 | 484 |  | 0
32 | SP | 952902110 | Čištění budov zametáním a vyklízením v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | m2 | 484 | 0 | 484 |  | 0
33 | SP | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 63.42 | 0 | 63.42 |  | 0
34 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 22.2 | 0 | 22.2 |  | 0
35 | SP | 971dv8 | Otlučení omítek rovných podhledů | m2 | 24.1 | 0 | 24.1 |  | 0
36 | SP | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
37 | SP | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
38 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování překladů hl do 150 mm v do 150 mm | m | 8.3 | 0 | 8.3 |  | 0
39 | SP | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0
40 | SP | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 19.12 | 0 | 19.12 |  | 0
41 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 7.75 | 0 | 7.75 |  | 0
42 | SP | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 4.311 | 0 | 4.311 |  | 0
43 | SP | 964011221 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m | m3 | 0.8505 | 0 | 0.8505 |  | 0
44 | SP | 9710332xc | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
45 | SP | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0
46 | SP | 949111111 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 190 | 0 | 190 |  | 0
47 | SP | 949111112 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 205 | 0 | 205 |  | 0
48 | SP | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0
49 | SP | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 227.5 | 0 | 227.5 |  | 0
50 | SP | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0
51 | SP | 979087392 | Příplatek ZKD 10 m vzdálenosti u vodorovného přemístění vybouraných hmot | t | 227.5 | 0 | 227.5 |  | 0
51b | SP | 9790873sc3 | Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace ručně vodorovný (-2.NP až 5.NP (7 podlaží)) | t | 227.5 | 0 | 227.5 |  | 0
51c | SP | 9790873sc3 | Příplatek za přemístění vybouraných hmot bez mechanizace ručně svislý (-2.NP až 5.NP (7 podlaží)) | t | 227.5 | 0 | 227.5 |  | 0
52 | SP | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0
53 | SP | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 650 | 0 | 650 |  | 0
54 | SP | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (odpad HSV, včetně odpadu z PSV) na skládce (skládkovné) | t | 32.5 | 0 | 32.5 |  | 0
|  |  | 021: Silnoproud | [5 empty] | 0
55 | MP |  | Doplnění rozvaděče 3-RP09+5NP, typ vestavný, IP40/20, TN-S, In=40A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, 9x vývod s jističem 16B/1 a proud.chráničem 30mA, 3x vývod s jističem 10B/1 a proud.chráničem 30mA | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
56 | MP |  | Rozvaděč 3-RSM10, typ vestavný, IP40/20, TN-S, In=40A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, provedený dle výkresu č. D.1.4.3.04 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
57 | MP |  | Rozvaděč 3-RSM11, typ vestavný, IP40/20, TN-S, In=40A; Ik=10kA / 400V, přívod i vývody vrchem, provedený dle výkresu č. D.1.4.3.05 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
58 | MP |  | A1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x54W, IP40, přisazené, elektronický předřadník, mikroprismatický kryt | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
59 | MP |  | A2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x54W, IP40, přisazené, elektronický předřadník, mikroprismatický kryt | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
60 | MP |  | B1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W, IP20, vestavné, kruhové, elektronický předřadník, parabolický relektor | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
61 | MP |  | B2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x26W, IP20, přisazené, kruhové, elektronický předřadník, parabolický relektor | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
62 | MP |  | D1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 4x24W, IP40, vestavné, elektronický předřadník, mikroprismatický kryt | ks | 39 | 0 | 39 |  | 0
63 | MP |  | D2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 4x14W, IP40, vestavné, elektronický předřadník, mikroprismatický kryt | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
64 | MP |  | H1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 21W, IP44, nástěnné, elektronický předřadník, opálový kryt | ks | 19 | 0 | 19 |  | 0
65 | MP |  | N1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 8W nouzové IP20, nástěnné s piktogramem | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
66 | MP |  | zářivka lineární např. PHILIPS T5 54W/840 | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
67 | MP |  | zářivka lineární např. PHILIPS T5 24W/840 | ks | 156 | 0 | 156 |  | 0
68 | MP |  | zářivka lineární např. PHILIPS T5 14W/840 | ks | 72 | 0 | 72 |  | 0
69 | MP |  | zářivka lineární např. PHILIPS T5 8W/840 | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0
70 | MP |  | zářivka kompaktní např. PHILIPS PL-C 26W/840 | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
71 | MP |  | zářivka kompaktní např. PHILIPS PL-C 21W/840 | ks | 19 | 0 | 19 |  | 0
72 | MP |  | spínač řazení 1 IP20 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0
73 | MP |  | spínač řazení 5 IP20 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 14 | 0 | 14 |  | 0
74 | MP |  | spínač řazení 6 IP20 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
75 | MP |  | tlačítko řazení 1/0 IP20 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0
76 | MP |  | dvojzásuvka 230V 16A IP20 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
77 | MP |  | zásuvka 230V 16A IP20 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 56 | 0 | 56 |  | 0
78 | MP |  | zásuvka pro ochranný vodič PA | ks | 38 | 0 | 38 |  | 0
79 | MP |  | zásuvka STA např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
80 | MP |  | zásuvka 2xRJ45 cat.5 např. ABB Levit, bílá/ledově bílá | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0
81 | MP | trasy | žlab 200/60 včeně příslušenství,ocelový, drátěný, pozinkovaný | m | 35 | 0 | 35 |  | 0
82 | MP | trasy | nosník 250 | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0
83 | MP | trasy | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
84 | MP | trasy | ocel.konstr.všeobecně | kg | 20 | 0 | 20 |  | 0
85 | MP | trasy | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
86 | MP | trasy | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 21 | 0 | 21 |  | 0
87 | MP | trasy | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
88 | MP | trasy | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 21 | 0 | 21 |  | 0
89 | MP | trasy | Krabice rozbočovací KU68-1903 | ks | 16 | 0 | 16 |  | 0
90 | MP | trasy | Krabice universální KU68-1902 | ks | 27 | 0 | 27 |  | 0
91 | MP | trasy | krabice rozbočovací na povrch IP44 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
92 | MP | trasy | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 24 | 0 | 24 |  | 0
93 | MP | trasy | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
94 | MP | trasy | příchytka 16 | ks | 50 | 0 | 50 |  | 0
95 | MP | trasy | příchytka 25 | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0
96 | MP | trasy | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 212 | 0 | 212 |  | 0
97 | MP |  | kabel CYKY 5x1,5 | m | 126 | 0 | 126 |  | 0
98 | MP |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1250 | 0 | 1250 |  | 0
99 | MP |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 942 | 0 | 942 |  | 0
100 | MP |  | kabel CXKH-V 3x1,5 | m | 178 | 0 | 178 |  | 0
101 | MP |  | kabel CXKH-V 3x2,5 | m | 61 | 0 | 61 |  | 0
102 | MP |  | kabel JYTY 14x1 | m | 27 | 0 | 27 |  | 0
103 | MP |  | kabel UTP cat.5 | m | 1174 | 0 | 1174 |  | 0
104 | MP |  | ukončení kabelu do 4 | ks | 246 | 0 | 246 |  | 0
105 | MP |  | ukončení kabelu UTP | ks | 50 | 0 | 50 |  | 0
106 | MP |  | kabelový štítek | ks | 116 | 0 | 116 |  | 0
107 | MP | ochran pospoj | HOP - hlavní ekvipotencionální svorkovnice | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
108 | MP | ochran pospoj | štítky označovací | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
109 | MP | ochran pospoj | vodič CYA 10 zžl | m | 38 | 0 | 38 |  | 0
110 | MP | ochran pospoj | vodič CYA 4 zžl | m | 78 | 0 | 78 |  | 0
111 | MP | ochran pospoj | vodič CYA 2,5 zžl | m | 152 | 0 | 152 |  | 0
112 | MP | ochran pospoj | svorka AB včetně pásku | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
113 | MP |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
114 | MP |  | svorka Wago 2x2,5 | ks | 126 | 0 | 126 |  | 0
115 | MP |  | svorka Wago 3x2,5 | ks | 98 | 0 | 98 |  | 0
116 | MP |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
117 | MP |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
118 | MP |  | pomocné práce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
119 | MP |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
120 | MP |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
121 | MP |  | jiný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
122 | MP |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
123 | MP |  | zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
124 | MP |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
125 | MP |  | demontáž, přesun suti a likvidace stávající elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
126 | MP |  | revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
127 | MP |  | doprava | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 022: Dorozumívací zařízení | [5 empty] | 0
128 | MP |  | KOMUNIKAČNÍ KONTROLER 2000LCC16 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
129 | MP |  | KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA 2000NU - Pacientský terminál | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
130 | MP |  | KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA 2000S - Sesterský terminál | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
131 | MP |  | ZÁSUVKA BSU pro 2000S | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
132 | MP |  | SOFTWARE pro 2000S, 2000LCC16 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
133 | MP |  | DVEŘNÍ JEDNOTKA 2000TS1M - Intercom vchodový terminal | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
134 | MP |  | PŘÍPOJKA 2000 Pab/Pa | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
135 | MP |  | TLAČÍTKO 2000 Paa | ks | 21 | 0 | 21 |  | 0
136 | MP |  | PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO 2000Pw - Nouzové tlačítko | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0
137 | MP |  | PŘIVOLÁVACÍ TÁHLO 2000Pd - Tahové tlačítko do vlhka | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
138 | MP |  | INDIKAČNÍ SVĚTLO 2000CL | ks | 9 | 0 | 9 |  | 0
139 | MP |  | Montáž, oživení, programování | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
140 | MP |  | žlab 100/60 včeně příslušenství, ocelový, drátěný, pozinkovaný | m | 35 | 0 | 35 |  | 0
141 | MP |  | Nosník 250 | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0
142 | MP |  | ocelová kostrukce do 10 kg | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
143 | MP |  | ocel.konstr.všeobecně | kg | 5 | 0 | 5 |  | 0
144 | MP |  | sekání drážky 25x25mm do zdiva | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
145 | MP |  | sekání drážky 25x15mm do zdiva | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
146 | MP |  | zapravení drážky 25mm (hrubá omítka) | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
147 | MP |  | zapravení drážky 15mm (hrubá omítka) | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
148 | MP |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 16mm | m | 16 | 0 | 16 |  | 0
149 | MP |  | INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm | m | 8 | 0 | 8 |  | 0
150 | MP |  | příchytka 16 | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0
151 | MP |  | příchytka 25 | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
152 | MP |  | INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
153 | MP |  | Kabel SYKFY 2x0,5 | m | 478 | 0 | 478 |  | 0
154 | MP |  | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 547 | 0 | 547 |  | 0
155 | MP |  | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | m | 131 | 0 | 131 |  | 0
156 | MP |  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 174 | 0 | 174 |  | 0
157 | MP |  | ukončení kabelu datového | ks | 148 | 0 | 148 |  | 0
158 | MP |  | kabelový štítek | ks | 116 | 0 | 116 |  | 0
159 | MP |  | Zednické práce (sekání, průrazy, zazdění drážek a otvorů včetně materiálu, odvoz suti, bez malování) | hod | 20 | 0 | 20 |  | 0
160 | MP |  | Jádrové vrty do průměru 60mm | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
161 | MP |  | Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
162 | MP |  | pomocné práce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
163 | MP |  | Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál…) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
164 | MP |  | kordinace a součinnost se stav.dozorem | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
165 | MP |  | komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dat.kabeláže | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
166 | MP |  | zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
167 | MP |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
168 | MP |  | revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
169 | MP |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
170 | SP | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 15.5 | 0 | 15.5 |  | 0
170b | SP | 998011sc6 | Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP (8 podlaží)) bez mechanizace ručně svislý | t | 15.5 | 0 | 15.5 |  | 0
170c | SP | 998011sc7 | Příplatek pro přesun hmot pro budovy zděné (-2.NP až 6.NP (8 podlaží)) bez mechanizace ručně vodorovný | t | 15.5 | 0 | 15.5 |  | 0
|  |  | 711: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
171 | SP | 711411052 | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou | m2 | 2.7 | 0 | 2.7 |  | 0
172 | SP | 711412052 | Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou | m2 | 14.7 | 0 | 14.7 |  | 0
173 | H | X8cr4 | Trvale pružná dvousložková hydroizolační těsnící hmota, na bázi polymercementové suspenze - 1,5 kg/m2 při 2 nátěrech | kg | 5.22 | 5 | 5.481 |  | 0
174 | SP | 99871120x | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m | % | 3.21 | 0 | 3.21 |  | 0
|  |  | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
175 | SP | X2896 | Penetrace podkladu | m2 | 10.3 | 0 | 10.3 |  | 0
176 | SP | 7131xcv3 | Montáž tepelné izolace stěn z desek lepeno studeným asfaltovým lepidlem, desky ve sparách kotvit ke zdi nerez příponkami | m2 | 10.3 | 0 | 10.3 |  | 0
177 | H | 631ed | Deska izolační z pěnového skla 450x600 mm tl. 100 mm vhodná pro lepení a omítání, třída reakce na oheň A1, faktor difuzního odporu materiálu 990000, součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m.K | m2 | 10.3 | 10 | 11.33 |  | 0
178 | SP | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 1.95 | 0 | 1.95 |  | 0
|  |  | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
179 | SP | 721 17-1219.R00 | Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
180 | SP | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
181 | SP | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
182 | SP | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
183 | SP | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
184 | SP | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
185 | SP | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
186 | SP | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
187 | SP | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 22 | 0 | 22 |  | 0
188 | SP | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.2538 | 0 | 0.2538 |  | 0
189 | SP | 721 17-1803.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
190 | SP | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
191 | SP | 721 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m | t | 0.0513 | 0 | 0.0513 |  | 0
192 | SP | 721 17-0907.R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
193 | SP | 721 17-0955.R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
194 | SP | 721 17-0962.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
195 | SP | 721 17-0963.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
196 | SP | 721 17-0965.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
197 | SP | 721 30-0932.R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
198 | SP | Xfr38 | Stavební přípomoce | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
|  |  | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
199 | SP | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
200 | SP | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
201 | SP | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
202 | SP | 722 17-2331.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
203 | SP | 722 17-2332.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm | m | 6 | 0 | 6 |  | 0
204 | SP | 722 18-1212.RT6 | Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 2 | 0 | 2 |  | 0
205 | SP | 722 18-1212.RT7 | Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 40 | 0 | 40 |  | 0
206 | SP | 722 18-1212.RT9 | Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0
207 | SP | 722 17-9191.R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0
208 | SP | 722 17-9193.R00 | Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0
209 | SP | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 21 | 0 | 21 |  | 0
210 | SP | 722 20-2211.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
211 | SP | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
212 | SP | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 54 | 0 | 54 |  | 0
213 | SP | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.3428 | 0 | 0.3428 |  | 0
214 | SP | R 01 | Napojení nového potrubí PPR na stáv. potrubí z lepeného PVC vč. tvarovek | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0
215 | SP | 722 17-0921.R00 | Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 20x1/2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0
216 | SP | 722 17-0922.R00 | Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 25x3/4 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
217 | SP | 722 17-1911.R00 | Odříznutí plastové trubky D 16 mm | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
218 | SP | 722 17-1912.R00 | Odříznutí plastové trubky D 20 mm | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0
219 | SP | 722 17-1913.R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
220 | SP | 722 17-1931.R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 16 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
221 | SP | 722 17-1932.R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
222 | SP | 722 17-1933.R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
223 | SP | 722 17-3962.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 20 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
224 | SP | 722 17-3963.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
225 | SP | 722 17-3964.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 32 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
226 | SP | 722 17-3965.R00 | Spoje pro rozvod vody plast lepené D 40 mm | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
227 | SP | 722 19-0901.R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 12 | 0 | 12 |  | 0
228 | SP | 722 17-0801.R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
229 | SP | 722 18-1812.R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
230 | SP | 722 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 0.0153 | 0 | 0.0153 |  | 0
231 | SP | Xfr38 | Stavební přípomoce | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
|  |  | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
232 | SP | 725 01-4171.R00 | Klozet závěsný např. MIO + sedátko, bílý | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0
233 | SP | 725 01-7134.R00 | Umyvadlo na šrouby např. OLYMP 60 x 45 cm, bílé | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0
234 | SP | 725 01-7321.R00 | Umývátko na šrouby např. CUBITO 45 x 34 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
235 | SP | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0
236 | SP | nab-ídka 1 | Dřez nerezový s přepadem a odkapávačem | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
237 | SP | 725 82-3111.RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
238 | SP | 725 82-3114.R00 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
239 | SP | Ivar8 | Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
240 | SP | ivar5 | Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0
241 | SP | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
242 | SP | GRO-HE3 | Baterie sprchová páková nástěnná s nastavitelnou sprchou | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
243 | SP | Grohe4 | Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
244 | SP | 725 86-0202.R00 | Sifon dřezový HL100G, D 50 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
245 | SP | 2 | Kondenzační sifon HL 136N vč. montáže | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
246 | SP | 725 86-0300.RT1 | Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0
247 | SP | 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
248 | SP | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.22 | 0 | 0.22 |  | 0
249 | SP | 725 11-0811.R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0
250 | SP | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 | 0 | 7 |  | 0
251 | SP | 725 32-0821.R00 | Demontáž dřezů | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0
252 | SP | 725 82-0803.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů | soubor | 9 | 0 | 9 |  | 0
253 | SP | 725 86-0811.R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
254 | SP | 725 59-0813.R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 0.2914 | 0 | 0.2914 |  | 0
|  |  | 726: Instalační prefabrikáty | [5 empty] | 0
255 | SP | 726 21-2331.R00 | Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC | soubor | 5 | 0 | 5 |  | 0
256 | SP | 998 72-6123.R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m | t | 0.13 | 0 | 0.13 |  | 0
|  |  | 729: Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
257 | SP | 733 11-1105.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
258 | SP | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
259 | SP | 733 12-3912.R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
260 | SP | 733 19-1925.R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
261 | SP | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.1149 | 0 | 0.1149 |  | 0
262 | SP | 722 18-1241.RT9 | Izolace návleková např. MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 15 | 0 | 15 |  | 0
263 | SP | Xfr38 | Stavební přípomoce | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
|  |  | 733: Medicinální plyny | [5 empty] | 0
264 | MP |  | měděná trubka 8x1 | m | 36 | 0 | 36 |  | 0
265 | MP |  | měděná trubka 12x1 | m | 146 | 0 | 146 |  | 0
266 | MP |  | měděná trubka 18x1 | m | 157 | 0 | 157 |  | 0
267 | MP |  | měděná trubka 22x1 | m | 18 | 0 | 18 |  | 0
268 | MP |  | prořez trubek 3% | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
269 | MP |  | Ag pájka 45+pasta | g | 700 | 0 | 700 |  | 0
270 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | kus | 16 | 0 | 16 |  | 0
271 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0
272 | MP |  | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
273 | MP |  | tvarovky Cu do DN25 | kus | 170 | 0 | 170 |  | 0
274 | MP |  | konzole jednoduchá (pro 1 plyn) | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0
275 | MP |  | konzole středně složitá (pro 2-3 plyny) | kus | 85 | 0 | 85 |  | 0
276 | MP |  | značení potrubí | m | 357 | 0 | 357 |  | 0
277 | MP |  | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 357 | 0 | 357 |  | 0
278 | MP |  | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 357 | 0 | 357 |  | 0
279 | MP |  | úseková tlaková zkouška | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
280 | MP |  | závěrečná tlaková zkouška | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
281 | MP |  | napojení na stávající rozvod | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
282 | MP |  | odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
283 | MP |  | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
284 | MP |  | lahvový uzavírací ventil | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
285 | MP |  | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
286 | MP |  | vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
287 | MP |  | ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
288 | MP |  | ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
289 | MP |  | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
290 | MP |  | kabel signalizace | m | 120 | 0 | 120 |  | 0
291 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1000mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka MDO, 6x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 1x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
292 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka MDO, 6x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
293 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka MDO, 6x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), plenta mezi lůžka | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
294 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1000mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 1x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
295 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 4 lůžka , délka 6000mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
296 | MP |  | nástěnná lůžková rampa pro 4 lůžka , délka 6000mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 6x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 2x prázdné víčko, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 1x police na medilištu 307x257mm, sada ramen na stěnu: rameno lomenné 700/600mm+držák infuzí, rameno rovné 750mm+závěsná police 750x420mm, rameno rovné 550mm+závěsná tyč 900mm, 3x plenta mezi lůžka na celou rampu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
297 | MP |  | demontáž stávající měděné trubky 8x1 | m | 65 | 0 | 65 |  | 0
298 | MP |  | demontáž stávající měděné trubky 12x1 | m | 90 | 0 | 90 |  | 0
299 | MP |  | demontáž stávající měděné trubky 18x1 | m | 75 | 0 | 75 |  | 0
300 | MP |  | demontáž stávajícího lékařského panelu | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0
301 | MP |  | demontáž stávajícího kontrolního manometru | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
302 | MP |  | demontáž stávajícího pevného stativu | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0
303 | MP |  | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
304 | MP |  | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
305 | MP |  | přesun hmot | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
306 | MP |  | LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
307 | SP |  | Stavební přípomoce | hod | 30 | 0 | 30 |  | 0
308 | MP |  | zkoušky a revize | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 734: EPS | [5 empty] | 0
309 | MP |  | elektronika tlačítkového hlásiče IQ8 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
310 | MP |  | kryt pro tlačítkový hlásič IQ8 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
311 | MP |  | štítek s adresou pro tlačítkový hlásič | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
312 | MP |  | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
313 | MP |  | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 40 | 0 | 40 |  | 0
314 | MP |  | tuhá trubka z plastické hmoty vně. prům. 20mm, vč. příslušenství | m | 20 | 0 | 20 |  | 0
315 | MP |  | ohebná plastová PVC trubka pod omítku vně. prům. 20mm | m | 4 | 0 | 4 |  | 0
316 | MP |  | Úprava stavajících rozvodů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
317 | MP |  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
318 | MP |  | OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU EPS | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
319 | MP |  | PPV (10%) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
320 | MP |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
321 | SP |  | Stavební přípomoce | hod. | 10 | 0 | 10 |  | 0
322 | MP |  | CESTOVNÉ | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 735: MaR | [5 empty] | 0
323 | MP |  | Nástěnný rozvaděč 800x600x250, přívody vrchem, IP40/20 Vnitřní vybavení rozvaděče (svorky, jističe, můstky, …) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
324 | MP |  | 6C/1 Jištěný motorový vývod 230V se stykačem | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
325 | MP |  | 2C/1 Jištěný motorový vývod 230V se stykačem | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
326 | MP |  | Přepě'tová ochrana, T3, 6A | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
327 | MP |  | Transformátor 230/24V 60VA | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
328 | MP |  | Automatizační stanice BACnet/IP pro 100I/O, včetně SW vybavení | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
329 | MP |  | Napájecí modul 1,2A | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
330 | MP |  | Modul 8xAI/AO | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
331 | MP |  | Modul digitálních vstupů 16xDI | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
332 | MP |  | Modul releových digitálních výstupů 6xRDO | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
333 | MP |  | Příložné teplotní čidlo Ni 1000, -30 … +130°C | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
334 | MP |  | Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0 až 50°C | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
335 | MP |  | Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, Ni 1000, -50...80 °C | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
336 | MP |  | Servopohon klapky s havarijní funkcí, 7Nm, 24VAC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
337 | MP |  | Servopohon klapky, 5Nm, 24VAC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
338 | MP |  | Servopohon směšovacího 4c ventilu, 24 VAC, 0-10V, 30 s, 300N | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
339 | MP |  | Servopohon klapky, 5Nm, 24VAC, 2-bodový, 150s | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
340 | MP |  | Protimrazový termostat, -5 až + 15°C 3m-kapilára | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
341 | MP |  | Diferenční snímač tlaku 20-300Pa | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
342 | MP |  | Kabelový žlab pevný 65/50, vč. příslušenství, víka a nosného materiálu | m | 10 | 0 | 10 |  | 0
343 | MP |  | Pomocný montážní a elektroinstalační materiál | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0
344 | MP |  | Kabel s Cu jádrem CXKH-R 3x1,5 B2ca, s1,d0 | m | 25 | 0 | 25 |  | 0
345 | MP |  | UTP kabel 1583ENH, Cat5e, drát, B2ca, s1, d0 | m | 50 | 0 | 50 |  | 0
346 | MP |  | J-H(St)H B2ca,s1,d0 1x2x0,8 | m | 120 | 0 | 120 |  | 0
347 | MP |  | J-H(St)H B2ca,s1,d0 1x2x0,8 | m | 30 | 0 | 30 |  | 0
348 | MP |  | Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů … | hod. | 30 | 0 | 30 |  | 0
349 | MP |  | Revize zařízení MaR | hod. | 3 | 0 | 3 |  | 0
350 | MP |  | Koordinace mezi profesemi. | hod. | 5 | 0 | 5 |  | 0
351 | MP |  | Softwarové práce | hod. | 16 | 0 | 16 |  | 0
352 | MP |  | Integrace do stávající vizualizace v objektu | hod. | 8 | 0 | 8 |  | 0
353 | MP |  | Zaškolení obsluhy | hod. | 1 | 0 | 1 |  | 0
354 | MP |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
355 | MP |  | Ekologická likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
356 | MP |  | Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce. | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
357 | MP |  | PD skutečného provedení. | hod. | 4 | 0 | 4 |  | 0
358 | SP |  | Stavební přípomoce | hod. | 20 | 0 | 20 |  | 0
359 | MP |  | Doprava v místě | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0
360 | SP | 76758180X | Demontáž podhledu lamel - k dalšímu použití | m2 | 45 | 0 | 45 |  | 0
361 | SP | xc70 | Montáž podhledu lamelového z rozebraných stávajících součástí | m2 | 45 |  | 45 |  | 0
362 | SP | 767581802 | Demontáž podhledu kovového lamelového | m2 | 71.1 | 0 | 71.1 |  | 0
363 | SP | 767VKR5 | Demontáž podhledu včetně ocelové a dřevěné podkonstrukce, podhled prkenný s heraklitovou deskou a omítkou | m2 | 24.1 | 0 | 24.1 |  | 0
364 | SP | 763111714 | Kazetový minerální podhled zalomení podhledu | m | 9.8 | 0 | 9.8 |  | 0
365 | SP | 763135111 | Montáž podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí viditelnou | m2 | 284.3 | 0 | 284.3 |  | 0
366 | H | X43duw7 | Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální povrchovou úpravou - konstrukce viditelná, včetně všech systémových součástí. Akustický stropní systém,který je určen pro prostředí s požadavkem na dezinfikování a běžnou údržbu, se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654αw=0,95. Panely systému mají rovnou boční hranu. Tloušťka panelu 15mm. Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RDTechnology. Jádro panelů je nehořlavé podle EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou.Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 se speciálním odolným povrchem pro hygienické čištění parou peroxidu vodíku. Světelná odrazivost je 84%..Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Systém je klasifikován do tříd B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 5 | m2 | 146.965 | 10 | 161.6615 |  | 0
367 | H | X44dur8 | Podhled kazetový minerální, rastr 600x600 mm s finální povrchovou úpravou, hygienický podhled, konstrukce viditelná, včetně všech systémových součástí. Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp125Hz =0,45. Obsah CO2max 3 Kg CO₂equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Důležitým parametrem pro zachování udržitelnosti podhledu jsou univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu vyražení při čištění. Panely systému mají jádro hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Panely systému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm. Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli vhodný do suchého prostředí, zařazen do korozivní třídy C1 dle EN ISO 12944-2. %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611). Povrch má schopnost odolávat nečistotám, je odolným proti běžnému hygienickému čištění, čistění parou a odolává parám peroxidu vodíku. Systém splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle třídy ISO 5. Mikrobiologická rezistence systému je třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. | m2 | 137.32 | 10 | 151.052 |  | 0
368 | SP | 998763403 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1.62 | 0 | 1.62 |  | 0
|  |  | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
369 | SP | 766621833 | Demontáž rámu jednoduchých oken a dveří plastových včetně křídel do 4m2 | m2 | 10.5 | 0 | 10.5 |  | 0
370 | SP | 7666218cx | Demontáž vnitřních prosklených stěn s dveřmi plastových nad 4m2 | m2 | 7.59 | 0 | 7.59 |  | 0
371 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 13 | 0 | 13 |  | 0
372 | SP | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0
373 | SP | 766vbm3 | M+D vnitřní parapetní DTD deska potažená dekorativním laminátem š. do 300mm | m | 5.6 | 0 | 5.6 |  | 0
374 | SP | X159 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 1a | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
375 | SP | X160 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 700x1970 mm včetně kování a dveřní mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 1b | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
376 | SP | X161 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 800x1970 mm včetně kování a dveřní mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 2 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
377 | SP | X162 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 900x1970 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 3 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
378 | SP | X163 | Montáž a dodávka dveře vnitřní posuvné na stěnu do obložkové zárubně prosklenné 1100x1970 mm včetně kování, meziskelní žaluzie, apod, viz. výpis prvků PSV č. 4 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0
379 | SP | X164 | Montáž a dodávka dveře vnitřní 1100x1970 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
380 | SP | X165 | Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna 2100x2600 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 6 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
381 | SP | X166 | Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna 2250x3300 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 7 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
382 | SP | X167 | Montáž a dodávka vnitřní hliníková protipožární prosklená stěna 3200x2990 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 8 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
383 | SP | X168 | Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna 2300x3300 mm včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 9 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
384 | SP | X169 | Montáž a dodávka vnitřní plastová prosklená stěna včetně kování, viz. výpis prvků PSV č. 10a+10b | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
385 | SP | X170as | Montáž a dodávka vnitřní plastové okno fixní 2250x405 mm, viz. výpis prvků PSV č. 11 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
386 | SP | X171 | M+D nárazuvzdorný profil se strukturovaným povrchem z akrylvinylu, viz "PSV" č. M1 | m | 44 | 0 | 44 |  | 0
387 | SP | X172 | M+D hliníkový profil SM 20 k ochraně rohů před poškozením vozíky z akrylvinylu, viz "PSV" č. M2 | m | 24 | 0 | 24 |  | 0
388 | SP | X173 | M+D nárazové madlo HRB 35 s ergonomicky tvarovaným pružným krytem z akrylvinylu - viz "PSV" č. M3 | m | 32 | 0 | 32 |  | 0
389 | SP | X174 | M+D dřevěné madlo - viz "PSV" č. M4 | m | 7.25 | 0 | 7.25 |  | 0
390 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 2 | M+D Pevně zabudovaná skříň policová 980x600x2270, posuvné dveře, každé křídlo samostatně uzamikatelné do boku skříně, společný klíč | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0
391 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 13 | M+D Pevně zabudovaná skříň policová 1500x350x1000, posuvné dveře | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0
392 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 7 | M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka 2100x600/400x860/2020, dřez s odkapem a páková baterie je dodávkou zařizovacích předmětů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
393 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 16 | M+D Pevně zabudovaný koupací pult - mycí komplet 940x750x1000, umělý kámen = bezspárové provedení vaničky, pracovní plochy a jejího ohraničení, páková baterie s vytahovací sprškou je dodávkou zařizovacích předmětů | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0
394 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 17 | M+D Pevně zabudovaná pracovní a kuchyňská linka 2400x1350x2020, dřez s odkapem a páková baterie je dodávkou zařizovacích předmětů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
395 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 3 | M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka 1500x600/400x2020/860, dřez s odkapem a páková baterie je dodávkou zařizovacích předmětů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
396 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 22 | M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka s navazující policí 2000x600x2020, police se zaobleným rohem 1550x400x25, na podpěrných konzolách | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
397 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 24 | M+D Pevně zabudovaná skříň policová 1310x500x2350, posuvné dveře, uzamykatelná, každé křídlo v hliníkovém rámu, bajonetový zámek | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0
398 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 26 | M+D Pevně zabudovaná skříň policová 1760x600x2350, posuvné dveře, uzamykatelná, každé křídlo v hliníkovém rámu, bajonetový zámek | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
399 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 29 | M+D Pevně zabudovaná kuchyňská linka 1300x600/400x2020/860, dřez s odkapem a páková baterie je dodávkou zařizovacích předmětů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
400 | SP | označení ve výpisu nábytku č. 36 | M+D Pevně zabudovaná skříň vestavěná policová a šatní s nástavcem | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0
401 | SP | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1.1 | 0 | 1.1 |  | 0
|  |  | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
402 | SP | X39bn9 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 150/1970/1100 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
403 | SP | X39bn9 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 150/1970/900 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0
404 | SP | X39bn9 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 150/1970/800 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0
405 | SP | X39bn9 | Montáž a dodávka ocelové zárubně pro cihelné zdivo 100/1970/700 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0
406 | SP | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1.81 | 0 | 1.81 |  | 0
|  |  | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
407 | SP | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 38.59 | 0 | 38.59 |  | 0
408 | SP | 9flki93e | Demontáž keramických soklíků | m | 7 | 0 | 7 |  | 0
409 | SP | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 0
410 | SP | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 0
411 | H | xc35 | Dlaždice keramické slinuté neglazované jakost I, 30 x 30 x 0,9 cm - barva a typ dle výběru investora | m2 | 2.5 | 10 | 2.75 |  | 0
412 | SP | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6.92 | 0 | 6.92 |  | 0
|  |  | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
413 | SP | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených, včetně soklu a fabiónu | m2 | 245.33 | 0 | 245.33 |  | 0
414 | SP | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm | m2 | 286.42 | 0 | 286.42 |  | 0
415 | SP | 776521100 | Lepení včetně svařování pásů povlakových podlah plastových | m2 | 184.895 | 0 | 184.895 |  | 0
416 | SP | 776521230 | Lepení včetně svařování čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | m2 | 136.32 | 0 | 136.32 |  | 0
417 | SP | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 321.215 | 0 | 321.215 |  | 0
418 | H | X32wa | Homogenní neválcované antistatické PVC ve čtvercích vhodné do čistého provozu - hodnota el. odporu je 5x10 4 ≤ R ≤ 10 6 - rozměry čtverců 615mm x 615mm - celková tloušťka 2 mm - třídy zátěže 34/43 - rozměrová stálost dle EN 434 je ≤ 0,05% - zbytkový otlak dle EN 433 je ≤ 0,035mm - součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 - splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4 - splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-8 (TVOC 23°C/90°C) třída-9,1 - biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 - adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B - třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 % - vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav - možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců - instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky | m2 | 136.32 | 10 | 149.952 |  | 0
419 | H | X33lo | Heterogenní akustický vinyl v rolích - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - povrchová úprava PUR - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je B fl – S 1 - nejvyšší hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,07 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - protiskluznost dle DIN 51130 je R10 - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - rozměrová stálost dle EN 434 je ≤ 0,1% - emise těkavých organických látek dle EN ISO 16000 za 28 dní < 100 µg/m 3 - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A | m2 | 184.895 | 10 | 203.3845 |  | 0
420 | SP | 5ers | Vytažení a přilepení krytiny na sokl - fabión, včetně M+D plastového podložného profilu | m | 245.45 | 0 | 245.45 |  | 0 | 95.2
421 | SP | 99877620c | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 2.4 | 0 | 2.4 |  | 0
|  |  | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0
422 | SP | 781413810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených | m2 | 222.72 | 0 | 222.72 |  | 0
423 | SP | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 50.405 |  | 50.405 |  | 0
424 | SP | 781413912 | Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 25 ks/m2 lepených | kus | 40 | 0 | 40 |  | 0
425 | SP | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 50.405 | 0 | 50.405 |  | 0
426 | H | xc31 | Obkládačky keramické I. j. - barva, rozměr a typ dle výběru investora | m2 | 52 | 10 | 57.2 |  | 0
427 | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 24.4 | 10 | 26.84 |  | 0
428 | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 8.4 | 10 | 9.24 |  | 0
429 | SP | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3.54 | 0 | 3.54 |  | 0
|  |  | 783: Nátěry | [5 empty] | 0
430 | SP | 783121141 | Nátěry syntetické OK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 13.5 | 0 | 13.5 |  | 0
431 | SP | xc34b7 | Nátěry tónované disperzní omyvatelné základní a vrchní nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních zařízení, třída otěru 3, difúzní | m2 | 601.125 | 5 | 631.1812 |  | 0
|  |  | 784: Malby | [5 empty] | 0
432 | SP | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m stěn a stropů | m2 | 514.2 | 0 | 514.2 |  | 0
433 | SP | 784498911 | Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m | m2 | 864.08 | 0 | 864.08 |  | 0
434 | SP | 784453662 | Malby akrylátové ze směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m, stěny, strop | m2 | 262.955 | 5 | 276.1028 |  | 0
Note on I409: Autor:

## SO2vzt
REKAPITULACE ROZPOČTU
1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
Modernizace perinatologického centra II. typu nemocnice Havlíčkův Brod
SO 02 (perinatologie)
|  |  | dodávka | montáž | hmotnost
Mezisoučet
dodávka |  |  | 0
montáž |  |  |  | 0
hmotnost |  |  |  |  | 903.4
__________________________________________________________________________________
Celkem dodávka |  |  | 0
Celkem montáž |  |  |  | 0
Celkem hmotnost |  |  |  |  | 903.4
__________________________________________________________________________________
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0
_________________________________________________________________________________
Seznam strojů a zařízení
[5 empty] | dodávka | montáž
pozice | název, typ, rozměr |  |  | mj | cena mj | cena mj | hmotnost mj
| specifikace, poznámka |  |  |  | cena celkem | cena celkem
__________________________________________________________________________________
1 - 1.01 | Rekuperační vzduchotechnická jednotka parapetní |  |  | ks |  |  | 105
vnitřní s protiproudým rekuperátorem, hygienické provedení dle VDI 6022
| přívod 480 m3/hod, 170 W, 230 V, 300 Pa, 1,4 A |  |  | 1 | 0 | 0 | 105
odvod 480 m3/hod, 170 W, 230 V, 180 Pa, 1,45 A
rekuperační výměník 88 % (5,1 kW), ohřívač teplovodní 0,9 kW (70/50 °C)
uzavírací klapky na přívodu a odvodu, by-passová klapka, cirkulační klapka, spojovací manžety
regulační uzel včetně čtyřcestného směšovacího ventilu, čerpadla, servopohonu, protimrazového termostatu,
odvzdušňovacího ventilu a uazvíracích kulových ventilů
sklonové manometry pro zobrazení stavu přívodního filtru, kazetové filtry F 7
Výkaz výměr :
| V.NP - 1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 1
2-1.02 | regulační klapka těsná 400 x 500 mm |  |  | ks |  |  | 15
| včetně servopohonu 230 V s havarijní funkcí |  |  | 1 | 0 | 0 | 15
Výkaz výměr :
| V.NP - 1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 1
3-1.03 | protidešťová žaluzie komfortní 400 x 500 mm |  |  | ks |  |  | 5.9
| včetně rámu a síta proti hmyzu |  |  | 2 | 0 | 0 | 11.8
Výkaz výměr :
| V.NP - 1+1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 2
4-1.04 | buňkový tlumič hluku |  |  | ks |  |  | 13
| G 200 x 500 x 1000.1, hygienické provedení |  |  | 14 | 0 | 0 | 182
F[Hz] 63 125 250 500 1 2 4 8
dB 9 12 19 26 28 24 18 10
Výkaz výměr :
| V.NP - 7*2 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 14
5-1.05 | neobsazeno |  |  | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výkaz výměr :
0
6-1.06 | čistý nástavec s těsnou klapkou |  |  | ks |  |  | 15.5
| s filtrační vložkou ABSOFIL 305x305x78 mm - 150 P U, |  |  | 3 | 0 | 0 | 46.5
a výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm
včetně lišty či rámečku po obvodě
Výkaz výměr :
| V.NP - 3*2 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 3
7-1.07 | čistý nástavec s těsnou klapkou, bez filtrační vložky |  |  | ks |  |  | 13.5
| s výustkou 350 x 350 mm, výška nástavce 345 mm, připojení 160 mm |  |  | 3 | 0 | 0 | 40.5
včetně lišty či rámečku po obvodě
Výkaz výměr :
| V.NP - 3*2 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 3
8-1.08 | odsávací ventil kruhový, kovový |  |  | ks |  |  | 0.3
| profil 100 mm,s bílou vypalovací barvou, včetně montážního kroužku s těsněním |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.6
těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu
Výkaz výměr :
| V.NP - 1+1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 2
9-1.09 | ohebná tepelně izolovaná hadice |  |  | m |  |  | 2
| profil 160 mm |  |  | 6 | 0 | 0 | 12
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.
Výkaz výměr :
| V.NP - 6*1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 6
10-1.10 | zvukově izolovaná ohebná hadice profil 100 mm |  |  | m |  |  | 2
| Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. |  |  | 2 | 0 | 0 | 4
Výkaz výměr :
| V.NP - 2*1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 2
11-1.11 | zvukově izolovaná ohebná hadice profil 200 mm |  |  | m |  |  | 2
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 4
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.
Výkaz výměr :
| V.NP - 2*1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 2
12-1.12 | potrubí kruhové SPIRO profil 100 mm |  |  | m |  |  | 1.6
| profil 100 mm |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.6
Výkaz výměr :
| V.NP - 1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 1
13-1.12 | kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 100/100 |  |  | ks |  |  | 0.6
| profil 100 mm |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.6
Výkaz výměr :
| V.NP - 1 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 1
14-1.20 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  |  | m2 |  |  | 0.8
| 30 % tvarovek, těsné, ON 12 0405, |  |  | 86 | 0 | 0 | 68.8
Výkaz výměr :
| V.NP - 200/200-32m, 250/200-27m, 400/500-18m, 200/100-1m (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 86
15-1.21 | izolace tepelná |  |  | m2 |  |  | 4
| minerální plstˇ tl. 4 cm s AL foliií, na trny |  |  | 98 | 0 | 0 | 392
Výkaz výměr :
| V.NP - 1,2 * 82 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 98
16-1.22 | potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech |  |  | m2 |  |  | 0.8
| demontáž |  |  | 5 | 0 | 0 | 4
Výkaz výměr :
| V.NP - 200/200-5 m, 200/100-1m (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 5
17 | materiál těsnící, montážní a spojovací |  |  | kg |  |  | 1
| vzdálenost závěsů 3 m |  |  | 15 | 0 | 0 | 15
čtyřhranné potrubí :spoje R, závitové tyče M10 a nosné lišty, vzdálenost závěsů 3 m
Výkaz výměr :
| V.NP - Σ pol. 1 - 16 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 15
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0 | 903.4
18 | dopravné |  |  | soub | 0 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Výkaz výměr :
| V.NP - Σ pol. 1 - 17 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 1
19 | zednické výpomoci |  |  | soub | 0 |  | 0
| drobné výpomoci při motáži závěsů potrubí |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení vzduchotechniky
prostupy cihelnou zdí a příčkami, potrubí rozměru 200/200 až 400/400 mm
zapravení veškerých výše uvedených prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděny
odvoz a likvidace suti na skládku,
Výkaz výměr :
| V.NP - Σ pol. 1 - 17 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 1
20 | přesun hmot |  |  | t |  |  | 0
| staveništní přesun hmot |  |  | 0.9034 | 0 | 0 | 0
Výkaz výměr :
| V.NP - Σ pol. 1 - 17 (v.č. 1.4.1.1) |  |  | 0.9034
CELKEM |  | (Kč) |  |  | 0 | 0 | 903.4

## OVN
SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce perinatologického centra a gynekologickoporodnického oddělení
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Havlíčkův Brod | [5 empty] | Datum: 22.4.2015
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | 001 | Projektová dokumentace
1 | 000 | VRN1001-R | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1
Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn
3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),
DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
|  |  | Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word). |  | 1
|  |  | Převedení dokumentace skutečného provedení do formátu FAMA pro uživatele (Nemocnice HB) |  | 1
|  | 003 | 1
Zařízení staveniště
6 | 000 | VRN3003-R | Zařízení staveniště | soubor | 1
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,
včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch,
včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob
a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,
jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
|  |  | 1 |  | 1
7 | 000 | VRN3006-R | Dočasné využití ploch | soubor | 1
Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a po skončení stavby oprava poškozených míst
|  |  | 1 |  | 1
8 | 000 | VRN3007-R | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. | soubor | 1
Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro konání kontrolních dnů,
případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.
|  |  | 1 |  | 1
9 | 000 | VRN3009-R | Vyklizení prostoru staveniště. | soubor | 1
Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,
demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací,
včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat.
Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu, případně jejich přemístění.
|  |  | 1 |  | 1
10 | 000 | VRN3010-R | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | soubor | 1
Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,
zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení
|  |  | 1 |  | 1
11 | 000 | VRN3011-R | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | soubor | 1
Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.
Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 004 | Všeobecné práce
12 | 000 | VRN4003-R | Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina. | soubor | 1
Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity
a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele,
jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.
Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele,
zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP.
Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele.
Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby,
jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací.
Rozměr informačního panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 005 | Inženýrská činnost
13 | 000 | VRN5001-R | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1
Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.
3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech.
Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva.
|  |  | 1 |  | 1
14 | 000 | VRN5002-R | Zpracování harmonogramu | soubor | 1
Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění
|  |  | 1 |  | 1
15 | 000 | VRN5003-R | Zajištění energetického štítku budovy | soubor | 1
Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání energetického štítku celáho objektu.
|  |  | 1 |  | 1
16 | 000 | VRN5004-R | Zaškolení obsluhy | soubor | 1
Zhotovitel zajistí provedení všech zaškolení obsluhy včetně zápisu a předání všech návodů na obsluhu.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 006 | Finanční náklady
17 | 000 | VRN6001-R | Zajíštění realizace díla bankovní zárukou | soubor | 1
Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za realizaci díla formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.
|  |  | 1 |  | 1
18 | 000 | VRN6002-R | Zajíštění kvality díla bankovní zárukou | soubor | 1
Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky
formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.
|  |  | 1 |  | 1
|  | 007 | Provozní vlivy
19 | 000 | VRN7001-R | Dočasné dopravní opatření. | soubor | 1
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,
jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.
|  |  | 1 |  | 1
20 | 000 | VRN7002-R | Provozní vlivy | soubor | 1
Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku
nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce.
Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu zdravotnického zařízení
(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)
|  |  | 1 |  | 1
21 | 000 | VRN7003-R | Zajištění provozu nemocnice | soubor | 1
Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních prací od provozu Nemocnice.
Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu nemocnice) v budově podobu výstavby.
Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle standardů zdravotnického zařízení.
Tyto úpravy schvaluje pověřený pracovník Nemocnice Havlíčkův Brod.
|  |  | 1 |  | 1
Celkem