## SO 01 - D.1.4.3.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení
Objekt: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY
Část: D.1.4.3. VZT
JKSO: 801.11.2/3
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 1 |  |  |  | 0
1 | 751 | 751999100 SPC | D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD (TL D.1.4.3. - C.0., C.1.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Vnitřní hygienické provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - výplň minerální vata, provedení vnější/vnitřní - pozink/pozink, včetně sifonu pro odvod kondenzátu, napojení vpustě a ochrany potrubí. "
" Součástí jsou snímače tlakové diference ve filtračních komorách ErP 2018. "
" Součástí jsou venkovní kondenzační jednotky o max chlaídícím výkonu 16 kW, včetně prokabelování a napojení na centrální MaR, včetně chladiva. Potrubí Cu + iz - D 9,52=75m, D 15,88=75m. "
" Součástí jednotky je parní zvhlčovač, včetně odvodu kondenzátu, veškerého příslušenství pro odvod kondenzátu, příslušenství pro přívod vody a napojení na kanalizaci a vodovod. "
" Hygienické provedení "
" Vzduchový výkon 4220/4220 m3/h, účinnost ALU ZZT min 80,2% "
|  |  | " V ceně regulace, čidla, prokabelování a veškeré příslušenství " |  | 1
2 | 751 | 751999101 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710x250mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
3 | 751 | 751999102 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 1125x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
4 | 751 | 751999103 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 710x630mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně žaluzie proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
5 | 751 | 751999104 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí, 400x400mm + PI tl. 50mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 3
" Třída těsnosti B "
6 | 751 | 751999105 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí, 500x400mm + PI tl. 50mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
7 | 751 | 751999108 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 125mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 1
" Třída těsnosti B "
8 | 751 | 751999109 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 200mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 15 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 15
" Třída těsnosti B "
9 | 751 | 751999110 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 250mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 7 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 7
" Třída těsnosti B "
10 | 751 | 751999111 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 315mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 1
" Třída těsnosti B "
11 | 751 | 751999112 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
12 | 751 | 751999113 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 15 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
13 | 751 | 751999114 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
14 | 751 | 751999115 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
15 | 751 | 751999116 SPC | D+M Talířový ventil D 100 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
16 | 751 | 751999117 SPC | D+M Talířový ventil D 125 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
17 | 751 | 751999118 SPC | D+M Talířový ventil D 160 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 17 |  | 0 | VLASTNÍ
18 | 751 | 751999119 SPC | D+M Talířový ventil D 200 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 7 |  | 0 | VLASTNÍ
19 | 751 | 751999120 SPC | D+M Potrubí 4hranné 200x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 13.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 13.2
20 | 751 | 751999121 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 3.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 3.3
21 | 751 | 751999122 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 5.5
22 | 751 | 751999123 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 9.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 9.9
23 | 751 | 751999124 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 18.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 18.7
24 | 751 | 751999125 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 8.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 8.8
25 | 751 | 751999126 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 9.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 9.9
26 | 751 | 751999127 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 11
27 | 751 | 751999128 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 49.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 49.5
28 | 751 | 751999129 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 36.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 36.3
29 | 751 | 751999130 SPC | D+M Potrubí 4hranné 450x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 37.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 37.4
30 | 751 | 751999131 SPC | D+M Potrubí 4hranné 450x450mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 14.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 14.3
31 | 751 | 751999132 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 23.1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 23.1
32 | 751 | 751999133 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 48.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 48.4
33 | 751 | 751999134 SPC | D+M Potrubí 4hranné 710x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 62.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 62.7
34 | 751 | 751999135 SPC | D+M Potrubí 4hranné 710x630mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 1.1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 1.1
35 | 751 | 751999136 SPC | D+M Potrubí 4hranné 800x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 11
36 | 751 | 751999137 SPC | D+M Potrubí 4hranné 800x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 8.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 8.8
37 | 751 | 751999138 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 4.4
38 | 751 | 751999139 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x667mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 2.2
39 | 751 | 751999140 SPC | D+M Potrubí kruhové D 160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 145.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 145.2
40 | 751 | 751999141 SPC | D+M Potrubí kruhové D 200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 68.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 68.2
41 | 751 | 751999142 SPC | D+M Potrubí kruhové D 250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 7.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 7.7
42 | 751 | 751999143 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 100mm + TI - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 4.4
43 | 751 | 751999144 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 125mm + TI - Specifikace dle PD | m | 3.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 3.3
44 | 751 | 751999145 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 160mm + TI - Specifikace dle PD | m | 77 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 77
45 | 751 | 751999146 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 200mm + TI - Specifikace dle PD | m | 37.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 37.4
46 | 751 | 751999147 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 250mm + TI - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 2.2
47 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
48 | 751 | 751999991 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 2 |  |  |  | 0
49 | 751 | 751999200 SPC | D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.1.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Vnitřní hygienické provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - výplň minerální vata, provedení vnější/vnitřní - pozink/pozink, včetně sifonu pro odvod kondenzátu, napojení na vpustě a ochrany potrubí. "
" Součástí jsou snímače tlakové diference ve filtračních komorách ErP 2018. "
" Součástí jsou venkovní kondenzační jednotky o max chlaídícím výkonu 14 kW, včetně prokabelování a napojení na centrální MaR, včetně chladiva. Potrubí Cu + iz - D 9,52=75m, D 15,88=75m. "
|  |  | " Vzduchový výkon 4000/4000 m3/h, účinnost ALU ZZT min 78% " |  | 1
50 | 751 | 751999201 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710x250mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
51 | 751 | 751999202 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400x400mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
52 | 751 | 751999203 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 1125x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
53 | 751 | 751999204 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 710x630mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
54 | 751 | 751999205 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 160x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
55 | 751 | 751999206 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 200x200mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
56 | 751 | 751999207 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 280x160mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
57 | 751 | 751999208 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 315x160mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
58 | 751 | 751999209 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 355x160mm - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 4
59 | 751 | 751999210 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 355x180mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
60 | 751 | 751999211 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 355x280mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
61 | 751 | 751999212 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 355x355mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
62 | 751 | 751999213 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 3
63 | 751 | 751999214 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí + pož. izolace, D 160mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
64 | 751 | 751999228 SPC | D+M Vířivá výusť s čtvercovou čelní deskou 600/24 - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.9.) | kus | 6 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně napojení přes připojovací skříň, regulace a veškerého příslušenství. " |  | 6
65 | 751 | 751999229 SPC | D+M Vířivá výusť s čtvercovou čelní deskou 600/48 - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.9.) | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně napojení přes připojovací skříň, regulace a veškerého příslušenství. " |  | 4
66 | 751 | 751999230 SPC | D+M Vířivá výusť s čtvercovou čelní deskou 500/24 - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.9.) | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně napojení přes připojovací skříň, regulace a veškerého příslušenství. " |  | 2
67 | 751 | 751999231 SPC | D+M Vířivá výusť s čtvercovou čelní deskou 500/16 - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.9.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně napojení přes připojovací skříň, regulace a veškerého příslušenství. " |  | 1
68 | 751 | 751999232 SPC | D+M Talířový ventil D 100 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 20 |  | 0 | VLASTNÍ
69 | 751 | 751999233 SPC | D+M Talířový ventil D 125 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 9 |  | 0 | VLASTNÍ
70 | 751 | 751999234 SPC | D+M Talířový ventil D 160 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
71 | 751 | 751999235 SPC | D+M Talířový ventil D 200 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 9 |  | 0 | VLASTNÍ
72 | 751 | 751999236 SPC | D+M Talířový ventil D 160 mm - přívod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
73 | 751 | 751999237 SPC | D+M Větrací mřížka EI 200x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
74 | 751 | 751999238 SPC | D+M Větrací mřížka EW 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
75 | 751 | 751999239 SPC | D+M Potrubí 4hranné 160x140mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 15.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 15.4
76 | 751 | 751999240 SPC | D+M Potrubí 4hranné 160x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 7.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 7.7
77 | 751 | 751999241 SPC | D+M Potrubí 4hranné 200x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 4.4
78 | 751 | 751999242 SPC | D+M Potrubí 4hranné 200x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 26.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 26.4
79 | 751 | 751999243 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 53.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 53.9
80 | 751 | 751999244 SPC | D+M Potrubí 4hranné 280x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 16.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 16.5
81 | 751 | 751999245 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 20.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 20.9
82 | 751 | 751999246 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x315mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 11
83 | 751 | 751999247 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 92.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 92.8
84 | 751 | 751999248 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x180mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 15.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 15.4
85 | 751 | 751999249 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x280mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 4.4
86 | 751 | 751999250 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x355mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 14.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 14.3
87 | 751 | 751999251 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 42.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 42.9
88 | 751 | 751999252 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 17.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 17.6
89 | 751 | 751999253 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 5.5
90 | 751 | 751999254 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 48.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 48.4
91 | 751 | 751999255 SPC | D+M Potrubí 4hranné 450x355mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 11
92 | 751 | 751999256 SPC | D+M Potrubí 4hranné 450x450mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 14.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 14.3
93 | 751 | 751999257 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 27.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 27.5
94 | 751 | 751999258 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 27.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 27.5
95 | 751 | 751999259 SPC | D+M Potrubí 4hranné 710x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 49.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 49.5
96 | 751 | 751999260 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 4.4
97 | 751 | 751999261 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x667mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.2
98 | 751 | 751999262 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x767mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.2
99 | 751 | 751999263 SPC | D+M Potrubí 4hranné 1125x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.2
100 | 751 | 751999264 SPC | D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 11
101 | 751 | 751999265 SPC | D+M Potrubí kruhové D 125mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 18.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 18.7
102 | 751 | 751999266 SPC | D+M Potrubí kruhové D 160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 70.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 70.4
103 | 751 | 751999267 SPC | D+M Potrubí kruhové D 200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 9.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 9.9
104 | 751 | 751999268 SPC | D+M Potrubí kruhové D 250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 79.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 79.2
105 | 751 | 751999269 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 100mm + TI - Specifikace dle PD | m | 66 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 66
106 | 751 | 751999270 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 125mm + TI - Specifikace dle PD | m | 29.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 29.7
107 | 751 | 751999271 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 160mm + TI - Specifikace dle PD | m | 16.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 16.5
108 | 751 | 751999272 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 200mm + TI - Specifikace dle PD | m | 33 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 33
109 | 751 | 751999273 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 250mm + TI - Specifikace dle PD | m | 46.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 46.2
110 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
111 | 751 | 751999992 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 3 |  |  |  | 0
112 | 751 | 751999300 SPC | D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.1.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Vnitřní hygienické provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - výplň minerální vata, provedení vnější/vnitřní - pozink/pozink, včetně sifonu pro odvod kondenzátu, napojení na vpustě a ochrany potrubí. "
" Součástí jsou snímače tlakové diference ve filtračních komorách ErP 2018. "
" Součástí jsou venkovní kondenzační jednotky o max chlaídícím výkonu 16 kW, včetně prokabelování a napojení na centrální MaR, včetně chladiva. Potrubí Cu + iz - D 9,52=75m, D 15,88=75m. "
" Součástí jednotky je parní zvhlčovač, včetně odvodu kondenzátu, veškerého příslušenství pro odvod kondenzátu, příslušenství pro přívod vody a napojení na kanalizaci a vodovod. "
|  |  | " Vzduchový výkon 4175/4175 m3/h, účinnost ALU ZZT min 80,3% " |  | 1
113 | 751 | 751999301 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400x400mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
114 | 751 | 751999302 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 500x400mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
115 | 751 | 751999303 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 710x250mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
116 | 751 | 751999304 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 915x250mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
117 | 751 | 751999305 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 1125x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
118 | 751 | 751999306 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 710x630mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
119 | 751 | 751999307 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 3
" Třída těsnosti B "
120 | 751 | 751999308 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 500x400mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
121 | 751 | 751999309 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 500x200mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
122 | 751 | 751999310 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 550x200mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
123 | 751 | 751999311 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 710x250mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
124 | 751 | 751999315 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 200mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 9 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 9
" Třída těsnosti B "
125 | 751 | 751999316 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 250mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 7 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 7
" Třída těsnosti B "
126 | 751 | 751999317 SPC | D+M Vířivý anemostat s difuzorem, pevnými lamelami a s kruhovou čelní deskou - D 315mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.8.) | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Napojení přes připojovací skříň, včetně regulace " |  | 3
" Třída těsnosti B "
127 | 751 | 751999318 SPC | D+M Talířový ventil D 160 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
128 | 751 | 751999319 SPC | D+M Talířový ventil D 200 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 10 |  | 0 | VLASTNÍ
129 | 751 | 751999320 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
130 | 751 | 751999321 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
131 | 751 | 751999322 SPC | D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 250mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
132 | 751 | 751999323 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 280x200mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
133 | 751 | 751999324 SPC | D+M Potrubí 4hranné 180x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 11
134 | 751 | 751999325 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 4.4
135 | 751 | 751999326 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 8.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 8.8
136 | 751 | 751999327 SPC | D+M Potrubí 4hranné 280x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 26.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 26.4
137 | 751 | 751999328 SPC | D+M Potrubí 4hranné 280x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 13.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 13.2
138 | 751 | 751999329 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 8.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 8.8
139 | 751 | 751999330 SPC | D+M Potrubí 4hranné 355x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 16.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 16.5
140 | 751 | 751999331 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 13.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 13.2
141 | 751 | 751999332 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 30.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 30.8
142 | 751 | 751999333 SPC | D+M Potrubí 4hranné 450x450mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 14.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 14.3
143 | 751 | 751999334 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 66 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 66
144 | 751 | 751999335 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 63.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 63.8
145 | 751 | 751999336 SPC | D+M Potrubí 4hranné 550x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 13.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 13.2
146 | 751 | 751999337 SPC | D+M Potrubí 4hranné 630x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 30.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 30.8
147 | 751 | 751999338 SPC | D+M Potrubí 4hranné 710x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 39.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 39.6
148 | 751 | 751999339 SPC | D+M Potrubí 4hranné 710x630mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 1.1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 1.1
149 | 751 | 751999340 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 12.1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 12.1
150 | 751 | 751999341 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x667mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 2.2
151 | 751 | 751999342 SPC | D+M Potrubí 4hranné 915x867mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 2.2
152 | 751 | 751999343 SPC | D+M Potrubí 4hranné 1125x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 2.2
153 | 751 | 751999344 SPC | D+M Potrubí kruhové D 160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 80.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 80.3
154 | 751 | 751999345 SPC | D+M Potrubí kruhové D 200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 62.7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 62.7
155 | 751 | 751999346 SPC | D+M Potrubí kruhové D 250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 11
156 | 751 | 751999347 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 160mm + TI - Specifikace dle PD | m | 46.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 46.2
157 | 751 | 751999348 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 200mm + TI - Specifikace dle PD | m | 33 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 33
158 | 751 | 751999349 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 250mm + TI - Specifikace dle PD | m | 8.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 8.8
159 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
160 | 751 | 751999993 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 4 |  |  |  | 0
161 | 751 | 751999400 SPC | D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.1.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Vnitřní hygienické provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - výplň minerální vata, provedení vnější/vnitřní - pozink/pozink, včetně sifonu pro odvod kondenzátu, napojení vpustě a ochrany potrubí. "
" Součástí jsou snímače tlakové diference ve filtračních komorách ErP 2018. "
" Součástí jsou venkovní kondenzační jednotky o max chlaídícím výkonu 11,2 kW, včetně prokabelování a napojení na centrální MaR, včetně chladiva. Potrubí Cu + iz - D 9,52=75m, D 15,88=75m. "
" Součástí jednotky je parní zvhlčovač, včetně odvodu kondenzátu, veškerého příslušenství pro odvod kondenzátu, příslušenství pro přívod vody a napojení na kanalizaci a vodovod. "
|  |  | " Vzduchový výkon 2770/2200 m3/h, účinnost ALU ZZT min 82,4% " |  | 1
162 | 751 | 751999401 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 560x250mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
163 | 751 | 751999402 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400x400mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
164 | 751 | 751999403 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 800x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
165 | 751 | 751999404 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 400x630mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
166 | 751 | 751999405 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 3
" Třída těsnosti B "
167 | 751 | 751999406 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x315mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 3
" Třída těsnosti B "
168 | 751 | 751999407 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x250mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
169 | 751 | 751999408 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 315x250mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
" Třída těsnosti B "
170 | 751 | 751999409 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 500x250mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
" Třída těsnosti B "
171 | 751 | 751999410 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 315x315mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
" Třída těsnosti B "
172 | 751 | 751999414 SPC | D+M Vířivý inovovaný filtrační nástavec - Specifikace dle PD | kus | 7 |  | 0 | VLASTNÍ
" Rastr 625x625mm H13, rám 570x570x149mm. "
|  |  | " S bočním obdélníkovým přívodem, včetně regulace " |  | 7
173 | 751 | 751999415 SPC | D+M Vířivý inovovaný filtrační nástavec - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Rastr 600x600mm H12, rám 457x457x78mm. "
|  |  | " S bočním obdélníkovým přívodem, včetně regulace " |  | 4
174 | 751 | 751999416 SPC | D+M Odvodní nástavec s perforovaným plechem 625x625mm - Specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " S bočním obdélníkovým přívodem, včetně regulace " |  | 6
175 | 751 | 751999417 SPC | D+M Odvodní nástavec s perforovaným plechem 600x600mm - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " S bočním obdélníkovým přívodem, včetně regulace " |  | 4
176 | 751 | 751999418 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250x200mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
177 | 751 | 751999419 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250x250mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
178 | 751 | 751999420 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250x160mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
179 | 751 | 751999421 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 315x250mm, délka 500mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Třída těsnosti B "
180 | 751 | 751999422 SPC | D+M Potrubí 4hranné 160x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 3.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 3.3
181 | 751 | 751999423 SPC | D+M Potrubí 4hranné 200x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 11
182 | 751 | 751999424 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x160mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 25.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 25.3
183 | 751 | 751999425 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 13.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 13.2
184 | 751 | 751999426 SPC | D+M Potrubí 4hranné 250x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 36.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 36.3
185 | 751 | 751999427 SPC | D+M Potrubí 4hranné 280x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 5.5
186 | 751 | 751999428 SPC | D+M Potrubí 4hranné 280x500mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 9.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 9.9
187 | 751 | 751999429 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 20.9 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 20.9
188 | 751 | 751999430 SPC | D+M Potrubí 4hranné 315x315mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 5.5
189 | 751 | 751999431 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 11
190 | 751 | 751999432 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x315mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 23.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 23.2
191 | 751 | 751999433 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 45.1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 45.1
192 | 751 | 751999434 SPC | D+M Potrubí 4hranné 450x450mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 14.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 14.3
193 | 751 | 751999435 SPC | D+M Potrubí 4hranné 500x200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 23.1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 23.1
194 | 751 | 751999436 SPC | D+M Potrubí 4hranné 560x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 28.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 28.6
195 | 751 | 751999437 SPC | D+M Potrubí 4hranné 610x667mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 4.4
196 | 751 | 751999438 SPC | D+M Potrubí 4hranné 800x400mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 2.2
197 | 751 | 751999439 SPC | D+M Potrubí 4hranné 417x80mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 6.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 6.6
198 | 751 | 751999440 SPC | D+M Potrubí 4hranné 530x95mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 8.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
|  |  | " Třída těsnosti B " |  | 8.8
199 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
200 | 751 | 751999402 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 5 |  |  |  | 0
201 | 751 | 751999500 SPC | D+M Vnitřní podstropní VZT jednotka - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.1.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Součástí je ohřívač vzduchu, protiproudový hliníkový rekuperátor účinnost min 80% ERP 2018, filtry, uzavírací klapky, závěsný systém a veškeré příslušenství. "
" V ceně protiproudý výměník, EC ventilátory s úzkým SFP a tichým provozem, kompaktní jednotka s úzkou instalační výškou, napojení na odvod kondenzátu. "
" Včetně 4x napojení na VZT jednotku "
" Vzduchový výkon 900 m3/h "
202 | 751 | 751999501 SPC | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 400x200mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
203 | 751 | 751999502 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 400x250mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 2
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
204 | 751 | 751999503 SPC | D+M Výustka obdélníková 825x200mm dvouřadá - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.11.) | kus | 9 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Určeno pro přívod, včetně regulace " |  | 9
205 | 751 | 751999504 SPC | D+M Talířový ventil D 160 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
206 | 751 | 751999505 SPC | D+M Talířový ventil D 200 mm - odvod - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
206a | 751 | 751999505a SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x100mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 2
" Třída těsnosti B "
207 | 751 | 751999506 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 160mm + TI - Specifikace dle PD | m | 6.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 6.6
208 | 751 | 751999507 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 200mm + TI - Specifikace dle PD | m | 4.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 4.4
209 | 751 | 751999508 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x100mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 88 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 88
210 | 751 | 751999509 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.2
211 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
212 | 751 | 751999502 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 6 a 7 |  |  |  | 0
213 | 751 | 751999600 SPC | D+M Radiální ventilátor D 160mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.3.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Radiální ventilátor s EC motorem do kruhového potrubí. ERP 2018 "
|  |  | " Včetně pružného napojení a zpětné klapky s regulátorem otáček, časový program, vč. tlumiče hluku. " |  | 1
214 | 751 | 751999601 SPC | D+M Radiální ventilátor D 200mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.3.) | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Radiální ventilátor s EC motorem do kruhového potrubí. ERP 2018. "
|  |  | " Včetně pružného napojení a zpětné klapky s regulátorem otáček, časový program, vč. tlumiče hluku. " |  | 3
215 | 751 | 751999602 SPC | D+M Radiální ventilátor D 315mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.3.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Radiální ventilátor s EC motorem do kruhového potrubí. ERP 2018 "
|  |  | " Včetně pružného napojení a zpětné klapky s regulátorem otáček, časový program, vč. tlumiče hluku. " |  | 1
216 | 751 | 751999603 SPC | D+M Talířový ventil D 125 mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
217 | 751 | 751999604 SPC | D+M Talířový ventil D 200 mm - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.7.) | kus | 5 |  | 0 | VLASTNÍ
218 | 751 | 751999605 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí + pož. izolace, 400x100mm - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 3
219 | 751 | 751999606 SPC | D+M Požární klapka se servopohonem pro kruhové potrubí + pož. Izolace D 200mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. " |  | 1
220 | 751 | 751999607 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné D 200mm - Specifikace dle PD | m | 5.5 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 5.5
221 | 751 | 751999608 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné pozink D 125mm - Specifikace dle PD | m | 1.8 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 1.8
222 | 751 | 751999609 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné pozink D 200mm - Specifikace dle PD | m | 12.1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 12.1
223 | 751 | 751999610 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné pozink D 250mm - Specifikace dle PD | m | 6.6 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 6.6
224 | 751 | 751999611 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné pozink D 200mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 15.4 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 15.4
225 | 751 | 751999612 SPC | D+M Potrubí kruhové ohebné pozink D 250mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 6.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 6.6
226 | 751 | 751999613 SPC | D+M Potrubí čtyřhranné ohebné pozink 400x100mm - Specifikace dle PD | m | 27.5 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 27.5
227 | 751 | 751999614 SPC | D+M Potrubí čtyřhranné ohebné pozink 400x100mm + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 19.8 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně tepelné izolace "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 19.8
228 | 751 | 751999615 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 200x200mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
229 | 751 | 751999616 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 250x250mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
230 | 751 | 751999617 SPC | D+M Hlavice výfuková D 1250mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
231 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
232 | 751 | 751999996 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 8 |  |  |  | 0
233 | 751 | 751999600 SPC | D+M Venkovní a vnitřní klimatizační jednotka - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.4., C.6.) | soubor | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Chladivý výkon min, nom, max (0,9/5,2/6 kW). Elektrikcý příkon 1,5 kW. "
" Zařízení upraveno na celoroční provoz chlazení a vybaveno automatickým restartem. "
" Součástí dodávky: Automatický systém řízení s nástěnným ovládáním, upevňovací prvky, vzájemné prokabelování "
" Základový rám pro venkovní jednotku. "
|  |  | " Včetně regulace a veškerého příslušenství, včetně chladiva " |  | 2
234 | 751 | 751999601 SPC | D+M Potrubí měděné předizolované, bezešvé, tažené D=6,35mm - Specifikace dle PD | m | 110 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 110
235 | 751 | 751999602 SPC | D+M Potrubí měděné předizolované, bezešvé, tažené D=12,7mm - Specifikace dle PD | m | 110 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 110
236 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
237 | 751 | 751999998 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 9 |  |  |  | 0
238 | 751 | 751999900 SPC | D+M Multi split systém venkovní - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.5., C.6.) | soubor | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
" Chladivý výkon 13,5 kW, el. příkon 4,5 kW "
" Základový rám pro venkovní jednotku. "
|  |  | " Včetně regulace a veškerého příslušenství, včetně chladiva " |  | 2
239 | 751 | 751999901 SPC | D+M Multi split systém venkovní - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.5., C.6.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Chladivý výkon 18,5 kW, el. příkon 6,2 kW "
" Základový rám pro venkovní jednotku. "
|  |  | " Včetně regulace a veškerého příslušenství, včetně chladiva " |  | 1
240 | 751 | 751999902 SPC | D+M Vnitřní nástěnná jednotka pro komfortní provedení - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.5.) | soubor | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Chladivý výkon 2,6 kW "
" Se skrytým odvodem kondenzátu "
|  |  | " Včetně regulace a veškerého příslušenství " |  | 11
241 | 751 | 751999903 SPC | D+M Vnitřní nástěnná jednotka pro komfortní provedení - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0., C.5.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Chladivý výkon 5,3 kW "
" Se skrytým odvodem kondenzátu "
|  |  | " Včetně regulace a veškerého příslušenství " |  | 1
242 | 751 | 751999904 SPC | D+M Distribuční box pro připojení vnitřních jednotek - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.5.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Pro 2 jednotky " |  | 1
243 | 751 | 751999905 SPC | D+M Distribuční box pro připojení vnitřních jednotek - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.5.) | soubor | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Pro 3 jednotky " |  | 2
244 | 751 | 751999906 SPC | D+M Distribuční box pro připojení vnitřních jednotek - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.5.) | soubor | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Pro 4 jednotky " |  | 1
245 | 751 | 751999907 SPC | D+M Potrubní rozbočovač - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.5.) | soubor | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
246 | 751 | 751999908 SPC | D+M Potrubí měděné předizolované, bezešvé, tažené D=6,35mm - Specifikace dle PD | soubor | 198 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 198
247 | 751 | 751999909 SPC | D+M Potrubí měděné předizolované, bezešvé, tažené D=9,52mm - Specifikace dle PD | soubor | 363 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 363
248 | 751 | 751999910 SPC | D+M Potrubí měděné předizolované, bezešvé, tažené D=12,7mm - Specifikace dle PD | soubor | 16.5 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 16.5
249 | 751 | 751999911 SPC | D+M Potrubí měděné předizolované, bezešvé, tažené D=19,05mm - Specifikace dle PD | soubor | 181.5 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 181.5
250 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
251 | 751 | 751999999 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | "Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 1
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 10 |  |  |  | 0
252 | 751 | 7519991001 SPC | D+M Přívodní střešní ventilátor - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Výkon 8500 m3/h "
" V ceně ovládání od EPS napojeno na náhradní zdroj. "
|  |  | " V ceně kotvící prvky, napojovací potrubí a veškeré příslušenství, včetně softstarteru " |  | 1
253 | 751 | 7519991002 SPC | D+M Uzavírací klapka se servopohonem do venkovního prostředí 630x500mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
254 | 751 | 7519991003 SPC | D+M Přetlaková klapka se servopohonem 1120x630 mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Nastavitelné lišty "
|  |  | " Přetlak min 25 Pa " |  | 1
255 | 751 | 7519991004 SPC | D+M Kryt na potrubí 1120x630mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
256 | 751 | 7519991005 SPC | D+M Krycí mřížka 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
257 | 751 | 7519991006 SPC | D+M Krycí mřížka 800x800mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
258 | 751 | 7519991007 SPC | D+M Výustka obdélníková 525x525mm, jednořadá - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.10.) | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
259 | 751 | 7519991008 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x400mm + pož. iz. tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 3.3 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně požární izolace tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 3.3
260 | 751 | 7519991009 SPC | D+M Potrubí 4hranné 630x500mm + pož. iz. tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně požární izolace tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 11
261 | 751 | 7519991010 SPC | D+M Potrubí 4hranné 1120x630mm + pož. iz. tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 6.6 |  | 0 | VLASTNÍ
" Včetně požární izolace tl.50 mm "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 6.6
262 | 751 | 7519991011 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x250mm + pož.iz. tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 18.7 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 18.7
263 | 751 | 7519991012 SPC | D+M Potrubí 4hranné 400x400mm - Specifikace dle PD | m | 1.1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 1.1
264 | 751 | 7519991013 SPC | D+M Potrubí 4hranné 630x200mm - Specifikace dle PD | m | 11 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 11
265 | 751 | 7519991014 SPC | D+M Potrubí 4hranné 630x355mm - Specifikace dle PD | m | 7.7 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 7.7
266 | 751 | 7519991015 SPC | D+M Potrubí 4hranné 630x500mm - Specifikace dle PD | m | 7.7 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 7.7
267 | 751 | 7519991016 SPC | D+M Potrubí 4hranné 800x200mm - Specifikace dle PD | m | 2.8 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.8
268 | 751 | 7519991017 SPC | D+M Potrubí 4hranné 800x355mm - Specifikace dle PD | m | 2.2 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.2
269 | 751 | 7519991018 SPC | D+M Potrubí 4hranné 800x800mm - Specifikace dle PD | m | 0.8 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 0.8
270 | 751 | 7519991019 SPC | D+M Potrubí 4hranné 1120x630mm - Specifikace dle PD | m | 2.8 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného " |  | 2.8
271 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
272 | 751 | 751999910 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  | 751 | Vzduchotechnika - Zařízení č. 11 |  |  |  | 0
273 | 751 | 7519991101 SPC | D+M Ventilátor nástěnný - Specifikace dle PD (TP D.1.4.3. - C.0.) | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
" Výkon 1500 m3/h, ERP 2018 "
|  |  | " Včetně regulace a veškerého příslušenství " |  | 1
274 | 751 | 7519991102 SPC | D+M Uzavírací klapka se servopohonem D 315mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
275 | 751 | 7519991103 SPC | D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikost 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně sítě proti hmyzu " |  | 1
" Včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu "
276 | 751 | 7519991104 SPC | D+M Větrací mřížka EW 400x400mm - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | VLASTNÍ
277 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
278 | 751 | 751999911 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 - Vzduchotechnika | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
279 | 751 | 751999000 SPC | D+M Větrací mřížka EW 400x200mm - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | VLASTNÍ
280 | 751 | 751999001 SPC | D+M Zprovoznění, výchozí revize, kontrola a zaregulování soustavy - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
281 | 751 | 751999002 SPC | D+M Zařázení a vybavení nespecifikované | sada | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Zkouška těsnosti VZT potrubí " |  | 1
282 | 751 | 751999003 SPC | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - Specifikace dle PD | m | 3815.8 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Zkouška těsnosti VZT potrubí " |  | 3815.8
283 | 751 | 751999004 SPC | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " |  | 1
284 | 751 | 999751004 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ | sada | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
285 | 751 | 999751005 SPC | D+M Revizní požární dvířka 500x500mm - Specifikace dle PBŘ | kus | 6 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Revizní požární dvířka do SDK podhledu " |  | 6
286 | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02
287 | 751 | 9997511 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 | Kč | 1 |  | 0 | VLASTNÍ
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, překlady nad prostupy apod." |  | 1
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.3. VZT |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou VLASTNÍ se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.