Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Dodávka center obnovitelných zdrojů energie

Technické parametry

Zadavatelem požadované technické podmínky předmětu veřejné zakázky (minimální požadované technické parametry) jsou stanoveny v projektové dokumentaci a soupisu prací – rozpočtu. Tento dokument slouží pro ověření splnění vybraných, níže v tabulkách uvedených, technických podmínek a zjištění skutečných nabízených technických parametrů u komponent center obnovitelných zdrojů energie!

Tato příloha ZD bude dodavatelem vyplněna a doložena v nabídce; dále k ní budou v nabídce doloženy listiny – zejm. technické listy dle podmínek čl. 11 ZD – u těch položek (výrobků) v tabulkách, u nichž je to dále uvedeno.

Základní popis:

V rámci plnění veřejné zakázky budou na třech středních školách Kraje Vysočina vybudovány centra obnovitelných zdrojů energie (dále také „OZE“).

Jedná se o tyto střední školy.

Místo realizace: areál VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Město Žďár [795232]

Adresa: ul. Studentská, č. p. 761

Parc. číslo: 3392, 3393 (budova dílen bez č.p.)

Číslo LV: 3842

Místo realizace: areál Střední škola stavební Třebíč

Katastrální území:  Třebíč[769738]

Adresa: Kubišova 1214/9

Parc. číslo: 4569, 2390/1

Číslo LV: 7495

Místo realizace: areál Střední škola stavební Jihlava

Katastrální území: Jihlava [659673]

Adresa: Žižkova 1939/20

Parc. číslo: 4071/1, 4071/3

Číslo LV: 4835

Investor (vlastnické právo) : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

V rámci tohoto projektu je uvažováno s instalací souboru technologií využívajících OZE, jmenovitě solárně termických panelů, solárně fotovoltaických panelů, hydbridního tepleného čerpadla, tepelného čerpadla země/voda s vrtem pro toto tepelné čerpadlo, který je předmětem územního souhlasu. Dále je součástí projektu instalace kogenerační jednotky, akumulačních nádob a zřízení centrálního rozvaděče MaR, kterým budou ovládány a sledovány parametry systému.

Jednotlivé technologie jsou dále v tabulkách označeny a popsány jako komponenty 1 - 7. Zařízení bude primárně sloužit, jako experimentální pracoviště pro výuku OZE.  V tabulkách níže jsou uvedeny vždy požadavky na jeden systém. V rámci dodávky je požadováno dodání tří takových samostatných souborů (do každé školy jeden).

Dodavatel bude při realizaci vycházet z projektové dokumentace a z konkrétních podmínek na jednotlivých školách, které si ověří místním šetřením v rámci prohlídky místa plnění. Předpokládané rozmístění technologií je popsáno a zobrazeno v projektech jednotlivých škol. Projektové dokumentace jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Dodavatel zajistí na své náklady veškeré materiály a práce nutné k zajištění plné funkčnosti dodané technologie.

Systém umožní provádět jak simulaci, tak i reálná požadovaná měření, automatickou archivaci výkonů a ostatních sledovaných ukazatelů. Provozní stavy bude možné uměle ovlivňovat, modifikovat a simulovat jak u jednotlivých zařízení samostatně, tak i v jejich kombinacích. Měřitelná budou zejména tato vstupní a výstupní data: vstupní a výstupní teploty primárních a sekundárních médií, jejich průtoky, příkony, intenzita slunečního záření, spotřeby, množství vyprodukované elektrické a tepelné energie. Data budou měřena při různých provozních stavech a venkovních klimatických podmínkách.

Komponenta č. 1 – Centrální řídící systém

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty  č. 1 veřejné zakázky. Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v levém sloupci tabulky. Dodavatel vyplní pravý sloupec tabulky dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Centrální řídící systém

Základní popis:

Dispečerské PC s vizualizací a s rozšířením na dalších 10 pracovišť. Jednotlivé součásti souboru budou vzájemně propojeny, budou mezi sebou komunikovat prostřednictvím softwaru tak, aby byla zajištěna jejich maximální efektivita. Systém bude umožňovat měření klíčových hodnot, regulovat a simulovat provozní stavy a v závislosti na tom vyhodnocovat a porovnávat efektivitu a ekonomiku a dopady provozu jednotlivých zdrojů.

Pro vizualizaci monitorování a ovládání procesů bude dodán níže specifikovaný vizualizační software.

Součástí dodávek bude rozvaděč měření a regulace MaR. Rozvaděč bude obsahovat prvky pro ovládání a napájení všech akčních členů technologie. V rozvaděči MaR bude instalován modulární řídící systém, který bude obsluhovat analogové a binární vstupy a výstupy. Dále  bude v rozvaděči instalována napájecí a vyhodnocovací jednotka dvoustupňových detektorů úniku plynu, pojistkové svorky, jistící prvky, svorky pro připojení kabelů, el. zásuvka 230V, 10A.

Řídící modulární systém, bude sestaven z  řídící jednotky CPU a modulů odporových analogových vstupů Ni1000, modulů analogových vstupů 0-10V a 4÷20mA AI, modulů analogových výstupů AO 0-10V, modulů binárních vstupů DI a modulů binárních výstupů DO. Řídící systém zajistí automatizaci dodané technologie.

Dodavatel musí prokázat formou licenčního ujednání, že má právo k užití vizualizačního řídícího systému a poskytnout odběrateli bezúplatnou, množstevně i místně neomezenou licenci k dodanému software.

Zařízení musí být dodáno jako kompletně funkční pracoviště včetně potřebného hardware a software vybavení a musí zaručovat bezproblémový provoz v laboratořích školy.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulky dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti | Skutečné parametry zařízení *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Součástí dodávky dispečerského pracoviště bude stolní PC, které bude vybaveno procesorem o výkonu minimálně 5.500 bodů v programu Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net), s minimálně 16 GB RAM, jedním pevným diskem typu SSD min. velikosti 120 GB rychlost čtení i zápisu minimálně 500MB/s, druhý pevným diskem HDD min. velikosti 1TB, 7200rpm, s vyrovnávací pamětí min. 64MB, DVD+/-RW mechanikou a dalších parametrů uvedených v technické zprávě – projektové dokumentaci PC bude vybaveno grafickou kartou o výkonu min. 500 bodů v programu Videocard Benchmarks (http://www.videocardbenchmark.net). PC bude vybaveno zdrojem minimálně 400W, účinnost min. 80%, síťová karta bude 10/100/1000 integrovaná, zvuková karta integrovaná. Case PC bude provedeno ve svislém uspořádání, veškeré perforované části budou ve vnitřní části chráněny prachovým filtrem, celkem minimálně 6 USB (2x USB 3.0, 2x front USB). Na PC bude instalován operačním systémem Microsoft Windows 10 Professional CZ OEM 64 bit (nebo rovnocenný). K PC bude dodán displej minimálně 24“, rozlišení obrazovky minimálně FullHD 19020x1080, 16:9, 1920x1080, 1000:1, matný povrch, doba odezvy <= 5ms, svítivost minimálně 250 cd/m2, DVI + VGA, repro, sluchátkový výstup, kabel DVI i VGA. Součástí dodávky bude myš USB laserová s kolečkem, rozlišení minimálně 1600 dpi drátová, česká klávesnice s numerickou částí, připojení USB, drátová. Součástí dodávky dispečerského pracoviště je multifunkční, A4 LED tiskárna, kopírka, skener, 18 stran za minutu černobíle, 18 stran za minutu barevně, 1200x 600dpi, USB, LAN. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | NE |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 3 | Součástí dodávky studentských pracovišť bude 10ks notebooků dále jen NB, které budou vybaveny minimálně procesorem o výkonu minimálně 3900 bodů v programu Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net), s minimálně 8 GB RAM, pevným diskem typu SSD min. velikosti 256 GB rychlost čtení i zápisu minimálně 500MB/s (nebo hybridní provedení SSHD (minimální cache 8GB) min. velikost 1TB, nebo provedení s min. 120GB SSD + 1TB HDD). NB bude vybaven grafickou kartou o výkonu min. 500 bodů v programu Videocard Benchmarks (http://www.videocardbenchmark.net). LCD displej min. 15,6“ s minimálním nativním rozlišením 1366x768 bodů, Wireless LAN minimálně 802.11 a,b,g,n, LAN (RJ-45) 10/100/1000, porty minimálně: 2xUSB (z toho alespoň jeden USB 3.0). NB bude dodán s akumulátorem a napájecím zdrojem. Na NB bude instalován operačním systémem Microsoft Windows 10 Professional CZ OEM 64 bit (nebo rovnocenný). Ke každému NB bude dodána, myš USB laserová s kolečkem, rozlišení minimálně 1600 dpi, drátová. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | ANO |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 4 | Vizualizační software instalovaný na dispečerský PC bude dodán s neomezenou velikostí aplikace, web serverem, s runtime klíčem, s minimálně 10 FullClient licencemi přístupu. Kdy klient bude mít podle nastaveného oprávnění přístup k prohlížení technologie, trendů, archivů, alarmů/eventů. Vizualizace zobrazuje stavy technologie a hodnoty jak snímačů teplot, tlaků, tak měřičů tepla v reálném čase na komponentech 2-7. Vizualizace archivuje všechny tyto stavy tech. a snímané hodnoty s periodou vzorkování min. 5s po dobu minimálně 5 let. Software vizualizace umožní číst, zobrazovat, tisknout a exportovat archivované hodnoty a stavy technologie. Data bude možno zobrazovat jak v tabulkách, tak v grafech. Data pro další zpracování bude možno exportovat v tabulkových souborech. Dodaný vizualizační software bude splňovat minimálně úroveň SCADA/HMI. Vizualizace bude přístupná přes webové rozhraní, kdy v nejnižším stupni oprávnění přístupu bude možno pouze sledovat stav technologie, v dalších stupních oprávnění bude dle dohody umožněno měnit parametry nastavení technologie, archivů, grafů atd. Součástí dodávky bude monitor (viz položka 2), který bude sloužit pro prezentaci aktuálního stavu technologie. Bude dodán rozvaděč měření a regulace dále jen MaR. Rozvaděč bude obsahovat prvky pro ovládání a napájení všech akčních členů technologie. V rozvaděči MaR bude instalován volně programovatelný modulární řídící systém, který bude obsluhovat analogové a binární vstupy a výstupy. Dále bude instalována napájecí a vyhodnocovací jednotka dvoustupňových detektorů úniku plynu, pojistkové svorky, jistící prvky, svorky pro připojení kabelů, el. zásuvka 230V, 10A. Bude dodán rozvaděč elektro RM, kde budou silově připojeny všechna dodaná technologická zařízení. Rozvaděč bude napájen z hlavního rozvaděče budovy. | Software požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | ANO NE NE NE NE |
|  |  | Software požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Software požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Software požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Software požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 5 | Všechny zdroje tepla/chladu + deskový výměník napojený na sekundární akumulační nádrž, budou osazeny měřiči tepla, které budou komunikovat s vizualizačním software prostřednictvím komunikační linky M-BUS. Použité snímače teploty budou mít snímací stonky a jímky v nerezovém provedení, budou s odporovým výst. Ni1000/6180, nebo proudovým výstupem 4-20mA nebo vyšším. Použité snímače tlaků budou mít snímací části v nerezovém provedení, budou s výstupem 0-10V, nebo 4-20mA. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | NE NE NE |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 6 | Dodavatel má právo, formou licenčního ujednání, k užití díla a poskytnout odběrateli bezúplatnou, množstevně i místně neomezenou licenci k dodanému zařízení. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 7 | Licenční ujednání je přílohou technických podmínek v nabídce. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |

Komponenta č. 2 – Solární fotovoltaické panely

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 2 veřejné zakázky. Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v levém sloupci tabulky. Dodavatel vyplní pravý sloupec tabulky dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Solární fotovoltaické panely

Základní popis:

Solární fotovoltaické panely budou sloužit k výrobě elektřiny pro provoz instalovaných zařízení centra. Součástí je implementace do celého systému OZE . Veškerá vyrobená elektrická energie bude spotřebována v technologii OZE, Pokud nastane stav, kdy nedokáže technologie OZE veškerou vyrobenou energii spotřebovat, budou automaticky připojeny elektrická topná tělesa v akumulačních nádržích a přebytečná elektrická energie bude takto spotřebována. Tímto bude zamezeno dodávce elektrické energie do distribuční elektrické sítě.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání. | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Celkový požadovaný instalovaný výkon min. 8 kW. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
| 3 | Fotovoltaický panel |  | ANO |
|  |  | Nominální výkon: min 235 Wp | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] | ANO |
|  |  | Minimální účinnost panelu: min. 19% | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Antireflexní sklo | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 4 | Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou, která automaticky odpojí solární generátor při podpětí, přepětí, podfrekvenci, nadfrekvenci a při impedanci sítě větší než 0,5 Ω. Hodnoty těchto veličin jsou programovatelné. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | ANO |
| 5 | Součástí jsou prvky měření vyprodukované energie. Střídače jsou doplněny o datový výstup ke komunikaci s PC pro sběr dat ze střídačů. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | NE |
| 6 | Veškeré elektrické části použitých zařízení musí pracovat na běžné napětí 230V/400V. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 7 | Součástí je implementace do celého systému technologií OZE dle technologického schématu. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 8 | Pro uzemnění systému bude využitý stávající zemnící systém objektu. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 9 | Bude instalována přepěťová ochrana se zvýšenou ochranou proti atmosférickému přepětí na DC straně. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 10 | Bude využita stávající bleskosvodná ochrana, panely budou umístěny v ochranném prostoru této jímací soustavy, | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |

- Komponenta č. 3 – Solární termické panely

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 3 veřejné zakázky. Dodavatel vyplní sloupec tabulky “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Solární termické panely:

Základní popis:

Solární termické panely, budou, pro možnost porovnání, v deskovém a trubicovém provedení. Vyprodukovaná energie ukládána do akumulační nádoby sekundární části systému (část č.7) a do akumulační nádoby sloužící jako primární zdroj hybridního tepelného čerpadla. Vyprodukovanou energii bude také možné využít pro regeneraci vrtu tepelného čerpadla země-voda a vyhodnocování přínosu tohoto systému v daném zapojení.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání. | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Minimální celková instalovaná absorpční plocha termických panelů - 20m2 v poměru provedení 50:50 (deskové/trubicové) | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
| 3 | Deskové solární termické panely (2ks) |  | ANO |
|  |  | Zadní stěna z nekorozivního materiálu | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Plocha absorbéru min. 5,0 m2 | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Min. 50mm izolace z minerální vaty | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | stranová izolace min. 14mm | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | vysoceselektivní absorbér, tlakově odzkoušený | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | zakrytí prismentizovaným solárním sklem tloušťky min. 2,3 mm s vysokou prostupností světla | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | solární absorpce min. 94% | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | termická emise max. 6 % | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | odolnost vůči přehřívání, stagnace min. 210 °C | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
| 4 | Trubicové solární termické panely (7ks) |  | ANO |
|  |  | konstrukční typ trubicový, vakuový | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | pohltivost slunečního záření min. 90 % | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | emisivita max. 9 % | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Hrubá plocha kolektoru: min. 2,60m2 | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Plocha apertury: min. 1,40 m2 | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | maximální pracovní tlak min. 6 bar | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | maximální pracovní teplota min. 115 °C | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | stagnační teplota min. 220 °C | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Borosilikátové, sklo tloušťka min. 1,8 mm, propustnost min. 92 % | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | absorbér vakuum | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | sběrné trubky izolované minerální vatou min. 20 mm | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
| 5 | Akumulační nádoba, minimální požadované vlastnosti: |  | ANO |
|  |  | provozní tlak max. 6 Bar | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | provozní teplota max. 95 °C | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Min. Objem 5 m3 | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Izolace min. 100 mm | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nádrž bude vybavena odpovídajícím počtem přírub pro správnou funkci celého systému. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Materiál ocel S235 JRG2 s povrchovou úpravou nebo lepší materiál. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 6 | Propojovací potrubí mezi panely a nádrží | Požadovaný materiál - měď | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | NE |
| 7 | Oběhová čerpadla |  | NE |
|  |  | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | technologie ECM | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Rozšířena přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumentace | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 8 | Oddělovací deskové výměníky |  | NE |
|  |  | Vyrobeny z ušlechtilé oceli, deskové pájené | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumentace | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Výměníky jsou opatřeny izolací | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 9 | Pro uzemnění systému bude využit stávající zemnící systém objektu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 10 | Bude instalována přepěťová ochrana se zvýšenou ochranou proti atmosférickému přepětí na DC straně. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 11 | Bude využita stávající bleskosvodná ochrana, panely budou umístěny v ochranném prostoru této jímací soustavy, | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 12 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu centra OZE. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |

Komponenta č. 4 – Hybridní tepelné čerpadlo

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 4 veřejné zakázky. Dodavatel vyplní sloupec tabulky “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Hybridní tepelné čerpadlo

Základní popis:

Hybridní tepelné čerpadlo se dvěma primárními okruhy zvýší efektivitu solárního systému s pomocí akumulační nádoby solárního termického systému, kdy pracuje jako tepelné čerpadlo voda-voda. Druhým primárním okruhem je vzduchový výparník – vzduch-voda. Je osazeno vlastní řídící jednotkou, která bude kompatibilní s nadřazeným systémem. Řídící jednotka porovnává teploty zdrojů a vyhodnocuje, se kterým bude v danou chvíli nejefektivnější.

Tepelné čerpadlo bude v kompaktním vnitřním provedení.  Vzduch na výparník bude přiváděn vzduchotechnickým potrubím vyústěným vně objektu a bude zajištěno, aby hlučnost splňovala hygienické limity. Tepelné čerpadlo bude také možno provozovat pouze jako tepelné čerpadlo vzduch-voda, aby bylo možné porovnání se systémem země-voda, protože tyto dva typy se v praxi vyskytují nejčastěji.

Bude napojeno na akumulační nádobu sekundárního okruhu systému - řešen v části č. 7 těchto tech. podmínek, pro možnost plynulého samostatného provozu. Součástí je implementace do celého systému.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Hybridní tepelné čerpadlo |  | ANO |
|  |  | Minimální tepelný výkon A7/W35 9,7 kW | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Maximální příkon A7/W35 2,4 kW | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | COP min A7/W35 4,2 | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Minimální tepelný výkon A2/W35 8,5 kW | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Maximální příkon A2/W35 2,5 kW | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | COP min. A2/W35 3,3 | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Maximální proud 9 A | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Výstupní teplota topné vody min. 60°C | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Minimální provozní teplota – 30 °C | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Pro zajištění kvality pořizovaného zařízení budou požadované výkonové parametry dle normy EN 14511 | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Typ kompresoru Scroll | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Kompresor pracuje s EVI technologií | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Je osazeno vlastní řídící jednotkou, která bude kompatibilní s nadřazeným systémem. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Předpokládaná životnost kompresoru min. 25 let. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Protihlukový kryt kompresoru určený výrobcem kompresoru. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Dvojité uložení kompresoru | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 3 | Vzduchotechnické potrubí bude vyvedeno vně objektu | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] | NE |
| 4 | Zakončení bude opatřeno prvky ochrany proti dešti a zabraňující vniknutí drobných hlodavců. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 5 | Tepelné čerpadlo je také možno provozovat pouze jako tepelné čerpadlo vzduch-voda. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 6 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 7 | Zařízení splňuje hygienické limity. Měření bude doloženo po instalaci | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 8 | Oběhová čerpadla |  | NE |
|  |  | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Technologie ECM | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Rozšířena přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumentace | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |

Komponenta č. 5 – Tepelné čerpadlo země-voda

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 5 veřejné zakázky. Dodavatel vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Tepelné čerpadlo země-voda

Základní popis

Tepelné čerpadlo země-voda bude využívat geotermální energii pomocí vertikální zemního výměníku. Vrt bude možné regenerovat, viz. solární termické panely. Systém také bude moci pracovat v režimu chlazení, například při pasivním nebo aktivním chlazení, nebo maření přebytečného tepla. Pro odpovídající porovnání bude mít zařízení stejný typ kompresoru jako hybridní tepelné čerpadlo.

Na sekundární straně  bude využívat akumulační nádobu sekundárního okruhu systému - řešen v části č. 7 těchto tech. podmínek, pro možnost plynulého samostatného provozu. Součástí je implementace do celého systému.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Tepelné čerpadlo |  | ANO |
|  |  | Minimální tepelný výkon B0/W35 8,4 kW | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Maximální příkon B0/W35 2,1 kW | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | COP min. B0/W35 4,3 | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Maximální proud 9 A | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Výstupní teplota topné vody min. 60 °C | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Pro zajištění kvality pořizovaného zařízení budou požadované výkonové parametry dle normy EN 14511 | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Typ kompresoru Scroll | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Kompresor pracuje s EVI technologií | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Je osazeno vlastní řídící jednotkou, která je kompatibilní s nadřazeným systémem. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Předpokládaná životnost kompresoru min. 25 let. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Protihlukový kryt kompresoru určený výrobcem kompresoru. | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Dvojité uložení kompresoru | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | TČ je na systém připojeno přes pružné kompenzátory vibrací | Zařízení požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 3 | Vrt | Minimální hloubka 140 m. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Vystrojení sondou, z materiálu PE-RT 4x32mm z materiálu s teplotní odolností až do 95°C | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] | ANO |
|  |  | tělo sondy a vratné U koleno ze stejného materiálu | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | průměr sondy do 110 mm pro duplexní d 32 mm | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | minimální průtokový odpor splňující požadavky VDI 4640 | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Vrt bude v celé délce vyplněn speciální injektážní směsi k zajištění tepelné vodivosti. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] | NE |
| 4 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 5 | Propojovací potrubí s tepelným čerpadlem bude z materiálu odpovídajícího materiálu sondy. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] | NE |
| 6 | Oběhová čerpadla |  | NE |
|  |  | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | technologie ECM | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Rozšířeno přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumentace | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |

Komponenta č. 6 – Kogenerační jednotka

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 6 veřejné zakázky. Dodavatel vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry stroje“ a „Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Kogenerační jednotka

Základní popis

Kogenerační jednotka je kombinovaný energetický zdroj produkující teplo a elektřinu spalováním plynu.

Bude napojena na akumulační nádobu sekundárního okruhu systému - řešen v části č. 7 těchto tech. podmínek, pro možnost plynulého samostatného provozu. Součástí je implementace do celého systému a příprava na možné budoucí připojení do stávající energetické soustavy školy.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Kogenerační jednotka |  | ANO |
|  |  | Jednotka je tvořena soustrojím motor-generátoru, kompletním tepelným zařízením, včetně elektrorozvaděče umožňující paralelní chod se sítí 400 V/50 Hz. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Teplovodní okruhy jsou přizpůsobeny teplotnímu spádu min. 20 K. | stroj požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Jmenovitý elektrický výkon min. 7 kW | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Maximální tepelný výkon min. 17 kW | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Příkon v palivu max. 27 kW | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Účinnost elektrická min. 26% | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Účinnost tepelná min. 62% | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Účinnost celková min. 92% | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | vodou chlazený elektrický generátor | stroj požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Motor v kogenerační jednotce pracuje v ideálních podmínkách při konstantních otáčkách 1500 za minutu | stroj požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Jednotka je určena ke spalování zemního plynu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Veškeré prvky jsou zastavěny pod protihlukovým krytem. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Neventilovaná kapota umožňující využití sálavého tepla z motoru | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | vodou chlazený elektrický generátor | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Motor v kogenerační jednotce pracuje při konstantních otáčkách 1500 za minutu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 3 | KJ je dodávána včetně samostatného tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ odstavující kogenerační jednotku z provozu manuálně. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 4 | Zařízení splňující protihlukové normy vzhledem k umístění systému. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 5 | Součástí je implementace do celého systému dle technologického schématu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 6 | Spaliny jsou odváděny samostatným kouřovodem a komínem, v odpovídajícím nerezovém provedení, po fasádě nad střechu objektu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |

Komponenta č. 7 – Sekundární okruh systému

POKYN PRO DODAVATELE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace uvádí minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění komponenty č. 7 veřejné zakázky. Dodavatel vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry stroje“ a „Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele.

Takto vyplněnou tabulku připojí dodavatel k nabídce. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Sekundární okruh systému

Základní popis

Všechny zdroje budou na sekundární straně napojeny  na tlakovou akumulační nádobu. Nádoba zajistí možnost provozu a práce na jednotlivých systémech a to jak samostatně, tak i v různých kombinacích. Prováděno bude měření rozvrstvení teplot a vliv různých provozních stavů. Na akumulační nádrž bude napojen deskový výměník o výkonu odpovídajícím případnému požadavku na předání výkonu ze systému. K akumulačním nádobám bude napojen suchý chladič, který bude zajišťovat ochlazování vody v systému tak, aby nemohlo dojít k jejich přehřátí a ohrožení bezpečnosti a funkčnosti systému.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Bod č. | Požadované vlastnosti a minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj | Listina obsahující popisy zboží – technický list dle čl. 11 ZD v nabídce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systém splňuje výše uvedená očekávání | [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 2 | Akumulační nádoba, minimální požadované vlastnosti: |  | ANO |
|  |  | provozní tlak max. 6 Bar | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | provozní teplota max. 95°C | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Min. objem 2,5 m3 | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Izolace min. 100 mm | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nádrž bude vybavana odpovídajícím počtem přírub pro správnou funkci celého systému. | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  | Materiál pláště: S235 JRG2 | Materiál ocel S235 JRG2 s povrchovou úpravou | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 3 | Suchý chladič |  | ANO |
|  |  | Chladící výkon min.: Qc = 22 kW při teplotě vzduchu 32 °C a spádu 55/35 °C, glycol. 1 m3/h | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Plynulá regulace otáček včetně řídícího členu, EC motor | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 4 | Oběhová čerpadla |  | NE |
|  |  | Konstrukční typ Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit nebo na přírubu a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | technologii ECM | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Rozšířeno přídavným komunikačním modulem Modbus | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumentace | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 5 | Oddělovací deskové výměníky |  | NE |
|  |  | Vyrobeny z ušlechtilé oceli, deskové pájené | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
|  |  | Nadimenzované dle projektové dokumentace | požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] Uveďte skutečný parametr: [doplní dodavatel] |  |
|  |  | Výměníky jsou opatřeny izolací | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |
| 6 | Součástí je implementace zařízení do systému dle technologického schématu. | Požadavek splňuje: [ANO/NE*)doplní dodavatel] |  |