## List1
OZE_legenda zařízení
Pozice | Název zařízení | Parametry UT | Parametry čerpadla |  | Parametry ventilu |  | Parametry elektro |  |  | Způsob ovl.
|  | Topný výkon | Průtok | Výtl.výška | DN vent. | Kv vent. | El.příkon | El.proud | El.napětí
|  | [kW] | [m3/h] | [m] | [mm] | [m3/h] | [kW] | [A] | [V]
10.0 | 7ks trubic.solární termické panely 1,4m2 | 9 | 0.85
10.1 | oddělovací deskový výměník
10.2 | čerpadlová skupina solár.trubic.panelů |  | 0.84 | 4 |  |  | 0.087 | 0.7 | 230 | MaR
10.3 | trojcestný směš.ventil s pohonem 230V |  | 0.84 |  | 20 | 4 |  |  | 230/24 | MaR
10.4 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1 | 3.5 |  |  | 0.051 | 0.41 | 230 | MaR
10.5 | měřič tepla ultrazvukový DN15 Qp1,5 |  | 1 | [6 empty] | MaR
10.7 | exp. nádoba 18l;10bar
11.0 | 2ks desk.solární termické panely 5,44m2 | 9 | 0.75
11.1 | deskový výměník
11.2 | čerpadlová skupina solár.desk.panelů |  | 0.6 | 4.5 |  |  | 0.087 | 0.7 | 230 | MaR
11.3 | trojcestný směš.ventil s pohonem 230V |  | 0.6 |  | 20 | 4 |  |  | 230/24 | MaR
11.4 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1 | 3.5 |  |  | 0.051 | 0.41 | 230 | MaR
11.5 | měřič tepla ultrazvukový DN15 Qp1,5 |  | 1 | [6 empty] | MaR
11.7 | exp. nádoba 18l;10bar
12.1 | oddělovací deskový výměník
13.1 | akum.nád.oc. 5m3 PN3 iz=0,1m Hmax=2,8m
13.3 | 2ks elektrická patrona 4,5kW na závit 6/4" | 9 | [6 empty] | 400 | MaR
13.7 | exp. nádoba 140l;6bar
14.1 | akum.nád.oc.2,5m3 PN3 iz=0,1m Hmax=2,65m
14.2 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1.9 | 1.5 |  |  | 0.034 | 0.32 | 230 | MaR
14.3 | 2ks elektrická patrona 4,5kW na závit 6/4" | 9 | [6 empty] | 400 | MaR
14.7 | exp. nádoba 100l;6bar
15.1 | oddělovací deskový výměník
15.2 | cirk. čerpadlo s FM |  | 2.1 | 3.5 |  |  | 0.051 | 0.41 | 230 | MaR
15.5 | měřič tepla ultrazvukový DN20 Qp2,5 |  | 2.1 | [6 empty] | MaR
16.1 | hybridní tepelné čerpadlo | 9.8 |  |  |  |  | 2.3 | 7.2 | 400 | MaR
16.2 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1.69 | 3.5 |  |  | 0.092 | 0.7 | 230 | MaR
16.3 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1.69 | 3.5 |  |  | 0.092 | 0.7 | 230 | MaR
2015-05-16 | měřič tepla ultrazvukový DN20 Qp2,5 |  | 1.2 | [6 empty] | MaR
2015-01-17 | tepelné čerpadlo země/voda s reverz.funkcí | 8.8 |  |  |  |  | 3 | 6.5 | 400 | MaR
2015-02-17 | cirk. čerpadlo s FM |  | 2.05 | 12 |  |  | 0.188 | 1.5 | 230 | MaR
2015-03-17 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1.48 | 4 |  |  | 0.092 | 0.7 | 230 | MaR
2015-04-17 | zemní geoterm.vrt pro TČ H=140m
2015-05-17 | měřič tepla ultrazvukový DN20 Qp2,5 |  | 1.1 | [6 empty] | MaR
2015-06-17 | měřič tepla ultrazvukový DN20 Qp2,5 |  | 1.21 | [6 empty] | MaR
2015-07-17 | exp. nádoba 33l;10bar
2015-08-17 | aut. změkčovací filtr AZ200 s mech.filtrem | [5 empty] | 0.01 |  | 230 | vlastní
2015-09-17 | plnící tlakový ventil NK 295C-1/2A
2015-01-18 | kogenerační jednotka 7kWel. | 17 | [5 empty] | 10.5 | 400 | MaR
2015-02-18 | cirk. čerpadlo s FM |  | 0.75 | 5.5 |  |  | 0.128 | 1 | 230 | MaR
2015-03-18 | trojcestný směš.ventil s pohonem 230V |  | 0.75 |  | 20 | 4 |  |  | 230/24 | MaR
2015-05-18 | měřič tepla ultrazvukový DN15 Qp1,5 |  | 0.75
2015-01-19 | oddělovací deskový výměník
2015-02-19 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1.1 | 3.4 |  |  | 0.092 | 0.7 | 230 | MaR
19.3 | cirk. čerpadlo s FM |  | 1.2 | 3.8 |  |  | 0.092 | 0.7 | 230 | MaR
19.4 | suchý chladič | 21.89 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 400 | MaR
2015-05-19 | měřič tepla ultrazvukový DN15 Qp1,5 |  | 1.2 | [6 empty] | MaR
19.7 | exp. nádoba 8l;6bar
19.9 | ventilátor axiální 1100m3/h pr.250mm |  | 1100 |  |  |  | 0.06 | 0.3 | 230 | MaR
Σ | [6 empty] | 6.907