## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 01/01/2015
CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
| Zadavatel : |  | Kraj Vysočina |  |  | IČO : | 70890749
|  |  | Žižkova 1882/57 |  |  | DIČ : | CZ70890749
|  | 58601 | Jihlava-Jihlava
| Projektant : |  | Ing.arch. ZLATUŠKA MICHAL |  |  | IČO : | 64336824
|  |  | Žerotínova 357 |  |  | DIČ : | CZ6903044566
|  | 67551 | Jaroměřice nad Rokytnou-Jaroměřice nad Rokytnou
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 3
| D.2.1 | Fotovoltaika |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| D.2.2 | Technologická zařízení |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| D.2.3 | Technologická elektroinstalace |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [9 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [9 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [9 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [9 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [9 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [9 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [9 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [9 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [9 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [9 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [9 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [9 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [9 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [9 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [9 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [9 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [9 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [9 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [9 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [9 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [9 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [9 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [9 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [9 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [9 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [9 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [9 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [9 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [9 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [9 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [9 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 020 | Fotovoltaický systém | [5 empty] | 0
| 021 | Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 0211 | Modulární řídící systém | [5 empty] | 0
| 0212 | Snímače | [5 empty] | 0
| 0213 | Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 0214 | Kabeláž a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| 0215 | Dodávky software, dispečerského PC, uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| 029 | Ostatní | [5 empty] | 0
| 0730 | Kotelny a strojovny | [5 empty] | 0
| 0733 | Potrubí | [5 empty] | 0
| 0734 | Armatury | [5 empty] | 0
| 0738 | Izolace a nátěry | [5 empty] | 0
| 07391 | Pomocné ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
| 07392 | Geotermální hlubinný vrt | [5 empty] | 0
| 07393 | Zkoušky | [5 empty] | 0
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 723 | Vnitřní plynoinstalace | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : |  | NAK
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
00-001 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 00-001 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů |  |  |  |  | Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 00-001 |  |  | 0

## 00 00-001 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | NAK
R: | 00-001 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů
[12 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [11 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [11 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [11 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
5 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dílenské dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [11 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dílenské dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
|  | Zajištění a příprava staveniště budou provedeny podle POV, který zpracuje zhotovitel před zahájením stavební činnosti ve spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Základní požadavky na zpracování POV jsou specifikovány v oddílu B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. | [11 empty] | Zajištění a příprava staveniště budou provedeny podle POV, který zpracuje zhotovitel před zahájením stavební činnosti ve spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Základní požadavky na zpracování POV jsou specifikovány v oddílu B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (zpracování projektu skutečného provedení - 3x paré + CD). | [11 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (zpracování projektu skutečného provedení - 3x paré + CD).
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ II |  | POL | 21
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [11 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt D.2.1
Stavba : | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
Objekt : | D.2.1 | Fotovoltaika |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D.2.1
Fotovoltaika
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
D.2.1.001 | Fotovoltaika : Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D.2.1 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | D.2.1.001 | Fotovoltaika : Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | Fotovoltaika : Soupis prací, dodávek a služeb
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
020 | Fotovoltaický systém |  |  |  |  | 0
021 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
029 | Ostatní |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | D.2.1.001 |  |  | 0

## D.2.1 D.2.1.001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
O: | D.2.1 | Fotovoltaika | [6 empty] | STA
R: | D.2.1.001 | Fotovoltaika : Soupis prací, dodávek a služeb
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 020 | Fotovoltaický systém |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 02000001 | FV panely 240 Wp | ks | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
2 | 02000002 | Měnič 8kW | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
3 | 02000003 | Monitorovací rozhraní RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
Díl: | 021 | Elektroinstalace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 02100001 | Rozvaděč RAC, plastový rozvaděč polyesterový 600x500x230, plné dveře, včetně montážní desky a, příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
5 | 02100002 | Rozvaděč RDC, venkovní plastový rozvaděč polyesterový 600x500x230, plné dveře, včetně montážní desky, a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
6 | 02100003 | MC konektor - | ks | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
7 | 02100004 | MC konektor + | ks | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
8 | 02100005 | Solární kabel 6mm2 | m | 165 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
9 | 02100006 | Dvoupolový pojistkový odpojovač pro DC vč. Pojistek 10A | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
10 | 02100007 | Přepěťová ochrana 2. stupně - DC strana FVE | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
11 | 02100008 | Přepěťová ochrana 1. stupeň - AC strana technologie | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
12 | 02100009 | Jistič 1pólový-charakteristika 2B/1 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
13 | 02100010 | Jistič 3pólový-charakteristika 20B/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
14 | 02100011 | STYKAČ 3f, Ie=25A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
15 | 02100012 | Výstražné tabulky | ks | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
16 | 02100013 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
17 | 02100014 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
18 | 02100015 | Lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm | m | 45 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
19 | 02100016 | Páska stahovací kabelová VPP 5/280 | ks | 200 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
20 | 02100017 | Certifikované spojovací a kotevní prostředky ( šrouby, matice podložky apod. ) FV panelů k montáži, na OK na štítu budovy | set | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
21 | 2100018 | Podružný materiál, kabelové průchodky, DIN lišta, úvazky na kabely, materiál pospojení | set | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
22 | 2100019 | CY10 – Pospojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 10mm | m | 155 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
23 | 2100020 | CYKY 5Cx4 | m | 26 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
24 | 2100021 | FeZn - Zemnící páska 30/4 | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
25 | 2100022 | Kabelové prostupy včetně protipožárních ucpávek a zapravení | set | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
Díl: | 029 | Ostatní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 02900001 | Pomocná technika - Plošina včetně dopravy | Sh | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 6_0 | 21
27 | 02900002 | Revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
28 | 02900003 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
29 | 02900004 | Nastavení síťových ochran měniče | hod | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 953767142R00 | Kotva do zateplovacího systému M12 | kus | 144 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | D.1.2.3.2 Ocel. podkonstrukce pro upevnění FV panelů na fasádě : 144 |  | 144
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb | [7 empty] | 0
31 | 767995102R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 324 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.2 Ocel. podkonstrukce pro upevnění FV panelů na fasádě : 6*54 |  | 324
32 | 767009001R00 | Úprava ocelových konstrukcí pozinkováním | kg | 349.92 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
|  | Antikorozní odolnost je nutno zabezpečit pro místně dané prostředí korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 9223. | [12 empty] | Antikorozní odolnost je nutno zabezpečit pro místně dané prostředí korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 9223.
|  | Veškeré konstrukce budou žárově pozinkovány, povlak zinku je předepsán nejméně 275g/m2, což odpovídá tloušťce 38,5mik. | [12 empty] | Veškeré konstrukce budou žárově pozinkovány, povlak zinku je předepsán nejméně 275g/m2, což odpovídá tloušťce 38,5mik.
|  | Střihové hrany vzniklé při případném montážním zakracování profilů či svrtávání pozinkovaných plechových dílů budou ošetřeny vhodnou zinkovým nátěrovým systémem kvalitou odpovídajícím předepsanému žárovému pozinkování. | [12 empty] | Střihové hrany vzniklé při případném montážním zakracování profilů či svrtávání pozinkovaných plechových dílů budou ošetřeny vhodnou zinkovým nátěrovým systémem kvalitou odpovídajícím předepsanému žárovému pozinkování.
|  | D.1.2.3.2 Ocel. podkonstrukce pro upevnění FV panelů na fasádě : 6*54*1,08 |  | 349.92
33 | 55399992R | výrobek kovový | kg | 349.92 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.2 Ocel. podkonstrukce pro upevnění FV panelů na fasádě : 6*54*1,08 |  | 349.92
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
34 | 998767203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
31,32,33, :
|  | Součet: : 807,77090 |  | 807.7709
35 | 180456171100R | Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) | Sh | 24 |  | 0 | STROJ | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt D.2.2
Stavba : | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
Objekt : | D.2.2 | Technologická zařízení |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D.2.2
Technologická zařízení
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
D.2.2.001 | Technologická zařízení : Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D.2.2 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | D.2.2.001 | Technologická zařízení : Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | Technologická zařízení : Soupis prací, dodávek a služeb
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
0730 | Kotelny a strojovny |  |  |  |  | 0
0733 | Potrubí |  |  |  |  | 0
0734 | Armatury |  |  |  |  | 0
0738 | Izolace a nátěry |  |  |  |  | 0
07391 | Pomocné ocelové konstrukce |  |  |  |  | 0
07392 | Geotermální hlubinný vrt |  |  |  |  | 0
07393 | Zkoušky |  |  |  |  | 0
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0
18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynoinstalace |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | D.2.2.001 |  |  | 0

## D.2.2 D.2.2.001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
O: | D.2.2 | Technologická zařízení | [6 empty] | STA
R: | D.2.2.001 | Technologická zařízení : Soupis prací, dodávek a služeb
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 0730 | Kotelny a strojovny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 073000001 | solární deskové termické panely, vysoceselektivní, absorpce min.95%, abs.plocha=5,44m2, (L=5948, š=915,tl.=90, m=120kg), izolace 50mm | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
2 | 073000002 | solární trubicové termické panely, vakuové, abs.plocha=1,4m2 (V=1970, š=1350, tl.=141, m=60kg), mat.absorberu měď, borosilikátové sklo | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
3 | 073000003 | čerpadlová skupina pro deskové panely | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
4 | 073000004 | sada uchycení deskových panelů na stěnovou konstrukci | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
5 | 073000005 | čerpadlová skupina pro trubicové panely | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
6 | 073000006 | sada uchycení trubicových panelů na ocel.kci | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
7 | 073000007 | solární nemrznoucí směs 20 l. | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
8 | 073000008 | hybridní tepelné čerpadlo v kompaktním vnitřním provedení, kompresor Scroll ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | hybridní tepelné čerpadlo v kompaktním vnitřním provedení, kompresor Scroll, (L=2,3m, š=1,15m, h=1,5m, m=195kg) COP=4,2(A7/W35), topný výkon=8,5kW (A2/W35), výbava řídící jednotka, silový rozvaděč, VZT potrubí komplet | [13 empty] | hybridní tepelné čerpadlo v kompaktním vnitřním provedení, kompresor Scroll, (L=2,3m, š=1,15m, h=1,5m, m=195kg) COP=4,2(A7/W35), topný výkon=8,5kW (A2/W35), výbava řídící jednotka, silový rozvaděč, VZT potrubí komplet
9 | 073000009 | uvedení hybridního čerpadla do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
10 | 073000010 | tepelní čerpadlo země/voda s reverzní funkcí a v kompaktním vnitřním provedení, kompresor Scroll ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_1 | 21
|  | tepelní čerpadlo země/voda s reverzní funkcí a v kompaktním vnitřním provedení, kompresor Scroll, (L=0,49m, š=0,52m, h=1,1m, m=138kg) COP=4,4(B0/W35), topný výkon=8,8kW (B0/W55), výbava řídící jednotka, silový rozvaděč. | [13 empty] | tepelní čerpadlo země/voda s reverzní funkcí a v kompaktním vnitřním provedení, kompresor Scroll, (L=0,49m, š=0,52m, h=1,1m, m=138kg) COP=4,4(B0/W35), topný výkon=8,8kW (B0/W55), výbava řídící jednotka, silový rozvaděč.
11 | 073000011 | uvedení tepelného čerpadla do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
12 | 073000012 | kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el.rozvaděčem vč.tepelného modulu a bez komínu, zaškolení obsluhy a zkušební provoz ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el.rozvaděčem vč.tepelného modulu a bez komínu, zaškolení obsluhy a zkušební provoz (L=1,3m, š=1,12m, h=1,35m, m=400kg), tepelný výkon=17,2kW jmenov.el.výkon=7kW, 1500 ot/min., celková účinnost=93,3%. | [13 empty] | kogenerační jednotka v kapotovaném provedení s el.rozvaděčem vč.tepelného modulu a bez komínu, zaškolení obsluhy a zkušební provoz (L=1,3m, š=1,12m, h=1,35m, m=400kg), tepelný výkon=17,2kW jmenov.el.výkon=7kW, 1500 ot/min., celková účinnost=93,3%.
13 | 073000013 | uvedení KJ do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
14 | 073000014 | montáž třívrstvého nerezového spalinovodu DN32 + vedlejší náklady (účinná výška od zaústění je 3,5m) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
15 | 073000015 | trubka ocel.nerezová dle EN 10 217-7 mat.316L 38x1,5 | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
16 | 073000016 | potrubní izolace PIPO ALS z kamenné vlny tl.30 pr.38 | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
17 | 073000017 | oplechování spalinovodu AL plechem | m2 | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
18 | 073000018 | akumulační nádoba ocelová stojatá izolovaná izol.100mm, typ F, V=2,5m3, ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | akumulační nádoba ocelová stojatá izolovaná izol.100mm, typ F, V=2,5m3, PN3 se dvěma návarky 6/4", 8ks návarky 1" dvěma návarky 1/2" + návarky pro odvzdušnění a vypouštění (H=2,4m, m=408kg). | [13 empty] | akumulační nádoba ocelová stojatá izolovaná izol.100mm, typ F, V=2,5m3, PN3 se dvěma návarky 6/4", 8ks návarky 1" dvěma návarky 1/2" + návarky pro odvzdušnění a vypouštění (H=2,4m, m=408kg).
19 | 073000019 | akumulační nádoba ocelová stojatá izolovaná izol.100mm, typ F, V=5m3, ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | akumulační nádoba ocelová stojatá izolovaná izol.100mm, typ F, V=5m3, PN3 se dvěma návarky 6/4", 8ks návarky 1", dvěma návarky 1/2" + návarky pro odvzdušnění a vypouštění (H=2,4m, m=717kg). | [13 empty] | akumulační nádoba ocelová stojatá izolovaná izol.100mm, typ F, V=5m3, PN3 se dvěma návarky 6/4", 8ks návarky 1", dvěma návarky 1/2" + návarky pro odvzdušnění a vypouštění (H=2,4m, m=717kg).
20 | 073000020 | elektrická patrona 4,5kW se závitem 6/4" a termostatem | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
21 | 073000021 | automatický změkčovací filtr AZ200 s mech.filtrem 3/4" s ovládacím ventilem pro objemové řízení ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | automatický změkčovací filtr AZ200 s mech.filtrem 3/4" s ovládacím ventilem pro objemové řízení. Objem změkčené vody při tvrdosti 1mmol/l je 14m3. Objem náplně katexu 20 l. | [13 empty] | automatický změkčovací filtr AZ200 s mech.filtrem 3/4" s ovládacím ventilem pro objemové řízení. Objem změkčené vody při tvrdosti 1mmol/l je 14m3. Objem náplně katexu 20 l.
22 | 073000022 | plnící tlakový ventil k automatickému dopouštění vody (NK 295C-1/2A) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
23 | 073000023 | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou NG 100/6 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
24 | 073000024 | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou NG 140/6 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
25 | 073000025 | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou S 8/10 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
26 | 073000026 | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou S 18/10 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
27 | 073000027 | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou S 33/10 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
28 | 073000028 | MK kulový kohout se zajištěním MK 3/4" | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
29 | 073000029 | MK kulový kohout se zajištěním MK 1" | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
30 | 073000030 | oddělovací člen pro doplňování systému z rozvodu pitné vody FV | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
31 | 073000031 | Čerpadlo ... Q=1,9m3/h, H=3,5m 230V, 34W | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=1,9m3/h, H=3,5m 230V, 34W | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=1,9m3/h, H=3,5m 230V, 34W
32 | 073000032 | Čerpadlo ... Q=1m3/h, H=3,5m 230V, 51W | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=1m3/h, H=3,5m 230V, 51W. | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=1m3/h, H=3,5m 230V, 51W.
33 | 073000033 | Čerpadlo ... Q=2,1m3/h, H=3,5m 230V, 51W | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=2,1m3/h, H=3,5m 230V, 51W. | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=2,1m3/h, H=3,5m 230V, 51W.
34 | 073000034 | Čerpadlo ... Q=0,84m3/h, H=4,5m 230V, 92W | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=0,84m3/h, H=4,5m 230V, 92W. | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=0,84m3/h, H=4,5m 230V, 92W.
35 | 073000035 | Čerpadlo ... Q=1,69m3/h, H=4,5m 230V, 92W | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=1,69m3/h, H=4,5m 230V, 92W. | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=1,69m3/h, H=4,5m 230V, 92W.
36 | 073000036 | Čerpadlo ... Q=0,75m3/h, H=6m 230V, 128W | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=0,75m3/h, H=6m 230V, 128W. | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=0,75m3/h, H=6m 230V, 128W.
37 | 073000037 | Čerpadlo ... Q=2,05m3/h, H=12m 230V, 188W | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=2,05m3/h, H=12m 230V, 188W. | [13 empty] | Čerpadlo oběhové mokroběžné vysoceúčinné tř.A, technologie ECM s přídavným komunikačním modulem Modbus, regulace na konstantní diferenční tlak Q=2,05m3/h, H=12m 230V, 188W.
38 | 073000038 | Měřidlo tepla ultrazvukové s komunikačním výstupem M-Bus DN15, Qp=1,5 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
39 | 073000039 | Měřidlo tepla ultrazvukové s komunikačním výstupem M-Bus DN20, Qp=2,5 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
40 | 073000040 | trojcestný přepínací směšovací ventil včetně servopohonu 230V DN20 kvs=4 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
41 | 073000041 | deskový pájený výměník tepla s tepelnou izolací vyrobený z ušlechtilé oceli (316L), protiproud, tepelný výkon 25kW, teplá str.55/45°C-glycol, stud.str.40/50-voda, dp=20kPa | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
42 | 073000042 | deskový pájený výměník tepla s tepelnou izolací vyrobený z ušlechtilé oceli (316L), protiproud, tepelný výkon 40kW, teplá str.55/45°C-glycol, stud.str.35/45-glycol, dp=19kPa | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
43 | 073000043 | deskový pájený výměník tepla s tepelnou izolací vyrobený z ušlechtilé oceli (316L), protiproud, tepelný výkon 40kW, teplá str.60/50°C-voda, stud.str.45/55-voda, dp=13kPa | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
44 | 073000044 | deskový pájený výměník tepla s tepelnou izolací vyrobený z ušlechtilé oceli (316L), protiproud, tepelný výkon 20kW, teplá str.60/40°C-voda, stud.str.35/55-glycol, dp=10kPa | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
45 | 073000045 | suchý chladič pro horizontální instalaci Qc=22kW při teplotě vzduchu 32°C ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | suchý chladič pro horizontální instalaci Qc=22kW při teplotě vzduchu 32°C a spádu 55/35°C - glycol.1m3/h, dp=3,5kPa (L=1,86m, š=1,26m, h=1,22m, m=200kg) P=400W/400V, Akustický výkon = 74dB(A), akust.tlak v 10m 42dB(A). Plynulá regulace ot.včetně řídícího členu, EC motor, rozvaděč včetně prokabelování, tlumiče vibrací. | [13 empty] | suchý chladič pro horizontální instalaci Qc=22kW při teplotě vzduchu 32°C a spádu 55/35°C - glycol.1m3/h, dp=3,5kPa (L=1,86m, š=1,26m, h=1,22m, m=200kg) P=400W/400V, Akustický výkon = 74dB(A), akust.tlak v 10m 42dB(A). Plynulá regulace ot.včetně řídícího členu, EC motor, rozvaděč včetně prokabelování, tlumiče vibrací.
46 | 073000046 | nástěnný axiální ventilátor pr.250 včetně venkovní protidešťové žaluzie., Množství vzduchu 1100m3/h, P=60W/230V, akustický tlak 52 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
47 | 073000047 | Montáž zařízení kotelny a strojovny | ks | 75 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0733 | Potrubí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 073300001 | trubka plastová PE-RT (PN16) - teplá voda 95°C 32x3 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
49 | 073300002 | trubka měděná (např.SUPERSAN) 22x1 | m | 250 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
50 | 073300003 | trubka měděná (např.SUPERSAN) 28x1,5 | m | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
51 | 073300004 | CU fitinky pájecí | ks | 130 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
52 | 073300005 | Montáž plastového potrubí PE-RT | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
53 | 073300006 | Montáž CU potrubí do DN25 | m | 274 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 073300004 | kulový kohout PN25 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
55 | 073300005 | kulový kohout PN25 3/4" | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
56 | 073300006 | kulový kohout PN25 1" | ks | 26 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
57 | 073300007 | kulový kohout s filtrem na vodu PN16 100°C (filterball) 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
58 | 073300008 | kulový kohout s filtrem na vodu PN16 100°C (filterball) 1" | ks | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
59 | 073300009 | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C 1" | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
60 | 073300010 | zpětná klapka závitová na vodu 110°C 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
61 | 073300011 | zpětná klapka závitová na vodu 110°C 1" | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
62 | 073300012 | automatický odvdušňovací ventil 3/8" | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
63 | 073300013 | vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10 3/8" | ks | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
64 | 073300014 | ventil pojistný pružinový 3bar 1/2" | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
65 | 073300015 | tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100 0-6bar | ks | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
66 | 073300016 | teploměr bimetalový D100 1/2" 0-120°C s jímkou 1/2" | ks | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
67 | 073300017 | pancéřová hadice L=300 3/4" | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
68 | 073300018 | pancéřová hadice L=300 1" | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
69 | 073300019 | drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat. celkem | kg | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
70 | 073300020 | Montáž armatur | ks | 144 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0738 | Izolace a nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 073800001 | potrubní kaučuková izolace HT tl.19mm do 95°C pr.22 | m | 250 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
72 | 073800002 | potrubní kaučuková izolace HT tl.19mm do 95°C pr.28 | m | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
73 | 073800003 | lepidlo na kaučuk | kg | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
74 | 073800004 | oplechování venkovního venkovních vedení CU AL plechem | m2 | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
75 | 073800005 | Montáž izolací | m | 274 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 07391 | Pomocné ocelové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 073910001 | Trubková objímka MPN-RC (topení) 1/2" | ks | 120 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
77 | 073910002 | Trubková objímka MPN-RC (topení) 3/4" | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
78 | 073910003 | Trubková objímka MPN-RC (topení) 5/4" | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
79 | 073910004 | závitová tyč L=1m pr.8 | ks | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
80 | 073910005 | Označení potrubí a armatur Štítek samolepící | ks | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
81 | 73910006 | venkovní hliníková protidešťová žaluzie s mřížkou proti vletu ptactva a ostatních živočichů, s nosným rámem 900/650mm - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
82 | 73910007 | Montáž pomocných ocel.k-cí | ks | 140 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
83 | 73910008 | Montáž a demontáž lešení | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 07392 | Geotermální hlubinný vrt |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | 073920001 | Geotermální hlubinný vrt 140m ... | m | 140 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Geotermální hlubinný vrt 140m - v ceně vrtu jsou zohledněny veškeré práce a materiály, včetně vyvrtání, sondy, tlakových zkoušek, injektáže v celé délce, odvoz vytěženého materálu na skládku, dopravy a všechny další související náklady. | [13 empty] | Geotermální hlubinný vrt 140m - v ceně vrtu jsou zohledněny veškeré práce a materiály, včetně vyvrtání, sondy, tlakových zkoušek, injektáže v celé délce, odvoz vytěženého materálu na skládku, dopravy a všechny další související náklady.
85 | 073920002 | Propojení vrtu s tepelným čerpadlem včetně tlakových zkoušek a materiálu, a dalších souvisejících nákladů včetně plnění nemrznoucí směsí komplet | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
86 | 073920003 | nemrznoucí směs | l | 200 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 07393 | Zkoušky |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | 073930001 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
88 | 073930002 | Napojení techn.OZE | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
89 | 073930003 | Proplach systému | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
90 | 073930004 | Napuštění systému | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
91 | 073930005 | Zkoušky, revize | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
92 | 073930006 | Komplexní zkoušky | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
93 | 073930007 | Provozní řád | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
94 | 073930008 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
95 | 073930009 | Stavební výpomoc | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
96 | 073930010 | Nepředvídané práce | hod | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
97 | 073930011 | Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [8 empty] | SPX
98 | 139601101R00 | ...v horninách 1 a 2 | m3 | 0.3264 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | odebrání humusové vrstvy : 1,36*1,2*0,2 |  | 0.3264
99 | 139601103R00 | ...v hornině 4 | m3 | 1.7952 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | výkopové práce montážní jámy : 1,36*1,2*1,1 |  | 1.7952
| 139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách | [7 empty] | 0
| s naložením výkopku na dopravní prostředek | [8 empty] | SPX
100 | 139711101R00 | ...v hornině 1-4 | m3 | 4.2986 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45 |  | 4.2986
| 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh | [7 empty] | 0
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [8 empty] | SPX
101 | 151101101R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 6.656 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | výkopové práce montážní jámy : (1,36+1,2)*2*1,3 |  | 6.656
| 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh | [7 empty] | 0
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [8 empty] | SPX
102 | 151101111R00 | ...příložné , hloubky do 2 m | m2 | 6.656 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | výkopové práce montážní jámy : (1,36+1,2)*2*1,3 |  | 6.656
| 161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením | [7 empty] | 0
| bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [8 empty] | SPX
103 | 161101501R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 4.2986 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45 |  | 4.2986
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [8 empty] | SPX
104 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4.2986 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45 |  | 4.2986
| 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m | [7 empty] | 1
105 | 162701109R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 4.2986 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45 |  | 4.2986
| 162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením | [7 empty] | 0
| bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [8 empty] | SPX
106 | 162201201R00 | ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 4.2986 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45 |  | 4.2986
107 | 162201203R00 | ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 4.2432 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | odebrání humusové vrstvy : 1,36*1,2*0,2 |  | 0.3264
|  | rozprostření původních humusových vrstev : 1,36*1,2*0,2 |  | 0.3264
|  | výkopové práce montážní jámy : 1,36*1,2*1,1 |  | 1.7952
|  | zásyp výkopkem : 1,36*1,2*1,1 |  | 1.7952
| 162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m | [7 empty] | 1
108 | 162201209R00 | ...z horniny 1 až 4, nošením | m3 | 17.1945 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45*4 |  | 17.1945
| 162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením | [7 empty] | 0
| bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [8 empty] | SPX
| 162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m | [7 empty] | 1
109 | 162201210R00 | ...z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 16.9728 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | odebrání humusové vrstvy : 1,36*1,2*0,2*4 |  | 1.3056
|  | rozprostření původních humusových vrstev : 1,36*1,2*0,2*4 |  | 1.3056
|  | výkopové práce montážní jámy : 1,36*1,2*1,1*4 |  | 7.1808
|  | zásyp výkopkem : 1,36*1,2*1,1*4 |  | 7.1808
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně | [7 empty] | 1
110 | 167101201R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 2.1216 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | rozprostření původních humusových vrstev : 1,36*1,2*0,2 |  | 0.3264
|  | zásyp výkopkem : 1,36*1,2*1,1 |  | 1.7952
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [8 empty] | SPX
111 | 174101102R00 | ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 7.1808 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | zásyp výkopkem : 1,36*1,2*1,1*4 |  | 7.1808
| 181 10 Úprava pláně v zářezech | [7 empty] | 0
| vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [8 empty] | SPX
112 | 181101111R00 | ...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 9.5525 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : 2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1 |  | 9.5525
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 0
| s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [8 empty] | SPX
113 | 181301103R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 1.632 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla :
|  | rozprostření původních humusových vrstev : 1,36*1,2 |  | 1.632
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
114 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 4.2986 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,45 |  | 4.2986
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
115 | 110009001R00 | Provedení detekce, případně sondáž ke zjištění případných podomítkových vedení | hod | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Před realizací stavebních úprav bude provedena detekce, případně sondáž ke zjištění případných podomítkových vedení | [13 empty] | Před realizací stavebních úprav bude provedena detekce, případně sondáž ke zjištění případných podomítkových vedení
|  | rozvodů TZB, tak aby nemohlo dojít stavební realizací k jejich poškození. Pokud budou v místech navržených stavebních | [13 empty] | rozvodů TZB, tak aby nemohlo dojít stavební realizací k jejich poškození. Pokud budou v místech navržených stavebních
|  | úprav zjištěny stávající rozvody TZB, bude nutné nově navržené trasy upravit dle zjištěných skutečností | [13 empty] | úprav zjištěny stávající rozvody TZB, bude nutné nově navržené trasy upravit dle zjištěných skutečností
|  | předpoklad : 10 |  | 10
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 180 40-11 Založení trávníku | [7 empty] | 0
| Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením | [8 empty] | SPX
116 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 52.532 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla : 1,36*1,2 |  | 1.632
|  | ostatní : 50,9 |  | 50.9
| 181 11 Odstranění kamene | [7 empty] | 0
| Odstranění kamene z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [8 empty] | SPX
117 | 181114711R00 | Odstranění kamene sebráním do 15 kg | m3 | 1 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | trávník : 1 |  | 1
| 183 10-13 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině | [7 empty] | 0
| Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením
118 | 183101321R00 | Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 | kus | 1 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 183 40-3 Obdělávání půdy | [7 empty] | 0
119 | 183403114R00 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině | m2 | 50.9 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
120 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 50.9 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
121 | 183403161R00 | Obdělání půdy válením, v rovině | m2 | 50.9 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 184 10-21 Výsadba dřevin s balem | [7 empty] | 0
| Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím | [8 empty] | SPX
122 | 184102116R00 | Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině | kus | 1 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 184 20-21 Ukotvení dřevin | [7 empty] | 0
| Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm | [8 empty] | SPX
123 | 184202111R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m | kus | 1 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury | [7 empty] | 0
| Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 | [8 empty] | SPX
124 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 50.9 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně dovozu vody do 10 km. | [13 empty] | Včetně dovozu vody do 10 km.
| 184 90-11 Osazení kůlů | [7 empty] | 0
| Osazení kůlů k dřevině s uvázáním | [8 empty] | SPX
125 | 184901111R00 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m | kus | 1 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 184 92-10 Mulčování | [7 empty] | 0
| Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením | [8 empty] | SPX
126 | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina | m2 | 2.25 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25
| 185 80-21 Hnojení | [7 empty] | 0
| Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva | [8 empty] | SPX
127 | 185802114R00 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině | t | 0.001 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin | [7 empty] | 0
128 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km | m3 | 0.5 |  | 0 | 823-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
129 | 00572440R | směs travní hřištní, pro vysokou zátěž | kg | 1.576 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.4 realizace výkopových prací pro rozvody tepelného čerpadla : 1,36*1,2*0,03 |  | 0.04896
|  | ostatní : 50,9*0,03 |  | 1.527
130 | 02656022R | dřevina listnatá Rododendron; Rhododendron; velikost 40 až 50 cm; kontejner o objemu 20 l | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
131 | 10391500R | kůra mulčovací; balení PE po 70 litrech | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
132 | 25191155R | hnojivo bezchloridové | t | 0.001 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
133 | 25234000.AR | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů | l | 0.0509 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 50,9*0,001 |  | 0.0509
134 | 60850010R | kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
135 | 67511011R | motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 271 5 Polštáře zhutněné pod základy | [7 empty] | 0
136 | 271531111R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 1.4329 |  | 0 | 800-2 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,15 |  | 1.4329
| 275 31 Beton základových patek | [7 empty] | 0
| 275 31-3 prostý | [7 empty] | 1
137 | 275313621R00 | ...třídy C 20/25 | m3 | 4.7763 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*0,5 |  | 4.7763
| 275 36 Výztuž základových patek | [7 empty] | 0
| 275 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 1
138 | 275361921RT8 | ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.163 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,2*2,2+1,75*1,75+1,5*1,1)*2*0,0079*1,08 |  | 0.163
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
139 | 310238211R00 | ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.133 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | TCH6 - MONTÁŽNÍ OTVOR 350/950 mm : 0,35*0,95*0,4 |  | 0.133
| 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených | [7 empty] | 0
140 | 311238213R00 | ...tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,35-0,39 W/m2.K, | m2 | 3.51 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 : 2,1*0,6+2,5*0,6 |  | 2.76
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : 1,5*0,5 |  | 0.75
| 338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových | [7 empty] | 0
| trubkových nebo profilovaných | [8 empty] | SPX
141 | 338171122R00 | ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | 801-5 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.6 : 1 |  | 1
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců | [7 empty] | 0
| montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu | [8 empty] | SPX
142 | 411121232R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm | kus | 70 |  | 0 | 801-2 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada : 28+7 |  | 35
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada : 28+7 |  | 35
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn | [7 empty] | 0
| jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
143 | 612401191R00 | ...do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 5 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
144 | 612401291R00 | ...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 4 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
145 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 3.74 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 : 2,1*0,65+2,5*0,65 |  | 2.99
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : 1,5*0,5 |  | 0.75
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění | [7 empty] | 0
| okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
146 | 612425931R00 | ...omítkou štukovou | m2 | 4.36 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 : (0,9+0,65)*2*0,4*2 |  | 2.48
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : (1,6*2+1,5)*0,4 |  | 1.88
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové | [7 empty] | 0
147 | 622421121R00 | ...hrubé zatřené, bez uvedení složitosti | m2 | 3.74 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 : 2,1*0,65+2,5*0,65 |  | 2.99
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : 1,5*0,5 |  | 0.75
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [8 empty] | SPX
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [7 empty] | 1
148 | 631312621R00 | ...třídy C 20/25 | m3 | 0.77835 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4)*0,06 |  | 0.77835
| 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým | [7 empty] | 0
| prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [8 empty] | SPX
| 631 31-3 rýh | [7 empty] | 1
149 | 631312141R00 | ...v dosavadních mazaninách | m3 | 0.1 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada - výplňová malta : 0,05 |  | 0.05
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada - výplňová malta : 0,05 |  | 0.05
| 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu | [7 empty] | 0
| spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [8 empty] | SPX
150 | 631319171R00 | ...tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.77835 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4)*0,06 |  | 0.77835
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [7 empty] | 0
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 1
151 | 631361921RT4 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.06165 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4)*0,0044*1,08 |  | 0.06165
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
152 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 58.8 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | TECHNICKÁ MÍSTNOST CENTRA OZE : 58,8 |  | 58.8
| 953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků | [7 empty] | 0
| bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, | [8 empty] | SPX
| 953 94-86 konzol ve zdivu | [7 empty] | 1
153 | 953941611R00 | ...cihelném | kus | 3 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.
|  | PHP : 3 |  | 3
| 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva | [7 empty] | 0
154 | 953981304R00 | ...do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů | kus | 8 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada : 4 |  | 4
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada : 4 |  | 4
155 | 950009001R00 | Označení únikových cest tabulkami s fotoluminiscenčního materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
156 | 950020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou/stropem | soub | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
157 | 44984118R | Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_1 | 21
|  | Minimální požadavky na hasicí schopnost pro PHP práškové 21A 113B. | [13 empty] | Minimální požadavky na hasicí schopnost pro PHP práškové 21A 113B.
158 | 44984119R | Přenosný hasicí přístroj CO2 5 kg | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_1 | 21
|  | Minimální požadavky na hasicí schopnost pro PHP CO2 55B. | [13 empty] | Minimální požadavky na hasicí schopnost pro PHP CO2 55B.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 961 05 Bourání základů | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [8 empty] | SPX
159 | 961055111R00 | ...železobetonových | m3 | 2.5945 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4)*0,2 |  | 2.5945
| 962 08 Bourání zdiva příček | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX
160 | 962081131R00 | ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 6.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 realizace bouracích prací : 0,6*5,5 |  | 3.3
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : 1,6*2 |  | 3.2
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
161 | 965042131RT2 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 1.2973 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4)*0,1 |  | 1.2973
| 965 08-1 Bourání podlah | [7 empty] | 0
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [8 empty] | SPX
162 | 965081813RT1 | ...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 12.9725 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : 2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4 |  | 12.9725
| 966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek | [7 empty] | 0
| s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním | [8 empty] | SPX
| 966 00-612 dopravních nebo orientačních | [7 empty] | 1
163 | 966006132R00 | ...s betonovými patkami | kus | 1 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.6 - plotový oc. sloupek : 1 |  | 1
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
| oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [8 empty] | SPX
164 | 968061112R00 | ...oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 realizace bouracích prací : 2 |  | 2
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : 1 |  | 1
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX
165 | 968062244R00 | ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 1.2675 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č. 1 realizace bouracích prací : 0,65*0,65*2 |  | 0.845
|  | pozn č. 2 realizace montážního otvoru : 0,65*0,65*1 |  | 0.4225
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
166 | 970031200R00 | ...jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.4 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | TCH2 - PROSTUP STĚNOU - KJ : 0,4 |  | 0.4
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 04 v prostém betonu | [7 empty] | 1
167 | 970041200R00 | ...jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.8 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.5 realizace technologického rozvodu tepelného čerpadla anglickým dvorkem :
|  | TCH3 : 0,4*2 |  | 0.8
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
168 | 970051080R00 | ...jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.7 realizace prostupů stropem :
|  | TCH5 - PROSTUP STROPEM - TSP, SCH : 0,2*3 |  | 0.6
| 970 24 Řezání prostého betonu | [7 empty] | 0
169 | 970241100R00 | ...hloubka řezu 100 mm | m | 24.6 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : 2,5*4+2,05*4+(1,8+1,4)*2 |  | 24.6
| 970 25 Řezání železobetonu | [7 empty] | 0
170 | 970251200R00 | ...hloubka řezu 200 mm | m | 73.8 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku :
|  | 2,2*4+2,2*6*2 |  | 35.2
|  | 1,75*4+1,75*5*2 |  | 24.5
|  | (1,5+1,1)*2+1,5*3+1,1*4 |  | 14.1
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
171 | 971033151R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | TZB1 - PROSTUP STĚNOU - PLYNOVOD pr. 50 mm : 1 |  | 1
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
172 | 971033351R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | TZB2 - PROSTUP STĚNOU - VZT 250/250 mm : 1 |  | 1
|  | TCH4 - PROSTUP STĚNOU - VZT 250/250 mm : 1 |  | 1
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
173 | 971033561R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.133 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | TCH6 - MONTÁŽNÍ OTVOR 350/950 mm : 0,35*0,95*0,4 |  | 0.133
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [8 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
174 | 999281105R00 | ...výšky do 6 m | t | 19.747 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
101,123,125,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151, :
152,153,160,165,171,172,173, :
|  | Součet: : 19,74696 |  | 19.747
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-1 nátěr podkladní | [7 empty] | 1
175 | 711212000R00 | ...pod hydroizolační stěrky | m2 | 12.9725 |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : 2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4 |  | 12.9725
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou | [7 empty] | 1
176 | 711212012R00 | ...pružná | m2 | 12.9725 |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : 2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4 |  | 12.9725
177 | 711009001R00 | Izolace rozvodů TČ ke stávajícím hydroizolacím, těsněny pomocí systémové manžety | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
pozn č.5 realizace technologického rozvodu tepelného čerpadla anglickým dvorkem :
|  | Dodávka a montáž : 2 |  | 2
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
178 | 998711201R00 | ...svisle do 6 m | % |  |  | 0 | 800-711 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
175,176,177, :
|  | Součet: : 106,87510 |  | 106.8751
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 91 Montáž oplocení | [7 empty] | 0
| 767 91-1 z pletiva | [7 empty] | 1
179 | 767911130R00 | ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 3.58 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.6 : 3,58 |  | 3.58
| 767 91-8 Demontáž oplocení | [7 empty] | 0
180 | 767911822R00 | ...demontáž pletiva, výšky do 2,0 m | m | 3.58 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.6 : 3,58 |  | 3.58
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb | [7 empty] | 0
181 | 767995101R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada :
|  | smyková zarážka L100x10 mm, otvor zatěsnit silikonem : 2,5*4 |  | 10
D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada :
|  | smyková zarážka L100x10 mm, otvor zatěsnit silikonem : 2,5*4 |  | 10
182 | 767995108R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg | kg | 3108.42 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada : 1484,6 |  | 1484.6
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada : 1623,82 |  | 1623.82
183 | 767009001R00 | Úprava ocelových konstrukcí pozinkováním | kg | 3264 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
|  | Antikorozní odolnost je nutno zabezpečit pro místně dané prostředí korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 9223. | [13 empty] | Antikorozní odolnost je nutno zabezpečit pro místně dané prostředí korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 9223.
|  | Veškeré konstrukce budou žárově pozinkovány, povlak zinku je předepsán nejméně 275g/m2, což odpovídá tloušťce 38,5mik. | [13 empty] | Veškeré konstrukce budou žárově pozinkovány, povlak zinku je předepsán nejméně 275g/m2, což odpovídá tloušťce 38,5mik.
|  | Střihové hrany vzniklé při případném montážním zakracování profilů či svrtávání pozinkovaných plechových dílů budou ošetřeny vhodnou zinkovým nátěrovým systémem kvalitou odpovídajícím předepsanému žárovému pozinkování. | [13 empty] | Střihové hrany vzniklé při případném montážním zakracování profilů či svrtávání pozinkovaných plechových dílů budou ošetřeny vhodnou zinkovým nátěrovým systémem kvalitou odpovídajícím předepsanému žárovému pozinkování.
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada : 1559 |  | 1559
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada : 1705 |  | 1705
184 | 767009002R00 | Podložení teflonovou podložkou tl. 5 mm | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada : 4 |  | 4
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada : 4 |  | 4
185 | 767009003R00 | Výroba, dodávka a montáž ocelová mříž 1 200/610 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
186 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 16 |  | 0 | Přir.M | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Kontrola a údržba ocelových konstrukcí během záruční doby : 8*2 |  | 16
187 | 55399992.AR | výrobek kovový | kg | 21.6 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada :
|  | smyková zarážka L100x10 mm, přivařit k OK : 2,5*1,08*4 |  | 10.8
D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada :
|  | smyková zarážka L100x10 mm, přivařit k OK : 2,5*1,08*4 |  | 10.8
188 | 55399993R | výrobek kovový | kg | 3264 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | D.1.2.3.1.2 OK - Přední řada : 1559 |  | 1559
|  | D.1.2.3.1.3 OK - Zadní řada : 1705 |  | 1705
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
189 | 998767203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
179,180,181,182,183,184,185,186,187,188, :
|  | Součet: : 4114,24320 |  | 4114.2432
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 771 55 Montáž podlah z dlaždic teracových | [7 empty] | 0
190 | 771551030R00 | ...velikosti 300 x 300 mm | m2 | 12.9725 |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : 2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4 |  | 12.9725
191 | 59247471R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 27,0 mm | m2 | 14.2698 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | pozn č.3 realizace základu pod akumulační nádrže a kogenerační jednotku : (2,5*2,5+2,05*2,05+1,8*1,4)*1,1 |  | 14.2698
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
192 | 998771201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Ceny z položek s pořadovými čísly: :
190,191, :
|  | Součet: : 88,56970 |  | 88.5697
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
193 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 10.9285 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
159,160,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,180, :
|  | Součet: : 10,92852 |  | 10.9285
194 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 87.4281 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
159,160,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,180, :
|  | Součet: : 87,42814 |  | 87.4281
| 979 08-31 Vodorovné přemístění suti | [7 empty] | 0
| včetně naložení na dopravní prostředek a složení | [8 empty] | SPX
195 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 10.9285 |  | 0 | 800-6 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
159,160,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,180, :
|  | Součet: : 10,92852 |  | 10.9285
196 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 152.9992 |  | 0 | 800-6 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
159,160,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,180, :
|  | Součet: : 152,99924 |  | 152.9992
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
197 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 10.9285 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
159,160,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,180, :
|  | Součet: : 10,92852 |  | 10.9285
Díl: | 723 | Vnitřní plynoinstalace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
198 | 1 | Výchozí revize plynového zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_7 | 21
199 | 2 | Ochranná větrací mřížka hliníková 250 x 250 mm včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
200 | 723111204T00 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25, včetně kotevní techniky | m | 4.1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
201 | 723111205U00 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32, včetně kotevní techniky | m | 8.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
| 723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky | [7 empty] | 0
202 | 723150366R00 | ...D 44,5 mm, s 2,6 mm | m | 0.4 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
| plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0, | [8 empty] | SPX
| 723 19-1 přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 1
203 | 723190204R00 | ...DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
204 | 723190901R00 | ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
205 | 723190907R00 | ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 12.5 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
206 | 723190909R00 | ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-092 navaření odbočky na potrubí | [7 empty] | 1
207 | 723190914R00 | ...DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 734 42 Tlakoměry | [7 empty] | 0
| 734 42-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
208 | 734421130R00 | ...deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
209 | 723231154 | Kulový kohout pro plyn PN4MPa | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
210 | 723234312 | Výstražná tabulka | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_7 | 21
| 783 41 Nátěry kovových potrubí a armatur olejové | [7 empty] | 0
211 | 783414340R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 13 |  | 0 | 800-783 | Vlastní |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt D.2.3
Stavba : | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
Objekt : | D.2.3 | Technologická elektroinstalace |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D.2.3
Technologická elektroinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
D.2.3.001 | Technologická elektroinstalace : Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D.2.3 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | D.2.3.001 | Technologická elektroinstalace : Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | Technologická elektroinstalace : Soupis prací, dodávek a služeb
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
0211 | Modulární řídící systém |  |  |  |  | 0
0212 | Snímače |  |  |  |  | 0
0213 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
0214 | Kabeláž a kabelové trasy |  |  |  |  | 0
0215 | Dodávky software, dispečerského PC, uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | D.2.3.001 |  |  | 0

## D.2.3 D.2.3.001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 01/01/2015 | CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, SŠ stavební Jihlava
O: | D.2.3 | Technologická elektroinstalace | [6 empty] | STA
R: | D.2.3.001 | Technologická elektroinstalace : Soupis prací, dodávek a služeb
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 0211 | Modulární řídící systém |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 021100001 | CPU, Ethernet, mSD karta, linky RS485 a RS232, webserver | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
2 | 021100002 | 8x vstup Ni1000 | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
3 | 021100003 | 8x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
4 | 021100004 | 16x digital IN 24V ss/st, galv. Oddělení | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
5 | 021100005 | 16x digital OUT 24V ss | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
6 | 021100006 | Komunikační modul 2x RS232 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
7 | 021100007 | Komunikační modul 2x RS485/422, galv. Oddělení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
8 | 021100008 | 8x analog OUT 0..20mA | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
9 | 021100009 | CPU rozšíření V/V signálů | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
10 | 021100010 | Komunikační modul sběrnice CAN | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
11 | 021100011 | Převodník RS232/M-BUS | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
12 | 021100012 | Převodník RS232/RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0212 | Snímače |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 021200001 | Snímače teploty Ni 1000/6180, -30-150°C, do potrubí - voda, délka stonku 70 mm, včetně jímky | ks | 37 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
14 | 021200002 | Snímač teploty Ni 1000/6180, venkovní, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, B, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
15 | 021200003 | Snímač teploty Ni 1000/6180, prostorový, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.A, IP30, šedá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
16 | 021200004 | Snímač tlaku, rel., 0-6bar, 4-20mA/2vod., 12..36VDC, 0.35%, konektor ISO4400, IP65, G1/2DIN, nerez/nerez/nerez, F | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
17 | 021200005 | Dvoustupňový detektor s potlačením „studeného startu“ se standardním polovodičovým čidlem | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
18 | 021200006 | Zdroj, detekce plynu, 12VDC/0.8A, výstup: 2xrelé | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
19 | 021200007 | Snímač koncentrace CO, výstup 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
20 | 021200008 | Čidlo pro snímání slunečního záření, 2-vodičový proudový výstup 4...20 mA | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
21 | 021200009 | Převodník výroby el. energie (4-20mA) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
22 | 021200010 | Sonda zaplavení + vyhodnocovací jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
23 | 021200011 | Tlačítko na dveře rozvaděče,červená hlavice "hříbek", spínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
24 | 021200012 | Tlačítko na zeď, červená hlavice "hříbek", spínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
25 | 021200013 | Tlačítko na dveře rozvaděče (reset plynu) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0213 | Elektroinstalace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 021300001 | Rozvaděč MaR a RM1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
27 | 021300002 | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC 10A stabil. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
28 | 021300003 | DM24/1L5DJ | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
29 | 021300004 | Elektroměr, 3fázový, 65A, M-BUS, tř.1, 2tarify | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
30 | 021300005 | Měřící trafo, 40/5A, 2VA, tř.3 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
31 | 021300006 | Světelná signálka zelená(HL1), červená | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
32 | 021300007 | Zásuvka 230V, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
33 | 021300008 | Maják + siréna 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
34 | 021300009 | Pojistková svorka RSP4 sled signalizací + skleněná pojistka T2A | ks | 41 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
35 | 021300010 | Přepěťová ochrana B+C | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
36 | 021300011 | Jistič B50A/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
37 | 021300012 | Jistič B40A/3, vč vyrážecí cívky | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
38 | 021300013 | Jistič 1B/1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
39 | 021300014 | Jistič 2B/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
40 | 021300015 | Jistič 2C/1 | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
41 | 021300016 | Jistič 2B/3 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
42 | 021300017 | Jistič 4B/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
43 | 021300018 | Jistič 4C/1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
44 | 021300019 | Jistič 10C/1 + pomoc. Kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
45 | 021300020 | Jistič 10B/1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
46 | 021300021 | Jistič 16C/1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
47 | 021300022 | Jistič 16B/3 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
48 | 021300023 | Jistič 20C/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
49 | 021300024 | Jistič 25C/1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
50 | 021300025 | Jistič 32C/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
51 | 021300026 | Pojistkový odpojovač 3P/100A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
52 | 021300027 | Pojistky PV 40A gG | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
53 | 021300028 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
54 | 021300029 | Stykač 25A/11kW/400V,3p./230VAC, s pom. kontaktem | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
55 | 021300030 | Stykač modulový 20A,230VAC, 2Z | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
56 | 021300031 | Relé cívka 24Vss, kontakt 5A/230V | ks | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
57 | 021300032 | Patice pro relé | ks | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
58 | 021300033 | Svorkovnice s LED signalizací | ks | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
59 | 021300034 | Svorkovnice s LED/24V signalizací | ks | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
60 | 021300035 | Svorkovnice RSA4 | ks | 385 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
61 | 021300036 | Nulovací můstek | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
62 | 021300037 | Můstek PE | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
63 | 021300038 | Kabelová průchodka | ks | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
64 | 021300039 | Kabelová průchodka | ks | 70 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
65 | 021300040 | Kabelová průchodka | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
66 | 021300041 | Kabelová průchodka | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
67 | 021300042 | Kabelová průchodka | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
68 | 021300043 | Kabelová průchodka | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
69 | 021300044 | DIN lišta | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
70 | 021300045 | Organizér vodičů - koryto 50x50 | m | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
71 | 021300046 | Úvazky na kabely | ks | 300 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0214 | Kabeláž a kabelové trasy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 021400001 | SYKFY 3x2x05 | m | 275 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
73 | 021400002 | UTP 5e | m | 195 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
74 | 021400003 | Kabel PROFIBUS DP standard - PROFIBUS / 1x2x22AWG | m | 145 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
75 | 021400004 | JYTY 2x1 | m | 1144 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
76 | 021400005 | JYTY 4x1 | m | 86 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
77 | 021400006 | JYTY 7x1 | m | 135 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
78 | 021400007 | JYTY 30x1 | m | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
79 | 021400008 | CYKY 3Cx1,5 | m | 445 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
80 | 021400009 | CYKY 4Cx1,5 | m | 75 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
81 | 021400010 | CYKY 5Cx2,5 | m | 56 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
82 | 021400011 | CYKY 3Cx4 | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
83 | 021400012 | CYKY 5Cx4 | m | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
84 | 021400013 | CYKY 5Cx6 | m | 31 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
85 | 021400014 | CYKY 5Cx16 | m | 42 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
86 | 021400015 | CYKY 4Cx25 | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
87 | 021400016 | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 155 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
88 | 021400017 | FeZn - Zemnící páska 30/4 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
89 | 021400018 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 16, vč.příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
90 | 021400019 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství | m | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
91 | 021400020 | trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_1 | 21
92 | 021400021 | lišta vkládací 40x60 | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
93 | 021400022 | kabelový žlab 62/50 vč.víka | m | 45 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
94 | 021400023 | kabelový žlab 125/100 vč.víka | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
95 | 021400024 | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
96 | 021400025 | drobný pomocný spojovací a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
Díl: | 0215 | Dodávky software, dispečerského PC, uvedení do provozu |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
97 | 021500001 | Software vizualizace SCADA/HMI server runtime, včetně všech potřebných komunikačních ovladačů, neomezená velikost aplikace (včetně HW klíče-USB/LPT. Web server. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
98 | 021500002 | Klientské licence - 10 pracovních stanic - Full klientů se základním datovým přístupem k serveru, + prohlížení obrázů, trendů a alarmů/eventů. | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
99 | 021500003 | Parametrizace software vizualizace SCADA/HMI technologie | ks | 280 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
100 | 021500004 | Stolní PC-webový server | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | podrobná technická specifikace je uvedena v technické zprávě | [12 empty] | podrobná technická specifikace je uvedena v technické zprávě
101 | 021500005 | Displej minimálně 24“- přesný popis viz. technická zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
102 | 021500006 | Barevná laserová tiskárna - přesný popis, viz. technická zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
103 | 021500007 | Notebook-pracovní stanice, ... | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | podrobná technická specifikace je uvedena v technické zprávě | [12 empty] | podrobná technická specifikace je uvedena v technické zprávě
104 | 021500008 | Parametrizace software řídícího systému technologie | db | 180 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
105 | 021500009 | Software pro simulaci stavů technologie. Provozní stavy lze uměle ovlivňovat, modifikovat a simulovat jak u jednotlivých zařízení samostatně, tak i v jejich kombinacích. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
106 | 021500010 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
107 | 021500011 | Úpravy software po uvedení do provozu dle požadavků provozovatele. ... | hod | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
|  | Musí být počítáno s 10 pracovními dny na úpravy software vizualizace i software řídícího systému technologie. | [12 empty] | Musí být počítáno s 10 pracovními dny na úpravy software vizualizace i software řídícího systému technologie.
108 | 021500012 | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
109 | 021500013 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
110 | 021500014 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
111 | 021500015 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
112 | 021500016 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_1 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0