## ELEKTRO
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| X11 - zásuvka nástěnná 250V,16A,50Hz, ABB Variant+ 5518N-C02510 S zásuvka jednonásobná IP54, šedá |  | 2 | ks
| X 1 - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz, ABB Tango bílá |  | 6 | ks
| XC 1 - zásuvkové podlahové skříně 6* 16A/1f, 230, 50Hz + rezerva DATA |  | 4 | ks
| XC3 - zásuvková skříň NG Energy SC 53041, IP44 32A/3f,400V + 2* 16A/1f, 230, 50Hz |  | 2 | ks
| XC2 - zásuvková skříň NG Energy SC 51040, IP44 16A/3f,400V + 2* 16A/1f, 230, 50Hz |  | 2 | ks
| V11 - vypínač nástěnný průmyslový ABB Variant+ 250V,10A,50Hz, IP54 |  | 3 | ks
| V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz ABB Tango bílá |  | 1 | ks
| V 12 - spínač střídavý nástěnný 250V,10A,50Hz,IP54 ABB Variant+ |  | 2 | ks
| V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz ABB Tango bílá |  | 2 | ks
| M2 - odvětrávací ventilátor na WC s časovým doběhem |  | 1 | ks
| RV - rozvaděč zvedací plošiny | dodavatel plošiny | 1 | ks
| X 3 - el-instalační krabice 5P, 400V,16A,50Hz, IP55 |  | 2 | ks
| SA - ovládací dvojtlačítko v krabici pro otevírání vrat | Dodá dodavatel vrat | 2 | ks
| Jistič B63/3, 10kA pro dozbrojení rozvaděče RH |  | 1 | ks
Ostatní elektromontážní materiál určí montážní organizace
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek
| Krabice acidur velká 6455-27P, IP67 |  | 15 | ks
| Ocelové lanko pozinkované pro montáž svítidel ve stáji, včetně propojovacích, závěsných a napínacích prvků |  | 100 | m
| Kabelový žlab MARS - NKZI 50X62X0.70 včetně víka, nosných, spojovacích prvků |  | 60 | m
| Elektroinstalační lišta plastová LV24*20 |  | 30 | m
Ostatní elektromontážní materiál určí montážní organizace
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 5C*25 |  | 5 | m
| Kabel CYKY 5Cx10 |  | 128 | m
| Kabel CYKY 5Cx4 |  | 10 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 180 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 170 | m
| Kabel CYKY 19Cx1,5 |  | 70 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 150 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 25 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 30 | m
Ostatní elektromontážní materiál určí montážní organizace
4 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
| E 1 - Svítidlo hala LED - TREVOS Futura 2.5ft ABS AL 3F 11000lm/840, 79W, 9720lm 230V, 50Hz, IP66, 3F kabeláž |  | 10 | ks
| E 2 - Svítidla pod učebnou LED - TREVOS LINEA 2.4 ft 8800/840 65W,7210lm,230V,50Hz,IP54 |  | 4 | ks
| E 3 - Svítidlo stáj nouzové LED - TREVOS Futura 2.5ft ABS AL 3F 11000lm/840 M1h, 79W, 9720lm 230V,50Hz,IP66, 3F kabeláž + nouzové M1h |  | 4 | ks
| E 4 - Venkovní svítidlo nástěnné Greenlux DAISY LED reflektorové svítidlo GXDS108 50W, 3400lm, 230V,50Hz, IP65 |  | 2 | ks
| E 5 - Svítidla učebna LED - TREVOS BETR LED 2.5 ft 8000/840 59W,5850ln,230V,50Hz |  | 8 | ks
| E 6 - Svítidlo soc. zařízení LED - TREVOS LINEA ROUND 3600/840 27W,2930lm, 230V,50Hz, IP54 |  | 1 | ks
| N1 - Svítidlo nouzové nástěnné FULGUR BETA 180, 9W,230V,50Hz, IP65, 1 hod |  | 1 | ks
Ostatní elektromontážní materiál určí montážní organizace
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | Rozvaděč vestavby RD
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechová typová rozvodnice nástěnná, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
1 | OEZ - DISTRIBOX, NP66-1206030 600 * 1200 * 300 ( š * v * h ) mm IP66, po otevření dveří IP20 vývody - vývodky PG vnitřní výbava: modulární systém kryty modulárního systému montážní úchyty zámek schránka na dokumentaci
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | RSA PE 35 | 1
3 | Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4-35mm2 | RSA 35 | 4
4 | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4-35 mm2 | RSA 10 | 24
5 | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10 mm2 | RSA PE 10 | 6
6 | Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10mm2 | RSA 4 A | 49
7 | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4 mm2 | RSA PE 4 A | 13
8 | Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4mm2 | PF7-63/4/03 | 1
9 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.30A, In=63A | PL7-B40/3N | 3
10 | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=40A | C10-SLS/32/3N | 3
11 | Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p+N | PF7-63/4/003 | 1
12 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A | PL7-B10/1N | 5
13 | Jistič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B16/1N | 6
14 | Jistič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B6/3N | 2
15 | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B4/1N-HS | 1
16 | Jistič pomocných obvodů, char.B, 1+N-pól, Icn=10kA, In=4A | Z-SD230-BS | 1
17 | Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem | Z-S230/SS | 4
18 | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | PLHT-B50/3N | 1
19 | Jistič PLHT, char B, 3+N-pólový, Icn=25kA, In=50A | PFL7-10/1N/B/003 | 1
20 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů a kabelových žlabů určí výrobce rozvaděče
5.2 | Ovládací skříň osvětlení MS
napěť. soustava 1+N stř., 50Hz, 230V-TN-S
| plastová nástěnná rozvodnice, včetně přístrojového vybavení a vnitřního propojení |  | 2 | ks
Náplň :
1 | Elektroinstalační krabice ABB Luca 12808 krabice montážní IP65 205x220x140 |  | 1
2 | Ovládací hlavice tlačítka, prosvětlené, zapuštěné, bez aretace, kroužek titan, modrá | M22-DL-B | 4
3 | Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | M22-A | 4
4 | Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, modrá | M22-LED230-B | 4
5 | Kontaktní prvek, šroubové svorky, čelní upevnění, 1Z | M22-K10 | 4
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů určí výrobce
6 | Hromosvodová soustava + Uzemnění + Dodatečné pospojení
Bude zřízen obvodový zemnič objektu .V objektu bude provedeno doplňující pospojování na ochrannou přípojnici objektu.
| ZS - zkušební svorka |  | 5 | ks
| OU - ochranný úhelník |  | 5 | ks
| Duz - držák ochranného úhelníku |  | 10 | m
| označovací štítek pro svod ke ZS |  | 10 | ks
| zemnící vodič FeZn 10 |  | 15 | m
| Lano FeZn 50 (AlMgSi 50) |  | 140 | m
| SO - svorka okapová |  | 4 | ks
| SS - svorka spojovací |  | 15 | ks
| SJ - svorka k jímací tyči |  | 6 | ks
| SR 03 - pro zemnící pásku a drát |  | 10 | ks
| Zemnící tyče 2m |  | 5 | ks
| PV - Podpěra na střechu |  | 70 | ks
| PV - Podpěra na stěnu |  | 30 | ks
| Jímací tyč - 2 m včetně upevnění |  | 3 | ks
| vodič FeZn 8 pro dodatečné pospojení |  | 100 | m
Ostatní elektromontážní práce určí montážní organizace
7 | Revize elektro
1 | Revize hromosvodové sousatvy |  | 1 | ks
2 | Revize vnitřní elektroinstalace |  | 1 | ks
Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.