ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŘEDĚNÍ RADIOFARMAK NA ODDĚLENÍ ONM NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

SO 03 - GYNEKOLOGIE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonické a stavebně technické řešení

1.1. 1.

Vypracoval : ing. Petr Salivar                                                                            12/  2013

Identifikační údaje stavby a investora :

Název akce                         :  ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŘEDĚNÍ

RADIOFARMAK NA ODDĚLENÍ

ONM NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

Objednatel                            :  Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,

Husova 2624, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod

Vlastník objektu                   :   Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882,

PSČ 587 33 Jihlava

Investor                                :   Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,

Husova 2624, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant                            :   ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,

580 01 Havlíčkův

IČ:01465431

Autorizovaný inženýr         :   Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,

pod  číslem 0700246

Druh stavby                        :   rekonstrukce

Místo akce                           :   Areál Nemocnice Havlíčkův Brod

Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod

objekt SO 03 - gynekologie

Stupeň projektu                 :  Dokumentace k ohlášení stavby a provádění stavby

Všeobecně:

Požadavky nové legislativy a zvýšené nároky na přípravu léčiv vyvolaly potřebu navrhovaných stavebních úprav na oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Havlíčkův Brod. Jedná se o stavební úpravy nutné především pro zajištění požadovaných podmínek pro ředění radiofarmak.

Navržené stavební úpravy budou provedeny v objektu hlavní budovy NHB. Tento objekt se skládá ze sedmi navzájem propojených budov, které mají jedno společné popisné číslo. Stavební úpravy budou realizovány na oddělení ONM na úrovni  1. podzemního podlaží objektu SO 03 – gynekologie a v technickém podlaží na úrovni 2. podzemního podlaží téhož objektu.

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny za provozu okolních místností a  oddělení a s požadavkem na minimální dobu přerušení provozu v daných místnostech, jsou navrženy nejnutnější úpravy odehrávající se pouze v místnostech dotčených stavebními úpravami a stanoveny technologie s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí.

Novému záměru bude přizpůsobena dispozice a upraveno využití dotčených prostor a místností. S těmito úpravami souvisí úpravy, změny a doplnění požadovaných  rozvodů inženýrských sítí a vybavení přístrojovou technikou, zařizovacími předměty a nábytkem.

Koncepce je vyhotovena tak, aby splňovala všechny požadavky Státního ústavu kontroly léčiv,  hygienické a bezpečnostní směrnice a vyhlášky.

Dispoziční řešení:

Stavební úpravy budou realizovány na oddělení nukleární medicíny ve střední části gynekologického pavilonu (objekt SO 03)  na úrovni 1. podzemního podlaží. Jedná se o místnosti při jižním průčelí tohoto křídla, jež již v současné době jsou pro daný účel využívány. Dispozice je upravena tak, aby vyhovovala požadavkům nové legislativy. Jedná se o provoz ředění radiofarmak. Vlastní místnost s digestořemi pro ředění radiofarmak bude přístupná pouze přes filtr navazující na hlavní chodbu. Přísun léčiv a odsun upravených radiofarmak (naředěných roztoků) bude zajištěn přes prokládací boxy s elektromagnetickou oboustrannou blokací dveří. Místnost ředění radiofarmak je navržena v třídě čistoty prostředí „C“, filtr  v třídě čistoty prostředí „D“, vlastní digestoře tvoří uzavřené boxy s vlastní filtrací o třídě čistoty prostředí „A“. Radiofarmaka budou skladována ve stávajícím skládku navazujícím dispozičně na prostor ředění radiofarmak.

S navrženými stavebními úpravami a dispozičním uspořádáním souvisí také úprava stávající vzduchotechniky - osazení čistých nástavců výustek VZT s HEPA filtry a vsazení vodního chladiče do potrubí u vzduchotechnické jednotky, osazené v technickém podlaží o patro níže, než jsou rekonstruované prostory.  Úprava VZT si vyžádá demontáž stávajícího plechového lamelového podhledu na chodbě 2. podzemního podlaží a jeho opětovnou montáž. Stejně tak bude muset být rozebrán podhled v místnosti budoucího filtru a nahrazen novým s omyvatelnou povrchovou úpravou.

Technický popis:

V závislosti na úpravě dispozice dojde k vybourání některých stávajících dveří, zazdění otvorů po nich, či k probourání nových otvorů pro osazení nových dveří, okna či prokládacích boxů.  Dozdívky jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic na speciální tenkovrstvou maltu, omítnuté vápennou štukovou omítkou. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na dezinfekci daných prostor, dojde k odstranění stávajících keramických obkladů a nahrazení omyvatelným nátěrem do stropu (eliminace spár) s příslušnými atesty. Podklad pod omyvatelný nátěr bude přestěrkován a  přebroušen. Omyvatelným nátěrem bude opatřen i nový podhled ve filtru, který je z finančního hlediska navržen z cementových desek Knauf Aquapanel Cement Board Indoor odolných proti vlhkosti. Podhled bude pod nátěr také přestěrkován se vsazením armovací tkaniny a přebroušen. V místnosti ředění radiofarmak je navržen hygienický podhled určený do čistých prostor – ocelový kazetový podhled rastru 625x625 mm z oboustranně lakovaných plechů. V podhledu budou skryty rozvody instalací zejména  nové rozvody VZT. Do podhledu budou osazeny svítidla a výustky VZT určené do čistých prostor. Pro manipulaci léčivy budou osazeny prokládací boxy zazděné do stávajících příček a výškově navazující na instalovaný nábytek. Pro vizuální kontakt mezi místností ředění radiofarmak a aplikační místností bude osazeno fixní okno.  Do místnosti filtru bude probourán z chodby nový otvor s osazením typových dřevěných vnitřních dveří s povrchovou úpravou CPL do ocelové zárubně.

Stávající PVC bude v rekonstruovaných místnostech 1.p.p. sejmuto, podlahy budou přestěrkovány a položeny nové nášlapné vrstvy.  V místnosti ředění radiofarmak bude položeno nové PVC, ve filtru vinylová protiskluzová podlahovina. Ta bude ve sprchovém koutu vytažena i na stěny.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ :

Bourací práce :

Bourací práce spočívají v odbourání konstrukcí a prvků nevyhovujících nově navržené dispozici. Probourán bude nový dveřní otvor ve stávající příčce směrem do chodby,  otvor pro nové fixní okno do aplikační místnosti a otvory pro osazení prokládacích boxů. Demontovány budou stávající dveře do místnosti ředění radiofarmak mimo dveří z budoucího filtru, odstraněny nášlapné vrstvy podlah, keramické obklady stěn v rekonstruovaných místnostech, demontován podhled v místnosti budoucího filtru. Demontována bude i část podhledu v 2.p.p. v souvislosti s úpravou VZT potrubí vedoucím nad podhledem. Tento podhled bude opětovně složen. Dále budou demontovány nevyhovující instalace a zařízení. V neposlední řadě bourací práce spočívají v provedení prostupů, průrazů a drážek pro nově navržené instalace. Nad podhledem filtru bude demontována nevyhovující část vzduchotechnického potrubí. Demontovány budou stávající světla v rekonstruovaných místnostech.

Při bourání je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a normy. Nepotřebný materiál  a zbývající odpady budou   uloženy na povolené skládky .

Svislé a vodorovné nosné konstrukce :

Stávající nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Konstrukčně se jedná o podélný trojtakt. Nosná železobetonová  konstrukce zůstane zachována bez zásadních zásahů. Na stropní konstrukci bude v obou rekonstruovaných místnostech zavěšen nový podhled a vyvěšeny některé instalace zejména potrubí VZT.

Schodiště:

Není předmětem projektu.

Příčky :

Zůstávají stávající. Zazděny budou otvory po vybouraných dveřích vedoucích do místnosti ředění radiofarmak, ve filtru bude vyzděn sprchový kout. Dozdívky jsou navrženy z pórobetonových přesných tvárnic pevnosti P2-500 na speciální tenkovrstvou maltu splňující požadavky na požární odolnost a zvukovou neprůzvučnost dle konkrétních požadavků daného prostoru. Nad novými otvory ve stávajících příčkách budou osazeny pórobetonové překlady (např. Ytong PSF IV/750 – rozměru 150x124x1150mm) či keramické překlady (např. Heluz 14,5-100 – rozměru 175x71x1000mm). Nově budou osazeny ve stávajících příčkách nové výplně otvorů – dveře z chodby do filtru, fixní okno mezi místností ředění radiofarmak a místností jejich aplikace. Dále bude zazděny ve stávajících příčkách místnosti ředění radiofarmak prokládací boxy pro manipulaci s radiofarmaky.

Omítky :

Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenné štukové. Jedná se o opravy stávajících omítek po vybouraných otvorech, demontovaných a nově instalovaných rozvodech, po odstraněných obkladech atd. Na nově vyzděných příčkách budou provedeny vápenné štukové omítky (doporučujeme aplikovat omítku použitého zdícího systému).

Podlahy :

Odstraněny budou nášlapné vrstvy (PVC) v rekonstruovaných místnostech.  V místnosti ředění radiofarmak bude položeno nové PVC, v prostoru filtru je navržena vinylová protiskluzová podlahovina typ ALTRO Walkway VM20. Podlahoviny budou vytaženy na stěny do výšky cca 10 cm nad podlahou se zaoblenými fabióny. Doporučujeme použít systémové řešení soklíků navržené podlahové krytiny -integrovaný systém soklových lišt s následujícími standardními rozměry lišt:

Rádius lišt:		              20 mm

Výška lišty na zdi:		100 mm

Šířka lišty na podlaze:	  50 mm

Jednotlivé díly je nutné spojit svařením pro zajištění vodotěsnosti, hygieny a přesné umístění. Použít standardní 4 mm svařovací šňůru. Pod nové nášlapné vrstvy je nutné provést srovnání podkladu samonivelačními stěrkami.

Podhledy:

Ve filtru je z finančního hlediska navržen podhled z cementových desek Knauf Aquapanel Cement Board Indoor odolných proti vlhkosti. Podhled bude pod omyvatelný nátěr  přestěrkován se vsazením armovací tkaniny a přebroušen. V místnosti ředění radiofarmak je navržen hygienický podhled určený do čistých prostor – ocelový kazetový podhled rastru 625x625 mm z pozinkovaných lakovaných plechů s krycí fólií Kazety se osazují do nosného rastru z pozinkovaných nosných profilů, spáry mezi kazetami se tmelí silikonovým tmelem. Rastr je zavěšen pomocí závitových tyčí M6 ke stropní konstrukci.  Nad podhledem budou skryty rozvody instalací zejména  nové rozvody VZT. Do podhledu budou osazeny všechny projektované komponenty – zápustná podhledová svítidla a filtrační nástavce s výustky VZT určené do čistých prostor.

Obklady :

Stávající obklady v rekonstruovaných místnostech budou odstraněny a nahrazeny omyvatelným nátěrem do stropu (eliminace spár) s příslušnými atesty pro dané prostory. Ve sprchovém koutu bude vinylová podlahovina vytažena na stěny až po zavěšený podhled.

Malby a nátěry :

Ve všech místnostech dotčených stavebními úpravami se provedou nové malby stěn – v místnosti vlastního ředění radiofarmak a ve filtru omyvatelné nátěry až po podhled, ve filtru včetně podhledu. V sousedních místnostech navazujících na rekonstruované prostory bude po vyspravení míst dotčených stavebními úpravami provedena nová výmalba – do výšky 2,1 m omyvatelný nátěr, na zbývajících plochách nátěr akrylátovými barvami.

Podklad pod omyvatelný nátěr bude přestěrkován a přebroušen, u podhledu filtru bude do stěrky vtlačena navíc armovací tkanina.

Nátěry truhlářských a zámečnických výrobků a  konstrukcí budou provedeny v odstínech dle vzorníku RAL. Jednotlivé barevné odstíny budou vycházet z celkové koncepce barevného řešení rekonstruovaných prostor.

Izolace:

Nejsou předmětem projektu.

Truhlářské výrobky :

Jedná se zejména o vybavení nábytkem – pracovní stoly. V místnosti ředění radiofarmak je navržen pracovní stůl, jenž vzhledem k jeho zatížení používanými přístroji, má stolovou rámovou konstrukci navrženou z ocelových uzavřených profilů čtvercového průřezu a zesílené stolové lamino desky tl. 50 mm.  Doplněn bude PC stolem z lamino desek tl. 20 mm.

Výplně otvorů :

Nové dveře do filtru jsou navrženy dřevěné typové hladké plné s povrchovou úpravou CPL do ocelové zárubně.  Pro vizuální kontakt mezi místností ředění radiofarmak a aplikační místností bude osazeno kovové fixní okno.

Pro manipulaci s radiofarmaky jsou navrženy dvě  prokládací kabinky v pasivním provedení (nejsou vzduchotechnicky ošetřeny) vnitřního pracovního rozměru 400 x 400 x 400 mm doplněné systémem optoakustické signalizace a elektromagnetické blokace proti současnému otevření dveří (v klidovém stavu jsou oboje dveře zavřené a kontrolky blokace svítí na obou stranách zeleně. V případě otevření jedněch dveří obsluhou, dojde k zablokování druhých dveří a rozsvícení příslušné kontrolky blokace. Na otevřené straně zeleně, na protější straně červeně).

Korpus kabinky - sendvičová konstrukce, výplň minerální vlna, materiál vnějšího pláště nerez AISI 304 - povrch BRUS 320 s ochrannou montážní fólií, vnitřní funkční plochy merez AISI 304-povrch BRUS 320, dveře jednokřídlé - prosklené  bezpečnostním sklem Connex 6,3mm.

V Havlíčkově Brodě, prosinec 2013

Vypracoval : Ing. Petr Salivar