# TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)

F 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F 1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA

Akce:	Úprava projektové dokumentace ředění radiofarmak na oddělení ONM Nemocnice Havlíčkův Brod

Stupeň:		DSP a DPS

Investor :	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,

Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

Místo : 		Havlíčkův Brod

Datum:		prosinec 2013

a) Základní údaje

Projektová dokumentace řeší úpravu nuceného větrání prostor ředění radiofarmak na oddělení ONM Nemocnice Havlíčkův Brod .

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady:

- Projektová dokumentace stavební

- Projektová dokumentace vzduchotechniky

- ČSN 12 7410 Navrhování větracích a klimatických zřízení

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru

- ČSN EN ISO 14644 (12 5301) Čisté prostory a příslušné řízené prostředí

- Pokyn VYR-36 Čisté prostory

- ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany osob

- Vyhláška MZ č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

- Vyhláška č. 84/2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č. 201/2012 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Katalog výrobků jednotlivých firem.

Dále bylo použito příslušné podnikové normy pro vzduchotechniku a bylo přihlédnuto k německé normě DIN 1946-4 Větrání v budovách a místnostech pro zdravotní péči.

b1) Klimatické podmínky

Navrhované podmínky	:

Kraj : 					Vysočina

Nadmořská výška :			422 m.n.m.

Normální tlak : 			965,00 kPa

Léto : 	venkovní teplota 	30 °C

entalpie			56 kJ/kg

relativní vlhkost	40 %

Zima : 	venkovní teplota 	- 15 °C

entalpie			9,2 kJ/kg

relativní vlhkost	100 %

b2) Provozní podmínky

Místnost laboratoře RFA bude používána pro ředění radiofarmak ve stávajících uzavřených boxech o třídě čistoty „A“ s vlastní filtrací. Maximální obsazenost laboratoře budou dva zaměstnanci, provozní doba cca 2 hodiny denně.

c) Požadované parametry vnitřního mikroklimatu

laboratoř	22/26°C	třída čistoty „C“

min. 	50 m3/hod na zaměstnance, 	8x/hod

filtr	22/26°C	třída čistoty „D“

min. 	50 m3/hod na zaměstnance, 	8x/hod

d) Popis koncepce vzduchotechnického zařízení

V místnosti laboratoře radiofarmak je navrženo přetlakové větrání s úpravou vzduchu s koncovou filtrací HEPA filtry. Místnost filtru bude odvětrána v mírném podtlaku. Odsávací ventilátory i přívodní jednotka (dvoustupňová filtrce + ohřev) zůstanou stávající, bude pouze doplněn vodní chladič, regulační klapky a koncové HEPA filtry (H 13) na přívodu vzduchu pro dosažení třídy čistoty místnosti „C“ v prostoru laboratoře a filtru.

e) Výčet typů větraných prostorů, výměny vzduchu, popis zařízení

laboratoř radiofarmak a filtr

Místnost laboratoře radiofarmak a filtr budou napojeny na stávající vzduchotechnickou jednotku AT 10.05 zavěšenou ve strojovně vzduchotechniky ve II. PP. Jednotka je vybavena dvojnásobnou filtrací a vodním ohřívačem.

Stávající přívodní potrubí ve strojovně vzduchotechniky bude za vzt jednotkou rozpojeno, bude demontována část stávajícího potrubí a tlumiče hluku. Do potrubí bude vložen čtyřhranný vodní chladič o výkonu 3 kW. Chladič bude napojen na rozvod chladící vody 6/12°C (zajistí profese chlazení). Kondenzát chladiče bude napojen přes sifon na kanalizaci (zajistí profese ZT). Chladič bude připojen na stávající regulaci vzt jednotky (zajistí profese elektro – M+R). Za novým chladičem bude doplněno přechodové potrubí a budu umístěny stávající tlumiče hluku.

Na přívodu do prostoru laboratoře i filtru budou demontovány stávající přívodní výustky a anemostaty, bude demontována část stávajícího přívodního potrubí a nové potrubí budou přes regulační klapky a kruhové ohebné izolované hadice připojeny  koncové čisté nástavce CGF v podhledech místností. Do nástavců budou osazeny filtrační vložky třídy H 13 (HEPA filtry) s objemovým průtokem jemuž odpovídá v čistém stavu 150 Pa. Pro výměnu filtračních vložek a dílčí doregulování jsou čisté nástavce opatřeny těsnými klapkami.

Vzduch bude z místností odsáván novými čtvercovými anemostaty v podhledech napojených přes regulační klapky na stávající odsávací potrubí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajícího vzt rozvodu, u kterého nebylo vzhledem k jeho umístění nad stávajícími podhledy o obalení tepelnou izolací možno prověřit skutečné připojovací rozměry a délky potrubí, je nutné na místě před montáží ověřit veškeré připojovací rozměry stávajícího potrubí. Stávající přívodní potrubí bude dále v celé délce vyčištěno a doplněno tepelnou izolací.

V přívodní i odvodní části budou doplněny regulační klapky. Zařízení bude vyregulováno pro dosažení přetlaku v místnosti laboratoří a podtlaku v místnosti filtru (na vsazených klapkách a koncových elementech).

Laboratoř  	22/26°C		+ 480/-420 m3/hod  (8x/hod)

Filtr	22/26°C	+ 	200/-250 m3/hod (	9 x /hod)

Stávající sklad RFA (m.č.027) bude mít zachováno stávající odvětrání (nucený odtah a přívod vzduchu stěnovou mřížkou). Pro přívod vzduchu bude dále osazena do dveří dveřní mřížka.

f) Montáž, údržba

Montáž VZT zařízení musí být prováděna za dodržování bezpečnostních opatření a provedena podle montážních a provozních předpisů pro jednotlivá zařízení, která jsou součástí průvodní dokumentace dodávané s výrobky.

Potrubí bude uloženo na typových závěsech, které budou zhotoveny při montáži zařízení z dodaného materiálu, vzdálenosti závěsů 2 až 3 m. Před montáží je třeba vyčistit jednotlivé potrubní díly.

Stávající potrubí bude upraveno dle potřeb při realizaci. Vzhledem k tomu, že u stávajícího vzt rozvodu nebylo vzhledem k jeho umístění nad stávajícími podhledy o obalení tepelnou izolací možno prověřit skutečné připojovací rozměry a délky potrubí, je nutné na místě před montáží ověřit veškeré připojovací rozměry stávajícího potrubí.

Veškeré čtyřhranné rozvodné potrubí bude opatřeno (doplněno) protipožární izolací s minimální požární odolností EI 30.

Při montáži je potřeba vyústění potrubí chránit proti zaprášení z provozu stavby.

Spoje kruhového potrubí SPIRO budou provedeny těsně na vsuvky.

Potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem.

Veškeré díly vzduchotechniky budou vodivě pospojovány. Bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a před bleskem.

Díly s volným koncem upravit na potřebnou délku při montáži.

Zaregulování na předepsané průtoky bude provedeno nejdříve na regulačních klapkách a konečné vyregulování následně na jednotlivých distribučních elementech.

Po ukončení montáže provést komplexní zkoušku celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

g) Požární ochrana

Projektované vzduchotechnické zařízení z požárního hlediska je řešeno ve smyslu ČSN 73 0872 - ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Potrubí je navrženo z pozinkovaného plechu sk. I. Projekt neřeší propojení vzt přes různé požární úseky.

Na vzduchotechnickém potrubí budou viditelně vyznačeny směry proudění vzduchu a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

Při projektování požárně bezpečnostního zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce – dle § 10, odst. 2, vyhl.č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti.

h) Ochrana proti hluku

Výsledné hodnoty akustického tlaku v jednotlivých místnostech  nepřekročí maximální hodnoty stanovené hygienickým předpisem - Nařízením vlády č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (do 40 dB(A)). V jednotlivých přívodních i odsávacích větvích jsou osazeny stávající buňkové tlumiče hluku.

i) Ekologie

Odváděné škodliviny navrženým vzduchotechnickým zařízením do volné atmosféry neobsahují látky ohrožující ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

j) Technické údaje

pozice	ks	zařízení			výkon

1.01	1	vodní chladič 		3 kW,	chladící médium voda 6/12 °C

k) Požadavky na profese

k1) Elektro a M+R

- Zajistit regulaci vodního chladiče (řízení čerpadla směšovacího uzlu chlazení – dodávka chlazení),

k2) ZT

- Napojit odvod kondenzátu chladiče (pozice 1.01) přes sifon na kanalizaci (připojení G ½“)

k3) chlazení

- Připojit vodní chladič na systém chladící vody včetně dodávky kompletního regulačního uzlu: chladící výkon 3 kW, chladící voda 6/12 °C, průtok vody 0,43 m3/hod, tlaková ztráta na straně vody 2,2 kPa,  připojovací rozměr 1“ vnitřní,

k4) stavba

- Zajistí vytvoření a následné utěsnění jednotlivých prostupů

- Zajistí volné místo nad podhledy místností min. 450 mm

Havlíčkův Brod : prosinec 2013

Vypracoval : 	Ing. Libor Sochor

Projekce vzduchotechniky

Sídliště Pražská 2819

580 01 Havlíčkův Brod