## TITL
firma ONDŘEJ
Nerudova 633, 391 02 Sezimovo Ústí |  |  |  | tel: 266 315 569; 284 812 591
KB Praha č.ú. 196544201/0100 |  |  |  | fax: 284 812 590
IČO: 40728048 DIČ: CZ6009181387 |  |  |  | e-mail: ondrej@ondrej-meissner.cz
F i r m a j e r e g i s t r o v a n á n a ž i v n o s t e n s k é m ú ř a d ě O Ú T á b o r, |  |  |  | e v i d e n č n í č. 33 08 00 – 13248 - 01
CN číslo: | 18N042Ae |  | ARTPROJEKT
Ing. Jakub Fraj
Minoritské náměstí 11
586 01 Jihlava
|  | (Tel: | 724307440
|  | e-mail: | fraj@artprojekt.cz
|  | datum: | 2018-02-20
Akce: | Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkovém Brodě
Vyřizuje: | Kottová Renata (tel: 602 591 173) - vedoucí projekce
Vypracoval: | Ing. Žižkovský Michal
Věc: | Odborný odhad na dodávku a montáž vzduchotechniky, chlazení
Odborný odhad kalkulace zahrnuje dodávku s montáží vzduchotechniky, chlazení na výše uvedenou akci. Podkladem pro nabídku byly příslušné projekty. Naše firma Vám zpracovala následující rozpočet:
Cenová kalkulace
Celkem VZT |  | ........................................................ | 0
Celkem CHL |  | ........................................................ | 0
CELKEM |  | ........................................................ | 0 | +21%DPH
Přílohy: | příloha č. 1 - VZT
příloha č. 2 - CHL
S pozdravem
Ing. Miroslav Ondřej

## Příloha č.1-VZT
POZICE | NÁZEV | MJ | POČET | CENA | CENA CELKEM
Krajská knihovna Vysočina Havlíčkův Brod
VĚTRÁNÍ OBJEKTU
Zařízení č. 1 - Větrání depozitu knižního fondu
1.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU3 - filtrační komora EU7 - deskový ZZT (venkovní teplota -15°C) - volná komora 1050mm - ohřívač vodní Qt=18°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - přímý chladič Qch= 32°C na 16°C (R410a) - ventilátorová komora 4.500m3/h, 300Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - volná komora o délce 2000mm - deskový ZZT (odvodní teplota 16°C) - ventilátorová komora 4.500m3/h, 300Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
1,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
1.02 | Tlumič hluku 1000x400mm délky 1000mm - 4x buňka 500x200mm délky 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
1.03 | Přívodní dvouřadá vyústka 400x200mm s regulací | ks | 10 | 0 | 0
1.04 | Odvodní jednořadá vyústka 1025x225mm s regulací | ks | 4 | 0 | 0
1.05 | Přívodní dvouřadá vyústka na kruhové potrubí 325x75mm s regulací | ks | 1 | 0 | 0
1.06 | Odvodní jednořadá vyústka na kruhové potrubí 325x75mm s regulací | ks | 1 | 0 | 0
1.07 | Přívodní dvouřadá vyústka na kruhové potrubí 225x75mm s regulací | ks | 2 | 0 | 0
1.08 | Odvodní jednořadá vyústka na kruhové potrubí 225x75mm s regulací | ks | 2 | 0 | 0
1.09 | Pružná manžeta 800x400mm délky 200mm | ks | 2 | 0 | 0
1.1 | Pružná manžeta 450x250mm délky 200mm | ks | 1 | 0 | 0
1.11 | Pružná manžeta 280x250mm délky 200mm | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 1600x630mm v barvě RAL dle architekta | ks | 2 | 0 | 0
1.13 | Revizní otvor do potrubí - 600x200mm | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 55 | 0 | 0
1.15 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 310 | 0 | 0
1.16 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 100 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání kanceláří 1PP
2.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=20°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - přímý chladič Qch= 32°C na 24°C (R410a) - ventilátorová komora 3.050m3/h, 350Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 3.000m3/h, 350Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
2,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
2.02 | Tlumič hluku 500x400mm délky 1000mm - 2x buňka 500x200mm délky 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
2.03 | Protipožární klapka 280x315mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.04 | Protipožární klapka 450x315mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.05 | Protipožární klapka 200x315mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 1 | 0 | 0
2.06 | Štěrbinová vyústka lineární - jednořadá s deflektorem - délka 800mm (včetně spojek pro řetězení) - RAL 9010 | ks | 40 | 0 | 0
2,06a | Plenum Box pro jednořadou štěrbinovou vyústku - štěrbina uchycena šrouby - délka 800mm - připojovací rozměr na potrubní rozvod 100mm | ks | 40 | 0 | 0
2.07 | Anemostat s regulační klapkou - 600x600mm - barva RAL 9010 - plenum box s perforovaným plechem | ks | 4 | 0 | 0
2.08 | Regulační klapka s přípravou na servopohon - 125mm připojení na SPIRO potrubí - servopohon zajistí profese MaR | ks | 20 | 0 | 0
2.09 | Regulační klapka s přípravou na servopohon - 160mm připojení na SPIRO potrubí - servopohon zajistí profese MaR | ks | 4 | 0 | 0
2.1 | Pružná manžeta 500x400mm délky 200mm | ks | 2 | 0 | 0
2.11 | Pružná manžeta 200x200mm délky 200mm | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | Pružná manžeta pr.160mm délky 200mm | ks | 1 | 0 | 0
2.13 | Flexo potrubí s tepelnou izolací z nedráždivé ekologické minerální vaty - minimální tloušťka izolace 25mm - pr. 125mm | m | 70 | 0 | 0
2.14 | Potrubí spiro 100mm včetně tvarovek | m | 25 | 0 | 0
2.15 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 150 | 0 | 0
2.16 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek | m | 50 | 0 | 0
2.17 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 30 | 0 | 0
2.18 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 200 | 0 | 0
2.19 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 300 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí 1PP
3.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=22°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - ventilátorová komora 1.050m3/h, 300Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 1.200m3/h, 300Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
3,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
3.02 | Tlumič hluku 500x200mm délka 1000mm - 1x buňka 500x200mm délka 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
3.03 | Talířová ventil pr.125mm včetně zděře s těsněním pr.125mm | ks | 10 | 0 | 0
3.04 | Talířová ventil pr.200mm včetně zděře s těsněním pr.200mm | ks | 9 | 0 | 0
3.05 | Protipožární klapka pr.250mm na spiro potrubí - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 2 | 0 | 0
3.06 | Flexo potrubí s tepelnou izolací z nedráždivé ekologické minerální vaty - minimální tloušťka izolace 25mm - pr. 125mm | m | 30 | 0 | 0
3.07 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 50 | 0 | 0
3.08 | Potrubí spiro 140mm včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0
3.09 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek | m | 3 | 0 | 0
3.1 | Potrubí spiro 180mm včetně tvarovek | m | 10 | 0 | 0
3.11 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 10 | 0 | 0
3.12 | Potrubí spiro 225mm včetně tvarovek | m | 10 | 0 | 0
3.13 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek | m | 70 | 0 | 0
3.14 | Potrubí spiro 280mm včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0
3.15 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 30 | 0 | 0
3.16 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 40 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání Multimediálního sálu č.1
4.01 | VZT jednotka venkovní provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=20°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - volná komora pro směšovací uzel - přímý chladič Qch= 32°C na 24°C (R410a) - ventilátorová komora 5.150m3/h, 400Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 5.200m3/h, 400Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
4,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
4.02 | Tlumič hluku 1000x600mm délka 1000mm - 6x buňka 500x200mm délka 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
4.03 | Požární klapka 800x250mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 2 | 0 | 0
4.04 | Kruhová textilní vyústka: - průměr 315mm - 1.2750m³/h - délka 4,7m - na konci odbočka s připojovacím hrdlem 315x200mm - příruba 20mm - spodní hrana hrdla od osy vyústky 150mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 400mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
4,04a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 2 | 0 | 0
4.05 | Kruhová textilní vyústka: - průměr 315mm - 1.2750m³/h - délka 4,7m - na konci odbočka s připojovacím hrdlem 315x200mm - příruba 20mm - spodní hrana hrdla od osy vyústky 150mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 400mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
4,05a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 2 | 0 | 0
4.06 | Odvodní anemostat 600x600mm s regulací - čelní panel 600x600mm RAL 7021 | ks | 6 | 0 | 0
4.07 | Talířová ventil pr.125mm včetně zděře s těsněním pr.125mm - barva RAL 9010 | ks | 2 | 0 | 0
4.08 | Regulační klapka s přípravou na servopohon - 450x250mm - servopohon zajistí profese MaR | ks | 4 | 0 | 0
4.09 | Pružná manžeta 800x250mm délky 200mm | ks | 2 | 0 | 0
4.1 | Výfukový a sací díl se sítem proti ptactvu - 500x1000mm | ks | 2 | 0 | 0
4.11 | Potrubí spiro 125m včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 30 | 0 | 0
4.12 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 15 | 0 | 0
4.13 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 240 | 0 | 0
4.14 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m2 | 120 | 0 | 0
4.15 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 70 | 0 | 0
4.16 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s povrchovou úpravou v barvě RAL 7021 | m2 | 55 | 0 | 0
4.17 | Tepelná izolace Minerální vata tl.60mm s oplechováním | m2 | 85 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání Multimediálního sálu č.2
5.01 | VZT jednotka venkovní provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=20°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - volná komora pro směšovací uzel - přímý chladič Qch= 32°C na 24°C (R410a) - ventilátorová komora 650m3/h, 400Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 650m3/h, 400Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
5,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
5.02 | Tlumič hluku 500x200mm délka 1000mm - 1x buňka 500x200mm délka 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
5.03 | Kruhová textilní vyústka: - průměr 200mm - 325m³/h - délka 4,0m - na konci kruhové připojovací hrdlo pr.160mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 400mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
5,03a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 2 | 0 | 0
5.04 | Odvodní anemostat 600x600mm bez regulace - čelní panel 600x600mm - RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
5.05 | Výfukový a sací díl se sítem proti ptactvu - 500x200mm | ks | 2 | 0 | 0
5.06 | Protipožární klapka pr.200mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 2 | 0 | 0
5.06 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 10 | 0 | 0
5.07 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 3 | 0 | 0
5.08 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 60 | 0 | 0
5.09 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 2 | 0 | 0
5.1 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 65 | 0 | 0
5.11 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 10 | 0 | 0
5.12 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s povrchovou úpravou v barvě RAL 7021 | m2 | 10 | 0 | 0
5.13 | Tepelná izolace Minerální vata tl.60mm s oplechováním | m2 | 38 | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání kavárny
6.01 | VZT jednotka venkovní provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=20°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - volná komora pro směšovací uzel - přímý chladič Qch= 32°C na 24°C (R410a) - ventilátorová komora 650m3/h, 400Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 750m3/h, 400Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
6,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
6.02 | Tlumič hluku 500x200mm délka 1000mm - 1x buňka 500x200mm délka 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
6.03 | Přívodní anemostat 400x400mm s regulací - čelní panel 400x400mm - RAL 7021 včerně boxu | ks | 2 | 0 | 0
6.04 | Odvodní anemostat 400x400mm s regulací - čelní panel 400x400mm - RAL 7021 včerně boxu | ks | 2 | 0 | 0
6.05 | Talířová ventil pr.200mm včetně zděře s těsněním pr.200mm - barva bílá | ks | 5 | 0 | 0
6.06 | Talířová ventil pr.125mm včetně zděře s těsněním pr.125mm - barva bílá | ks | 4 | 0 | 0
6.07 | Výfukový a sací díl se sítem proti ptactvu - 500x200mm | ks | 2 | 0 | 0
6.08 | Protipožární klapka pr.160mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 2 | 0 | 0
6.08 | Flexo potrubí s tepelnou izolací z nedráždivé ekologické minerální vaty - minimální tloušťka izolace 25mm - pr. 125mm | m | 20 | 0 | 0
6.09 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 52 | 0 | 0
6.1 | Potrubí spiro 140mm včetně tvarovek | m | 8 | 0 | 0
6.11 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek | m | 15 | 0 | 0
6.12 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 83 | 0 | 0
6.13 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 68 | 0 | 0
6.14 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 15 | 0 | 0
6.15 | Tepelná izolace Minerální vata tl.60mm s oplechováním | m2 | 25 | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání veřejného fondu
7.01 | VZT jednotka venkovní provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - deskový ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=20°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - volná komora pro směšovací uzel - přímý chladič Qch= 32°C na 24°C (R410a) - ventilátorová komora 6.300m3/h, 350Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - deskový ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 6.300m3/h, 350Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
7,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
7.02 | Tlumič hluku 1000x600mm délka 1000mm - 6x buňka 500x200mm délka 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
7.03 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 270m³/h - délka 6,1m - kruhové hrdlo v polovině vyústky ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 900mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 8 | 0 | 0
7,03a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 8 | 0 | 0
7.04 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 700m³/h - délka 15,75m - kruhové hrdlo v polovině vyústky ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 900mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá - včetně oblouků | ks | 1 | 0 | 0
7,04a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.05 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 630m³/h - délka 14,35m - kruhové hrdlo v polovině vyústky ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 900mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá - včetně oblouků | ks | 1 | 0 | 0
7,05a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.06 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 760m³/h - délka 18,55m - kruhové hrdlo v polovině vyústky ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 900mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá - včetně oblouků | ks | 1 | 0 | 0
7,06a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.07 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 630m³/h - délka 14,35m - kruhové hrdlo v polovině vyústky ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 900mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
7,07a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.08 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 1.400m³/h - délka 40,8m - 3x kruhové hrdlo ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 400mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá - včetně oblouků | ks | 1 | 0 | 0
7,08a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.09 | Kruhová textilní vyústka - průměr 200mm - 450m³/h - délka 15,4m - 3x kruhové hrdlo ∅200mm - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 400mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá - včetně oblouků | ks | 1 | 0 | 0
7,09a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.1 | Odvodní anemostat 600x600mm s regulací - čelní panel 600x600mm - RAL 7021 včerně boxu | ks | 10 | 0 | 0
7.11 | Talířová ventil pr.125mm včetně zděře s těsněním pr.125mm - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
7.12 | Přívodní dvouřadá vyústka s regulací na kruhové potrubí - 425x75mm RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
7.13 | Odvodní jednořadá vyústka s regulací na kruhové potrubí - 425x75mm RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
7.14 | Pružná manžeta pr.355mm délky 200mm - barva RAL 7021 | ks | 2 | 0 | 0
7.15 | Pružná manžeta pr.180mm délky 200mm - barva RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
7.16 | Pružná manžeta 450x200mm délky 200mm - barva RAL 7021 | ks | 2 | 0 | 0
7.17 | Sací výfukový díl se sítem proti ptactvu - 1000x1000mm | ks | 1 | 0 | 0
7.18 | Protidešťová žaluzie - 1000x1000mm se sítem proti ptactvu | ks | 1 | 0 | 0
7.19 | Regulační klapka s ručním kovovým ovládáním a aretací polohy - pr.200mm; RAL 7021 | ks | 7 | 0 | 0
7.2 | Regulační klapka s ručním kovovým ovládáním a aretací polohy - pr.140mm; RAL 7021 | ks | 8 | 0 | 0
7.21 | Protipožární klapka pr.125mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 2 | 0 | 0
7.21 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 15 | 0 | 0
7.22 | Potrubí spiro 125m včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 45 | 0 | 0
7.23 | Potrubí spiro 140mm včetně tvarovek | m | 15 | 0 | 0
7.24 | Potrubí spiro 140mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 38 | 0 | 0
7.25 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 8 | 0 | 0
7.26 | Potrubí spiro 180mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 12 | 0 | 0
7.27 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 25 | 0 | 0
7.28 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 120 | 0 | 0
7.29 | Potrubí spiro 225mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 23 | 0 | 0
7.3 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek | m | 8 | 0 | 0
7.31 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 69 | 0 | 0
7.32 | Potrubí spiro 280mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 30 | 0 | 0
7.33 | Potrubí spiro 315mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 15 | 0 | 0
7.34 | Potrubí spiro 355mm včetně tvarovek | m | 15 | 0 | 0
7.35 | Potrubí spiro 355mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 23 | 0 | 0
7.36 | Potrubí spiro 400mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 30 | 0 | 0
7.37 | Potrubí spiro 450mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 5 | 0 | 0
7.38 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 190 | 0 | 0
7.39 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m2 | 135 | 0 | 0
7.4 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 30 | 0 | 0
7.41 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s povrchovou úpravou v barvě RAL 7021 | m2 | 8 | 0 | 0
7.42 | Tepelná izolace Minerální vata tl.60mm s oplechováním | m2 | 90 | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání vstupní haly
8.01 | VZT jednotka venkovní provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - ohřívač vodní Qt=20°C (propylenglykol 35% 50/40°C) včetně směšovacího uzlu - volná komora pro směšovací uzel - přímý chladič Qch= 32°C na 24°C (R410a) - ventilátorová komora 2.000m3/h, 400Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - ZZT (odváděná teplota 20°C) - ventilátorová komora 2.000m3/h, 400Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | kpl | 1 | 0 | 0
8,01a | Ovladač VZT jednotky | kpl | 1 | v ceně
8.02 | Tlumič hluku 500x400mm délka 1000mm - 2x buňka 500x200mm délka 1000mm | ks | 8 | 0 | 0
8.03 | Kruhová textilní vyústka: - průměr 200mm - 1.100m³/h - délka 18m - 2x kruhové hrdlo ∅200 - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 400mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
8,03a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
8.04 | Kruhová textilní vyústka: - průměr 200mm - 600m³/h - délka 9,85m - kruhové hrdlo ∅200mm v polovině vyústky - mikroperforace ve spodní polovině vyústky - horní polovina vyústky bez průtoku vzduchu - uchycení v hliníkových lištách po obou stranách vyústky zavěšeno do stropu - osa vyústky zavěšena 900mm pod stropem - oba konce zaslepeny - barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
8,04a | Náhradní textilní vyústka bez montážního materiálu pro servis zařízení | ks | 1 | 0 | 0
8.05 | Odvodní anemostat 600x600mm s regulací - čelní panel 600x600mm - RAL 7021 včerně boxu | ks | 3 | 0 | 0
8.06 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací - 425x125mm; RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
8.07 | Odvodní vyústka jednořadá s regulací - 425x125mm; RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
8.08 | Talířová ventil pr.200mm včetně zděře s těsněním pr.200mm - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
8.09 | Odvodní jednořadá vyústka s regulací na kruhové potrubí - 225x75mm RAL 7021 | ks | 3 | 0 | 0
8.1 | Regulační klapka s ručním kovovým ovládáním a aretací polohy - pr.200mm; RAL 7021 | ks | 2 | 0 | 0
8.11 | Stěnový požární uzávěr - požární odolnost 60min - 300x300mm - tloušťka stěny 125mm - průtočná plocha 57% | ks | 3 | 0 | 0
8.12 | Sací díl se sítem proti ptactvu - 400x500mm | ks | 1 | 0 | 0
8.13 | Výfukový díl se sítem proti ptactvu - 500x400mm | ks | 1 | 0 | 0
8.14 | Protipožární klapka pr.125mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 3 | 0 | 0
8.15 | Protipožární klapka pr.200mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 2 | 0 | 0
8.14 | Potrubí spiro 125m včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 45 | 0 | 0
8.15 | Potrubí spiro 140mm včetně tvarovek | m | 39 | 0 | 0
8.16 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 8 | 0 | 0
8.17 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 24 | 0 | 0
8.18 | Potrubí spiro 225mm včetně tvarovek včetně povrchové úpravy barvy RAL 7021 | m | 45 | 0 | 0
8.19 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0
8.2 | Potrubí spiro 250mm včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m | 2 | 0 | 0
8.21 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 115 | 0 | 0
| Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek a barvy RAL 7021 | m2 | 25 | 0 | 0
8.22 | Tepelná izolace Mirelon tl.20mm s AL fólií | m2 | 8 | 0 | 0
8.23 | Tepelná izolace Minerální vata tl.60mm s oplechováním | m2 | 53 | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Zvlhčování přívodního vzduchu pro VZT č.1
9.01 | Elektrický parní zvlhčovač s plynulým řízením výkonu - výroba páry elektrodami - elektrody nerez - řízení nadřazenou MaR - provoz 24h denně - napájení topných těles 400V - napájení elektroniky 230V - umístění vertikální - automatické odstraňování vodního kamene | ks | 1 | 0 | 0
9.02 | Trubice do potrubí | ks | 1 | 0 | 0
9.03 | Čidlo vlhkosti (kanálové čidlo 0-10V) | ks | 1 | 0 | 0
9.04 | Čidlo tlakové diference | ks | 1 | 0 | 0
9.05 | Hygrostat | ks | 1 | 0 | 0
9.06 | Kondenzační hadice 4m | ks | 1 | 0 | 0
9.07 | Parní hadice 4m | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Větrání sociálního zázemí 1NP a 2NP
10.01 | Potrubní ventilátor - 210m3/h 200Pa | ks | 4 | 0 | 0
10,01a | Pružná manžeta pr.160mm | ks | 8 | 0 | 0
10,01b | Nastavitelný doběh ventilátoru 2-20minut | ks | 4 | 0 | 0
10.02 | Tlumič hluku pr.160mm délky 1000mm | ks | 4 | 0 | 0
10.03 | Tlumič hluku pr.200mm délky 1200mm | ks | 1 | 0 | 0
10.04 | Zpětná klapka těsná s magnetem pr.160mm s dvoubřitovým těsněním | ks | 4 | 0 | 0
10.05 | Nátrubek pro odvod kondenzátu z paty stoupačky | ks | 1 | 0 | 0
10.06 | Talířová ventil pr.150mm včetně zděře s těsněním pr.150mm - bílá barva | ks | 4 | 0 | 0
10.07 | Talířová ventil pr.125mm včetně zděře s těsněním pr.125mm - bílá barva | ks | 12 | 0 | 0
10.08 | Výfuková hlavice pr.250mm | ks | 1 | 0 | 0
10.09 | Flexo potrubí s tepelnou izolací z nedráždivé ekologické minerální vaty - minimální tloušťka izolace 25mm - pr. 125mm | m | 35 | 0 | 0
10.1 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 53 | 0 | 0
10.11 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0
10.12 | Potrubí spiro 180mm včetně tvarovek | m | 25 | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Větrání kuchyňky a sociálního zázemí 1NP a 2NP
11.01 | Potrubní ventilátor - 230m3/h 200Pa | ks | 2 | 0 | 0
11,01a | Pružná manžeta pr.160mm | ks | 4 | 0 | 0
11,01b | Nastavitelný doběh ventilátoru 2-20minut | ks | 2 | 0 | 0
11.02 | Tlumič hluku pr.160mm délky 1000mm | ks | 2 | 0 | 0
11.03 | Tlumič hluku pr.200mm délky 1200mm | ks | 1 | 0 | 0
11.04 | Zpětná klapka těsná s magnetem pr.160mm s dvoubřitovým těsněním | ks | 2 | 0 | 0
11.05 | Talířová ventil pr.200mm včetně zděře s těsněním pr.200mm - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
11.06 | Talířová ventil pr.125mm včetně zděře s těsněním pr.125mm - barva bílá | ks | 4 | 0 | 0
11.07 | Výfuková hlavice pr.200mm | ks | 1 | 0 | 0
11.08 | Nátrubek pro odvod kondenzátu z paty stoupačky | ks | 1 | 0 | 0
11.09 | Stěnový požární uzávěr - požární odolnost 60min - 300x300mm - tloušťka stěny 125mm - průtočná plocha 57% | ks | 1 | 0 | 0
11.1 | Protipožární klapka pr.125mm - se servopohonem 230V pro napojení EPS - silový přívod zajistí EPS | ks | 1 | 0 | 0
11.1 | Flexo potrubí s tepelnou izolací z nedráždivé ekologické minerální vaty - minimální tloušťka izolace 25mm - pr. 125mm | m | 10 | 0 | 0
11.11 | Potrubí spiro 125mm včetně tvarovek | m | 30 | 0 | 0
11.12 | Potrubí spiro 160mm včetně tvarovek | m | 3 | 0 | 0
11.13 | Potrubí spiro 200mm včetně tvarovek | m | 3 | 0 | 0
11.14 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 3 | 0 | 0
Zařízení č. 12 - Větrání výlevky 1NP a 2NP
12.01 | Nástěnný ventilátor s doběhem - zpětná klapka a filtr - 50m3/h 200Pa | ks | 2 | 0 | 0
12.02 | Flexo potrubí s tepelnou izolací z nedráždivé ekologické minerální vaty - minimální tloušťka izolace 25mm - pr. 100mm | m | 5 | 0 | 0
12.03 | Potrubí spiro 100mm včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0
Zařízení č. 13 - Odvlhčování místnosti č. 016 - Depozit knižního fondu
13.01 | Nástěnný odvlhčovač - odvlhčovací výkon 4,5 l/h (108 l/den) - průtok vzduchu 1.180m3/h - napájení 230V/50Hz - umístění na podlahu - barva RAL 7021 | ks | 3 | 0 | 0
13,01a | Sada pro montáž externího hygrostatu a termohygrostatu | ks | 3 | 0 | 0
13,01b | Termohygrostat - externí mechanický | ks | 3 | 0 | 0
13.02 | Čerpadlo kondenzátu se signalizací poruchy | ks | 3 | 0 | 0
Zařízení č. 14 - Odvlhčování místnosti č. 134 - Sklad - dětské oddělení
14.01 | Nástěnný odvlhčovač - odvlhčovací výkon 0,47 l/h (11,2 l/den) - průtok vzduchu 225m3/h - napájení 230V/50Hz - umístění na stěnu - barva RAL 7021 | ks | 1 | 0 | 0
14,01a | Sada pro montáž externího hygrostatu a termohygrostatu | ks | 1 | 0 | 0
14,01b | Termohygrostat - externí mechanický | ks | 1 | 0 | 0
14.02 | Čerpadlo kondenzátu se signalizací poruchy | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č. 15 - Odvlhčování místnosti č. 125 - Veřejný fond knihovny 1NP
15.01 | Nástěnný odvlhčovač - odvlhčovací výkon 4,5 l/h (108 l/den) - průtok vzduchu 1.180m3/h - napájení 230V/50Hz - umístění na podlahu - barva RAL 7021 | ks | 3 | 0 | 0
15,01a | Sada pro montáž externího hygrostatu a termohygrostatu | ks | 3 | 0 | 0
15,01b | Termohygrostat - externí mechanický | ks | 2 | 0 | 0
Zařízení č. 16 - Odvlhčování místnosti č. 201 - Veřejný fond knihovny 2NP
16.01 | Nástěnný odvlhčovač - odvlhčovací výkon 4,5 l/h (108 l/den) - průtok vzduchu 1.180m3/h - napájení 230V/50Hz - umístění na podlahu - barva RAL 7021 | ks | 5 | 0 | 0
16,01a | Sada pro montáž externího hygrostatu a termohygrostatu | ks | 5 | 0 | 0
16,01b | Termohygrostat - externí mechanický | ks | 5 | 0 | 0
16.02 | Čerpadlo kondenzátu se signalizací poruchy | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č. 17 - Odvětrání digestoře v kavárně
17.01 | Odvodní ventilátor ve venkovním provedení ve složení - manžeta - uzavírací klapka - tukový filtr G2 - kapsový filtr G5 - ventilátor 3.600m3/h; 300Pa; EC motor - pružná manžeta MaR - kompletní systém MaR zajistí samostatná profese MaR | ks | 1 | 0 | 0
17,01a | Nástěnný ovladač | ks | 1 | v ceně
17.02 | Tlumič hluku 500x600mm délky 1000mm - 3x buňka 500x200mm délky 1000mm | ks | 4 | 0 | 0
17.03 | Digestoř nástěnná; 1x zkosená - odsávané množství 3.600m3/h - materiál: potravinářský nerezový plech 1mm; AISI 304 K400 - 2x svítidlo - lapač tuku nerezový - 1x zkosení na straně obsluhy - rozměr digestoře 2.250x1.150mm (délka u strany obsluhy X hloubka digestoře) - výška digestoře 500mm - hrdlo 630x250mm v ose digestoře | ks | 1 | 0 | 0
17.04 | Výfukový díl se sítem proti ptactvu - 600x500mm | ks | 1 | 0 | 0
17.05 | Potrubí pozink Sk.1 včetně tvarovek | m2 | 150 | 0 | 0
17.06 | Požární izolace 60min | m2 | 39 | 0 | 0
Doplňující položky
| Zaregulování systému - VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Koordinace profesí | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) | kpl | 1 | 0 | 0
| Zhotovení dílenské dokumentace VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Montážní plošina nebo lešení do výše 5m | kpl | 1 | 0 | 0
| Měření a zkoušení ke kolaudaci | kpl | 1 | 0 | 0
| Průběžný a závěrečný úklid na staveništi | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM VZT (bez DPH) |  |  |  | 0
POŽADAVKY - NENÍ V CENĚ:
Stavba provede vybourání, začištění a utěsnění otvorů ve všech stavebních konstrukcích, zajistí kontrolní otvory,
zajistí případné utěsnění pož. klapek, dodávku a montáž požárních ucpávek, rámy a kce pro VZT jednotky a chladící jednotky
zajistí vysekání a začištění žlabů (případně krycí lišty) pro chladící Cu potrubí
zajistí případné nátěry VZT potrubí a veškerých elementů
zajistí demontáž a opětovnou montáž podhledů
zajistí transportní cesty a případný zdvihací mechanismus pro dopravu VZT jednotek a chladících jednotek na střechu
ZTI zajistí odvod kondenzátu od jednotek (VZT a chladících) přes zápachové uzávěry do kanalizace.
ÚT zajistí připojení ohřívačů; dodávku a montáž směšovacích uzlů
Elektro zajistí silové napojení a ovládání ventilátorů včetně jejich zprovoznění a veškerých prvků VZT, CHL
zajistí u samostatných ventilátorků zapojení kabelu do svorkovnice ventilátoru
zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR, a zajistí uzemnění všech VZT elementů, potrubí a přísl.
EPS zajistí silové napojení požárních klapek, včetně dodávky a montáže napájecích kabelů a ovládání dle signálu EPS

## Příloha č.2-CHL
POZICE | NÁZEV | MJ | POČET | CENA | CENA CELKEM
Krajská knihovna Vysočina Havlíčkův Brod
CHLAZENÍ OBJEKTU
Zařízení č. 20- Centrální ovladač chlazení
20.01 | Centrální ovladač pro řízení chladících jednotek - ovládání pomocí PC - 7ks kondenzačních jednotek pro VZT - 4ks split jednotek - 5ks VRV systémů - 2ks rezerva | kpl | 1 | 0 | 0
20.02 | Komunikační karta | kpl | 1 | v ceně
20.03 | Software | kpl | 1 | v ceně
20.04 | Software pro webovou aplikaci | kpl | 1 | v ceně
20.05 | Komunikační adaptér s USB portem | kpl | 1 | v ceně
20.06 | Počítačová jednotka | kpl | 1 | v ceně
Zařízení č. 21- Zdroj chladu pro VZT č.1
21.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=33,5kW - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 1180x1000x1842mm - 300kg - akustický tlak 60dB | ks | 1 | 0 | 0
21,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
21.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 15,88/28,58 | m | 120 | 0 | 0
21.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 150 | 0 | 0
21.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 30 | 0 | 0
21.05 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 22- Zdroj chladu pro VZT č.2
22.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=14kW - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 940x340x1416mm - 100kg - akustický tlak 55dB | ks | 1 | 0 | 0
22,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
22.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 9,52/15,88 | m | 80 | 0 | 0
22.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 100 | 0 | 0
22.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 30 | 0 | 0
22.05 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 23
NEOBSAZENO
Zařízení č. 24- Zdroj chladu pro VZT č.4
24.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=19,5kW - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 980x370x1500mm - 130kg - akustický tlak 60dB | ks | 1 | 0 | 0
24,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
24.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 10/25 | m | 15 | 0 | 0
24.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 20 | 0 | 0
24.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 15 | 0 | 0
Zařízení č. 25- Zdroj chladu pro VZT č.5
25.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=3,6kW - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 799x299x619mm - 50kg - 45dB | ks | 1 | 0 | 0
25,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
25.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6/12 | m | 20 | 0 | 0
25.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 25 | 0 | 0
25.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 26- Zdroj chladu pro VZT č.6
26.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=3,6kW - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 799x299x619mm - 50kg - 45dB | ks | 1 | 0 | 0
26,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
26.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6/12 | m | 20 | 0 | 0
26.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 25 | 0 | 0
26.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 27- Zdroj chladu pro VZT č.7
27.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=28,0W - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 980x370x1500mm - 150kg - akustický tlak 63dB | ks | 1 | 0 | 0
27,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
27.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12,7/25,4 | m | 15 | 0 | 0
27.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 20 | 0 | 0
27.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 15 | 0 | 0
Zařízení č. 28- Zdroj chladu pro VZT č.8
28.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=10kW - výparná teplota ve VZT jednotce 7°C - chladivo R410A - 940x340x1416mm - 100kg - akustický tlak 52dB | ks | 1 | 0 | 0
28,01a | AHU-box s řízením 0-10V - plynulé řízení dle teploty | ks | 1 | 0 | 0
28.02 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 10/16 | m | 15 | 0 | 0
28.03 | Komunikační kabel stíněný | m | 20 | 0 | 0
28.04 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 15 | 0 | 0
Zařízení č. 29- Přímé chlazení EPS
NEOBSAZENO
Zařízení č. 30- Přímé chlazení serveru
Split 2+2 (split 1+1 + 100% záloha pro případ poruchy)
30.01 | Kondenzační jednotka - celoroční chlazení (do -15°C) - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - režim střídání zařízení při poruše - Qchl=7,1kW - chladivo R410A - 940x340x996mm - 75kg akustický tlak 48dB | ks | 2 | 0 | 0
30,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 2 | v ceně
30.02 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=7,1kW - chladivo R410A - hlášení poruchy - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
30,02a | Nástěnný zjednodušený ovladač do místnosti | ks | 2 | 0 | 0
30,02b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 2 | 0 | 0
30.03 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 9,52mm | ks | 4 | 0 | 0
30.04 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 16mm | ks | 4 | 0 | 0
30.05 | Potrubní kompenzátor na potrubí 10mm | ks | 2 | 0 | 0
30.06 | Potrubní kompenzátor na potrubí 16mm | ks | 2 | 0 | 0
30.07 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6/16 | m | 180 | 0 | 0
30.08 | Komunikační kabel stíněný | m | 200 | 0 | 0
30.09 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 35 | 0 | 0
30.1 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 31- Přímé chlazení multimediálního sálu č.1
VRV systém 1+8
31.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - Qchl=28,0kW (23kW+30%) - chladivo R410A - 980x370x1500mm - 150kg - akustický tlak 60dB | ks | 1 | 0 | 0
31,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 1 | v ceně
31.02 | Vnitřní kazetová jednotka - s dekoračním panelem 600x600mm - Qchl=3,6kW - barva černý grafit NCS 0800-N | ks | 8 | 0 | 0
31,02a | Nástěnný ovladač do místnosti (místnost může být provozována odděleně) | ks | 2 | 0 | 0
31.03 | Rozbočovače chladiva včetně izolace | ks | 7 | 0 | 0
31.04 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 9,52mm | ks | 2 | 0 | 0
31.05 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 19,05mm | ks | 2 | 0 | 0
31.06 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 12,7mm | ks | 2 | 0 | 0
31.07 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 25,4mm | ks | 2 | 0 | 0
31.08 | Potrubní kompenzátor na potrubí 12,7mm | ks | 1 | 0 | 0
31.09 | Potrubní kompenzátor na potrubí 25,4mm | ks | 1 | 0 | 0
31.1 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12,7mm | m | 35 | 0 | 0
31.11 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 15,88mm | m | 10 | 0 | 0
31.12 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 19,05mm | m | 15 | 0 | 0
31.13 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 25,4mm | m | 25 | 0 | 0
31.14 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6,35mm | m | 15 | 0 | 0
31.15 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 9,52mm | m | 20 | 0 | 0
31.16 | Komunikační kabel stíněný | m | 150 | 0 | 0
31.17 | Doplnění chladiva R410a | kpl | 1 | 0 | 0
31.18 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 50 | 0 | 0
31.19 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 10 | 0 | 0
Zařízení č. 32- Přímé chlazení multimediálního sálu č.2
Twin systém 1+2
32.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=7,1kW - chladivo R410A - 940x340x996mm - 75kg akustický tlak 48dB | ks | 1 | 0 | 0
32,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 1 | v ceně
32.02 | Vnitřní kazetová jednotka - s dekoračním panelem 600x600mm - Qchl=3,6kW - barva černý grafit NCS 0800-N | ks | 2 | 0 | 0
32,02a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 1 | 0 | 0
32.03 | Rozbočovač chladiva pro Twin systém | ks | 1 | 0 | 0
32.04 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 16mm | ks | 2 | 0 | 0
32.05 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 10mm | ks | 2 | 0 | 0
32.06 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12/6 | m | 15 | 0 | 0
32.07 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 16/10 | m | 40 | 0 | 0
32.08 | Komunikační kabel stíněný | m | 60 | 0 | 0
32.09 | Doplnění chladiva R410a | kpl | 1 | 0 | 0
32.1 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 20 | 0 | 0
32.11 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 15 | 0 | 0
Zařízení č. 33- Přímé chlazení kanceláří
VRV systém 1+13
33.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - Qchl=47,0kW (37kW+30%) - chladivo R410A - 1180x1000x1842mm - 350kg - akustický tlak 60db | ks | 1 | 0 | 0
33,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 1 | v ceně
33.02 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=2,2kW | ks | 2 | 0 | 0
33,02a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 2 | 0 | 0
33,02b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 2 | 0 | 0
33.03 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=2,8kW - barva bílá | ks | 5 | 0 | 0
33,03a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 5 | 0 | 0
33,03b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 5 | 0 | 0
33.04 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=3,6kW - barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
33,04a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 1 | 0 | 0
33,04b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 2 | 0 | 0
33.05 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=4,5kW - barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
33,05a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 1 | 0 | 0
33,05b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 1 | 0 | 0
33.06 | Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=5,6kW - barva bílá | ks | 3 | 0 | 0
33,06a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 3 | 0 | 0
33,06b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 3 | 0 | 0
33.07 | Rozbočovače chladiva včetně izolace | ks | 12 | 0 | 0
33.08 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 6,35mm | ks | 1 | 0 | 0
33.09 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 9,52mm | ks | 2 | 0 | 0
33.1 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 12,7mm | ks | 2 | 0 | 0
33.11 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 15,88mm | ks | 3 | 0 | 0
33.12 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 19,05mm | ks | 1 | 0 | 0
33.13 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 25,4mm | ks | 1 | 0 | 0
33.14 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 28,58mm | ks | 2 | 0 | 0
33.15 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12,7mm | m | 75 | 0 | 0
33.16 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 15,88mm | m | 40 | 0 | 0
33.17 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 19,05mm | m | 15 | 0 | 0
33.18 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 22,22mm | m | 15 | 0 | 0
33.19 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 25,4mm | m | 40 | 0 | 0
33.2 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 28,58mm | m | 25 | 0 | 0
33.21 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6,35mm | m | 40 | 0 | 0
33.22 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 9,52mm | m | 40 | 0 | 0
33.23 | Komunikační kabel stíněný | m | 400 | 0 | 0
33.24 | Potrubní kompenzátor na potrubí 6,35mm | ks | 1 | 0 | 0
33.25 | Potrubní kompenzátor na potrubí 12,7mm | ks | 1 | 0 | 0
33.26 | Potrubní kompenzátor na potrubí 15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
33.27 | Potrubní kompenzátor na potrubí 28,58mm | ks | 1 | 0 | 0
33.28 | Doplnění chladiva R410a | kpl | 1 | 0 | 0
33.29 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 100 | 0 | 0
33.3 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 10 | 0 | 0
Zařízení č. 34- Přímé chlazení veřejného fondu
VRV systém 1+26
34.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - Qchl=149,5kW (115kW+30%) - chladivo R410A - 3140x1000x1842mm - 800kg - akustický tlak 63dB | ks | 1 | 0 | 0
34,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 1 | v ceně
34,01b | Rozbočovač chladiva pro venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
34.02 | Vnitřní kazetová jednotka - s dekoračním panelem 600x600mm - Qchl=5,6kW - barva černý grafit NCS 0800-N | ks | 26 | 0 | 0
34,02a | Nástěnný ovladač do místnosti (1NP+2NP) | ks | 2 | 0 | 0
34.03 | Rozbočovače chladiva včetně izolace | ks | 25 | 0 | 0
34.04 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 9,52mm | ks | 3 | 0 | 0
34.05 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 15,88mm | ks | 2 | 0 | 0
34.06 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 19,05mm | ks | 1 | 0 | 0
34.07 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 22,22mm | ks | 4 | 0 | 0
34.08 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 31,75mm | ks | 2 | 0 | 0
34.09 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 38,1mm | ks | 2 | 0 | 0
34.1 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12,7mm | m | 150 | 0 | 0
34.11 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 15,88mm | m | 75 | 0 | 0
34.12 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 19,05mm | m | 80 | 0 | 0
34.13 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 22,22mm | m | 40 | 0 | 0
34.14 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 25,4mm | m | 40 | 0 | 0
34.15 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 28,58mm | m | 20 | 0 | 0
34.16 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 31,75mm | m | 50 | 0 | 0
34.17 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 38,1mm | m | 40 | 0 | 0
34.18 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 41,28mm | m | 5 | 0 | 0
34.19 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6,35mm | m | 100 | 0 | 0
34.2 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 9,52mm | m | 80 | 0 | 0
34.21 | Komunikační kabel stíněný | m | 800 | 0 | 0
34.22 | neobsazeno
34.23 | neobsazeno
34.24 | Potrubní kompenzátor na potrubí 15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
34.25 | Potrubní kompenzátor na potrubí 22,22mm | ks | 1 | 0 | 0
34.26 | Potrubní kompenzátor na potrubí 31,75mm | ks | 1 | 0 | 0
34.27 | Potrubní kompenzátor na potrubí 38,1mm | ks | 1 | 0 | 0
34.28 | Doplnění chladiva R410a | kpl | 1 | 0 | 0
34.29 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 400 | 0 | 0
34.3 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 35- Přímé chlazení vstupní haly 1NP
VRV systém 1+5
35.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - Qchl=28,8kW (23kW+30%) - chladivo R410A - 980x370x1500mm - 150kg - akustický tlak 60dB | ks | 1 | 0 | 0
35,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 1 | v ceně
35.02 | Vnitřní kazetová jednotka - s dekoračním panelem 600x600mm - Qchl=5,6kW - barva černý grafit NCS 0800-N | ks | 5 | 0 | 0
35,02a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 1 | 0 | 0
35.03 | Rozbočovač chladiva | ks | 4 | 0 | 0
35.04 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 9,52mm | ks | 3 | 0 | 0
35.05 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 15,88mm | ks | 1 | 0 | 0
35.06 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 19,05mm | ks | 1 | 0 | 0
35.07 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 22,22mm | ks | 1 | 0 | 0
35.08 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12,7mm | m | 30 | 0 | 0
35.09 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 15,88mm | m | 40 | 0 | 0
35.1 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 19,05mm | m | 15 | 0 | 0
35.11 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 22,22mm | m | 20 | 0 | 0
35.12 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6,35mm | m | 25 | 0 | 0
35.13 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 9,52mm | m | 70 | 0 | 0
35.14 | Komunikační kabel stíněný | m | 300 | 0 | 0
35.15 | Doplnění chladiva R410a | kpl | 1 | 0 | 0
35.16 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 80 | 0 | 0
35.17 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Zařízení č. 36- Přímé chlazení archivu
VRV systém 1+9
36.01 | Kondenzační jednotka - ovládání nadřazenou MaR - hlášení poruchy - Qchl=33,5kW - chladivo R410A - 1180x1000x1842mm - 300kg - akustický tlak 60dB | ks | 1 | 0 | 0
36,01a | Kontakt pro napojení pro vzdálenou MaR | ks | 1 | v ceně
36.02 | Vnitřní podstropní jednotka - Qchl=4,5kW - teplota v místnosti 18°C | ks | 9 | 0 | 0
36,02a | Nástěnný ovladač do místnosti | ks | 1 | 0 | 0
36,02b | Čerpadlo kondenzátu umístěné do CHL jednotky | ks | 9 | 0 | 0
36.03 | Rozbočovač chladiva | ks | 8 | 0 | 0
36.04 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 9,52mm | ks | 2 | 0 | 0
36.05 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 12,7mm | ks | 1 | 0 | 0
36.06 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 19,05mm | ks | 1 | 0 | 0
36.07 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 22,22mm | ks | 1 | 0 | 0
36.08 | Kulový uzavírací ventil pro chladivo R410a 25,4mm | ks | 1 | 0 | 0
36.09 | Potrubní kompenzátor na potrubí 9,52mm | ks | 1 | 0 | 0
36.1 | Potrubní kompenzátor na potrubí 22,22mm | ks | 1 | 0 | 0
36.11 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 12,7mm | m | 90 | 0 | 0
36.12 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 15,88mm | m | 50 | 0 | 0
36.13 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 19,05mm | m | 40 | 0 | 0
36.14 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 22,22mm | m | 20 | 0 | 0
36.15 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 28,58mm | m | 40 | 0 | 0
36.16 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 6,35mm | m | 60 | 0 | 0
36.17 | Cu potrubí včetně tepelné izolace a tvarovek 9,52mm | m | 60 | 0 | 0
36.18 | Komunikační kabel stíněný | m | 500 | 0 | 0
36.19 | Doplnění chladiva R410a | kpl | 1 | 0 | 0
36.2 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí uvnitř objektu včetně povrvé úpravy barvy RAL 7021 | m | 130 | 0 | 0
36.21 | Kovový žlab pro vedení potrubí včetně tvarovek a víka pro vedení Cu potrubí na střeše objektu | m | 20 | 0 | 0
Doplňující položky
| Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž kondenzační k VZT jednotce včetně AHU-boxu | kpl | 7 | 0 | 0
| Montáž split systému 1+1 | kpl | 2 | 0 | 0
| Montáž Twin systému 1+2 | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VRV systému 1+5 | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VRV systému 1+8 | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VRV systému 1+9 | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VRV systému 1+13 | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž VRV systému 1+26 | kpl | 1 | 0 | 0
| Koordinace profesí | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) | kpl | 1 | 0 | 0
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení CHL | kpl | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot do výše 5 metrů, manipulační technika | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
| Průběžný a závěrečný úklid na staveništi | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM CHL (bez DPH) |  |  |  | 0
POŽADAVKY - NENÍ V CENĚ:
Stavba provede vybourání, začištění a utěsnění otvorů ve všech stavebních konstrukcích, zajistí případné kontrolní otvory pro CHL,
zajistí kce pro venkovní chladící jednotky a případné protipožární ucpávky
zajistí vysekání žlabů ve zdivu pro Cu potrubí
ZTI zajistí odvod kondenzátu od jednotek přes zápachové uzávěry.
Elektro zajistí silové napojení chladících jednotek včetně jejich uzemnění
Nabídka řeší ceny dle specifikace. Případné nespecifikované dodávky budou po upřesnění doceněny.
Nabídka neřeší měření hluku