SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -

MODERNIZACE

TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ

A TESAŘSKÉ DÍLNY

Místo:             k.ú. Petrovice, parc.č.st. 443, Petrovice, č.p.26,

Kraj Vysočina

Investor:         Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Bělisko 295,

Nové Město na Moravě, 592 31

Stupeň PD:     dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

Požárně  bezpečnostní  řešení

Žďár nad Sázavou                                                                           Vypracoval

prosinec 2017                                                                                     V. Machatka

Úvod

Požárně bezpečnostní řešení se provádí na modernizaci technologie části objektu odborného učiliště – truhlářské dílny v k.ú. Petrovice, parc.č.st. 443, Petrovice, č.p.26.

Objekt dílen OU, ve kterém se provádí stavební úpravy s modernizací technologie byl postaven v 70.tých létech minulého století, z hlediska požární bezpečnosti nebyl posouzen.

Dispoziční řešení

Účel stavby

Objekt se nachází v areálu SOŠ Nové město na Mor. - Petrovice. Staveništěm je část půdorysu stávajícího objektu odborných dílen SOŠ.

Objekt dílen je dvoupodlažní pro praktické vyučování žáků SOŠ (teoret. výuka probíhá v SOŠ v Novém Městě na Mor, Bělisko 295). Účelem jsou stavební úpravy (montážní otvory, provedení základů pod nové stroje včetně nového el. připojení těchto strojů, zpevněná a manipulační plocha před objektem stávající).

Stávající vybavení ruční truhlářské dílny (pracovní stoly-hoblice) bude demontováno a nahraženo strojním vybavením. Vzhled a účel budovy se nemění.

Objekt se nachází v areálu SOŠ Nové město na Mor. - Petrovice. Staveništěm je část půdorysu stávajícího objektu odborných dílen SOŠ.

Příjezd na staveniště je z přilehlé místní komunikace a nádvoří. Přípojky vody, kanalizace, elektro jsou stávající, jich se stavba nedotýká. Součástí opravy budou nové el. rozvody k těmto strojům.

Dispoziční řešení - se nemění

Stávající dílna pro praktické vyučování žáků SOŠ - truhlářská dílna se osazením nových moderních strojů - strojního vybavení za původní ruční zastaralé vybavení nemění.

Ostatní ukazatele stavby

Dotčená plocha dílen celkem 		: 174,4m2

Počet nových strojů: 1 olepovačka + 1 CNC frézka +  širokopásová bruska a odsávání od těchto strojů (vybavení truhlářské díln 102)

Celkové navržené řešení

Nejprve bude provedeno vybourání podlahy a výkop jámy pro základ a jeho geotechnické posouzení podloží, následuje provedení základu pod CNC stroj (armokoš + beton C 20/25), ostatní stroje budou uloženy na stávající dostatečné únosnou podlahu s tím, že se provede beton. vyztužený soklík (výztuž Kari sítí ), přívod el. kabelem spodem, nebo shora po závěsech.

Stavební řešení

Účel stavby

Objekt dílen je dvoupodlažní pro praktické vyučování žáků SOŠ (teoret. výuka probíhá v SOŠ v Novém Městě na Mor, Bělisko 295). Účelem jsou stavební úpravy (montážní otvory, provedení základů pod nové stroje včetně nového el. připojení těchto strojů, zpevněná a manipulační plocha před objektem stávající).  Stávající vybavení ruční truhlářské dílny (pracovní stoly-hoblice) bude demontováno a nahraženo strojním vybavením. Vzhled a účel budovy se nemění.

Celkové navržené řešení

Nejprve bude provedeno vybourání podlahy a výkop jámy pro základ a jeho geotechnické posouzení podloží, následuje provedení základu pod CNC stroj (armokoš + beton C 20/25), ostatní stroje budou uloženy na stávající dostatečné únosnou podlahu s tím, že se provede beton. vyztužený soklík (výztuž Kari sítí ), přívod el. kabelem spodem, nebo shora po závěsech.

Demolice a demontáže

Provede se vybourání otvoru 2,5 x 2,5m v obvodovém zdivu – montážní otvor pro osazení svisle výsuvných dveří (předem osadit a zaklínovat  ocel. nosníky 2xIč.180, poté vybourat zdivo pod nimi) a začištění nadpraží a špalet. Totéž u montáž. otvoru v příčce, zde postačí 1xI č.160, nebo 2xL100/50/6mm.

Základy

Rozměry dle prospektu dodavatele strojů, umístění dle PD, beton C20/25

Svislé a ostatní konstrukce - stávající

Úpravy povrchů

Povrchy  základů (sokly vystupující 5cm na úrověň podlahy) budou vyhlazeny stěrkou – zatřený povrch, povrch stěn u mont. otvorů bude opraven dvouvrstvou vápennou omítkou + malba.

Konstrukce podlah

Podlaha kolem nových základů bude uvedena do původního stavu = v místě porušení nová betonová mazanina s přidaným plastifikátorem .

Izolace

Tepelné izolace –nejsou, izolace proti přenášení otřesů – součást stroje, izolace proti zemní vlhkosti bude napojena na očištěnou stáv. izolaci a natavena na boky základu.

Požární posouzení

Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0834:březen 2011 - Změny staveb v návaznosti na ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0802 a Vyhl. č. 23/2008 Sb. a č. 268/2011 Sb.

Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem, kromě:

- změn staveb skupiny I

3.2 Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu

Změna užívání prostoru je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížen (p . c) o více než

15 kg.m-2

Původní stav

- ruční truhlářská dílna – učebna OÚ               - (p. c) = 71,75 . 1  = 71,75 kg.m-2

Nový stav

- nová strojní truhlářská dílna – učebna OÚ    - (p. c) = 71,75 . 1  = 71,75 kg.m-2

Modernizací stávající ruční truhlářské dílny OÚ na strojní truhlářskou dílnu se součin (p . c) nemění

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou cestu zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud  se určí zvýšený počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

Modernizací stávající ruční truhlářské dílny OÚ na strojní truhlářskou dílnu se počet osob nemění.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného

pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - počet osob s omezenou

schopností pohybu se modernizací nemění - tyto osoby se nevyskytují;

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové

normy; za záměnu příslušné projekt. normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují

objekty, prostory nebo provozy - k záměně funkce objektu nedochází

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním

změnám - není předmětem změny

Změny staveb skupiny I (posouzeno dle čl. 3.3, ČSN 73 0834)

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (viz 3.2) a jejich předmětem je pouze:

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí- není

předmětem změny

b) výměna záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov,

které svojí funkcí podmiňují provoz objektu - není předmětem změny

c) dodatečné vnější tepelná izolace, provedené podle 3.1.3 ČSN 73 0810:2009 - je

předmětem změny

d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o

zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1 - není předmětem

změny

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - je předmětem změny - dochází k modernizaci technologického zařízení

f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrob-

ních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN

730804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou

plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího -

není předmětem změny.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4.

4. Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích,

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraniču-

jících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměně-

ných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než

než 45 minut - modernizací ručního vybavení dílny za nové strojní dochází

k vybourání montážního otvoru v obvodové stěně s osazením překladu z ocelových

profilů s omítkou na pletivu tl. 25 mm s odolností 45 minut – vyhoví, v ostatních

případech nedochází k zásahu do  nosných stavebních konstrukcí,

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných

stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou

povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u

stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865)

jako hořící odkapávají nebo odpadávají - třída reakce na oheň není zhoršena.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena

o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje

příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající

odstupovou vzdálenost – modernizací ručního vybavení dílny za nové strojní dochází

k vybourání montážního otvoru v obvodové stěně s osazením nových svisle výsuvných

vrat 2,5 x 2,5 m v severní stěně dílny - stanoví se odstup

Stěna severní s vraty z místn. 101

hu = 2,5 m;  l = 2,5 m;  e = 75 min;  % pož. ot. ploch 100 %

o = 3,6 m

V pož. nebezp. prostoru je stávající silo (zásobník na dřevní odpad pro dílnu - otevřené

technologické zařízení, které dle ČSN 73 0804, čl. 11.2.7c může být v požárně

nebezpečném prostoru otevřené plochy dílny) a rampa se schodištěm pro zásobování - není

úniková cesta z posuzovaného objektu s modernizací dílny, požárně nebezpečný prostor

nepřesahuje hranici stavební parcely.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN

73 0810:2009 -   prostupy stěnamy se utěsní dle ČSN 73 0810, čl. 6.2 -

sádrokartonovou hmotou (tmelem)

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární

úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73

0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou

stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

- všechny dotčené místnosti s pobytem osob jsou odvětrány přirozeně, zůstává beze

změny. Průmyslové odsávání dřev. odpadu pomocí centrálního odsávání a trubního

rozvodu k jednotlivým strojům uvnitř dílny je řešeno v jednom požárním úseku –

vyhoví

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009 -

prostupy stropy se neprovádí

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se

prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není

oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh sta-

vebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) -

únikové cesty se modernizací dílny nemění

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804

nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního

úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti;

III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce,

včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požár. úsek od sousedních pro-

storů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu) - požární

úsek se nevytváří

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umož-

ňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty

a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat pů-

vodní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmí-

stěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených

norem - původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah se nemění, v části

modernizované dílny se osadí 3 ks PHP práškové s hasicí schopností 21 A (alternativa

je doplnění stávajících PHP s platnou revizí na požadovanou hasicí schopnost

Zhodnocení technologických zařízení (Vyhl.č. 246/2001, § 41, odst. 2, písmeno l)

Vytápění

V dílně dle ČSN 06 1008, příloha A,H.

Instalace a provoz topidel je provedeno v souladu s technickou dokumentací výrobce.

Plynoinstalace - není předmětem změny užívání stavby.

Elektroinstalace - elektroinstalace provedena dle určeného prostředí, provedena revize elektro,

Rozsah a způsob rozmístění bezpečnostních značek a tabulek

- hlavní vypínač el. energie

- hlavní uzávěr vody

- směry úniku a únikových východů tabulkami