- Ing. Karel Táborský – projektová činnost v investiční výstavbě

Vejmluvova 24, 591 02 Žďár n/Sáz.2; provozovna: Brněnská č. 34, Žďár nad Sázavou 1, 591 01, tel.: 602 493 009; e-mail: taborsky@stavprojekt.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu :

„SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

- MODERNIZACE TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ

A TESAŘSKÉ DÍLNY“

Místo stavby		:  Petrovice, č.p.26

Investor :      Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31

IČO 67009425

Ve Žďáře nad Sázavou – 10/2017

Vypracoval  :  Ing. Karel Táborský

A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

l. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY A INVESTOR

Název stavby:                   „SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -

MODERNIZACE TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ

A TESAŘSKÉ DÍLNY“

Místo stavby		:  Petrovice, č.p.26

Katastrální území		:  Petrovice

Investor			:  Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31				                               IČO 67009425

Vztah k pozemku		:  vlastník nemovitostí

Schvalující orgán		:  Stavební úřad Nové Město na Moravě

Charakter stavby		:  staveb. úprava a změna užívání

Dodavatel stavby		:  bude vybrán ve výběrovém řízení

Zpracovatel  projektu	:  Ing. Karel Táborský, projekční činnost ve výstavbě,

provozovna: Brněnská 34 , Žďár nad Sázavou , 591 01

IČO 462 25749

Stupeň dokumentace	:  projekt pro stavební povolení, výběr dodavatele

a realizaci stavby

1.2. Ostatní ukazatele stavby

Dotčená plocha dílen celkem 		: 174,4m2

Počet nových strojů: 1 olepovačka + 1 CNC frézka +  širokopásová bruska a odsávání od těchto strojů (vybavení truhlářské díln 102)

1.3. Termín  výstavby

Zahájení  stavby		:  03/2018

Dokončení  stavby		:  09/2018

1.4. Náklady stavby  - odborný odhad

Odborný odhad předpokládá náklady ve výši cca 300 000,- Kč na stavební práce a elektroinstalace a cca 2 000 000,-Kč na dodávku technolog. vybavení. Přesněji dle výkazu výměr, položkového rozpočtu a výběrového řízení.

1.5. Zábor ZPF

Zpevněné plochy před objektem jsou na p.č458/1 vedené jako ostatní plocha.  Stavební úpravy (bourání otvorů, základ pod stroj CNC, rozvody elektro….) budou realizovány ve stávajících učňovských dílnách SOŠ, proto nedojde k záboru zemědělské půdy ani lesních pozemků.

2.  ZÁKLADNÍ   ÚDAJE  STAVBY

2.1. Účel stavby

Objekt dílen je dvoupodlažní pro praktické vyučování žáků SOŠ (teoret. výuka probíhá v SOŠ v Novém Městě na Mor, Bělisko 295). Účelem jsou stavební úpravy (montážní otvory, provedení základů pod nové stroje včetně nového el. připojení těchto strojů, zpevněná a manipulační plocha před objektem stávající).  Stávající vybavení ruční truhlářské dílny (pracovní stoly-hoblice) bude demontováno a nahrazeno strojním vybavením. Vzhled a účel budovy se nemění.

2.2. Charakteristika staveniště

Objekt se nachází v areálu SOŠ Nové město na Mor. - Petrovice. Staveništěm je část půdorysu stávajícího objektu odborných dílen SOŠ.

Příjezd na staveniště je z přilehlé místní komunikace a nádvoří. Přípojky vody, kanalizace, elektro jsou stávající, jich se stavba nedotýká. Součástí opravy budou nové el. rozvody k těmto strojům.

2.3. Celkové navržené řešení

Nejprve bude provedeno vybourání podlahy (vyříznutí a vybourání podlahy) a případně výkop jámy pro základ a doplnění hutněným štěrkem (dle geotechnického posouzení podloží), následuje provedení základu pod CNC stroj (armokoš + beton C 25/32), ostatní stroje budou uloženy na stávající dostatečné únosnou podlahu přívod el. kabelem spodem, nebo shora po závěsech.

2.4. Použité mapové a geodet. podklady

- situace - katastrální mapa

-    skutečný stav objektu (vlastní zaměření)

- požadavky investora + podklady od předpokládaných dodavatelů strojů (samomat. výběrové řízení)

2.5. Urbanistické a  architektonické řešení

Stavební a architektonické řešení objektu – se nemění

2.5. Demolice a demontáže

a)  Postup

Provede se vybourání otvoru 2,5 x 2,5m v obvodovém zdivu (předem osadit a zaklínovat  ocel. nosníky 2xIč.180, poté vybourat zdivo pod nimi) a začištění nadpraží a špalet. Totéž u montáž. otvoru v příčce, zde postačí 1x keram. nosník POT, nebo 2xL100/50/6mm, dl2,9m. Základ pod CNC frézku – viz odst. 2.3. a výkres č.4. /nosnost násypu pod podlahou se posoudí při provádění vykopanou sondou.

b) Technické vybavení objektu

Pro stroje bude pouze přívod el. energie a montáž centrálního odsávání.

c) Cílový stav demontáže:

Příprava pro provedení nových základů a rozvodů elektro.

d) Vliv demolice na životní prostředí:

Vybourané konstrukce – především beton, cihly, omítka VC, .. budou roztříděny v souladu s Vyhl.č.381/2001Sb., katalog odpadů a budou uloženy na sběrném dvoře města NMNM. Hlučné bourací práce provádět mimo provoz školních dílen.

e) Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Postup demolice - postupné odbourání. V průběhu prací na demolici bude bezpodmínečně dodržována vyhláška č.324 ze dne 31.7.1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška č.48 ze dne 15.4.1982 o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

f) Požární ochrana:

Při provádění demolice nehrozí požární nebezpečí.

2.6.  Provedené  průzkumy

Vzhledem k druhu plánovaných prací bylo provedeno zaměření současného stavbu části stavby, geotechnický posudek podloží základů bude proveden po vybourání podlahy v místě základu a posouzení kopané sondy – případně přizvat geologa. Pro zpracování PD se vycházelo též z dochované dokumentace zapůjčené investorem.

2.7. Řešení dopravy

Příjezd na staveniště je z přilehlé místní komunikace (před objektem bude provedena úprava zpevněné plochy, odstraní se stáv. 4ks silničních panelů a upraví se plocha před montážním otvorem = odtěžení zeminy do hl. 40cm, uložení 35cm štěrkodrti  fr.0-63 a nahoru 5cm fr. 22mm, vše řádně zhutnit) a nádvoří v areálu SOŠ. Skladování staveb.  materiálu – bude uloženo v dílně 1 poblíž prováděných

prací..

2.8. Údaje o  provozu

Stavební práce budou prováděny za provozu školy, nutno zabránit přístupu žáků

(uzavření místností se stavební činností) a omezit prašnost (kropením a zametáním n. vysáváním) – kolem stojící stroje zakrýt PE folií. Provoz obráběcích strojů byl posouzen v hlukové studii a bude ověřen měřením hluku za provozu.

2.9. Vliv stavby na životní prostředí

Navržené stavební práce budou částečně zdrojem vibrací, hluku, nebudou však zdrojem emisí, chemických nebo biologických znečištění.

Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů na životní prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do půdy, vody či vzduchu, omezí se prašnost a hluk způsobený stavební činností.

2.10. Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí

Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků a materiálů v požadované kvalitě a s řádným pracovním postupem.

2.11. Dotčená ochranná pásma a chráněná území

Nejsou

2.12. Omezení stávajícího provozu

Vzhledem ke skutečnosti, že  se jedná o školní objekt, je vhodné provádět práce v době mimo výuku – škola upraví rozvrh tak, aby práce mohly probíhat bez přestávek, veškerá manipulace s materiálem bude přes dvůr a vrata v obvod. stěně – manipulační uličky budou zachovány..

2.13. Rozsah a uspořádání staveniště

Pro opravu základů bude použito ploch uvnitř areálu SOŠ, většina materiálu bude dopravena přímo ke zpracování.

B.   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

l. STAVEBNĚ -  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

1.1.  Technické požadavky

Jsou dány nutností vybudování nového základu pod CNC stroj a potřebou montážních otvorů pro dopravu strojů do dílny a následně pro dopravu materiálu (řezivo, desky apod.) pro opracování.

1.2.  Dispoziční řešení - se nemění

1.3. Konstrukční řešení

Stávající základy nejsou (současně ruční dílna). Nejprve bude provedeno vybourání podlahy a výkop jámy pro základ a geotechnické posouzení únosnosti podloží, následuje provedení základu pod CNC stroj (Kari síť pr. 8/100/100 při obou površích žb. desky tl. 20cm + beton C 25/32), ostatní stroje budou uloženy na stávající dostatečné únosnou podlahu, přívod el. kabelem shora po závěsech. Montážní otvory - viz odst. 2.5.a

Před objektem bude provedena úprava zpevněné plochy, odstraní se stáv. 4ks silnič. panelů a upraví se plocha před montážním otvorem (odtěžení zeminy do hl 40cm, uložení 35cm štěrkodrti  fr.0-63 a nahoru 5cm fr. 22. Vše řádně zhutnit.

1.3.1.  Základy

Rozměry dle prospektu dodavatele strojů, umístění dle PD, beton C25/32

1.3.2. Svislé a ostatní konstrukce - stávající

1.3.3.  Úpravy povrchů

Povrch  základu (sokl nevystupující nad úroveň podlahy) bude vyhlazen stěrkou – zatřený povrch, povrch stěn u mont. otvorů bude opraven dvouvrstvou vápennou omítkou + kpl. výmalba obou dílen.

1.3.4. Konstrukce podlah

Podlaha kolem nového základu bude uvedena vyříznuta, spára vyplněna polystyrenem tl.1cm, který se po vyzrání betonu vyškrábe a nahradí silikonem. Vše uvést do původního stavu = případně v místě porušení oprava stěrkou s přidaným plastifikátorem .

1.3.10.  Izolace

Tepelné izolace –nejsou, izolace proti přenášení otřesů základ. deska pod CNC frézku po obvodě oddilatována, pod deskou pouze vrstva bitagitu nataveného ke stávající izolaci proti zemní vlhkosti, +řešení omezení přenosu vibrací jako součást stroje.

1.3.10.  Osvětlení

Stávající celkové denní + umělé zářivkovými svítidly, stroje mají vlastní

bodové osvětlení pracoviště. Umělé osvětlení všech místností bude dle platných norem- příloha: výpočet denního a umělého osvětlení. Podrobně – PD elektroinstalace.

1.3.11. Větrání - přirozené

Všechny dotčené místnosti s pobytem osob jsou odvětrány přirozeně . Zůstává beze změny. Průmyslové odsávání dřev. odpadu pomocí centrálního odsávání a trubního rozvodu k jednotlivým strojům.

1.4.Technické  vybavení

1.4.1.  Kanalizace - Stávající:

1.4.2. Vodovod  - Stávající.

1.4.3.  Vytápění  - Stávající trubkové registry pod okny – vytápění teplovodní

1.4.4. Plynofikace - Objekt není plynofikován

1.4.5.  Elektroinstalace

Bude provedeno napojení nových strojů (přívod horní v lištách) a revize el. zařízení. Podrobně – PD elektroinstalace.

1.4.6. Vzduchotechnika – Stávající průmyslová vzduchotechnika v dílně č.1, pro nové stroje v dílně č.2 bude osazeno nové odsávání dřev. odpadu. Větrání místností přirozené okny.

1.4.7. Požární ochrana –požární zatížení se nemění, ani změna užívání. Viz požárně bezpečnostní řešení a vyjádření HZS

Závěr : Při provádění všech prací je nutno dbát na dodržování platných příslušných norem a předpisů ČSN pro stavební práce a veškeré instalace. Na všechny nově prováděné instalace budou vystaveny revizní zprávy.

technické údaje

CNC

1-8 2013/07 7403+7405

1.9 Emisní hodnoty

Udávané hodnoty jsou hodnotami emisními a nemusí proto zároveň představovat bezpečné hodnoty pro pracoviště. Přestože existuje souvislost mezi emisní a imisní úrovní, nelze z této skutečnosti spolehlivě dovodit, zda je nutno přijmout přídavná preventivní opatření. Faktory, které mohou ovlivňovat aktuální úroveň imisí na pracovišti, zahrnují délku jejich působení, zvláštní povahu daných pracovních prostor a další vlivy ze sousedícího prostředí. Přípustné hodnoty na pracovišti se rovněž mohou v jednotlivých zemích lišit. Tyto informace však mají uživateli umožnit provedení důslednějšího posouzení nebezpečí a rizik. Byly zohledněny následující dodatky vydané technickou komisí CEN/TC 142, aby bylo u konstanty nejistoty měření K dosaženo třídy přesnosti lepší než 3 dB:

- Korekční činitele okolí K2A resp. K3A ≤ 4 dB

- Rozdíl mezi hladinou akustického tlaku hluku z cizích zdrojů a hladinou akustického tlaku hluku na každém měřicím bodě ≥ 6 dB

- Výpočet hodnoty K3A podle přílohy A, prEN 31204

- Kvádrová obalová plocha s 9 měřicími body ve vzdálenosti 1,0 m od vztažné plochy.

1.9.1 Hladina akustického výkonu

Specifické nastavení podle konkrétního stroje a rozmístění mikrofonů v souladu s normou EN 848-3, příloha B2.

| Hladina akustického výkonu, jež byla zjištěna podle normy EN 23 746, včetně dodatku EN 31 202, ve spojení s normou EN 848-3, činí pro: Chod naprázdno LWA | 91,0 dB (A) |
| --- | --- |
| Pracovní hluk LWA | 101,2 dB (A) |

olepovačka

Rozměry kabelu: Elektrický kabel 5x4

Ochrana potřebná pro instalaci stroje: Automatický měnič

63 Amp, citlivost 300 mA

Pneumatický tlak pracovní/maximální:6kg/cm²/8kg/ cm²

Spotřeba vzduchu: 400m³/h.

Průměr hrdla pro odsávání: 120mm

Hlučnost stroje: 80 dB

Váha stroje: 490 kg

širokopásmová bruska – podklady od p. Jindry, fi Pilart

Ing. Karel Táborský – projektová činnost v investiční výstavbě

Vejmluvova 24, 591 02 Žďár nad Sáz. 2, tel.: 602 493 009,

e-mail: taborsky@stavprojekt.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MěÚ Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103

592 31 Nové Město na Moravě

Věc: Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení (staveb. úpravy a změna

užívání dílen)

Název stavby :         „SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

- MODERNIZACE TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ

A TESAŘSKÉ DÍLNY“

Místo stavby		:  Petrovice, č.p.26

Investor :      Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31

IČO 67009425

Předem děkuji za brzké vyřízení.

……….……………….……………                                              	       Ing. K. Táborský

Projekt. činnost v invest. výstavbě

Vejmluvova 24

591 01  Žďár nad Sázavou 1

Příloha: -  kpl. projektová dokumentace

Ve Žďáře nad Sázavou  13.10.2017

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

se sídlem v Jihlavě

Územní pracoviště  Žďár nad/Sáz.,Tyršova 3

Věc: Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení (staveb. úpravy a změna

užívání dílen)

Název stavby :         „SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

- MODERNIZACE TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ

A TESAŘSKÉ DÍLNY“

Místo stavby:       Petrovice, č.p.26

Investor :      Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31

IČO 67009425

Žádám o vydání  vyjádření  k   navržené  stavbě pro změnu užívání

Předem děkuji za brzké vyřízení.

…………………………………….

Střední odborná škola Nové Město na Mor.

Mgr. Ivo Teplý

Příloha: kompletní PD + výpočet denního a umělého osvětlení

Ve Žďáru nad Sázavou 17.10.2017

Ing. Karel Táborský – projektová činnost v investiční výstavbě

Vejmluvova 24, 591 02 Žďár n/Sáz.2; provozovna: Brněnská č. 34, Žďár nad Sázavou 1, 591 01, tel.: 602 493 009; e-mail: taborsky@stavprojekt.cz

HZS KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská ul.č.4

591 01 Žďár nad Sázavou

Věc: Žádost o vyjádření k projektu pro stavební povolení (staveb. úpravy a změna

užívání dílen)

Název stavby :         „SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

- MODERNIZACE TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ

A TESAŘSKÉ DÍLNY“

Místo stavby		:  Petrovice, č.p.26

Investor :           Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 592 31

IČO 67009425

Žádám o vydání  vyjádření  k   navržené  stavbě pro změnu užívání

Předem děkuji za brzké vyřízení.

…………………………………….

projektant Ing. K. Táborský

Příloha: kompletní PD

Ve Žďáru nad Sázavou 12.12.2017

SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - MODERNIZACE TECHNOLOGIE TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ DÍLNY

m.č. 102- dílna praktického vyučování - ODBORNÁ PRACOVNA

___________________________________________________________________________

V Ý P O Č E T  D E N N Í H O  O S V Ě T L E N Í   D L E  Č S N  73 0580

Wdls 4.1.3.6 – 5.9.2008

Copyright © 2002-08, ASTRA 92 a.s. Zlín

V posuzovaném prostoru budou prováděny tyto činnosti podle zatřídění v Tabulce 1  ČSN 73 0580-3 :

Učebny

Zatřídění dle ČSN 73 0580-3 :

IV. třída zrakové činnosti

Požadavky na hodnotu činitele denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580-3 :

Posuzovaný prostor je osvětlen jednostranným bočním osvětlením, pro splnění požadavků ČSN musí být splněny minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti Dmin ve všech kontrolních bodech vnitřního prostoru nebo jeho funkčně vymezené části a průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti Dm.

Požadované hodnoty :

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti :			Dmin	=	1,50%

Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti :			Dm	=	5,00%

Požadavky na hodnotu činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení podle ČSN 36 0020-1 :

Posuzovaný prostor je osvětlen jednostranným bočním osvětlením, pro splnění požadavků ČSN je požadováno splnění minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti Dmin ve všech kontrolních bodech vnitřního prostoru nebo jeho funkčně vymezené části a průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti Dm.

Požadované hodnoty :

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení :

Dmin	=	0,50%

Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení :

Dm	=	1,50%

POSOUZENÍ : ___________________________________________________________________________

Posouzení hodnoty činitele denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580-3 :

Požadované hodnoty :

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti :			Dmin	=	1,50%

Vypočtené hodnoty :

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti :			Dmin	=	0,80%

Plocha prostoru učebny nevyhovuje v celé své ploše požadavkům ČSN 73 0580-3 na úroveň denního osvětlení.

Posouzení hodnoty činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení podle ČSN 36 0020-1 :

Požadované hodnoty :

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení :

Dmin	=	0,50%

Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení :

Dm	=	1,50%

Vypočtené hodnoty :

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení :

Dmin	=	0,80%

Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti denní složky sdruženého osvětlení :

Dm	=	4,50%

ZÁVĚR : ___________________________________________________________________________

Za předpokladu dodržení barevných odstínů povrchových úprav (stěny a strop bílé, podlaha odstínu světle šedá), dodržení výše uvedených rozměrů a počtů a světelné propustnosti osvětlovacích otvorů splňuje :

- prostor odborné pracovny 102 mezi stěnami s osvětlovacími otvory a izolinií s hodnotou činitele denní osvětlenosti min1,50% požadavky ČSN 73 0580-3 na úroveň denního osvětlení nevyhoví v části plochy učebny (část místnosti těsně p od okny- stroje budou umístěny dál od oken)

- plocha odborné pracovny vyhovuje v celé své ploše požadavkům ČSN 36 0020-1 na úroveň průměrné denní složky sdruženého osvětlení

Pracovní plocha strojů a pracovní činnost bude v místě s hodnotou činitele denní osvětlenosti min 1,5% a více.