## kotelna+rozvody ÚT
Stavebník : Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33 |  |  |  |  | ČKJ Projekt spol. s r.o.
Kolbenova 159/7
190 00 Praha 9
Akce : Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV |  |  |  |  | Vypracoval : | Bc. Václav Smolík
[5 empty] | Datum : | Leden 2018
Změna :
[5 empty] | Příloha : | D.1.4 - Vytápění
Část :Technika prostředí staveb – vytápění
Číslo | NÁZEV – popis | Ozn. výkr. | Měr. | Množ | Poznámka | Cena dod/ks | Cena mont/ks | Cena celkem | upraveno = sloupec "H" je cena za dodávku měrné jednotky, případně může být uvedena i cena kompletně za dodávku a montáž
pol. |  |  | Jed. | ství |  | bez DPH | bez DPH | Kč | upraveno = sloupec "I" je cena pouze za montáž měrné jednotky, pokud je cena ve sloupci H bez montáže a nebo za montáž položek, které jsou jako dodávka součástí jiného souboru ( např. VZT nebo MaR apod. )
1 | ZAŘÍZENÍ KOTELNY | [7 empty] | upraveno = sloupec "J" je celková cena za montáž a dodávku, tj. cena za D+M měrné jednotky přenásobená počtem měrných jednotek v položce
Hlavní zařízení pro výrobu tepla
1.1 | Sestava 2 kondenzačních plynových kotlů s modulačním hořákem 94kW až 99kW, s integrovaným pojistným ventilem a oběhovým čerpadlem | K1, K2 | ks | 1 | Např. Buderus Logamax Plus GB 162-100 |  |  | 0
1.2 | Hydraulický vyrovnavač Q=min 10m3/hod s čidlem teploty a odvzdušněním |  |  | 1 |  |  |  | 0
1.3 | Rozdělovač / sběrač kombi, délky 2600, 5 větví, s vypouštěním, Q=7734kg/h, přírubová hrdla 1xDN32, 1xDN40, 2xDN50,1x DN65 | R+S | ks | 1 |  |  |  | 0
1.4 | Souprava pro úpravu a doplňování vody - demineralizace, doplňování ( např. sestava Reflex fillcontrol Plus ) viz schema kotelny |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
1.5 | Montážní blok pro připojení demineralizace s filtrem a tlakoměry |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
1.6 | Neutralizace kondenzátu NE 0.1 včetně granulátu |  | kpl | 1 | Např. Buderus typ NE 0.1 |  |  | 0
1.7 | Expanzní nádoba, s kombinovanou armaturou pro připojení expanzních nádob, užitný objem 270 ltr., 600kPa |  | kpl | 1 | např. REFLEX N300 |  |  | 0
Odvod spalin, systém odkouření
1.8 | Spaliny od kotlů jsou vedeny kouřovodem z koncentrického potrubí ø80/125mm. |  |  |  | Např. Buderus, Logamax plus
| Koncentrický revizní kus |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| Přímý kus koncentrického potrubí 80/125 |  | m | 5 |  |  |  | 0
| Adaptér pro odvod spalin 80/125 |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| Jímač kondenzátu |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| Střešní průchodka |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| Komínová hlavice |  | ks | 2 |  |  |  | 0
Další armatury a zařízení
1.9 | Odlučovač vzduchu, odvzdušnění s odkalením, DN65 |  | ks | 1 | např.Falmcovent Smart F |  |  | 0
1.11 | Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami pro topné okruhy ( PN10), včetně odpovídajících protipřírub, těsnění, spojovacího materiálu, včetně izolačních pouzder | Č
| DN32, Qmax=80 m3/h | Č1 | ks | 1 | Např. Magna3 32-80F, 230V |  |  | 0
| DN40, Qmax=100 m3/h | Č2 | ks | 1 | Např. Magna3 40-100F, 230V |  |  | 0
| DN32, Qmax=100 m3/h | Č3 | ks | 1 | Např. Magna3 32-100F, 230V |  |  | 0
1.12 | Ruční vyvažovací ventil - závitové, např. sortiment HS D9505 nebo TA (alt. Danfoss) | RVV
| DN40 |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN25 |  | ks | 1 |  |  |  | 0
1.13 | Trojcestný regulační elektroventil, přírubový, včetně přírub
s elektropohonem 240Vac, ovládání 3-bodové
| DN25, Kvs= 6,3 m3/h, např. Siemens VXF/SAX | TRV1 | ks | 1 |  |  |  | 0
| DN40, Kvs=16 m3/h, např Siemens VXF/SAX | TRV2 | ks | 1 |  |  |  | 0
1.14 | Kulový kohout závitový | K,KK |  |  | např. Giacomini R250D
| DN15 | KK15 | ks | 4 |  |  |  | 0
| DN20 | KK20 | ks | 6 |  |  |  | 0
| DN25 | KK25 | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN32 | KK32 | ks | 7 |  |  |  | 0
| DN40 | KK6/4" | ks | 4 |  |  |  | 0
1.15 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN6, 90°C, včetně přírub, těsnění a spojovacího materiálu | UK
| DN32 | UK32 | ks | 4 |  |  |  | 0
| DN40 | UK40 | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN50 | UK50 | ks | 13 |  |  |  | 0
| DN65 | UK65 | ks | 3 |  |  |  | 0
1.16 | Zpětná klapka mezipřírubová, PN6, 90°C, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | ZK
| DN50 | ZK50 | ks | 1 |  |  |  | 0
1.17 | Zpětná klapka závitová, mosazná, těžká řada
| DN32 (5/4") | ZK5/4" | ks | 1 |  |  |  | 0
| DN40 (6/4") | ZK6/4" | ks | 2 |  |  |  | 0
1.18 | Filtr mosazný závitový, PN6 | FK
| DN32 (5/4") | FK5/4" | ks | 1 |  |  |  | 0
| DN40 (6/4") | FK6/4" | ks | 2 |  |  |  | 0
1.19 | Filtr přírubový, PN6, 90°C, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | FK
| DN50 | FK50 | ks | 2 |  |  |  | 0
1.20 | Odvzdušňovací nádoba, včetně kulového kohoutku DN10 | ON
| DN40 | ON40 | ks | 4 |  |  |  | 0
1.21 | Vypouštěcí kulový kohout, PN6 | VK
| DN15 | VK15 | ks | 6 |  |  |  | 0
1.22 | Měření množství vyrobeného/dodaného tepla, ultrazvukové, přírubové, včetně čidel a kabeláže, protipřírub | MT
| DN40, Qjm=10m3/h | MT1 | ks | 1 | např. Siemens UH50-A61 |  |  | 0
| DN40, Qjm=7,5m3/h | MT2 | ks | 1 | např. Siemens UH50-A61 |  |  | 0
Glykolový okruh
1.23 | Deskový výměník (oddělovací primár TEPLÁ VODA / sekundár Glykol 35%), návrhový výkon 100kW, teplotní spád primár/sekundár=10K/10K, návrhový průtok primár/sekundár Q=8600kg/hod, návrhový odpor primár/sekundár max dP=15kPa/15kPa |  | ks | 1 |  |  |  | 0
1.24 | Expanzní nádoba, s kombinovanou armaturou pro připojení expanzních nádob, vhodná pro glykol, užitný objem 40ltr., 600kPa |  | ks | 1 | např. REFLEX NG50 |  |  | 0
1.25 | Plnící souprava pro glykol (plnící vozík) |  | ks | 1 | např. Regulus 1100W |  |  | 0
1.26 | Pojistný ventil otv. Př. 3,0bar s připojením do sběrné nádržky + signalizace
| DN25/32 | PV25/32 | ks | 1 |  |  |  | 0
1.27 | Glykol, ředění v koncentraci 35%, balení po 25l |  | bal. | 5 |  |  |  | 0
Rozvody potrubí
1.28 | Ocelové potrubí z trubek závitových, bezešvých mat. 11 353
| DN32 (5/4") | DN32iz | m | 15 |  |  |  | 0
| DN40 (6/4") | DN40iz | m | 5 |  |  |  | 0
| DN50 (2") | DN50iz | m | 30 |  |  |  | 0
| DN65 (3/2") | DN65iz | m | 20 |  |  |  | 0
Ve výpočtu byla uvažována rezerva 10%
1.29 | Kolena a tvarovky z trubek ocelových, bezešvých
| DN32 (5/4") |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN40 (6/4") |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN50 (2") |  | ks | 12 |  |  |  | 0
| DN65 (3/2") |  | ks | 10 |  |  |  | 0
Ostatní
1.30 | Izolace potrubí - izolační pouzdra z minerální vlny, povrchová úprava hliníkovou folií (pro rozměrovou řadu ocelového potrubí!)
| ø38x2,6 (DN32) tl.40mm |  | m | 15 |  |  |  | 0
| ø44,5x2,6 (DN40) tl.40mm |  | m | 5 |  |  |  | 0
| ø57x2,9 (DN50) tl.60mm |  | m | 20 |  |  |  | 0
| ø76x3,2 (DN65) tl.60mm |  | m | 20 |  |  |  | 0
Ve výpočtu byla uvažována rezerva 10%
1.31 | Izolace těles a zařízení (minerální vata, lambda <0,04 w/mK) |  |  |  | Může být součástí dodávky zařízení
| tl.80mm |  | m2 | 6 |  |  |  | 0
1.32 | Teploměry, rozsah 0-120°C, l´60mm, včetně teploměrového návarku a jímky |  | ks | 12 |  |  |  | 0
| Manometr, rozsah 0-600 kPa, včetně návarku a smyčky |  | ks | 10 |  |  |  | 0
1.33 | Konzoly a objímky pro ukotvení potrubí |  |  |  | Např. HILTI
| DN15-DN50 |  | m´ | 20 |  |  |  | 0
| DN65-DN80 |  | m´ | 10 |  |  |  | 0
1.34 | Antivibrační a tlumící podložka (technologie, rozdělovače a sběrače) |  | m2 | 1 |  |  |  | 0
1.35 | Základní nátěr rozvodů pod izolaci |  | m´ | 60 |  |  |  | 0
1.36 | Popis potrubí a zařízení |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Označení směrů proudění a slovní a barevné označení druhu protékající látky v potrubí, lepící potisk, názvy a účel zařízení
2 | VEDENÍ K TĚLESŮM, VZT JEDNOTKÁM A ROZDĚLOVAČŮM PV
2.1 | Měděné potrubí, hladké: jakost pro vytápěcí zařízení ! Označení SF-Cu
| ø 18x1,0 | Cu15 | m | 5 |  |  |  | 0
| ø 22x1,0 | Cu20 | m | 15 |  |  |  | 0
| ø 28x1,5 | Cu25 | m | 170 |  |  |  | 0
| ø 35x1,5 | Cu32 | m | 115 |  |  |  | 0
| ø 42x1,5 | Cu40 | m | 70 |  |  |  | 0
| ø 54x2,0 | Cu50 | m | 45 |  |  |  | 0
Ve výpočtu byla uvažována rezerva 10%
2.2 | PEX-AL-PEX potrubí pro vedení v podlaze
| ø 16x2 | 16x2 | m | 200 |  |  |  | 0
| ø 20x2 | 20x2 | m | 150 |  |  |  | 0
| ø 26x3 | 26x3 | m | 150 |  |  |  | 0
| ø 32x3 | 32x3 | m | 50 |  |  |  | 0
| ø 40x3,5 | 40x3,5 | m | 3 |  |  |  | 0
Ve výpočtu byla uvažována rezerva 10%
2.3 | Nerezové koleno s připojovacím kusem pro estetické připojení těles z podlahy
| 16x2 >> DN15 |  | ks | 72 |  |  |  | 0
2.4 | Armatury
| Kulový kohout uzavírací s el. Pohonem, mosazný | KKp
| DN16 |  | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN20 |  | ks | 1 |  |  |  | 0
2.5 | Izolace
| Návleková izolace na bázi kaučuku pro Cu potrubí (lambda < 0,040 W/mK) |  |  |  | např. Armaflex AC
| tl.19mm pro ø22 (vnější průměr potrubí) | Cu20 | m | 10 |  |  |  | 0
| tl.19mm pro ø28 (vnější průměr potrubí) | Cu25 | m | 170 |  |  |  | 0
| tl.19mm pro ø35 (vnější průměr potrubí) | Cu32 | m | 110 |  |  |  | 0
| tl.25mm pro ø42 (vnější průměr potrubí) | Cu40 | m | 70 |  |  |  | 0
| tl.25mm pro ø54 (vnější průměr potrubí) | Cu50 | m | 15 |  |  |  | 0
Ve výpočtu byla uvažována rezerva 10%
2.6 | Pouzdra pro venkovní armatury, vystavené povětrnostním vlivům (na střeše u VZT jednotek) |  | ks | 10 |  |  |  | 0
2.7 | Izolace venkovního potrubí, minerální vata (lamda <0,04 W/mK), tl.60mm, s oplechováním |  | m | 25 |  |  |  | 0
2.8 | Ochranná, tepelně izolační trubice pro vedení v podlaze a ochranu potrubí
| tl.20mm pro ø22 (vnější průměr potrubí) |  | m | 200 |  |  |  | 0
Ve výpočtu byla uvažována rezerva 10%
2.9 | Montáž regulačních uzlú u jednotek VZT - regulační uzly jsou součástí dodávky profese VZT |  | kpl | 8 |  |  |  | 0
3 | OTOPNÁ TĚLESA A KONVEKTORY | T
3.1 | Ocelová desková tělesa ventil kompakt se středovým připojením a plochou čelní deskou | OT |  |  | Např KORADO RADIK PLAN VK
| 11-040040 | 11VK 400/400 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 11-040050 | 11VK 400/500 | ks | 2 |  |  |  | 0
| 11-040050 - Barva ANTRACIT | 11VK 400/500 | ks | 2 | Barva ANTRACIT |  |  | 0
| 11-040060 - Barva ANTRACIT | 11VK 400/600 | ks | 6 | Barva ANTRACIT |  |  | 0
| 11-040070 | 11VK 400/700 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 11-040080 | 11VK 400/800 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 11-040090 | 11VK 400/900 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 11-050050 | 11VK 500/500 | ks | 2 |  |  |  | 0
| 11-060040 | 11VK 600/400 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 21-060040 | 21VK 600/400 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 21-060050 | 21VK 600/500 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 21-060070 | 21VK 600/700 | ks | 6 |  |  |  | 0
| 21-060080 | 21VK 600/800 | ks | 2 |  |  |  | 0
| 21-060090 | 21VK 600/900 | ks | 5 |  |  |  | 0
| 21-060100 | 21VK 600/1000 | ks | 2 |  |  |  | 0
| 21-090040 | 21VK 900/400 | ks | 1 |  |  |  | 0
| 21-090060 | 21VK 900/600 | ks | 1 |  |  |  | 0
3.2 | Ocelové designové otopné těleso | OT |  |  | Např. KORATHERM VERTIKAL-M K10VM
| Nominálního výkonu min. 1200W (při 75/65°), šířky do 600mm | K10V 1800/588 | ks | 1 |  |  |  | 0
3.3 | Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí | PDL-K |  |  | Např. KORAFLEX FK
| FK-2201120 | 2200/200/110 | ks | 6 |  |  |  | 0
| FK-2001120 | 2000/200/110 | ks | 4 |  |  |  | 0
| FK-2001128 | 2000/280/110 | ks | 4 |  |  |  | 0
3.4 | Armatury
| Svorné regulační šroubení pro otopná tělesa | SRŠ | ks | 36 |  |  |  | 0
| Termostatická hlavice a šroubení pro otopná tělesa | TRV | ks | 36 |  |  |  | 0
| Sada uzavírací regulační šroubení + uzavírací kohout pro podlahový kovektor |  | ks | 14 |  |  |  | 0
4 | Podlahové a stropní vytápění |  |  |  | např. systém UNIVENTA
4.1 | Potrubí např. typu ALUNOXY PE-RT 16x2,2 4-vrstvá trubka s protikyslíkovou bariérou |  | m | 7500 | např. SILVERNOX |  |  | 0
4.2 | Upínací lišta pro uchycení trubek průměr 15/17 mm, délka 1m |  | ks | 2100 | např. UNIFIX |  |  | 0
4.3 | PVC příchytka pro upěvnění lišt a trubek |  | ks | 12000 |  |  |  | 0
4.4 | Šroubení PB pro připojení trubek 16x2,2 |  | ks | 130 | např. NIOXY RADIANOX |  |  | 0
4.5 | PE folie tloušťka 0,12 mm balení 60, 100, 160 m2 |  | m2 | 2100 |  |  |  | 0
4.6 | Dilatační pásky polyuretan tl. 8 mm bal. v rolích 50 m |  | m | 2100 |  |  |  | 0
4.7 | Průchodka ø 23 mm, ochrana trubek v dilatacích |  | m | 2550 |  |  |  | 0
4.8 | Plastifikator, přísada do betonu pro podl. vytápění |  | l | 500 |  |  |  | 0
4.9 | Skříňka pod omítku typ 11 , l=1200mm pro rozdělovač 9-11 okruhů |  | ks | 5 |  |  |  | 0
4.10 | Skříňka pod omítku typ 12 , l=1200mm pro rozdělovač 11-12 okruhů |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.11 | Rozdělovač I/11 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.12 | Rozdělovač I/12 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.13 | Rozdělovač I/11 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.14 | Rozdělovač I/11 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.15 | Rozdělovač I/10 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.16 | Rozdělovač I/10 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
4.17 | Kulový ventil 1" pro připojení rozdělovačů variant I,II,II,IV bal. po 2 ks |  | ks | 12 |  |  |  | 0
4.18 | Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači 230V/3W | dodá MaR | ks | 65 |  |  |  |  | MaR
5 | Podlahové a stropní vytápění |  |  |  | např. systém UNIVENTA
5.1 | Plná topná rohož do sádrokartonu 490x2000mm |  | ks | 178 | např. DELGADO |  |  | 0
5.2 | Sběrné potrubí PE-RT 16x2 mm |  | m | 650 |  |  |  | 0
5.3 | T-přechod 16-8-8-16 mm |  | ks | 160 | pro připojení chladicího a topného registru, průchozí |  |  | 0
5.4 | T-přechod 16-8-8 mm |  | ks | 20 | pro připojení chladicího a topného registru, koncový |  |  | 0
5.5 | Koleno ø 16 mm |  | ks | 90 | pro rychlé spojení trubek PE-RT 16x2 mm |  |  | 0
5.6 | Násuvná spojka ø 16 mm |  | ks | 90 | pro rychlé spojení trubek PE-RT 16x2 mm |  |  | 0
5.7 | Rozdělovač I/10 okruhů varianta 1, komplet bez šroubení a kulových vent. |  | ks | 1 |  |  |  | 0
5.8 | Kulový ventil 1" pro připojení rozdělovačů variant I,II,II,IV bal. po 2 ks |  | ks | 1 |  |  |  | 0
5.9 | Vyztužovací pouzdro pro 16x2,0 mm |  | ks | 20 |  |  |  | 0
5.10 | Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači 230V/3W | dodá MaR | ks | 10 |  |  |  | 0 | MaR
5.11 | Závěsy a uložení |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
6 | Uvedení do provozu
| zahrnuje proplachy, napouštění, tlakové zkoušky potrubí |  | kpl | 1
| Měření a zaregulování |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Topné, provozní zkoušky |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Ve výpisu jsou zahrnuty základní součásti a materiály pro odhad ceny nákladů pro vytápění. Nejsou zahrnuty zednické přípomoce - drážky, průrazy apod. Barvu těles dohodnout s investorem před objednáním.
| Podrobně viz technická zpráva. Schema kotelny a výkresy rozvodů a zařízení jsou závazné! | [7 empty] | CELKEM ÚT | 0