## specifikace
značení | popis | úkon | jednotka | počet | cena | cena | dodávka | poznámka
|  |  | ks/m |  | jednotková | celková
Krajská knihovna Havlíčkův Brod
VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)
D - DODÁVKA
M - MONTÁŽ
P - PŘIPOJENÍ
O - ODPOJENÍ
x - bez úkonu
Vzduchotechnika
Zařízení č.1 - Větrání depozitu knižního fondu
TH1.1 | kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
TH1.2 TH1.3 | prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0… 100%, 0.. 50°C, 0-10V | DMP | ks | 2 | 0 | 0
T1.1 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
T1.2 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP1.1 DP1.2 DP1.3 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 3 | 0 | 0
DP1.4 DP1.5 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP1.6 | diferenční manostat, 100 až 1000Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y1.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y1.2 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y1.3 | servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y1.4 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č1.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V/30W | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL1.1 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 1 | 0 | 0
CHL1.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/8,47kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU1.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL1.2 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
ZV1.1 | parní zvlhčovač, napájení elektrodové části 400V/30kW, napájení regulační části 230V/50W | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
H1.1 | kanálový hygrostat, mechanický | DMP | ks | 1 | 0 | 0
M1.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 400V/2,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M1.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 400V/2,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.2 - Větrání kanceláří 1.PP
T2.1 T2.2 T2.3 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 3 | 0 | 0
T2.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP2.1 DP2.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP2.3 | diferenční manostat, 100 až 1000Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 1 | 0 | 0
P2.1 P2.2 | snímač diferenčního tlaku, -1000…1000Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah, teplota média 0 až 50°C | DMP | ks | 2 | 0 | 0
Y2.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y2.2 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y2.3 | servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y2.4 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č2.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V/30W | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL2.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 230V/2,6kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU2.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL2.1 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M2.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 230V/1,35kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M2.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 230V/1,35kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Y004a Y004b Y005a Y005b Y006a Y006b Y007a Y007b Y008a Y008b Y009a Y009b Y010a Y010b Y011a Y011b Y012a Y012b Y013a Y013b Y014a Y014b Y015a Y015b | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř., zapojení do modulu dané místnosti | DMP | ks | 24 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání hygienického zázemí 1.PP
T3.1 T3.2 T3.3 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 3 | 0 | 0
T3.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP3.1 DP3.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP3.3 DP3.4 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP3.5 | diferenční manostat, 100 až 1000Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y3.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y3.2 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y3.3 | servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y3.4 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č3.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL3.1 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 1 | 0 | 0
M3.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 230V/0,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M3.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 230V/0,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.4 - Větrání multimediálního sálu č.1
T4.1 T4.2 T4.3 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 3 | 0 | 0
T4.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP4.1 DP4.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP4.3 DP4.4 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
Y4.1 | servopohon klapky s hav. funkcí, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y4.2 | servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y4.3 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č4.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL4.1 OVL4.2 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 2 | 0 | 0
CHL4.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/6,32kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU4.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL4.3 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M4.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 400V/2,4kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M4.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 400V/2,4kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
FM4.3 | frekvenční měnič rotačního rekuperátoru, napájení 400V/0,4kW, včetně ovládacího panelu a krytu svorek, krytí IP54 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y4.4 Y4.5 Y4.6 Y4.7 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 4 | 0 | 0
Zařízení č.5 - Větrání multimediálního sálu č.2
T5.1 T5.2 T5.3 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 3 | 0 | 0
T5.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP5.1 DP5.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP5.3 DP5.4 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
Y5.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y5.2 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y5.3 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č5.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL5.1 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 1 | 0 | 0
CHL5.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 230V/1,0kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU5.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL5.2 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M5.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 230V/0,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M5.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 230V/0,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
FM5.3 | frekvenční měnič rotačního rekuperátoru, napájení 400V/0,4kW, včetně ovládacího panelu a krytu svorek, krytí IP54 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č.6 - Větrání kavárny
T6.1 T6.2 T6.3 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 3 | 0 | 0
T6.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP6.1 DP6.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP6.3 DP6.4 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
Y6.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y6.2 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y6.3 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č6.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL6.1 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 1 | 0 | 0
CHL6.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 230V/1,0kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU6.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL6.2 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M6.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 230V/0,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M6.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 230V/0,5kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
FM6.3 | frekvenční měnič rotačního rekuperátoru, napájení 400V/0,4kW, včetně ovládacího panelu a krytu svorek, krytí IP54 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č.7 - Větrání veřejného fondu
TH7.1 | venkovní aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
TH7.2 | kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
TH7.3 TH7.4 TH7.5 TH7.6 | prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0… 100%, 0.. 50°C, 0-10V | DMP | ks | 4 | 0 | 0
T7.1 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
T7.2 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP7.1 DP7.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP7.3 DP7.4 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP7.5 | diferenční manostat, 100 až 1000Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y7.1 | servopohon klapky s hav. funkcí, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y7.2 | servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y7.3 | servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y7.4 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č7.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL7.1 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 1 | 0 | 0
CHL7.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/6,32kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU7.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL7.2 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M7.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 400V/2,4kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M7.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 400V/2,4kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.8 - Větrání vstupní haly
T8.1 T8.2 T8.3 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 4 | 0 | 0
T8.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DP8.1 DP8.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP8.3 DP8.4 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
Y8.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y8.2 | servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y8.3 | směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání 0-10V | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č8.1 | čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL8.1 | pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená | DMP | ks | 1 | 0 | 0
CHL8.1 | venkovní kondenzační jednotka, napájení 230V/2,2kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
AHU8.1 | AHUbox kondenzační jednotky, napájení 230V, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah) | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL8.2 | ovladač pro nastavení chlazení | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M8.1 | ventilátor přívod, EC motor, napájení 230V/1,35kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
M8.2 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 230V/0,78kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
FM8.3 | frekvenční měnič rotačního rekuperátoru, napájení 400V/0,4kW, včetně ovládacího panelu a krytu svorek, krytí IP54 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č.13, 14, 15 a 16 - Odvlhčování místností
AH13.1 AH13.2 AH13.3 AH15.1 AH15.2 AH15.3 AH16.1 AH16.2 AH16.3 AH16.4 AH16.5 | nástěnný odvlhčovač, napájení 230V/2,12kW | P | ks | 11 | 0 | 0 | dodávka VZT
AH14.1 | nástěnný odvlhčovač, napájení 230V/0,43kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
H14.1 | prostorové čidlo vlhkosti 0…100%, 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Č13.1 Č13.2 Č13.3 Č14.1 Č16.1 Č16.2 | čerpadlo kondenzátu se signalizací poruchy, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 6 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.17 - Odvětrání digestoře v kavárně
DP17.1 DP17.2 | diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 2 | 0 | 0
DP17.3 | diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Y17.1 | servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
M17.1 | ventilátor odtah, EC motor, napájení 230V/1,35kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL17.1 | prostorový ovladač s korekcí otáček ventilátoru, signálka signalizace chodu | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Chlazení
Zařízení č.20 - Centrální ovladač chlazení
OVL20.1 | centrální adaptér pro řízení chladících jednotek, připojení přes ethernet, napájení 230V - ovládání pomocí PC | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
pozn.: | centrální adaptér bude umístěn vedle rozvaděče RA2
COM20.1 | převodník pro integraci systémů chlazení do nadřazeného řídícího systému, komunikace Modbus-RTU (RS485) , napájení 24V AC nebo DC, provedení na DIN lištu | DMP | ks | 1 | 0 | 0
pozn.: | převodník bude umístěn do rozvaděče RA2
COM20.2 | komunikační rozhraní systému chlazení, komunikace RS485, napájení 24V AC nebo DC | MP | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
pozn.: | komunikační rozhraní bude umístěno vedle rozvaděče RA2
Zařízení č.30 - Přímé chlazení místnosti serveru
CHL30.1a CHL30.2a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 230V/2,2kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL30.1b CHL30.2b | vnitřní nástěnná jednotka, napájení 230V/40W, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL30.1 OVL30.2 | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č30.1 Č30.2 | čerpadlo kondenzátu, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.31 - Přímé chlazení multimediálního sálu č.1
CHL31.1a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/6,22kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL31.1x | vnitřní kazetová jednotka, napájení 230V/40W, napájení zajistí profese elektroinstalace | P | ks | 8 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL31.1 OVL31.2 | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.32 - Přímé chlazení multimediálního sálu č.2
CHL32.1a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 230V/2,2kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL32.1b CHL32.1c | vnitřní kazetová jednotka, napájení 230V/40W, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL32.1 | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.33 - Přímé chlazení kanceláří
CHL33.1a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/10,3kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL33.1x | vnitřní kazetová jednotka, napájení 230V/40W, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 13 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL33.x | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 12 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č33.1x | čerpadlo kondenzátu, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 13 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.34 - Přímé chlazení veřejného fondu
CHL34.1a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/33,8kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL34.1x | vnitřní kazetová jednotka, napájení 230V/35W, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 27 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL34.1 OVL34.2 | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.35 - Přímé chlazení vstupní haly 1.NP
CHL35.1a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/6,22kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL35.1x | vnitřní kazetová jednotka, napájení 230V/35W, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 5 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL35.1 | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Zařízení č.36 - Přímé chlazení archivu
CHL36.1a | venkovní kondenzační jednotka, napájení 400V/8,47kW, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
CHL36.1x | vnitřní podstropní jednotka, napájení 230V/40W, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 9 | 0 | 0 | dodávka VZT
OVL36.1 | prostorový ovladač chlazení | x | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka VZT
Č36.1x | čerpadlo kondenzátu, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | x | ks | 9 | 0 | 0 | dodávka VZT
Regulace teploty v místnostech
1.PP
m.č. 016 - depozit knižního fondu
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
RM016 | komunikativní pokojový regulátor, napájení 24V AC, komunikace 1x RS485, 1xDI, 2xDO | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM016 | plastová skříňka pro umístění pokojového regulátoru včetně výbavy: průchodky, svorky atd., rozměry dle pokojového regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
OK016a OK016b | magnetický okenní kontakt | P | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka stavby
V016x | termoelektrický pohon stropního vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 10 | 0 | 0
m.č. 004 až 015 - kanceláře
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
RMxxx | komunikativní pokojový regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 1xDI, 2xDO | DMP | ks | 12 | 0 | 0
RMxxx | plastová skříňka pro umístění pokojového regulátoru včetně výbavy: průchodky, svorky atd., rozměry dle pokojového regulátoru | DM | ks | 12 | 0 | 0
DK006 DK015 | magnetický dveřní kontakt | P | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka stavby
OKxxx | magnetický okenní kontakt | P | ks | 12 | 0 | 0 | dodávka stavby
Vxxx | termoelektrický pohon otopného tělesa, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 19 | 0 | 0
OVLxxx | komunikativní pokojový ovladač regulátoru, napájení 24V AC, displej, integrované čidlo teploty, komunikace RS485 | DMP | ks | 12 | 0 | 0
m.č. 017 - server
T017 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
1.NP
m.č. 125 - veřejný fond knihovny
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
OKxxx | magnetický okenní kontakt | P | ks | 3 | 0 | 0 | dodávka stavby
m.č. 104 - vstupní hala
T104 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
m.č. 106 - zázemí sálů
T106 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
m.č. 113 - přípravna - kavárna
T113 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
m.č. 114 - sprcha - kavárna
T114 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
m.č. 126 - zázemí m-centrum
T126 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
m.č. 127 - zázemí dětského oddělení
T127 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RPT4 - skříňka podlahového vytápění
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
Yxxx | termoelektrický pohon podlahového vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 11 | 0 | 0
Y104.7 | termoelektrický pohon - konvektory, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT4 | komunikativní regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 4xDI, 7xDO, 4xAI | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT4 | plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy: jistič, pojistková svorka, průchodky, svorky atd., rozměry dle regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
RPT5 - skříňka podlahového vytápění
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
Yxxx | termoelektrický pohon podlahového vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 10 | 0 | 0
RM_RPT5 | komunikativní regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 4xDI, 7xDO, 4xAI | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT5 | plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy: jistič, pojistková svorka, průchodky, svorky atd., rozměry dle regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
RPT6 - skříňka podlahového vytápění
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
Yxxx | termoelektrický pohon podlahového vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 10 | 0 | 0
RM_RPT6 | komunikativní regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 4xDI, 7xDO, 4xAI | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT6 | plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy: jistič, pojistková svorka, průchodky, svorky atd., rozměry dle regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
2.NP
m.č. 201 - veřejný fond knihovny
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
OKxxx | magnetický okenní kontakt | P | ks | 5 | 0 | 0 | dodávka stavby
m.č. 203 - zázemí - studovna
T203 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
OK203 | magnetický okenní kontakt | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka stavby
m.č. 213 - oddělení dospělých
T213 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
m.č. 214 - oddělení dospělých
T214 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RPT1 - skříňka podlahového vytápění
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
Yxxx | termoelektrický pohon podlahového vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 11 | 0 | 0
Y201.7 | termoelektrický pohon - konvektory, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT1 | komunikativní regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 4xDI, 7xDO, 4xAI | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT1 | plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy: jistič, pojistková svorka, průchodky, svorky atd., rozměry dle regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
RPT2 - skříňka podlahového vytápění
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
Yxxx | termoelektrický pohon podlahového vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 11 | 0 | 0
RM_RPT2 | komunikativní regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 4xDI, 7xDO, 4xAI | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT2 | plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy: jistič, pojistková svorka, průchodky, svorky atd., rozměry dle regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
RPT3 - skříňka podlahového vytápění
pozn.: | označení xxx = značení dle místností, přehlednější umístění periferií = regulační schéma, půdorys
Yxxx | termoelektrický pohon podlahového vytápění, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 10 | 0 | 0
Y201.31 | termoelektrický pohon - konvektory, napájení 24V AC, ovládání otevř.-zavř. | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT3 | komunikativní regulátor, napájení 24V AC, komunikace 2x RS485, 4xDI, 7xDO, 4xAI | DMP | ks | 1 | 0 | 0
RM_RPT3 | plastová skříňka pro umístění regulátoru včetně výbavy: jistič, pojistková svorka, průchodky, svorky atd., rozměry dle regulátoru | DM | ks | 1 | 0 | 0
Vytápění
Okruh plynových kotlů
K40.1 K40.2 | plynový kotel, napájení 230V/182W včetně kotlového čerpadla, základní kotlová regulace, komunikace Bus, zapojení do zásuvky | P | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka ÚT
RM40.1 RM40.2 | rozšiřující modul kotlové regulace, komunikace Bus, napájení 230V/30W, zapojení do zásuvky, rozšíření kotle o řízení 0-10V a signalizaci poruchy | MP | ks | 2 | 0 | 0 | dodávka ÚT
Z40.1 Z40.2 Z40.3 Z40.4 | zásuvka na omítku, napájení 230V/10A, krytí IP44 | DMP | ks | 4 | 0 | 0
T40.1 T40.2 | stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, rozsah měření max. -30 ÷ +150 °C, krytí IP65 | DMP | ks | 2 | 0 | 0
T40.1 T40.2 | nerezová jímka pro čidlo teploty, G1/2, délka 100 mm, montáž provede profese ÚT | D | ks | 2 | 0 | 0
Okruh ÚT - tělesa
Č41.1 | oběhové čerpadlo, napájení 230V/144W | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka ÚT
Y41.1 | třícestný regulační ventil DN25, kvs=6,3 včetně šroubení, montáž provede profese ÚT | D | ks | 1 | 0 | 0
Y41.1 | servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně montážního příslušenství | DMP | ks | 1 | 0 | 0
T41.1 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
T41.2 | venkovní čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Okruh ÚT - podlahovky
Č42.1 | oběhové čerpadlo, napájení 230V/371W | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka ÚT
Y42.1 | třícestný regulační ventil DN40, kvs=16 včetně šroubení, montáž provede profese ÚT | D | ks | 1 | 0 | 0
Y42.1 | servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně montážního příslušenství | DMP | ks | 1 | 0 | 0
T42.1 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 1 | 0 | 0
ST42.1 | regulátor teploty kapilárový, 0 až 90°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Okruh VZT
Č43.1 | oběhové čerpadlo, napájení 230V/180W | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka ÚT
PG43.1 | plnící souprava pro glykol, napájení 230V/1,1kW | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka ÚT
T43.1 T43.2 T43.3 T43.4 | příložné teplotní čidlo Pt1000, -30 až 110°C | DMP | ks | 4 | 0 | 0
P43.1 | snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
P43.1 | manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění, montáž provede profese ÚT | D | ks | 1 | 0 | 0
Poruchová signalizace kotelny
P46.1 | snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | DMP | ks | 1 | 0 | 0
P46.1 | manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění, montáž provede profese ÚT | D | ks | 1 | 0 | 0
H46.1 | snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda | DMP | ks | 1 | 0 | 0
T46.1 | prostorové čidlo teploty, Pt1000 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
G46.1 | detektor zemního plynu dvoustupňový, 2x výstupní relé 230V, napájení 230V/50Hz, IP54 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
SA46.1 | hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 24V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci | DMP | ks | 1 | 0 | 0
S46.1 | houkačka, signálka 230V/50Hz v plastové skříni | DMP | ks | 1 | 0 | 0
AD46.1 | automatické doplňovací zařízení, napájení 230V/350W, zapojení do zásuvky, signalizace poruchy | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka ÚT
Z46.1 | zásuvka na omítku, napájení 230V/10A, krytí IP44 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
HG46.1 | elektromagnetický plynový ventil kotelny, napájení 230V/50Hz, 50W, bez napětí uzavřen | P | ks | 1 | 0 | 0 | dodávka plyn
Rozvaděče + řídící systémy
Rozvaděč RA1
RA1 | oceloplechový skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300, se soklovým podstavcem, včetně kompletní vnitřní výbavy | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| DDC, kombinovaný I/O modul s řídící deskou, bez displeje, web server, Ethernet, 2xRS485, včetně rozšiřujících modulů - 17xAO, 21xAI, 42xDI, 22xDO | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| DDC, kombinovaný I/O modul s řídící deskou, bez displeje, web server, Ethernet, Modbus, 2xRS485 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, bez zdroje | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| ethernet switch, 8 portů | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč RA2
RA2 | oceloplechový skříňový rozvaděč, rozměry 1000x2000x400, se soklovým podstavcem, včetně kompletní vnitřní výbavy | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| DDC, kombinovaný I/O modul s řídící deskou, bez displeje, web server, Ethernet, 2xRS485, včetně rozšiřujících modulů - 33xAO, 45xAI, 85xDI, 51xDO | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| DDC, kombinovaný I/O modul s řídící deskou, bez displeje, web server, Ethernet, Modbus, 2xRS485 | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, bez zdroje | DMP | ks | 1 | 0 | 0
| ethernet switch, 8 portů | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Dispečerské pracoviště
DISP | počítačová sestava včetně monitoru 24'', konfigurace: 4-jádrový procesor, 1 TB HDD (variantně SSD), integrovaná grafická karta, integrovaná síťová karta, 8 GB RAM, OS Windows, laserová tiskárna | DMP | ks | 1 | 0 | 0
DISP | vizualizační software, alarmový modul, možnost prohlížení historie a událostí, webový přístup pro 5 klientů, zasílání SMS a e-mailů, modul pro zápis historických dat do SQL databáze | DMP | ks | 1 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál
| oceloplechový žlab 250x100 včetně příslušenství (víka, spojky, kolena, držáky…), provedení v černé barvě (RAL 7021) |  | m | 30 | 0 | 0
| oceloplechový žlab 125x50 včetně příslušenství (víka, spojky, kolena, držáky…), provedení v černé barvě (RAL 7021) |  | m | 130 | 0 | 0
| oceloplechový žlab 125x50 včetně příslušenství (víka, spojky, kolena, držáky…), klasické provedení |  | m | 45 | 0 | 0
| drátěný žlab 100x50 včetně příslušenství (spojky, držáky…) |  | m | 25 | 0 | 0
| PVC trubka pevná DN25 vč. příchytek a spojek, provedení v černé barvě (RAL 7021) |  | m | 960 | 0 | 0
| PVC trubka pevná DN20 vč. příchytek a spojek, zvýšená UV odolnost |  | m | 55 | 0 | 0
| PVC trubka ohebná DN25 vč. příchytek, zvýšená UV odolnost |  | m | 55 | 0 | 0
| PVC trubka pevná DN20 vč. příchytek a spojek |  | m | 120 | 0 | 0
| PVC trubka ohebná DN25 vč. příchytek |  | m | 50 | 0 | 0
| PVC žlab 40x40 |  | m | 30 | 0 | 0
| montážní příslušenství (krabice, svorky, pásky, průchodky, šrouby atd.) - sada |  | ks | 1 | 0 | 0
pozn.: | provedení RAL 7021 dle požadavku architekta
Kabely
| JYTY 2Dx1 |  | m | 6300 | 0 | 0
| JYTY 4Dx1 |  | m | 2650 | 0 | 0
| JYTY 7Dx1 |  | m | 830 | 0 | 0
| CYKY 3Jx1,5 |  | m | 720 | 0 | 0
| CYKY 3Jx2,5 |  | m | 400 | 0 | 0
| CYKY 3Ox2,5 |  | m | 710 | 0 | 0
| CYKY 4Jx1,5 |  | m | 410 | 0 | 0
| CYKY 5Jx1,5 |  | m | 25 | 0 | 0
| CMFM 4Bx1,5 |  | m | 25 | 0 | 0
| UTP CAT5e |  | m | 25 | 0 | 0
| CYA6 žz |  | m | 420 | 0 | 0
Služby
| Projekt skutečného provedení |  | ks | 1 | 0 | 0
| Výrobní dokumentace rozvaděčů (RA1 a RA2) |  | ks | 1 | 0 | 0
| SW - datové body regulátorů (316 datových bodů) |  | ks | 1 | 0 | 0
| SW - pro grafické ovládací panely na rozvaděčích |  | ks | 1 | 0 | 0
| SW - regulace teploty v místnostech objektu |  | ks | 1 | 0 | 0
| SW - integrace chlazení (cca 830 datových bodů) |  | ks | 1 | 0 | 0
| SW - vizualizace na dispečerském pracovišti - datové body + grafika |  | ks | 1 | 0 | 0
| Instalace a nastavení PC |  | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní práce |  | ks | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize el. zařízení |  | ks | 1 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zaregulování |  | ks | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky |  | ks | 1 | 0 | 0
| Stavební přípomoce |  | ks | 1 | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi |  | ks | 1 | 0 | 0
| Návody k obsluze |  | ks | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy |  | ks | 1 | 0 | 0
| Celková cena MaR |  |  |  |  | 0

## kabely
ozn: | typ: | odkud vede | kam | délka | popis | pozn.
Krajská knihovna Havlíčkův Brod
Rozvaděč elektroinstalace
Kabely z rozvaděče(ů) elektroinstalace
WLxx | CYKY 5Jx10 | R-EI | CHL1.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT1 | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx16 | R-EI | ZV1.1 | 0 | parní zvlhčovač VZT1 - elektrodová část | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | ZV1.1 | 0 | parní zvlhčovač VZT1 - řídící část | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx4 | R-EI | CHL2.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT2 | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx4 | R-EI | CHL4.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT4 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL5.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT5 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL6.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT6 | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx4 | R-EI | CHL7.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT7 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx4 | R-EI | CHL8.1 | 0 | venkovní chladící jednotka pro VZT8 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH13.1 | 0 | odvlhčovač I. - m.č. 016 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH13.2 | 0 | odvlhčovač II. - m.č. 016 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH13.3 | 0 | odvlhčovač III. - m.č. 016 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č13.1 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č13.2 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č13.3 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | AH14.1 | 0 | odvlhčovač - m.č. 134 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č14.1 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH15.1 | 0 | odvlhčovač I. - m.č. 125 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH15.2 | 0 | odvlhčovač II. - m.č. 125 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH15.3 | 0 | odvlhčovač III. - m.č. 125 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH16.1 | 0 | odvlhčovač I. - m.č. 201 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH16.2 | 0 | odvlhčovač II. - m.č. 201 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH16.3 | 0 | odvlhčovač III. - m.č. 201 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH16.4 | 0 | odvlhčovač IV. - m.č. 201 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | AH16.5 | 0 | odvlhčovač V. - m.č. 201 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č16.1 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č16.2 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | DIG17.1 | 0 | digestoř - osvětlení | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx4 | R-EI | CHL30.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - split I. - server | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | CHL30.1b | 0 | vnitřní chladící jednotka - split I. - server | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č30.1 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx4 | R-EI | CHL30.2a | 0 | venkovní chlad. jednotka - split II. - server | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | CHL30.2b | 0 | vnitřní chladící jednotka - split II. - server | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č30.2 | 0 | čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx4 | R-EI | CHL31.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - VRV - mult. sál 1 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL31.1x | 0 | 4x vnitřní chlad. jednotka - VRV - mult. sál 1 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL31.1x | 0 | 4x vnitřní chlad. jednotka - VRV - mult. sál 1 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx4 | R-EI | CHL32.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - twin - mult. sál 2 | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | CHL32.1x | 0 | 2x vnitřní chladící jednotka - twin - mult. sál 2 | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx6 | R-EI | CHL33.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - VRV - kanceláře | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL33.1x | 0 | 13x vnitřní chlad. jednotka - VRV - kanceláře | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č33.1x | 0 | 13x čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx16 | R-EI | CHL34.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - VRV - veř. fond | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL34.1x | 0 | 18x vnitřní chlad. jednotka - VRV - veř. fond | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL34.1x | 0 | 9x vnitřní chlad. jednotka - VRV - veř. fond | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx4 | R-EI | CHL35.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - VRV - vstupní hala | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | CHL35.1x | 0 | 5x vnitřní chlad. jednotka - VRV - vstupní hala | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx6 | R-EI | CHL36.1a | 0 | venkovní chlad. jednotka - VRV - archiv | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx2,5 | R-EI | CHL36.1x | 0 | 9x vnitřní chlad. jednotka - VRV - archiv | dodávka EI
WLxx | CYKY 3Jx1,5 | R-EI | Č36.1x | 0 | 9x čerpadlo kondenzátu | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx6 | R-EI | RA1 | 0 | rozvaděč MaR - 1.PP | dodávka EI
WLxx | CYKY 5Jx16 | R-EI | RA2 | 0 | rozvaděč MaR - 2.NP | dodávka EI
Rozvaděč RA1
Kabely z rozvaděče RA1
WSRS1 | JYTY 2Dx1 | RA1 | RM0.xx | 324 | 14x reg. modul - komunikace | smyčkovat
WSRS1 | CYKY 3Ox2,5 | RA1 | RM0.xx | 324 | 14x reg. modul - napájení | smyčkovat
WSRS2 | JYTY 2Dx1 | RA1 | OVL1.1, OVL3.1 | 60 | 2x ovladač VZT jednotky - komunikace | smyčkovat
WSRS2 | CYKY 3Ox2,5 | RA1 | OVL1.1, OVL3.1 | 60 | 2x ovladač VZT jednotky - napájení | smyčkovat
WSETH | UTP CAT5e | RA1 | ETH | 6 | připojení na síť ethernet - zásuvka
WSEPS | JYTY 2Dx1 | RA1 | EPS | 0 | signalizace EPS - požár | dodávka EPS
VZT1
WL1.1 | CYKY 4Jx1,5 | RA1 | M1.1 | 42 | ventilátor přívod VZT1 - napájení
WL1.2 | CYKY 4Jx1,5 | RA1 | M1.2 | 42 | ventilátor odtah VZT1 - napájení
WL1.3 | CYKY 3Jx1,5 | RA1 | Č1.1 | 42 | čerpadlo vodního ohřevu VZT1 - napájení
WL1.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA1 | AHU1.1 | 42 | AHUbox chlazení VZT1 - napájení
WS1.1 | JYTY 4Dx1 | RA1 | TH1.1 | 42 | čidlo teploty a vlhkosti přívod VZT1
WS1.2 | JYTY 4Dx1 | RA1 | TH1.2 | 42 | čidlo teploty a vlhkosti prostor I. VZT1 m.č. 0.16
WS1.3 | JYTY 4Dx1 | RA1 | TH1.3 | 36 | čidlo teploty a vlhkosti prostor II. VZT1 m.č. 0.16
WS1.4 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T1.1 | 42 | čidlo teploty výfuk VZT1
WS1.5 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T1.2 | 42 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT1
WS1.6 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP1.1 | 42 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod I. VZT1
WS1.7 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP1.2 | 42 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod II. VZT1
WS1.8 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP1.3 | 42 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT1
WS1.9 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP1.4 | 42 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT1
WS1.10 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP1.5 | 42 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT1
WS1.11 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP1.6 | 42 | diferenční spínač tlaku na rekuperaci VZT1
WS1.12 | JYTY 2Dx1 | RA1 | Y1.1 | 42 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT1
WS1.13 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y1.2 | 42 | servopohon klapky odtah VZT1
WS1.14 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y1.3 | 42 | servopohon klapky rekuperace VZT1
WS1.15 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y1.4 | 42 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT1
WS1.16 | JYTY 7Dx1 | RA1 | M1.1 | 42 | ventilátor přívod VZT1 - porucha, výkon, povel
WS1.17 | JYTY 7Dx1 | RA1 | M1.2 | 42 | ventilátor odtah VZT1 - porucha, výkon, povel
WS1.18 | JYTY 4Dx1 | RA1 | AHU1.1 | 42 | AHUbox chlazení VZT1 - chod, porucha
WS1.19 | JYTY 4Dx1 | RA1 | AHU1.1 | 42 | AHUbox chlazení VZT1 - povel, výkon
WS1.20 | JYTY 7Dx1 | RA1 | ZV1.1 | 50 | parní zvlhčovač VZT1 - porucha, chod, servis
WS1.21 | JYTY 4Dx1 | RA1 | ZV1.1 | 50 | parní zvlhčovač VZT1 - povel, výkon
WS1.22 | JYTY 2Dx1 | RA1 | H1.1 | 50 | bezpečnostní hygrostat přívod VZT1
| CYA6 žz | RA1 |  | 45 | ochranné pospojení VZT1
VZT2
WL2.1 | CYKY 3Jx2,5 | RA1 | M2.1 | 18 | ventilátor přívod VZT2 - napájení
WL2.2 | CYKY 3Jx2,5 | RA1 | M2.2 | 18 | ventilátor odtah VZT2 - napájení
WL2.3 | CYKY 3Jx1,5 | RA1 | Č2.1 | 18 | čerpadlo vodního ohřevu VZT2 - napájení
WL2.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA1 | AHU2.1 | 18 | AHUbox chlazení VZT2 - napájení
WS2.1 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T2.1 | 18 | čidlo teploty přívod VZT2
WS2.2 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T2.2 | 18 | čidlo teploty odtah VZT2
WS2.3 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T2.3 | 18 | čidlo teploty výfuk VZT2
WS2.4 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T2.4 | 18 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT2
WS2.5 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP2.1 | 18 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT2
WS2.6 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP2.2 | 18 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT2
WS2.7 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP2.3 | 18 | diferenční spínač tlaku na rekuperaci VZT2
WS2.8 | JYTY 4Dx1 | RA1 | P2.1 | 18 | diferenční snímač tlaku na ventilátoru přívod VZT2
WS2.9 | JYTY 4Dx1 | RA1 | P2.2 | 18 | diferenční snímač tlaku na ventilátoru odtah VZT2
WS2.10 | JYTY 2Dx1 | RA1 | Y2.1 | 18 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT2
WS2.11 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y2.2 | 18 | servopohon klapky odtah VZT2
WS2.12 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y2.3 | 18 | servopohon klapky rekuperace VZT2
WS2.13 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y2.4 | 18 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT2
WS2.14 | JYTY 7Dx1 | RA1 | M2.1 | 18 | ventilátor přívod VZT2 - porucha, výkon, povel
WS2.15 | JYTY 7Dx1 | RA1 | M2.2 | 18 | ventilátor odtah VZT2 - porucha, výkon, povel
WS2.16 | JYTY 4Dx1 | RA1 | AHU2.1 | 18 | AHUbox chlazení VZT2 - chod, porucha
WS2.17 | JYTY 4Dx1 | RA1 | AHU2.1 | 18 | AHUbox chlazení VZT2 - povel, výkon
| CYA6 žz | RA1 |  | 22 | ochranné pospojení VZT2
VZT3
WL3.1 | CYKY 3Jx2,5 | RA1 | M3.1 | 48 | ventilátor přívod VZT3 - napájení
WL3.2 | CYKY 3Jx2,5 | RA1 | M3.2 | 48 | ventilátor odtah VZT3 - napájení
WL3.3 | CYKY 3Jx1,5 | RA1 | Č3.1 | 48 | čerpadlo vodního ohřevu VZT3 - napájení
WS3.1 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T3.1 | 48 | čidlo teploty přívod VZT3
WS3.2 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T3.2 | 48 | čidlo teploty odtah VZT3
WS3.3 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T3.3 | 48 | čidlo teploty výfuk VZT3
WS3.4 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T3.4 | 48 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT3
WS3.5 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP3.1 | 48 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT3
WS3.6 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP3.2 | 48 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT3
WS3.7 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP3.3 | 48 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT3
WS3.8 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP3.4 | 48 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT3
WS3.9 | JYTY 2Dx1 | RA1 | DP3.5 | 48 | diferenční spínač tlaku na rekuperaci VZT3
WS3.10 | JYTY 2Dx1 | RA1 | Y3.1 | 48 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT3
WS3.11 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y3.2 | 48 | servopohon klapky odtah VZT3
WS3.12 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y3.3 | 48 | servopohon klapky rekuperace VZT3
WS3.13 | JYTY 4Dx1 | RA1 | Y3.4 | 48 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT3
WS3.14 | JYTY 7Dx1 | RA1 | M3.1 | 48 | ventilátor přívod VZT3 - porucha, výkon, povel
WS3.15 | JYTY 7Dx1 | RA1 | M3.2 | 48 | ventilátor odtah VZT3 - porucha, výkon, povel
| CYA6 žz | RA1 |  | 52 | ochranné pospojení VZT3
Odvlhčování
WS13.1 | JYTY 2Dx1 | RA1 | AH13.1 | 60 | odvlhčovač I. m.č. 016 - povel
WS13.2 | JYTY 2Dx1 | RA1 | AH13.2 | 36 | odvlhčovač II. m.č. 016 - povel
WS13.3 | JYTY 2Dx1 | RA1 | AH13.3 | 18 | odvlhčovač III. m.č. 016 - povel
WS13.4 | JYTY 2Dx1 | RA1 | Č13.1 | 60 | čerpadlo kondenzátu - porucha
WS13.5 | JYTY 2Dx1 | RA1 | Č13.2 | 36 | čerpadlo kondenzátu - porucha
WS13.6 | JYTY 2Dx1 | RA1 | Č13.3 | 18 | čerpadlo kondenzátu - porucha
Server
WS30.1 | JYTY 2Dx1 | RA1 | T017 | 36 | čidlo teploty prostorové m.č. 017 - server
Kabely z regulátoru místnosti 0.16 - RM016
WS016.1 | JYTY 2Dx1 | RM016 | V016.1,2,3,4,5,6,7 | 10 | 7x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 016 | smyčkovat
WS016.2 | JYTY 2Dx1 | RM016 | V016.8,9,10 | 10 | 3x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 016 | smyčkovat
WS016.3 | JYTY 2Dx1 | RM016 | OK016a,b | 42 | 2x okenní kontakt | smyčkovat
Kabely z regulátoru místnosti 0.15 - RM015
WS015.1 | JYTY 2Dx1 | RM015 | V015a,b | 12 | 2x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 015 | smyčkovat
WS015.2 | JYTY 4Dx1 | RM015 | Y015a,b | 22 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.015 | smyčkovat
WS015.3 | JYTY 4Dx1 | RM015 | OVL015 | 18 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 015
WS015.4 | JYTY 2Dx1 | RM015 | DK015 | 18 | dveřní kontakt m.č. 015
Kabely z regulátoru místnosti 0.14 - RM014
WS014.1 | JYTY 2Dx1 | RM014 | V014 | 8 | termoelektrický pohon ventilu - m.č. 014
WS014.2 | JYTY 4Dx1 | RM014 | Y014a,b | 10 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.014 | smyčkovat
WS014.3 | JYTY 4Dx1 | RM014 | OVL014 | 15 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 014
WS014.4 | JYTY 2Dx1 | RM014 | OK014 | 10 | okenní kontakt m.č. 014
Kabely z regulátoru místnosti 0.13 - RM013
WS013.1 | JYTY 2Dx1 | RM013 | V013a,b | 18 | 2x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 013 | smyčkovat
WS013.2 | JYTY 4Dx1 | RM013 | Y013a,b | 24 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.013 | smyčkovat
WS013.3 | JYTY 4Dx1 | RM013 | OVL013 | 30 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 013
WS013.4 | JYTY 2Dx1 | RM013 | OK013a,b | 12 | 2x okenní kontakt m.č. 013 | smyčkovat
Kabely z regulátoru místnosti 0.12 - RM012
WS012.1 | JYTY 2Dx1 | RM012 | V012 | 7 | termoelektrický pohon ventilu - m.č. 012
WS012.2 | JYTY 4Dx1 | RM012 | Y012a,b | 22 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.012 | smyčkovat
WS012.3 | JYTY 4Dx1 | RM012 | OVL012 | 18 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 012
Kabely z regulátoru místnosti 0.11 - RM011
WS011.1 | JYTY 2Dx1 | RM011 | V011 | 7 | termoelektrický pohon ventilu - m.č. 011
WS011.2 | JYTY 4Dx1 | RM011 | Y011a,b | 18 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.011 | smyčkovat
WS011.3 | JYTY 4Dx1 | RM011 | OVL011 | 15 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 011
WS011.4 | JYTY 2Dx1 | RM011 | OK011 | 10 | okenní kontakt m.č. 011
Kabely z regulátoru místnosti 0.10 - RM010
WS010.1 | JYTY 2Dx1 | RM010 | V010a,b | 18 | 2x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 010 | smyčkovat
WS010.2 | JYTY 4Dx1 | RM010 | Y010a,b | 22 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.010 | smyčkovat
WS010.3 | JYTY 4Dx1 | RM010 | OVL010 | 18 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 010
WS010.4 | JYTY 2Dx1 | RM010 | OK010 | 10 | okenní kontakt m.č. 010
Kabely z regulátoru místnosti 0.09 - RM009
WS009.1 | JYTY 2Dx1 | RM009 | V009a,b | 18 | 2x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 009 | smyčkovat
WS009.2 | JYTY 4Dx1 | RM009 | Y009a,b | 22 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.009 | smyčkovat
WS009.3 | JYTY 4Dx1 | RM009 | OVL009 | 18 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 009
WS009.4 | JYTY 2Dx1 | RM009 | OK009 | 10 | okenní kontakt m.č. 009
Kabely z regulátoru místnosti 0.08 - RM008
WS008.1 | JYTY 2Dx1 | RM008 | V008 | 10 | termoelektrický pohon ventilu - m.č. 008
WS008.2 | JYTY 4Dx1 | RM008 | Y008a,b | 18 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.008 | smyčkovat
WS008.3 | JYTY 4Dx1 | RM008 | OVL008 | 18 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 008
Kabely z regulátoru místnosti 0.07 - RM007
WS007.1 | JYTY 2Dx1 | RM007 | V007 | 6 | termoelektrický pohon ventilu - m.č. 007
WS007.2 | JYTY 4Dx1 | RM007 | Y007a,b | 12 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.007 | smyčkovat
WS007.3 | JYTY 4Dx1 | RM007 | OVL007 | 10 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 007
WS007.4 | JYTY 2Dx1 | RM007 | OK007a,b | 10 | 2x okenní kontakt m.č. 007 | smyčkovat
Kabely z regulátoru místnosti 0.06 - RM006
WS006.1 | JYTY 2Dx1 | RM006 | V006a,b | 24 | 2x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 006 | smyčkovat
WS006.2 | JYTY 4Dx1 | RM006 | Y006a,b | 18 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.006 | smyčkovat
WS006.3 | JYTY 4Dx1 | RM006 | OVL006 | 12 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 006
WS006.4 | JYTY 2Dx1 | RM006 | DK006 | 10 | dveřní kontakt m.č. 006
Kabely z regulátoru místnosti 0.05 - RM005
WS005.1 | JYTY 2Dx1 | RM005 | V005 | 10 | termoelektrický pohon ventilu - m.č. 005
WS005.2 | JYTY 4Dx1 | RM005 | Y005a,b | 26 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.005 | smyčkovat
WS005.3 | JYTY 4Dx1 | RM005 | OVL005 | 12 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 005
WS005.4 | JYTY 2Dx1 | RM005 | OK005a,b | 10 | 2x okenní kontakt m.č. 005 | smyčkovat
Kabely z regulátoru místnosti 0.04 - RM004
WS004.1 | JYTY 2Dx1 | RM004 | V004a,b,c | 24 | 3x termoelektrický pohon ventilu - m.č. 004 | smyčkovat
WS004.2 | JYTY 4Dx1 | RM004 | Y004a,b | 26 | 2x servopohon klapky - přívod + odtah vzduchu m.č.004 | smyčkovat
WS004.3 | JYTY 4Dx1 | RM004 | OVL004 | 22 | prostorový ovladač s teplotním čidlem - m.č. 004
WS004.4 | JYTY 2Dx1 | RM004 | OK004a,b | 12 | 2x okenní kontakt m.č. 004 | smyčkovat
Rozvaděč RA2
Kabely z rozvaděče RA2
WSRS3.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | OVLx.x, RM_RPTx | 190 | 5x ovladač VZT jedn. s teplot. čidlem, 5x reg. mod. vyt. - komunikace | 1.NP, smyčkovat
WSRS3.2 | CYKY 3Ox2,5 | RA2 | OVLx.x, RM_RPTx | 190 | 5x ovladač VZT jedn. s teplot. čidlem, 5x reg. mod. vyt. - napájení | 1.NP, smyčkovat
WSRS4.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | RM_RPTx | 132 | 3x reg. modul vytápění - komunikace | 2.NP, smyčkovat
WSRS4.2 | CYKY 3Ox2,5 | RA2 | RM_RPTx | 132 | 3x reg. modul vytápění - napájení | 2.NP, smyčkovat
WSRS5.1 | JYTY 4Dx1 | RA2 | COM20.2 | 10 | komunikační rozhraní systému chlazení - napájení + komunikace
WLRS6.1 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | OVL20.1 | 10 | centrální adaptér systému chlazení - napájení
WSRS6.1 | UTP CAT5e | RA2 | OVL20.1 | 10 | centrální adaptér systému chlazení - komunikace ethernet
WSETH | UTP CAT5e | RA2 | ETH | 6 | připojení na síť ethernet - zásuvka
WSEPS | JYTY 2Dx1 | RA2 | EPS | 0 | signalizace EPS - požár | dodávka EPS
VZT4
WL4.1 | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | M4.1 | 42 | ventilátor přívod VZT4 - napájení
WL4.2 | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | M4.2 | 42 | ventilátor odtah VZT4 - napájení
WL4.3a | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | FM4.3 | 42 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT4 - napájení
WL4.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č4.1 | 42 | čerpadlo vodního ohřevu VZT4 - napájení
WL4.5 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | AHU4.1 | 42 | AHUbox chlazení VZT4 - napájení
WS4.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T4.1 | 42 | čidlo teploty přívod VZT4
WS4.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T4.2 | 42 | čidlo teploty odtah VZT4
WS4.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T4.3 | 42 | čidlo teploty výfuk VZT4
WS4.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T4.4 | 42 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT4
WS4.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP4.1 | 42 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT4
WS4.6 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP4.2 | 42 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT4
WS4.7 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP4.3 | 42 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT4
WS4.8 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP4.4 | 42 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT4
WS4.9 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y4.1 | 42 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT4
WS4.10 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y4.2 | 42 | servopohon klapky odtah VZT4
WS4.11 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y4.3 | 42 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT4
WS4.12 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M4.1 | 42 | ventilátor přívod VZT4 - porucha, výkon, povel
WS4.13 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M4.2 | 42 | ventilátor odtah VZT4 - porucha, výkon, povel
WS4.14 | JYTY 7Dx1 | RA2 | FM4.3 | 42 | frekv. měnič rotač. rekuperace VZT4 - porucha, výkon, povel
WS4.15 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU4.1 | 42 | AHUbox chlazení VZT4 - chod, porucha
WS4.16 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU4.1 | 42 | AHUbox chlazení VZT4 - povel, výkon
WS4.17 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y4.4, Y4.6 | 78 | servopohony klapek přívod + odtah 1/2 mult. sálu č.1 | smyčkovat
WS4.18 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y4.5, Y4.7 | 66 | servopohony klapek přívod + odtah 2/2 mult. sálu č.1 | smyčkovat
| CYA6 žz | RA2 |  | 46 | ochranné pospojení VZT4
VZT5
WL5.1 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M5.1 | 36 | ventilátor přívod VZT5 - napájení
WL5.2 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M5.2 | 36 | ventilátor odtah VZT5 - napájení
WL5.3a | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | FM5.3 | 36 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT5 - napájení
WL5.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č5.1 | 36 | čerpadlo vodního ohřevu VZT5 - napájení
WL5.5 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | AHU5.1 | 36 | AHUbox chlazení VZT5 - napájení
WS5.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T5.1 | 36 | čidlo teploty přívod VZT5
WS5.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T5.2 | 36 | čidlo teploty odtah VZT5
WS5.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T5.3 | 36 | čidlo teploty výfuk VZT5
WS5.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T5.4 | 36 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT5
WS5.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP5.1 | 36 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT5
WS5.6 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP5.2 | 36 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT5
WS5.7 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP5.3 | 36 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT5
WS5.8 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP5.4 | 36 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT5
WS5.9 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y5.1 | 36 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT5
WS5.10 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y5.2 | 36 | servopohon klapky odtah VZT5
WS5.11 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y5.3 | 36 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT5
WS5.12 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M5.1 | 36 | ventilátor přívod VZT5 - porucha, výkon, povel
WS5.13 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M5.2 | 36 | ventilátor odtah VZT5 - porucha, výkon, povel
WS5.14 | JYTY 7Dx1 | RA2 | FM5.3 | 36 | frekv. měnič rotač. rekuperace VZT5 - porucha, výkon, povel
WS5.15 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU5.1 | 36 | AHUbox chlazení VZT5 - chod, porucha
WS5.16 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU5.1 | 36 | AHUbox chlazení VZT5 - povel, výkon
| CYA6 žz | RA2 |  | 40 | ochranné pospojení VZT5
VZT6
WL6.1 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M6.1 | 36 | ventilátor přívod VZT6 - napájení
WL6.2 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M6.2 | 36 | ventilátor odtah VZT6 - napájení
WL6.3a | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | FM6.3 | 36 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT6 - napájení
WL6.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č6.1 | 36 | čerpadlo vodního ohřevu VZT6 - napájení
WL6.5 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | AHU6.1 | 36 | AHUbox chlazení VZT6 - napájení
WS6.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T6.1 | 36 | čidlo teploty přívod VZT6
WS6.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T6.2 | 36 | čidlo teploty odtah VZT6
WS6.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T6.3 | 36 | čidlo teploty výfuk VZT6
WS6.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T6.4 | 36 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT6
WS6.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP6.1 | 36 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT6
WS6.6 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP6.2 | 36 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT6
WS6.7 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP6.3 | 36 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT6
WS6.8 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP6.4 | 36 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT6
WS6.9 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y6.1 | 36 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT6
WS6.10 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y6.2 | 36 | servopohon klapky odtah VZT6
WS6.11 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y6.3 | 36 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT6
WS6.12 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M6.1 | 36 | ventilátor přívod VZT6 - porucha, výkon, povel
WS6.13 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M6.2 | 36 | ventilátor odtah VZT6 - porucha, výkon, povel
WS6.14 | JYTY 7Dx1 | RA2 | FM6.3 | 36 | frekv. měnič rotač. rekuperace VZT6 - porucha, výkon, povel
WS6.15 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU6.1 | 36 | AHUbox chlazení VZT6 - chod, porucha
WS6.16 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU6.1 | 36 | AHUbox chlazení VZT6 - povel, výkon
| CYA6 žz | RA2 |  | 40 | ochranné pospojení VZT6
VZT7
WL7.1 | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | M7.1 | 48 | ventilátor přívod VZT7 - napájení
WL7.2 | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | M7.2 | 48 | ventilátor odtah VZT7 - napájení
WL7.3 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č7.1 | 48 | čerpadlo vodního ohřevu VZT7 - napájení
WL7.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | AHU7.1 | 48 | AHUbox chlazení VZT7 - napájení
WS7.1 | JYTY 4Dx1 | RA2 | TH7.1 | 60 | čidlo teploty a vlhkosti venkovní VZT7 (referenční)
WS7.2 | JYTY 4Dx1 | RA2 | TH7.2 | 48 | čidlo teploty a vlhkosti přívod VZT7
WS7.3 | JYTY 4Dx1 | RA2 | TH7.3 | 48 | čidlo teploty a vlhkosti prostor I. VZT7 m.č. 1.25
WS7.4 | JYTY 4Dx1 | RA2 | TH7.4 | 84 | čidlo teploty a vlhkosti prostor II. VZT7 m.č. 1.25
WS7.5 | JYTY 4Dx1 | RA2 | TH7.5 | 48 | čidlo teploty a vlhkosti prostor I. VZT7 m.č. 2.01
WS7.6 | JYTY 4Dx1 | RA2 | TH7.6 | 72 | čidlo teploty a vlhkosti prostor II. VZT7 m.č. 2.01
WS7.7 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T7.1 | 48 | čidlo teploty výfuk VZT7
WS7.8 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T7.2 | 48 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT7
WS7.9 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP7.1 | 48 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT7
WS7.10 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP7.2 | 48 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT7
WS7.11 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP7.3 | 48 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT7
WS7.12 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP7.4 | 48 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT7
WS7.13 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP7.5 | 48 | diferenční spínač tlaku na rekuperaci VZT7
WS7.14 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y7.1 | 48 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT7
WS7.15 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y7.2 | 48 | servopohon klapky odtah VZT7
WS7.16 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y7.3 | 48 | servopohon klapky rekuperace VZT7
WS7.17 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y7.4 | 48 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT7
WS7.18 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M7.1 | 48 | ventilátor přívod VZT7 - porucha, výkon, povel
WS7.19 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M7.2 | 48 | ventilátor odtah VZT7 - porucha, výkon, povel
WS7.20 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU7.1 | 48 | AHUbox chlazení VZT7 - chod, porucha
WS7.21 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU7.1 | 48 | AHUbox chlazení VZT7 - povel, výkon
| CYA6 žz | RA2 |  | 52 | ochranné pospojení VZT7
VZT8
WL8.1 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M8.1 | 30 | ventilátor přívod VZT8 - napájení
WL8.2 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M8.2 | 30 | ventilátor odtah VZT8 - napájení
WL8.3a | CYKY 4Jx1,5 | RA2 | FM8.3 | 30 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT8 - napájení
WL8.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č8.1 | 30 | čerpadlo vodního ohřevu VZT8 - napájení
WL8.5 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | AHU8.1 | 30 | AHUbox chlazení VZT8 - napájení
WS8.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T8.1 | 30 | čidlo teploty přívod VZT8
WS8.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T8.2 | 30 | čidlo teploty odtah VZT8
WS8.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T8.3 | 30 | čidlo teploty výfuk VZT8
WS8.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T8.4 | 30 | čidlo teploty vody zpátečky vodního ohřevu VZT8
WS8.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP8.1 | 30 | diferenční spínač tlaku na filtru přívod VZT8
WS8.6 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP8.2 | 30 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah VZT8
WS8.7 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP8.3 | 30 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru přívod VZT8
WS8.8 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP8.4 | 30 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT8
WS8.9 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y8.1 | 30 | servopohon klapky přívod s hav. funkcí VZT8
WS8.10 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y8.2 | 30 | servopohon klapky odtah VZT8
WS8.11 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y8.3 | 30 | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT8
WS8.12 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M8.1 | 30 | ventilátor přívod VZT8 - porucha, výkon, povel
WS8.13 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M8.2 | 30 | ventilátor odtah VZT8 - porucha, výkon, povel
WS8.14 | JYTY 7Dx1 | RA2 | FM8.3 | 30 | frekv. měnič rotač. rekuperace VZT8 - porucha, výkon, povel
WS8.15 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU8.1 | 30 | AHUbox chlazení VZT8 - chod, porucha
WS8.16 | JYTY 4Dx1 | RA2 | AHU8.1 | 30 | AHUbox chlazení VZT8 - povel, výkon
| CYA6 žz | RA2 |  | 52 | ochranné pospojení VZT8
Odvlhčování
WS14.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH14.1 | 102 | odvlhčovač m.č. 134 - povel
WS14.2 | JYTY 4Dx1 | RA2 | H14.1 | 102 | čidlo vlhkosti prostorové m.č. 134
WS14.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Č14.1 | 102 | čerpadlo kondenzátu - porucha
WS15.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH15.1 | 66 | odvlhčovač I. m.č. 125 - povel
WS15.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH15.2 | 66 | odvlhčovač II. m.č. 125 - povel
WS15.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH15.3 | 96 | odvlhčovač III. m.č. 125 - povel
WS16.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH16.1 | 54 | odvlhčovač I. m.č. 201 - povel
WS16.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH16.2 | 18 | odvlhčovač II. m.č. 201 - povel
WS16.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH16.3 | 60 | odvlhčovač III. m.č. 201 - povel
WS16.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH16.4 | 66 | odvlhčovač IV. m.č. 201 - povel
WS16.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AH16.5 | 90 | odvlhčovač V. m.č. 201 - povel
WS16.6 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Č16.1 | 54 | čerpadlo kondenzátu - porucha
WS16.7 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Č16.2 | 90 | čerpadlo kondenzátu - porucha
VZT17
WL17.1 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | M17.1 | 36 | ventilátor odtah VZT17 - digestoř - napájení
WS17.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP17.1 | 36 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah I. VZT17
WS17.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP17.2 | 36 | diferenční spínač tlaku na filtru odtah II. VZT17
WS17.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | DP17.3 | 36 | diferenční spínač tlaku na ventilátoru odtah VZT17
WS17.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y17.1 | 36 | servopohon klapky odtah s hav. funkcí VZT17
WS17.5 | JYTY 7Dx1 | RA2 | M17.1 | 36 | ventilátor odtah VZT17 - porucha, výkon, povel
WS17.6 | JYTY 4Dx1 | RA2 | OVL17.1 | 36 | ovladač regulace výkonu ventilátoru včetně signálky VZT17
| CYA6 žz | RA2 |  | 40 | ochranné pospojení VZT17
Vytápění - kotelna
WL40.1 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Z40.1 (K40.1) | 15 | zásuvka pro plynový kotel č.1
WL40.2 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Z40.2 (K40.2) | 15 | zásuvka pro plynový kotel č.2
WL40.3 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Z40.3 (RM40.1) | 12 | zásuvka pro rozšiřující modul kotle č.1
WL40.4 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Z40.4 (RM40.2) | 12 | zásuvka pro rozšiřující modul kotle č.2
WL41.1 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č41.1 | 18 | čerpadlo okruhu ÚT - tělesa
WL42.1 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č42.1 | 18 | čerpadlo okruhu ÚT - podlahovky
WL43.1 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Č43.1 | 18 | čerpadlo okruhu VZT
WL43.2 | CYKY 3Jx2,5 | RA2 | PG43.1 | 22 | plnící souprava pro glykol
WL46.1 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | Z46.1 (AD46.1) | 22 | zásuvka pro aut. doplňovací zařízení
WL46.2 | CYKY 3Jx1,5 | RA2 | HG46.1 | 24 | havarijní uzávěr plynu kotelny
WS40.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | RM40.1 | 12 | plynový kotel č.1 - porucha
WS40.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | RM40.1 | 12 | plynový kotel č.1 - ovládání výkonu 0-10V
WS40.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | RM40.2 | 12 | plynový kotel č.2 - porucha
WS40.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | RM40.2 | 12 | plynový kotel č.2 - ovládání výkonu 0-10V
WS40.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T40.1 | 15 | čidlo teploty vody za kotli
WS40.6 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T40.2 | 15 | čidlo teploty vody zpátečky do kotlů
WS41.1 | JYTY 4Dx1 | RA2 | Y41.1 | 18 | servopohon ventilu okruhu ÚT - tělesa
WS41.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T41.1 | 18 | čidlo teploty vody okruhu ÚT - tělesa
WS42.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | Y42.1 | 18 | servopohon ventilu okruhu ÚT - podlahovky
WS42.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T42.1 | 18 | čidlo teploty vody okruhu ÚT - podlahovky
WS42.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | ST42.1 | 18 | termostat - maximální teplota vody okruhu ÚT - podlahovky
WS43.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T43.1 | 22 | čidlo teploty vody topná před deskovým výměníkem
WS43.2 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T43.2 | 22 | čidlo teploty vody topná za deskovým výměníkem
WS43.3 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T43.3 | 22 | čidlo teploty vody zpátečky za deskovým výměníkem
WS43.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T43.4 | 22 | čidlo teploty vody zpátečky před deskovým výměníkem
WS43.5 | JYTY 4Dx1 | RA2 | P43.1 | 22 | snímač tlaku vody za deskovým výměníkem
WS46.1 | JYTY 2Dx1 | RA2 | AD46.1 | 22 | aut. doplňovací zařízení - porucha
WS46.2 | JYTY 4Dx1 | RA2 | P46.1 | 18 | snímač tlaku vody v systému ÚT
WS46.3 | JYTY 4Dx1 | RA2 | H46.1 | 19 | snímač zaplavení kotelny
WS46.4 | JYTY 2Dx1 | RA2 | SA46.1 | 12 | stop tlačítko kotelny
WS46.5 | JYTY 2Dx1 | RA2 | T46.1 | 12 | čidlo teploty prostorové v kotelně
WS46.6 | CYKY 5Jx1,5 | RA2 | G46.1 | 15 | snímač úniku plynu dvoustupňový v kotelně
WS46.7 | CYKY 5Jx1,5 | RA2 | S46.1 | 10 | houkačka + signálka - signalizace poruchy kotelny
| CYA6 žz | RA2 |  | 30 | ochranné pospojení - kotelna
Kabely z frekvenčního měniče rotač. rekuperátoru VZT4 - FM4.3
WL4.3b | CMFM 4Bx1,5 | FM4.3 | M4.3 | 6 | rotační rekuperátor VZT4
Kabely z frekvenčního měniče rotač. rekuperátoru VZT5 - FM5.3
WL5.3b | CMFM 4Bx1,5 | FM5.3 | M5.3 | 6 | rotační rekuperátor VZT5
Kabely z frekvenčního měniče rotač. rekuperátoru VZT6 - FM6.3
WL6.3b | CMFM 4Bx1,5 | FM6.3 | M6.3 | 6 | rotační rekuperátor VZT6
Kabely z frekvenčního měniče rotač. rekuperátoru VZT8 - FM8.3
WL8.3b | CMFM 4Bx1,5 | FM8.3 | M8.3 | 6 | rotační rekuperátor VZT8
Kabely z komunikačního rozhraní systému chlazení - COM20.2
WSRS5.2 | JYTY 2Dx1 | COM20.2 | OVL20.1 | 6 | komunikační linka chlazení 1 - propojení do centr. adaptéru
WSRS5.3 | JYTY 2Dx1 | COM20.2 | CHLxx.x | 66 | komunikační linka chlazení 0 - 1. část jednotek chlazení | smyčkovat
Kabely z centrálního adaptéru systému chlazení - OVL20.1
WSRS6.2 | JYTY 2Dx1 | OVL20.1 | CHLxx.x | 54 | komunikační linka chlazení 2 - 2. část jednotek chlazení | smyčkovat
Kabely z regulátoru místností - RM_RPT4
WSM4.1 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y104.1,2 | 10 | 2x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 104 - 1/2 | smyčkovat
WSM4.2 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y104.3,4,5,6,7 | 42 | 5x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. + konvektory - m.č. 104 - 2/2 | smyčkovat
WSM4.3 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y106.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 106
WSM4.4 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y113.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 113
WSM4.5 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y114.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 114
WSM4.6 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y115.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 115
WSM4.7 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | Y125.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 125
WSM4.8 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | T104 | 30 | čidlo teploty prostorové m.č. 1.04 - vstupní hala 2/2
WSM4.9 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | T106 | 18 | čidlo teploty prostorové m.č. 1.06 - zázemí sálů
WSM4.10 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | T113 | 27 | čidlo teploty prostorové m.č. 1.13 - přípravna - kavárna
WSM4.11 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT4 | T114 | 27 | čidlo teploty prostorové m.č. 1.14 - sprcha - kavárna
Kabely z regulátoru místností - RM_RPT5
WSM5.1 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT5 | Y128.1,2 | 10 | 2x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 128 - 1/2 | smyčkovat
WSM5.2 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT5 | Y128.3,4 | 10 | 2x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 128 - 2/2 | smyčkovat
WSM5.3 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT5 | Y126.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 126
WSM5.4 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT5 | Y125.2,3,4,5,6 | 12 | 5x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 125 | smyčkovat
WSM5.5 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT5 | T126 | 42 | čidlo teploty prostorové m.č. 1.26 - zázemí m-centrum
WSM5.6 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT5 | OK125a,b,c | 60 | 3x okenní kontakt m.č. 125 | smyčkovat
Kabely z regulátoru místností - RM_RPT6
WSM6.1 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT6 | Y127.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 127
WSM6.2 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT6 | Y125.7,8,9,10,11 | 12 | 5x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 125 | smyčkovat
WSM6.3 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT6 | Y125.12,13,14,15,16 | 12 | 5x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 125 | smyčkovat
WSM6.4 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT6 | T127 | 30 | čidlo teploty prostorové m.č. 1.27 - zázemí dětské oddělení
Kabely z regulátoru místností - RM_RPT1
WSM1.1 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT1 | Y201.1,2,3,4,5,6,7 | 60 | 7x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. + konvektory - m.č. 201 | smyčkovat
WSM1.2 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT1 | Y203.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 203
WSM1.3 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT1 | Y201.8,9,10,11 | 12 | 4x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 201 | smyčkovat
WSM1.4 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT1 | OK201a | 48 | okenní kontakt m.č. 201
WSM1.5 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT1 | T203 | 36 | čidlo teploty prostorové m.č. 203 - zázemí - studovna
WSM1.6 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT1 | OK203 | 42 | okenní kontakt m.č. 203
Kabely z regulátoru místností - RM_RPT2
WSM2.1 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT2 | Y201.11…,20 | 15 | 10x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 201 | smyčkovat
WSM2.2 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT2 | Y213.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 213
WSM2.3 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT2 | OK201b,c,d,e,f | 108 | 5x okenní kontakt m.č. 201 | smyčkovat
WSM2.4 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT2 | T213 | 42 | čidlo teploty prostorové m.č. 213 - oddělení dospělých
Kabely z regulátoru místností - RM_RPT3
WSM3.1 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT3 | Y201.21…,31 | 48 | 11x termoel. pohon ventilu podlah. vyt. + konvektory - m.č. 201 | smyčkovat
WSM3.2 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT3 | Y214.1 | 6 | termoel. pohon ventilu podlah. vyt. - m.č. 214
WSM3.3 | JYTY 2Dx1 | RM_RPT3 | T214 | 24 | čidlo teploty prostorové m.č. 214 - oddělení dospělých
Součet kabelů
| JYTY 2Dx1 |  |  | 6293
| JYTY 4Dx1 |  |  | 2641
| JYTY 7Dx1 |  |  | 830
| CYKY 3Jx1,5 |  |  | 716
| CYKY 3Jx2,5 |  |  | 394
| CYKY 3Ox2,5 |  |  | 706
| CYKY 4Jx1,5 |  |  | 408
| CYKY 5Jx1,5 |  |  | 25
| CMFM 4Bx1,5 |  |  | 24
| UTP CAT5e |  |  | 22
| CYA6 žz |  |  | 419

## DB_RA1
číslo | typ | popis | zařízení | označení | signál
DATOVÉ BODY
1 | AO | ventilátor přívod VZT1 - výkon | VZT1 | M1.1 | 0-10V
2 | AO | ventilátor odtah VZT1 - výkon | VZT1 | M1.2 | 0-10V
3 | AO | servopohon klapky rekuperace VZT1 | VZT1 | Y1.3 | 0-10V
4 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT1 | VZT1 | Y1.4 | 0-10V
5 | AO | AHUbox chlazení VZT1 - výkon | VZT1 | AHU1.1 | 0-10V
6 | AO | parní zvlhčovač VZT1 - výkon | VZT1 | ZV1.1 | 0-10V
7 | AO | ventilátor přívod VZT2 - výkon | VZT2 | M2.1 | 0-10V
8 | AO | ventilátor odtah VZT2 - výkon | VZT2 | M2.2 | 0-10V
9 | AO | servopohon klapky rekuperace VZT2 | VZT2 | Y2.3 | 0-10V
10 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT2 | VZT2 | Y2.4 | 0-10V
11 | AO | AHUbox chlazení VZT2 - výkon | VZT2 | AHU2.1 | 0-10V
12 | AO | ventilátor přívod VZT3 - výkon | VZT3 | M3.1 | 0-10V
13 | AO | ventilátor odtah VZT3 - výkon | VZT3 | M3.2 | 0-10V
14 | AO | servopohon klapky rekuperace VZT3 | VZT3 | Y3.3 | 0-10V
15 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT3 | VZT3 | Y3.4 | 0-10V
16 | AO | rezerva
17 | AO | rezerva
1 | AI | teplota přívod VZT1 | VZT1 | TH1.1 | 0-10V
2 | AI | vlhkost přívod VZT1 | VZT1 | TH1.1 | 0-10V
3 | AI | teplota prostor VZT1 m.č. 0.16 | VZT1 | TH1.2 | 0-10V
4 | AI | vlhkost prostor VZT1 m.č. 0.16 | VZT1 | TH1.2 | 0-10V
5 | AI | teplota prostor VZT1 m.č. 0.16 | VZT1 | TH1.3 | 0-10V
6 | AI | vlhkost prostor VZT1 m.č. 0.16 | VZT1 | TH1.3 | 0-10V
7 | AI | teplota výfuk VZT1 | VZT1 | T1.1 | Ni1000/Pt1000
8 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT1 | VZT1 | T1.2 | Ni1000/Pt1000
9 | AI | teplota přívod VZT2 | VZT2 | T2.1 | Ni1000/Pt1000
10 | AI | teplota odtah VZT2 | VZT2 | T2.2 | Ni1000/Pt1000
11 | AI | teplota výfuk VZT2 | VZT2 | T2.3 | Ni1000/Pt1000
12 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT2 | VZT2 | T2.4 | Ni1000/Pt1000
13 | AI | tlak na ventilátoru přívod VZT2 | VZT2 | P2.1 | 0-10V
14 | AI | tlak na ventilátoru odtah VZT2 | VZT2 | P2.2 | 0-10V
15 | AI | teplota přívod VZT3 | VZT3 | T3.1 | Ni1000/Pt1000
16 | AI | teplota odtah VZT3 | VZT3 | T3.2 | Ni1000/Pt1000
17 | AI | teplota výfuk VZT3 | VZT3 | T3.3 | Ni1000/Pt1000
18 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT3 | VZT3 | T3.4 | Ni1000/Pt1000
19 | AI | teplota prostor - m.č. 017 - server | server | T017 | Ni1000/Pt1000
20 | AI | rezerva
21 | AI | rezerva
1 | DI | diferenční tlak filtr přívod I. VZT1 | VZT1 | DP1.1 | 0=porucha
2 | DI | diferenční tlak filtr přívod II. VZT1 | VZT1 | DP1.2 | 0=porucha
3 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT1 | VZT1 | DP1.3 | 0=porucha
4 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT1 | VZT1 | DP1.4 | 1=chod
5 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT1 | VZT1 | DP1.5 | 1=chod
6 | DI | diferenční tlak rekuperace VZT1 | VZT1 | DP1.6 | 0=porucha
7 | DI | ventilátor přívod VZT1 - porucha | VZT1 | M1.1 | 0=porucha
8 | DI | ventilátor odtah VZT1 - porucha | VZT1 | M1.2 | 0=porucha
9 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT1 - porucha | VZT1 | Č1.1 | 0=porucha
10 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT1 - chod | VZT1 | Č1.1 | 1=chod
11 | DI | AHUbox chlazení VZT1 - porucha | VZT1 | AHU1.1 | 0=porucha
12 | DI | AHUbox chlazení VZT1 - chod | VZT1 | AHU1.1 | 1=chod
13 | DI | parní zvlhčovač VZT1 - porucha | VZT1 | ZV1.1 | 0=porucha
14 | DI | parní zvlhčovač VZT1 - servis | VZT1 | ZV1.1 | 1=servis
15 | DI | parní zvlhčovač VZT1 - chod (zvlhčování) | VZT1 | ZV1.1 | 1=chod
16 | DI | hygrostat přívod VZT1 | VZT1 | H1.1 | 0=porucha
17 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT2 | VZT2 | DP2.1 | 0=porucha
18 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT2 | VZT2 | DP2.2 | 0=porucha
19 | DI | diferenční tlak rekuperace VZT2 | VZT2 | DP2.3 | 0=porucha
20 | DI | ventilátor přívod VZT2 - porucha | VZT2 | M2.1 | 0=porucha
21 | DI | ventilátor odtah VZT2 - porucha | VZT2 | M2.2 | 0=porucha
22 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT2 - porucha | VZT2 | Č2.1 | 0=porucha
23 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT2 - chod | VZT2 | Č2.1 | 1=chod
24 | DI | AHUbox chlazení VZT2 - porucha | VZT2 | AHU2.1 | 0=porucha
25 | DI | AHUbox chlazení VZT2 - chod | VZT2 | AHU2.1 | 1=chod
26 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT3 | VZT3 | DP3.1 | 0=porucha
27 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT3 | VZT3 | DP3.2 | 0=porucha
28 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT3 | VZT3 | DP3.3 | 1=chod
29 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT3 | VZT3 | DP3.4 | 1=chod
30 | DI | diferenční tlak rekuperace VZT3 | VZT3 | DP3.5 | 0=porucha
31 | DI | ventilátor přívod VZT3 - porucha | VZT3 | M3.1 | 0=porucha
32 | DI | ventilátor odtah VZT3 - porucha | VZT3 | M3.2 | 0=porucha
33 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT3 - porucha | VZT3 | Č3.1 | 0=porucha
34 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT3 - chod | VZT3 | Č3.2 | 1=chod
35 | DI | čerpadlo kondenzátu - odvlhčování - porucha | odvlhč. | Č13.1 | 0=porucha
36 | DI | čerpadlo kondenzátu - odvlhčování - porucha | odvlhč. | Č13.2 | 0=porucha
37 | DI | čerpadlo kondenzátu - odvlhčování - porucha | odvlhč. | Č13.3 | 0=porucha
38 | DI | kvitace poruchy | rozvaděč | RA1 | 1=chod
39 | DI | signalizace EPS - požár | EPS | EPS | 0=požár
40 | DI | rezerva
41 | DI | rezerva
42 | DI | rezerva
1 | DO | klapka přívod VZT1 | VZT1 | Y1.1 | povel
2 | DO | klapka odtah VZT1 | VZT1 | Y1.2 | povel
3 | DO | ventilátor přívod VZT1 | VZT1 | M1.1 | povel
4 | DO | ventilátor odtah VZT1 | VZT1 | M1.2 | povel
5 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT1 | VZT1 | Č1.1 | povel
6 | DO | AHUbox chlazení VZT1 | VZT1 | AHU1.1 | povel
7 | DO | parní zvlhčovač VZT1 | VZT1 | ZV1.1 | povel
8 | DO | klapka přívod VZT2 | VZT2 | Y2.1 | povel
9 | DO | klapka odtah VZT2 | VZT2 | Y2.2 | povel
10 | DO | ventilátor přívod VZT2 | VZT2 | M2.1 | povel
11 | DO | ventilátor odtah VZT2 | VZT2 | M2.2 | povel
12 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT2 | VZT2 | Č2.1 | povel
13 | DO | AHUbox chlazení VZT2 | VZT2 | AHU2.1 | povel
14 | DO | klapka přívod VZT3 | VZT3 | Y3.1 | povel
15 | DO | klapka odtah VZT3 | VZT3 | Y3.2 | povel
16 | DO | ventilátor přívod VZT3 | VZT3 | M3.1 | povel
17 | DO | ventilátor odtah VZT3 | VZT3 | M3.2 | povel
18 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT3 | VZT3 | Č3.1 | povel
19 | DO | odvlhčování m.č. 016 | odvlhč. | AH13.1,2,3 | povel
20 | DO | sumární porucha | rozvaděč | RA1 | signalizace
21 | DO | rezerva
22 | DO | rezerva

## DB_RA2
číslo | typ | popis | zařízení | označení | signál
DATOVÉ BODY
1 | AO | ventilátor přívod VZT4 - výkon | VZT4 | M4.1 | 0-10V
2 | AO | ventilátor odtah VZT4 - výkon | VZT4 | M4.2 | 0-10V
3 | AO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT4 - výkon | VZT4 | FM4.3 | 0-10V
4 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT4 | VZT4 | Y4.3 | 0-10V
5 | AO | AHUbox chlazení VZT4 - výkon | VZT4 | AHU4.1 | 0-10V
6 | AO | ventilátor přívod VZT5 - výkon | VZT5 | M5.1 | 0-10V
7 | AO | ventilátor odtah VZT5 - výkon | VZT5 | M5.2 | 0-10V
8 | AO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT5 - výkon | VZT5 | FM5.3 | 0-10V
9 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT5 | VZT5 | Y5.3 | 0-10V
10 | AO | AHUbox chlazení VZT5 - výkon | VZT5 | AHU5.1 | 0-10V
11 | AO | ventilátor přívod VZT6 - výkon | VZT6 | M6.1 | 0-10V
12 | AO | ventilátor odtah VZT6 - výkon | VZT6 | M6.2 | 0-10V
13 | AO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT6 - výkon | VZT6 | FM6.3 | 0-10V
14 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT6 | VZT6 | Y6.3 | 0-10V
15 | AO | AHUbox chlazení VZT6 - výkon | VZT6 | AHU6.1 | 0-10V
16 | AO | ventilátor přívod VZT7 - výkon | VZT7 | M7.1 | 0-10V
17 | AO | ventilátor odtah VZT7 - výkon | VZT7 | M7.2 | 0-10V
18 | AO | servopohon klapky rekuperace VZT7 | VZT7 | Y7.3 | 0-10V
19 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT7 | VZT7 | Y7.4 | 0-10V
20 | AO | AHUbox chlazení VZT7 - výkon | VZT7 | AHU7.1 | 0-10V
21 | AO | ventilátor přívod VZT8 - výkon | VZT8 | M8.1 | 0-10V
22 | AO | ventilátor odtah VZT8 - výkon | VZT8 | M8.2 | 0-10V
23 | AO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT8 - výkon | VZT8 | FM8.3 | 0-10V
24 | AO | servopohon ventilu vodního ohřevu VZT8 | VZT8 | Y8.3 | 0-10V
25 | AO | AHUbox chlazení VZT8 - výkon | VZT8 | AHU8.1 | 0-10V
26 | AO | ventilátor odtah VZT17 - digestoř - výkon | VZT17 | M17.1 | 0-10V
27 | AO | plynový kotel č.1 - výkon | kotelna | RM40.1 (K40.1) | 0-10V
28 | AO | plynový kotel č.2 - výkon | kotelna | RM40.2 (K40.2) | 0-10V
29 | AO | servopohon ventilu okruhu ÚT - tělesa | kotelna | Y41.1 | 0-10V
30 | AO | servopohon ventilu okruhu ÚT - podlahovky | kotelna | Y42.1 | 0-10V
31 | AO | rezerva
32 | AO | rezerva
33 | AO | rezerva
1 | AI | teplota přívod VZT4 | VZT4 | T4.1 | Ni1000/Pt1000
2 | AI | teplota odtah VZT4 | VZT4 | T4.2 | Ni1000/Pt1000
3 | AI | teplota výfuk VZT4 | VZT4 | T4.3 | Ni1000/Pt1000
4 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT4 | VZT4 | T4.4 | Ni1000/Pt1000
5 | AI | teplota přívod VZT5 | VZT5 | T5.1 | Ni1000/Pt1000
6 | AI | teplota odtah VZT5 | VZT5 | T5.2 | Ni1000/Pt1000
7 | AI | teplota výfuk VZT5 | VZT5 | T5.3 | Ni1000/Pt1000
8 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT5 | VZT5 | T5.4 | Ni1000/Pt1000
9 | AI | teplota přívod VZT6 | VZT6 | T6.1 | Ni1000/Pt1000
10 | AI | teplota odtah VZT6 | VZT6 | T6.2 | Ni1000/Pt1000
11 | AI | teplota výfuk VZT6 | VZT6 | T6.3 | Ni1000/Pt1000
12 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT6 | VZT6 | T6.4 | Ni1000/Pt1000
13 | AI | teplota venkovní | VZT7 | TH7.1 | 0-10V
14 | AI | vlhkost venkovní | VZT7 | TH7.1 | 0-10V
15 | AI | teplota přívod VZT7 | VZT7 | TH7.2 | 0-10V
16 | AI | vlhkost přívod VZT7 | VZT7 | TH7.2 | 0-10V
17 | AI | teplota prostor VZT7 m.č. 1.25 | VZT7 | TH7.3 | 0-10V
18 | AI | vlhkost prostor VZT7 m.č. 1.25 | VZT7 | TH7.3 | 0-10V
19 | AI | teplota prostor VZT7 m.č. 1.25 | VZT7 | TH7.4 | 0-10V
20 | AI | vlhkost prostor VZT7 m.č. 1.25 | VZT7 | TH7.4 | 0-10V
21 | AI | teplota prostor VZT7 m.č. 2.01 | VZT7 | TH7.5 | 0-10V
22 | AI | vlhkost prostor VZT7 m.č. 2.01 | VZT7 | TH7.5 | 0-10V
23 | AI | teplota prostor VZT7 m.č. 2.01 | VZT7 | TH7.6 | 0-10V
24 | AI | vlhkost prostor VZT7 m.č. 2.01 | VZT7 | TH7.6 | 0-10V
25 | AI | teplota výfuk VZT7 | VZT7 | T7.1 | Ni1000/Pt1000
26 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT7 | VZT7 | T7.2 | Ni1000/Pt1000
27 | AI | teplota přívod VZT8 | VZT8 | T8.1 | Ni1000/Pt1000
28 | AI | teplota odtah VZT8 | VZT8 | T8.2 | Ni1000/Pt1000
29 | AI | teplota výfuk VZT8 | VZT8 | T8.3 | Ni1000/Pt1000
30 | AI | teplota vody zpátečky vodního ohřevu VZT8 | VZT8 | T8.4 | Ni1000/Pt1000
31 | AI | otáčky ventilátoru digestoře VZT17 | VZT17 | OVL17.1 | odpor
32 | AI | čidlo teploty vody za kotli | kotelna | T40.1 | Ni1000/Pt1000
33 | AI | čidlo teploty vody zpátečky do kotlů | kotelna | T40.2 | Ni1000/Pt1000
34 | AI | čidlo teploty vody okruhu ÚT - tělesa | kotelna | T41.1 | Ni1000/Pt1000
35 | AI | čidlo teploty vody okruhu ÚT - podlahovky | kotelna | T42.1 | Ni1000/Pt1000
36 | AI | čidlo teploty vody topná před deskovým vým. | kotelna | T43.1 | Ni1000/Pt1000
37 | AI | čidlo teploty vody topná za deskovým vým. | kotelna | T43.2 | Ni1000/Pt1000
38 | AI | čidlo teploty vody zpátečky před desk. vým. | kotelna | T43.3 | Ni1000/Pt1000
39 | AI | čidlo teploty vody zpátečky za desk. vým. | kotelna | T43.4 | Ni1000/Pt1000
40 | AI | snímač tlaku vody za deskovým vým. | kotelna | P43.1 | 0-10V
41 | AI | snímač tlaku vody v systému ÚT | kotelna | P46.1 | 0-10V
42 | AI | rezerva
43 | AI | rezerva
44 | AI | rezerva
45 | AI | rezerva
1 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT4 | VZT4 | DP4.1 | 0=porucha
2 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT4 | VZT4 | DP4.2 | 0=porucha
3 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT4 | VZT4 | DP4.3 | 1=chod
4 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT4 | VZT4 | DP4.4 | 1=chod
5 | DI | ventilátor přívod VZT4 - porucha | VZT4 | M4.1 | 0=porucha
6 | DI | ventilátor odtah VZT4 - porucha | VZT4 | M4.2 | 0=porucha
7 | DI | frekvenční měnič rekuperátoru VZT4 - porucha | VZT4 | FM4.3 | 0=porucha
8 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT4 - porucha | VZT4 | Č4.1 | 0=porucha
9 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT4 - chod | VZT4 | Č4.1 | 1=chod
10 | DI | AHUbox chlazení VZT4 - porucha | VZT4 | AHU4.1 | 0=porucha
11 | DI | AHUbox chlazení VZT4 - chod | VZT4 | AHU4.1 | 1=chod
12 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT5 | VZT5 | DP5.1 | 0=porucha
13 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT5 | VZT5 | DP5.2 | 0=porucha
14 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT5 | VZT5 | DP5.3 | 1=chod
15 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT5 | VZT5 | DP5.4 | 1=chod
16 | DI | ventilátor přívod VZT5 - porucha | VZT5 | M5.1 | 0=porucha
17 | DI | ventilátor odtah VZT5 - porucha | VZT5 | M5.2 | 0=porucha
18 | DI | frekvenční měnič rekuperátoru VZT5 - porucha | VZT5 | FM5.3 | 0=porucha
19 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT5 - porucha | VZT5 | Č5.1 | 0=porucha
20 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT5 - chod | VZT5 | Č5.1 | 1=chod
21 | DI | AHUbox chlazení VZT5 - porucha | VZT5 | AHU5.1 | 0=porucha
22 | DI | AHUbox chlazení VZT5 - chod | VZT5 | AHU5.1 | 1=chod
23 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT6 | VZT6 | DP6.1 | 0=porucha
24 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT6 | VZT6 | DP6.2 | 0=porucha
25 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT6 | VZT6 | DP6.3 | 1=chod
26 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT6 | VZT6 | DP6.4 | 1=chod
27 | DI | ventilátor přívod VZT6 - porucha | VZT6 | M6.1 | 0=porucha
28 | DI | ventilátor odtah VZT6 - porucha | VZT6 | M6.2 | 0=porucha
29 | DI | frekvenční měnič rekuperátoru VZT6 - porucha | VZT6 | FM6.3 | 0=porucha
30 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT6 - porucha | VZT6 | Č6.1 | 0=porucha
31 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT6 - chod | VZT6 | Č6.1 | 1=chod
32 | DI | AHUbox chlazení VZT6 - porucha | VZT6 | AHU6.1 | 0=porucha
33 | DI | AHUbox chlazení VZT6 - chod | VZT6 | AHU6.1 | 1=chod
34 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT7 | VZT7 | DP7.1 | 0=porucha
35 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT7 | VZT7 | DP7.2 | 0=porucha
36 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT7 | VZT7 | DP7.3 | 1=chod
37 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT7 | VZT7 | DP7.4 | 1=chod
38 | DI | diferenční tlak rekuperace VZT7 | VZT7 | DP7.5 | 0=porucha
39 | DI | ventilátor přívod VZT7 - porucha | VZT7 | M7.1 | 0=porucha
40 | DI | ventilátor odtah VZT7 - porucha | VZT7 | M7.2 | 0=porucha
41 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT7 - porucha | VZT7 | Č7.1 | 0=porucha
42 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT7 - chod | VZT7 | Č7.1 | 1=chod
43 | DI | AHUbox chlazení VZT7 - porucha | VZT7 | AHU7.1 | 0=porucha
44 | DI | AHUbox chlazení VZT7 - chod | VZT7 | AHU7.1 | 1=chod
45 | DI | diferenční tlak filtr přívod VZT8 | VZT8 | DP8.1 | 0=porucha
46 | DI | diferenční tlak filtr odtah VZT8 | VZT8 | DP8.2 | 0=porucha
47 | DI | diferenční tlak ventilátor přívod VZT8 | VZT8 | DP8.3 | 1=chod
48 | DI | diferenční tlak ventilátor odtah VZT8 | VZT8 | DP8.4 | 1=chod
49 | DI | ventilátor přívod VZT8 - porucha | VZT8 | M8.1 | 0=porucha
50 | DI | ventilátor odtah VZT8 - porucha | VZT8 | M8.2 | 0=porucha
51 | DI | frekvenční měnič rekuperátoru VZT8 - porucha | VZT8 | FM8.3 | 0=porucha
52 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT8 - porucha | VZT8 | Č8.1 | 0=porucha
53 | DI | čerpadlo vodního ohřevu VZT8 - chod | VZT8 | Č8.1 | 1=chod
54 | DI | AHUbox chlazení VZT8 - porucha | VZT8 | AHU8.1 | 0=porucha
55 | DI | AHUbox chlazení VZT8 - chod | VZT8 | AHU8.1 | 1=chod
56 | DI | ventilátor odtah VZT17 - digestoř - porucha | VZT17 | M17.1 | 0=porucha
57 | DI | diferenční tlak filtr odtah I. VZT17 - digestoř | VZT17 | DP17.1 | 0=porucha
58 | DI | diferenční tlak filtr odtah II. VZT17 - digestoř | VZT17 | DP17.2 | 0=porucha
59 | DI | dif. tlak ventilátor odtah VZT17 - digestoř | VZT17 | DP17.3 | 1=chod
60 | DI | čerpadlo kondenzátu - odvlhčování - porucha | odvlhč. | Č14.1 | 0=porucha
61 | DI | čerpadlo kondenzátu - odvlhčování - porucha | odvlhč. | Č16.1 | 0=porucha
62 | DI | čerpadlo kondenzátu - odvlhčování - porucha | odvlhč. | Č16.2 | 0=porucha
63 | DI | plynový kotel č.1 - porucha | kotelna | RM40.1 (K40.1) | 0=porucha
64 | DI | plynový kotel č.2 - porucha | kotelna | RM40.2 (K40.2) | 0=porucha
65 | DI | čerpadlo okruhu ÚT - tělesa - porucha | kotelna | Č41.1 | 0=porucha
66 | DI | čerpadlo okruhu ÚT - tělesa - chod | kotelna | Č41.1 | 1=chod
67 | DI | čerpadlo okruhu ÚT - podlahovky - porucha | kotelna | Č42.1 | 0=porucha
68 | DI | čerpadlo okruhu ÚT - podlahovky - chod | kotelna | Č42.1 | 1=chod
69 | DI | max. teplota vody okruhu ÚT - podlahovky | kotelna | ST42.1 | 0=porucha
70 | DI | čerpadlo okruhu VZT - porucha | kotelna | Č43.1 | 0=porucha
71 | DI | čerpadlo okruhu VZT - chod | kotelna | Č43.1 | 1=chod
72 | DI | aut. doplňovací zařízení - porucha | kotelna | AD46.1 | 0=porucha
73 | DI | snímač zaplavení kotelny | kotelna | H46.1 | 0=porucha
74 | DI | stop tlačítko kotelny | kotelna | SA46.1 | 1=porucha
75 | DI | detektor úniku plynu - 1. stupeň | kotelna | G46.1 | 0=porucha
76 | DI | detektor úniku plynu - 2. stupeň | kotelna | G46.1 | 0=porucha
77 | DI | kvitace poruchy | rozvaděč | RA2 | 1=chod
78 | DI | signalizace EPS - požár | EPS | EPS | 0=požár
79 | DI | rezerva
80 | DI | rezerva
81 | DI | rezerva
82 | DI | rezerva
83 | DI | rezerva
84 | DI | rezerva
85 | DI | rezerva
1 | DO | klapka přívod VZT4 | VZT4 | Y4.1 | povel
2 | DO | klapka odtah VZT4 | VZT4 | Y4.2 | povel
3 | DO | ventilátor přívod VZT4 | VZT4 | M4.1 | povel
4 | DO | ventilátor odtah VZT4 | VZT4 | M4.2 | povel
5 | DO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT4 | VZT4 | FM4.3 | povel
6 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT4 | VZT4 | Č4.1 | povel
7 | DO | AHUbox chlazení VZT4 | VZT4 | AHU4.1 | povel
8 | DO | klapky přívod + odtah 1/2 mult. sálu č.1 | VZT4 | Y4.4+Y4.6 | povel
9 | DO | klapky přívod + odtah 2/2 mult. sálu č.1 | VZT4 | Y4.5+Y4.7 | povel
10 | DO | klapka přívod VZT5 | VZT5 | Y5.1 | povel
11 | DO | klapka odtah VZT5 | VZT5 | Y5.2 | povel
12 | DO | ventilátor přívod VZT5 | VZT5 | M5.1 | povel
13 | DO | ventilátor odtah VZT5 | VZT5 | M5.2 | povel
14 | DO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT5 | VZT5 | FM5.3 | povel
15 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT5 | VZT5 | Č5.1 | povel
16 | DO | AHUbox chlazení VZT5 | VZT5 | AHU5.1 | povel
17 | DO | klapka přívod VZT6 | VZT6 | Y6.1 | povel
18 | DO | klapka odtah VZT6 | VZT6 | Y6.2 | povel
19 | DO | ventilátor přívod VZT6 | VZT6 | M6.1 | povel
20 | DO | ventilátor odtah VZT6 | VZT6 | M6.2 | povel
21 | DO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT6 | VZT6 | FM6.3 | povel
22 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT6 | VZT6 | Č6.1 | povel
23 | DO | AHUbox chlazení VZT6 | VZT6 | AHU6.1 | povel
24 | DO | klapka přívod VZT7 | VZT7 | Y7.1 | povel
25 | DO | klapka odtah VZT7 | VZT7 | Y7.2 | povel
26 | DO | ventilátor přívod VZT7 | VZT7 | M7.1 | povel
27 | DO | ventilátor odtah VZT7 | VZT7 | M7.2 | povel
28 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT7 | VZT7 | Č7.1 | povel
29 | DO | AHUbox chlazení VZT7 | VZT7 | AHU7.1 | povel
30 | DO | klapka přívod VZT8 | VZT8 | Y8.1 | povel
31 | DO | klapka odtah VZT8 | VZT8 | Y8.2 | povel
32 | DO | ventilátor přívod VZT8 | VZT8 | M8.1 | povel
33 | DO | ventilátor odtah VZT8 | VZT8 | M8.2 | povel
34 | DO | frekvenční měnič rekuperátoru VZT8 | VZT8 | FM8.3 | povel
35 | DO | čerpadlo vodního ohřevu VZT8 | VZT8 | Č8.1 | povel
36 | DO | AHUbox chlazení VZT8 | VZT8 | AHU8.1 | povel
37 | DO | odvlhčování m.č. 134 | odvlhč. | AH14.1 | povel
38 | DO | odvlhčování m.č. 125 | odvlhč. | AH15.1,2,3 | povel
39 | DO | odvlhčování m.č. 201 | odvlhč. | AH16.1,2,3,4,5 | povel
40 | DO | ventilátor odtah VZT17 - digestoř | VZT17 | M17.1 | povel
41 | DO | klapka odtah VZT17 - digestoř | VZT17 | Y17.1 | povel
42 | DO | čerpadlo okruhu ÚT - tělesa | kotelna | Č41.1 | povel
43 | DO | čerpadlo okruhu ÚT - podlahovky | kotelna | Č42.1 | povel
44 | DO | čerpadlo okruhu VZT | kotelna | Č43.1 | povel
45 | DO | houkačka + signálka - signalizace poruchy | kotelna | S46.1 | povel
46 | DO | havarijní uzávěr plynu kotelny | kotelna | HG46.1 | povel
47 | DO | sumární porucha | rozvaděč | RA2 | signalizace
48 | DO | rezerva
49 | DO | rezerva
50 | DO | rezerva
51 | DO | rezerva

## výkony
Rozvaděč RA1
Označení | Popis | Kabel | Napětí [V] | Výkon [W] | Jištění [A]
M1.1 | ventilátor přívod VZT1 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 2500 | 10A/3B
M1.2 | ventilátor odtah VZT1 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 2500 | 10A/3B
Č1.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT1 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU1.1 | AHUbox chlazení VZT1 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M2.1 | ventilátor přívod VZT2 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1350 | 10A/1B
M2.2 | ventilátor odtah VZT2 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1350 | 10A/1B
Č2.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT2 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU2.1 | AHUbox chlazení VZT2 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M3.1 | ventilátor přívod VZT3 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 500 | 10A/1B
M3.2 | ventilátor odtah VZT3 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 500 | 10A/1B
Č3.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT3 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
| řídící systém + periferie | - | 230 | 600 | 10A/1B
| Rozvaděč RA1 | CYKY 5Jx10 | 3x400 | 9490 | 40A/3B
Rozvaděč RA2
Označení | Popis | Kabel | Napětí [V] | Výkon [W] | Jištění [A]
M4.1 | ventilátor přívod VZT4 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 2400 | 10A/3B
M4.2 | ventilátor odtah VZT4 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 2400 | 10A/3B
FM4.3 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT4 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 400 | 6A/3B
Č4.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT4 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU4.1 | AHUbox chlazení VZT4 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M5.1 | ventilátor přívod VZT5 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 500 | 10A/1B
M5.2 | ventilátor odtah VZT5 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 500 | 10A/1B
FM5.3 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT5 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 400 | 6A/3B
Č5.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT5 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU5.1 | AHUbox chlazení VZT5 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M6.1 | ventilátor přívod VZT6 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 500 | 10A/1B
M6.2 | ventilátor odtah VZT6 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 500 | 10A/1B
FM6.3 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT6 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 400 | 6A/3B
Č6.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT6 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU6.1 | AHUbox chlazení VZT6 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M7.1 | ventilátor přívod VZT7 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 2400 | 10A/3B
M7.2 | ventilátor odtah VZT7 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 2400 | 10A/3B
Č7.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT7 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU7.1 | AHUbox chlazení VZT7 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M8.1 | ventilátor přívod VZT8 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1350 | 10A/1B
M8.2 | ventilátor odtah VZT8 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 780 | 10A/1B
FM8.3 | frekvenční měnič rotač. rekuperace VZT8 | CYKY 4Jx1,5 | 3x400 | 400 | 6A/3B
Č8.1 | čerpadlo vodního ohřevu VZT8 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AHU8.1 | AHUbox chlazení VZT8 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
M17.1 | ventilátor odtah VZT17 - digestoř | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1350 | 10A/1B
OVL20.1 | centrální adaptér systému chlazení | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 100 | 6A/1B
Z40.1 (K40.1) | zásuvka pro plynový kotel č.1 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 250 | 10A/1B
Z40.2 (K40.2) | zásuvka pro plynový kotel č.2 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 250 | 10A/1B
Z40.3 (RM40.1) | zásuvka pro rozšiřující modul kotle č.1 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 10A/1B
Z40.4 (RM40.2) | zásuvka pro rozšiřující modul kotle č.2 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 10A/1B
Č41.1 | čerpadlo okruhu ÚT - tělesa | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 144 | 6A/1B
Č42.1 | čerpadlo okruhu ÚT - podlahovky | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 371 | 6A/1B
Č43.1 | čerpadlo okruhu VZT | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 180 | 6A/1B
PG43.1 | plnící souprava pro glykol | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1100 | 10A/1B
Z46.1 (AD46.1) | zásuvka pro aut. doplňovací zařízení | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 350 | 10A/1B
HG46.1 | havarijní uzávěr plynu kotelny | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
| řídící systém + periferie | - | 230 | 800 | 10A/1B
| Rozvaděč RA2 | CYKY 5Jx16 | 3x400 | 20735 | 63A/3B
Rozvaděč elektroinstalace
Označení | Popis | Kabel | Napětí [V] | Výkon [W] | Jištění [A]
CHL1.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT1 | CYKY 5Jx6 | 3x400 | 8470 | 25A/3C
ZV1.1 | parní zvlhčovač VZT1 - elektrodová část | CYKY 5Jx16 | 3x400 | 30000 | 63A/3B
ZV1.1 | parní zvlhčovač VZT1 - řídící část | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 50 | 6A/1B
CHL2.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT2 | CYKY 3Jx4 | 230 | 2600 | 20A/1C
CHL4.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT4 | CYKY 5Jx4 | 3x400 | 6320 | 16A/3C
CHL5.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT5 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1000 | 10A/1C
CHL6.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT6 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 1000 | 10A/1C
CHL7.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT7 | CYKY 5Jx4 | 3x400 | 6320 | 16A/3C
CHL8.1 | venkovní chladící jednotka pro VZT8 | CYKY 3Jx4 | 230 | 2200 | 16A/1C
AH13.1 | odvlhčovač I. - m.č. 016 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH13.2 | odvlhčovač II. - m.č. 016 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH13.3 | odvlhčovač III. - m.č. 016 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
Č13.1 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
Č13.2 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
Č13.3 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AH14.1 | odvlhčovač - m.č. 134 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 430 | 6A/1B
Č14.1 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
AH15.1 | odvlhčovač I. - m.č. 125 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH15.2 | odvlhčovač II. - m.č. 125 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH15.3 | odvlhčovač III. - m.č. 125 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH16.1 | odvlhčovač I. - m.č. 201 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH16.2 | odvlhčovač II. - m.č. 201 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH16.3 | odvlhčovač III. - m.č. 201 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH16.4 | odvlhčovač IV. - m.č. 201 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
AH16.5 | odvlhčovač V. - m.č. 201 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 2120 | 16A/1B
Č16.1 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
Č16.2 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
DIG17.1 | digestoř - osvětlení | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 200 | 6A/1B
CHL30.1a | venkovní chlad. jednotka - split I. - server | CYKY 3Jx4 | 230 | 2200 | 16A/1C
CHL30.1b | vnitřní chladící jednotka - split I. - server | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 40 | 6A/1B
Č30.1 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
CHL30.2a | venkovní chlad. jednotka - split II. - server | CYKY 3Jx4 | 230 | 2200 | 16A/1C
CHL30.2b | vnitřní chladící jednotka - split II. - server | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 40 | 6A/1B
Č30.2 | čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
CHL31.1a | venkovní chlad. jednotka - VRV - mult. sál 1 | CYKY 5Jx4 | 3x400 | 6220 | 16A/3C
CHL31.1x | 4x vnitřní chlad. jednotka - VRV - mult. sál 1 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 160 | 10A/1B
CHL31.1x | 4x vnitřní chlad. jednotka - VRV - mult. sál 1 | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 160 | 10A/1B
CHL32.1a | venkovní chlad. jednotka - twin - mult. sál 2 | CYKY 3Jx4 | 230 | 2200 | 16A/1C
CHL32.1x | 2x vnitřní chladící jednotka - twin - mult. sál 2 | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 80 | 6A/1B
CHL33.1a | venkovní chlad. jednotka - VRV - kanceláře | CYKY 5Jx6 | 3x400 | 10300 | 25A/3C
CHL33.1x | 13x vnitřní chlad. jednotka - VRV - kanceláře | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 520 | 10A/1B
Č33.1x | 13x čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
CHL34.1a | venkovní chlad. jednotka - VRV - veř. fond | CYKY 5Jx16 | 3x400 | 33800 | 63A/3C
CHL34.1x | 18x vnitřní chlad. jednotka - VRV - veř. fond | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 630 | 10A/1B
CHL34.1x | 9x vnitřní chlad. jednotka - VRV - veř. fond | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 315 | 10A/1B
CHL35.1a | venkovní chlad. jednotka - VRV - vstupní hala | CYKY 5Jx4 | 3x400 | 6220 | 16A/3C
CHL35.1x | 5x vnitřní chlad. jednotka - VRV - vstupní hala | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 175 | 6A/1B
CHL36.1a | venkovní chlad. jednotka - VRV - archiv | CYKY 5Jx6 | 3x400 | 8470 | 25A/3C
CHL36.1x | 9x vnitřní chlad. jednotka - VRV - archiv | CYKY 3Jx2,5 | 230 | 360 | 10A/1B
Č36.1x | 9x čerpadlo kondenzátu | CYKY 3Jx1,5 | 230 | 30 | 6A/1B
RA1 | rozvaděč MaR - 1.PP | CYKY 5Jx10 | 3x400 | 9490 | 40A/3B
RA2 | rozvaděč MaR - 2.NP | CYKY 5Jx16 | 3x400 | 20735 | 63A/3B