- Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku (kombiventil)

Termostatický ventil je vybaven unikátním regulátorem průtoku, který pracuje zcela automaticky. Požadovaný průtok lze přímo nastavit na tělese termostatického ventilu nastavením odpovídající hodnoty na stupnici. Hydraulické vyvážení topného okruhu tak lze provést velmi snadno a rychle. Automatický omezovač průtoku integrovaný v tělese termostatického ventilu zajistí omezení maximálního průtoku dle nastavené hodnoty odpovídající požadovanému výkonu otopného tělesa. Ventil reguluje průtok nezávisle na diferenční tlaku. Proto není potřeba hydraulický výpočet pro zjištění přednastavení ventilů.

Vlastnosti:

Integrovaný omezovač průtoku

Usnadňuje hydronické vyvážení soustavy.

Správný průtok jedním nastavením

Nastavený průtok nebude nikdy překročen.

Rozsah průtoku od 10 do 150 l/h

Pro malá i velká otopná tělesa.

Funkce:

Regulace

Omezení průtoku

Uzavírání

Rozměry: DN 10-20

Tlakové diference (Δpv):

Max. tlaková diference: 60 kPa (<30 dB(A))

Min. tlaková diference:

10 – 100 l/h = 10 kPa

100 – 150 l/h = 15 kPa

Materiál:

Těleso ventilu: koroziodolný bronz.

O-kroužky: EPDM

Kuželka ventilu: EPDM

Zpětná pružina: nerez

Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid)

Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy.

Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky.

Konstrukce:

1. Vratná pružina s dostatečnou silou zajišťuje, že ventil nebude zablokován v uzavřené poloze po letních přestávkách

2. Připojovací závit M30x1.5 pro připojení termostatických hlavic a pohonů

3. Integrovaný automatický omezovač průtoku

4. Těleso ventilu z koroziodolného bronzu

5. Těsnění vřetena dvěmi O-kroužky s dlouhou životností

6. Nastavení průtoku