ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ  KOTEL 99kW  3x

Závěsný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 18,2-90,9kW při teplotním spádu 80/60°C. Kotel je vybaven nerezovým tepelným výměníkem, modulovým válcovým hořákem pro extrémně nízké emise, ventilátor spalovacího vzduchu s regulovatelnými otáčkami. Spalování probíhá v uzavřené spalovací komoře. Jedná se o modulární kaskádový systém. Odkouření od kotlů je řešeno společným nerezovým komínem o průměru 160mm vedený ve stávajícím komínovém průduchu o dílce cca 20,5m svisle nad střechu objektu. Rozměry kotle 530x480x850 mm (délka x šířka x výška) a hmotnost 83kg.

ODKOUŘENÍ OD PLYNOVÉHO KOTLE – spalinová kaskáda

Kaskádový odvod spalin. Odkouření bude společným nerezovým komínem o Ø160mm vedeným ve stávajícím zděném komínovém průduchu o délce 20,5m svisle nad střechu objektu.

REGULACE - 3x

Elektronická řídící jednotka kotle pro provoz při konstantní teplotě vody v kotli. Modulární provedení řídící jednotky integrované do kotle. Řídící jednotka obsahuje - (standardní jednotku, elektronické moduly a programovací jednotku). Reguluje topný systém a ohřev teplé vody.

Funkce:

• Protimrazová ochrana topného systému

• Čerpadlo proti ucpání

• Integrovaný diagnostický systém

• Indikace údržby

• Vyjímatelná obslužná jednotka

• Řízení solárního ohřevu teplé vody a zálohování ústředního topení ve spojení se solárním řídícím modulem

• Pomocná funkce pro ohřev pitné vody (krátkodobé vytápění na vyšší teplotu)

• Externí spouštění a blokování

Nastavení:

• Teplota vody kotle

• Teplota teplé vody

• program ohřevu

Technické údaje:

• Jmenovité napětí – 230V

• Jmenovitá frekvence – 50Hz

• Jmenovitý proud – 6A

• Přípustná teplota okolí během provozu – 0 až +40 °C

• Nastavení elektronického regulátoru teploty (režim topení) – 82°C (nelze změnit)

• Rozsah nastavení pro teplou vodu – 10 - 68°C

KASKÁDOVÝ MODUL

Kaskádový modul pro řízení více kotlů. Ovládání 1 až 8 plynových zdrojů tepla

Funkce:

• Digitální časovač pro denní a týdenní ovládání

• automatické přepnutí režimu zimní a letní

• Programovatelný režim „teplé podlahy“

• Integrované ovládání dvou topných okruhů se směšovači

• Samostatné ovládání topného okruhu

• Oznámení o spotřebě paliva