## 04
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
D | 001 | 1. |  | Periferie |  |  |  | 0
B | 001 | 1 | TeV, TeZ | Venkovní teplotní čidlo LG Ni1000, rozsah: -50…+50°C, IP54 | ks | 2 |  | 0
B | 001 | 2 | Ti1, Ti2, Ti3, Tik1, TiK2 | Čidlo prostorové teploty LG Ni1000, rozsah +0 … +50°C , IP30 | ks | 5 |  | 0
B | 001 | 3 | Tv1, Tv2, Tv3 | Příložné teplotní čidlo s hlavicí rozsah -30…+120°C, LG Ni1000, IP42 | ks | 3 |  | 0
|  | 4 | Tr, Ts | Ponorné teplotní čidlo LG - Ni1000, -30 až 130 °C, IP43 Jímka 100 mm | ks | 2 |  | 0
|  | 5 | BP1 | Snímač tlaku pro kapaliny výstup 0..10V/24V AC/DC, rozsah 0 až 6 bar | ks | 1 |  | 0
|  | 6 | SG1 | Detektor úniku plynu II. stupňový, napájení 230V, rozšiřitelný o přídavné čidlo | ks | 1 |  | 0
|  | 7 | SG1.1 | Přídavný snímač k detektoru plynu SG1 | ks | 1 |  | 0
|  | 8 | SHL | Sonda zaplavení včetně vyhodnocovacího relé | ks | 1 |  | 0
|  | 9 | UV1 | Solenoidový ventil na dopouštění vody do systému ÚT DN20, PN6, bez napětí uzavřen, | ks | 1 |  | 0
|  | 10 | STL1, STL2 | Prostorový ovladač, montáž na omítku, tlačítko rudé hřib kompletní s aretací | ks | 2 |  | 0
|  | 11 | HA | Houkačka 230V | ks | 1 |  | 0
|  | 12 |  | Kryt z děrovaného tahokovu na prostorová čidla teploty | ks | 3 |  | 0
D | 003 | 2 |  | Regulátor |  |  |  | 0
C | 003 | 1 | R | Volně programovatelný regulátor 20DI, 12DO, 15AI, 5AO, RS485, včetně ovládacího panelu (přání investora je regulace SIEMENS, např. PXC100E.D.+ moduly +PXM20-E+plus napájecí moduly a adresovací štítky) | ks | 1 |  | 0
C | 003 | 2. | GSM | Univerzální GSM komunikátor a ovladač, který umožňuje hlásit a ovládat stav různých spotřebičů na dálku | ks | 1 |  | 0
D | 004 | 3 |  | Rozvaděč MaR - DT1 |  |  |  | 0
B | 004 | 1 | DT1 | Nástěnný rozvaděč: 1200x800x300 , přívody horem, Vnitřní vybavení rozvaděče (přepěťová ochrana 3. stupně, svorky, relé, jističe, stykače…viz regulační schéma včetně montáže) - bude upřesněno ve výrobní dokumentaci | ks | 1 |  | 0
D | 0061 | 4. |  | Montáž a montážní materiál |  |  |  | 0
C | 0061 | 1 |  | Vodič CY6 zž | m | 45 |  | 0
|  | 2 |  | Kabel CYKY-J 2x1,5 | m | 22 |  | 0
|  | 3 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 254 |  | 0
|  | 4 |  | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 212 |  | 0
|  | 5 |  | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 272 |  | 0
|  | 6 |  | Kabel JYTY-O 7x1 | m | 23 |  | 0
|  | 7 |  | Kabel JYSTY2x2x0,8 | m | 10 |  | 0
|  | 8 |  | Kabel JHSTH-R2x2x0,8 | m | 240 |  | 0
|  | 9 |  | Bezhalogenová tuhá hrdlová trubka 32 vč. příslušenství (příchytky, tvarovky, koncové díly …) | m | 12 |  | 0
|  | 10 |  | Bezhalogenová tuhá hrdlová trubka 25 vč. příslušenství (příchytky, tvarovky, koncové díly …) | m | 45 |  | 0
|  | 11 |  | Tuhá hrdlová trubka 32 vč. příslušenství (příchytky, tvarovky, koncové díly …) | m | 30 |  | 0
|  | 12 |  | Tuhá hrdlová trubka 25 vč. příslušenství (příchytky, tvarovky, koncové díly …) | m | 65 |  | 0
|  | 13 |  | Ohebná trubka 32 vč. příslušenství (příchytky, koncové díly …) | m | 10 |  | 0
|  | 14 |  | Ohebná trubka 25 vč. příslušenství (příchytky, koncové díly …) | m | 10 |  | 0
|  | 15 |  | Kabelový žlab drátěný, žárový zinek 50/50, vč. příslušenství | m | 25 |  | 0
|  | 16 |  | Kabelový žlab drátěný, žárový zinek 100/50, vč. příslušenství | m | 25 |  | 0
|  | 17 |  | Montážní a elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice …) | kpl | 1 |  | 0
|  | 18 |  | Protipožární ucpávka s odolností dle požární zprávy | ks | 5 |  | 0
|  | 19 |  | Drobné stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
|  | 20 |  | Kompletní montáž zařízení MaR vč. instalace kabelů a kabelových tras … | kpl | 1 |  | 0
|  | 21 |  | SW výbava regulátoru | kpl | 1 |  | 0
|  | 22 |  | Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů … | kpl | 1 |  | 0
|  | 23 |  | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
|  | 24 |  | Revize zařízení MaR | kpl | 1 |  | 0
D | 725 | PD |  | Dílenská dokumentace |  |  |  | 0
X | RP | 1 |  | Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0