SPŠ A SOU PELHŘIMOV – OPRAVA KOTELNY, UL. RŮŽOVÁ, PELHŘIMOV

Technické listy ZDS část :

C - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Seznam příloh:

1      Svítidlo průmyslové - IP65, LED, 4300 lm

2      Svítidlo N1– Nouzová světla – LED, 3,3 W, 140 lm

3      Svítidlo žárovkové - 100W, E27, IP44

- 4      Elektroinstalační materiál, ohebná trubka, tuhá trubka

5      Zásuvky a vypínače IP 44 a průmyslová zásuvka IP44

- 6      Kabely  CYKY

7      Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Příloha č.1

Svítidlo průmyslové - IP65, LED, 4300 lm

Technická specifikace:

Příloha č.2

Svítidlo N1 – 3,3 W, 140 lm

Nouzové LED svítidlo určené k nouzovému

osvětlení volných prostor - IP65

- Výkon – max. 3,3 W

- Světlený tok – 140 lm

- Světelný zdroj – 10x LED SMD (typ 5730)

- Barva světla – 5000K – studená bílá

- Doba svícení z akumulátoru – 3h

- Akumulátor – 3,6V/1,5Ah

- Stupeň krytí – IP65

- Rozměry – 35,2 x 11 x 5,7 cm

# Samolepící tabulka, nouzový východ

- Samolepící piktogram pro nalepení na nouzové osvětlení

- Rozměry – 240x90mm

- samolepící folie

Příloha č.3

Svítidlo žárovkové – 100W, E27, IP44

Svítidlo žárovkové nástěnné, přisazené, průmyslové 100W – IP 44

Přisazené svítidlo

- Materiál . plast

- Difuzor - sklo

- Zdroj – klasická žárovka

- Patice – E27

- Jmenovité napětí – 230V

- Jmenovitý kmitočet – 50Hz

- Max. výkon – 100W

- Stupeň krytí – IP44

- Rozměry – vvýška/hloubka - 105mm

- průměr – 210 mm

Příloha č.4

- Elektroinstalační materiál

- A - Krabice pod omítku s víčkem odbočná KU 68, KO 97

- B – Krabice pod omítku s věnečkem a víkem KR 68, KR 98

C – krabice pod omítku přístrojová KP 68

A                                                          B                                                C

Tvrdý samozhášlivý polvinylchlorid (PVC), s teplotní odolností -5°C až +60°C. Krabice se vyznačuje odolností proti nadměrnému teplu a hoření dle ČSN 37 0100 čl.75 a ČSN 33 2312 tab.1. Jsou určeny do napětí 400 V.

Ohebná trubka s nízkou mechanickou odolností

Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodné pro montáž do dutých zdí, příček a stropů.

Specifikace:

- materiál PVC

- samozhášlivý materiál: 30 sec.

- teplotní odolnost, rozsah použití: -5 až 60 oC

- mechanická odolnost: 320 N/ 5 cm

- tolerance: délky ± 1 %

- třída reakce na oheň A1-F

- odpovídá normám ČSN EN 61386-1 ed.2

- balení 100 m

Prostor s nebezpečím výbuchu:

- Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, nebezpečná zóna 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu, nebezpečná zóna 22.

Doporučení výrobce:

- Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 oC.

Tuhá trubka s nízkou mechanickou odolností

Tuhá hrdlová trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.

Specifikace:

- materiál PVC

- samozhášlivý materiál: 30 sec.

- teplotní odolnost, rozsah použití: -25 až 60 oC

- mechanická odolnost: 320 N/ 5 cm

- mechanická ochrana: IK06

- délka 3 m

- tolerance: délky ± 10 mm

- třída reakce na oheň A1-F

- odpovídá normám ČSN EN 61386-1 ed.2

- balení 30 m

Prostor s nebezpečím výbuchu:

- Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, nebezpečná zóna 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu, nebezpečná zóna 22.

Doporučení výrobce:

- Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 oC.

Příchytka plastová pro EN trubky

Příchytky jsou určené pro upevnění trubkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž trubky se provede natlačením mezi čelisti příchytky. Příchytky jsou opatřeny prvky pro nasunutí vedle sebe pro vytvoření souvislé řady trubek a dále drážkami pro možnost instalace v nosných lištách. Spojení je možné provádět pro příchytky různých velikostí.

Specifikace:

- materiál PVC

- samozhášlivý materiál: 30 sec.

- teplotní odolnost, rozsah použití: -25 až 60 oC

- mechanická ochrana: IK09

- třída reakce na oheň A1-F

- odpovídá normám ČSN EN 61386-1 ed.2

- balení: 10/2500 ks

Příloha č.5

Zásuvky a vypínače IP 44

Vypínač 1 pólový IP 44 povrchová montáž

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby; šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²)
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Zásuvka jednonásobná  IP 44 povrchová montáž

16 A, 250 V AC

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby; šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²)
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná (3P + N + PE)

16 A – 5p, 380-415 V AC

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²)

Příloha č.6

Kabely  CYKY

Kabel silový pro pevné uložení,konstrukce měděný vodič plný,PVC izolace, výplň, PVC plášť, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2.5kV, použití pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí, v otevřeném prostoru v zemi nebo pod omítkou, dovolená provozní teplota -15 do 70 stupňů Celsia,odolnost proti šíření plamene dle  IEC 332-1.

Kabely AYKY

Příloha č.7

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostup kabelu, nebo kabelového svazku konstrukcí s požární odolností bude provedení dle ČSN EN 13501-2 EI 90 a to utěsnění prostupu masivní stěnou, nebo lehkou příčky od 100 mm odpovídající požární odolnosti s maximálním rozměrem ucpávky: 140x140 mm, nebo Ø do 160mm. max. Ø kabelu , nebo svazku je 100 mm.

Způsoby:

a) při jednostranné aplikaci tmelu tl. 20 mm z libovolné strany (ve stropu vždy shora) a výplní otvoru minerální vlnou v tloušťce min.85 mm s hmotností min 60 kg/m3, stupňem hořlavosti a nebo b, bodem tání > 1000 °C.

b) při aplikaci protipožární pěnou a nátěrem požárně ochrannou stěrkou tl. 1 mm s přesahem 50 mm na okolní konstrukcia 150mm od obou líců přepážky.