# TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ

Požárně ochranný pás

Popis výrobku :

Je zpevňující požárně ochranný pás na bázi grafitu. Je dodáván v univerzálním návinu, čímž může být snadno instalován přímo na stavbě na různé typy a průměry potrubí

Oblasti použití :

Je určen pro požární utěsnění prostupů potrubí v požárně dělících stěnách a stropech. Lze použít pro plastová potrubí (PVC, PE, PP, vícevrstvá), izolovaná kompozitní potrubí (plastová  s hliníkovým jádrem) a izolovaná měděná a ocelová potrubí.

Výhody :

- jednoduché skladování

- jednoduché zpracování a montáž

- univerzální použití

- odolný vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz , UV-záření, vlhkost)

Konstrukce byli zkoušeny, klasifikovány a schváleny podle následujících norem:

- ČSN EN 1366-3

- ČSN EN 12501-1/2

- ETAG 026-2

Barva – antracitově šedá

Konzistence – pružný pás

Teplota zpěnění – cca 150°C

Tloušťka – cca 2,5mm

Šířka – cca 50mm

Kategorie použití – X

Třída reakce na oheň – E

Obsah VOC - <0,001 g/l

Způsob dodání – návin délky 18m

Uskladnění – skladovat v suchu