PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČO: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

1.2 Požárně bezpečnostní řešení

1.2.01 Technická zpráva

Název akce:	ZZS Kraje Vysočina – Adaptace serverovny ZOS Jihlava 
pro ITS MV

Stavebník:        Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Zakázka číslo:  13-062

Stupeň PD:       DSP+ZDS

Datum:	    03/2013

Vypracoval:	    Ing. Jaroslav Rybář

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení požárního zabezpečení dle požadavku § 2, přílohy 1 části 3.1 vyhl. č. 499/06 Sb. v návaznosti na § 41 vyhl. č. 246/01 Sb. a dle vyhl. č. 23/2008 Sb. je adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV v objektu ZZS kraje Vysočina na parc. č. 4380/54 a 1040/10, Vrchlického čp. 4843 v Jihlavě. PBŘ je nedílná součást projektu stavby.

Použité podklady a literatura

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 	vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN 018013 - Požární tabulky

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Projektová dokumentace

- Snímek z pozemkové mapy

Řešený objekt Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě se nachází ve východní části města v ulici Vrchlického. Předmětem této projektové dokumentace je změna užívání stávající kanceláře na místnost pro server, změna dispozičního uspořádání jednotlivých pracovišť včetně vytvoření odděleného dozorového pracoviště pro pracovníky ZOS a spojení dvou dámských šaten v jednu. Šatna pro muže není předmětem této projektové dokumentace a zůstává stávající v 1.NP řešeného objektu. Veškeré práce budou probíhat uvnitř objektu ve 3. nadzemním podlaží na výškové úrovni +6,90 m.

Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími bez podsklepení (ve 4.NP je pouze prodloužené schodiště a toto NP není uvažováno jako užitné podlaží). Požární výška objektu je 6,90 m a celková výška je 15,40 m. Objekt je dělen do požárních úseků po jednotlivých podlažích (námi posuzované 3.NP tvoří také jeden samostatný PÚ). Další samostatný PÚ tvoří schodiště, které je řešeno jako chráněná úniková cesty typu A.

Stavebně je objekt řešen z nehořlavých stavebních konstrukcí. Svislý nosný systém stavby je tvořen obvodovým a vnitřním zdivem z cihel Porotherm, betonových tvárnic a plných pálených cihel. Zazdění otvoru po oknu ve 3.NP bude provedeno z cihelných broušených bloků HELUZ PLUS 44 na celoplošnou systémovou tenkovrstvou maltu. Prosklená příčka bude zhotovena z jednokomorové hliníkové konstrukce, zasklení bude provedeno jednoduché, fixní. Stropní konstrukce všech podlaží je tvořena železobetonovými monolitickými deskami. Ve schodišťovém prostoru ve 4.NP je střešní konstrukce tvořena ocelovými příhradovými vazníky s prosklením. Střešní krytinu tvoří vyspádované živičné klíny.

Popis stavebních úprav:

- budou provedeny bourací a demontážní práce (viz výkresová část PD)

- bude zazděn okenní otvor v místnosti 3.02

- dojde k osazení nové prosklené stěny v místnosti 3.14

- dojde k osazení nových výplní vnitřních otvorů (dveře)

- budou provedeny hrubé rozvody navrhovaných vnitřních instalací

- dojde k začištění a opravení poškozených omítek a provedení navrhovaných podhledů

- bude provedena kompletace navrhovaných vnitřních instalací

- bude provedena navrhovaná skladba zdvojené podlahy

- bude provedena nová výmalba v řešených místnostech

- budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah

Jedná se tedy především o tyto úpravy:

1) stávající kancelář (m.č. 3.02) se změní na serverovnu

2) dvě stávající šatny se vybouráním příčky spojí v jednu (m.č. 3.12)

3) v místnosti 3.14 se vytvoří, prosklenou hliníkovou stěnou, oddělené pracoviště ZOS (m.č. 3.13a)

Ostatní podrobnosti včetně detailního popisu stavební úprav viz vlastní projekt.

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav je objekt, při výše uvedených stavebních úpravách, zařazen dle ČSN 730834 Změny staveb do skupiny "změny staveb skupiny I" - změny s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti dle ČSN 730802 Nevýrobní objekty – viz dále.

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730802 Nevýrobní objekty a dalších navazujících norem.

- U objektu nedochází ke změně užívání dle kap. 3.2 ČSN 730834, neboť není splněna ani jedna z těchto podmínek:

- a) nedojde ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m2 – splněno:

- - požární zatížení stávající kanceláře je dle pol. 1.1 tab. A.1 ČSN 730802 pn = 40 kg/m2 a požární zatížení při novém využití místnosti jako serveru je dle pol. 1.13.1 tab. A.1 ČSN 730802 pn = 30 kg/m2

- Zdvojená podlaha

- V místnosti serverovny je umístěna zdvojená podlaha. Dle čl. 5.8 ČSN 7308010 je nutno posoudit, zda je prostor pod podlahou nutno řešit jako samostatný PÚ nebo jako součást PÚ, ve kterém je umístěna serverovna.

- Dle čl. 5.8.1 se bude tato podlaha posuzovat jako konstrukce uvnitř jednoho PÚ bez požárně dělicí funkce, protože požární zatížení pod podlahou nepřekročí 15 kg/m2, celková výška podlahy bude max. 130 mm a podlaha je zároveň provedena z výrobků třídy reakce na oheň max. Bfl – S1 s požární odolností REI 30 (viz produktový technický list dovozce).

- Instalací zdvojené podlahy v jedné z místností z celého PÚ se požární zatížení celého PÚ nezvýší natolik, aby byl zvýšen celkový stupeň požární bezpečnosti stávajícího PÚ (a tím i požadavky např. na stavební konstrukce uvnitř PÚ).

- - u šaten zůstává požární zatížení stejné (sloučením dvou šaten do jedné se požární zatížení nemění)

- - u pracoviště SOZ zůstává požární zatížení stejné (rozdělením jednoho pracoviště na dvě, stejného využití, se požární zatížení nemění)

- b) nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, nebo se prokáže, že úniková komunikace vyhovuje celkovému počtu osob – splněno – počty osob se nemění (změnou využití kanceláře na server dojde dle ČSN 730818 ke snížení celkového počtu o cca 4 osoby a u místnosti dispečinku ZOS dojde k navýšení pracovních míst o cca 4 osoby).

- c) nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob – počet těchto osob se nemění

- d) nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy – splněno - prostor byl a nově i je posuzován dle ČSN 730802 Nevýrobní objekty

- e) nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným změnám – splněno – k žádným podstatným změnám nedochází

- Dle výše uvedeného odstavce je zřejmé, že se u posuzovaných prostor se nejedná o Změnu užívání objektu nebo prostoru (změnu staveb skupiny II), ale pouze o Změnu staveb skupiny I – viz dále.

- U změn staveb skupiny I dle čl. 3.3 ČSN 730834 nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze:

- a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí – splněno

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budou, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu – splněno

- c) dodatečné zateplení objektu – splněno (netýká se této akce)

- d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 730833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy – splněno (netýká se této akce)

- e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – splněno

- f) změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou prostory o ploše větší 100 m2 – prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího – splněno – žádné takové prostory nově nevznikají (největší místnost v posuzované části objektu je místnost ZOS o ploše 64,97 m2, ale tato místnost naopak vznikla rozdělením prostoru většího)

Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle kap. 4 ČSN 730834:

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu – splněno – na stavební úpravy objektu budou použity v nosných konstrukcích pouze materiály s charakteristikou DP1

b) stupeň hořlavosti stavebních hmot ani druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen a na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot stupně hořlavosti DP3 – splněno – na stropy bude použit rastrový kazetový podhled s viditelným čtvercovým roštem a dřevo bude použito pouze na konstrukci zdvojené podlahy a na nové interiérové prvky (nábytek)

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům - splněno – plochy otvorů se nezvětšují (u místnosti serveru dochází naopak k zazdění stávajícího okna)

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 730810:2009 – splněno

e) nově instalované VZT zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno dle ČSN 730872 – splněno – opatření dle ČSN 730872 nejsou nutná, protože všechna VZT zařízení jsou provedena pouze v rámci 3.NP a jsou vyvedena do fasády nebo nad střechu objektu. U uvažovaných potrubních rozvodů se vždy jedná o potrubí do průřezu 0,04 m2, u kterých nejsou opatření dle ČSN 730872 vyžadována (např. požární klapky, obklad sádrokartonem části potrubí, nástřiky části potrubí apod.) – viz projekt VZT.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 730810:2009 – splněno

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita – splněno – únik osob je shodný se stávajícím stavem

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle čl. 3.3b) ČSN 730834, u kterých to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují – splněno – netýká se této akce

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty atd. a v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 730802, ČSN 730804 nebo norem řady ČSN 7308xx – splněno – mobilní prostředky HZS se mohou pohybovat po stávajících zpevněných plochách před objektem. Vzhledem k tomu, že se nemění plocha stávajícího PÚ, není nutno uvažovat s navýšením počtu PHP (stávající PHP budou po stavebních úpravách umístěny rovnoměrně po celé ploše PÚ tak, aby byly snadno viditelné a volně dosažitelné pro obsluhu a možnost zásahu – konkrétní místo uložení PHP bude určeno po provedení stavby).

Z á v ě r

Navržené řešení adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV v objektu ZZS kraje Vysočina na parc. č. 4380/54 a 1040/10, Vrchlického čp. 4843 v Jihlavě respektuje, při splnění skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.