1.0 Technická zpráva

| Název akce: | ZZS Kraje Vysočina – Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV |
| --- | --- |
| Stavebník: | Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava |
| Datum: | 03/2013 |
| Stupeň: | DSP+ZDS |
| Zakázka číslo: | 13-062 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář, Martin Červený |

Obsah  technické zprávy:

  - Architektonické a stavebně technické řešení, konstrukční část

- účel objektu

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení

- technické a konstrukční řešení objektu

- viz. Bod 2. této zprávy

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- dopravní řešení

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

  - Požárně bezpečnostní řešení – Samostatná část projektové dokumentace

- Stavebně technické řešení

D1) Bourací a demontážní práce SO-01 (stavební úpravy – server; místnost 3.02)

D2) Bourací a demontážní práce SO-02 (stavební úpravy – ZOS a šatny – místnosti 3.12, 3.13 a 3.14)

D3) Nové konstrukce a práce SO-01 (stavební úpravy – server; místnost 3.02)

0.1Svislé konstrukce

0.2 Povrchové úpravy

0.2.1 Vnější povrchové úpravy

0.2.2 Vnitřní povrchové úpravy

0.2.3 Podlaha

0.2.4 Podhledy

D4) Nové konstrukce a práce SO-02 ((stavební úpravy – ZOS a šatny – místnosti 3.12, 3.13 a 3.14)

0.1Svislé konstrukce

0.2 Povrchové úpravy

0.2.1 Vnitřní povrchové úpravy

0.2.2 Podlaha

0.2.3 Podhledy

- Technika prostředí staveb

SO-01 – stavební úpravy – server (místnost 3.02)

  - Zařízení pro vytápění (ochlazování) staveb

  - Zařízení zdravotně technických instalací – odvod kondenzátu

  - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

SO-02 – stavební úpravy – ZOS + šatny (místnosti 3.12, 3.13 a 3.14)

- Zařízení pro vytápění (ochlazování) staveb

- Zařízení vzduchoteniky

- Zařízení zdravotně technických instalací – odvod kondenzátu

- Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Přílohy

  - Technologický postup instalace zdvojené podlahy

  - Přirozené větrání ZOS

  - Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464 - 1

  - Architektonické a stavebně technické řešení, konstrukční část

- Účel objektu

Jedná se o stavební úpravy vnitřního prostoru 3.NP stávající budovy  v areálu ZZS v Jihlavě.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

viz. Souhrnná technická zpráva.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení

viz. Průvodní zpráva.

- Technické a konstrukční řešení objektu

viz. bod 2. této Technické zprávy

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Konstrukce doplněné části obvodové stěny jsou navrženy tak, aby byla splněna závazná tepelná norma ČSN 73 0540-2 (r. 2002) – Tepelná ochrana budov – část 2, Požadavky.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Bez zvláštních požadavků.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Bez zvláštních opatření.

- Dopravní řešení

viz. Průvodní a souhrnná technická zpráva.

- Ochrana objektu přes škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- není řešeno

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

viz Průvodní zpráva.

  - Požárně bezpečnostní řešení

viz. Souhrnná technická zpráva.

# 2. Stavebně technické řešení

#### d1) Bourací a demontážní práce SO-01 (stavební úpravy – server : místnost č. 3.02)

- vybourání stávající výplně okenního otvoru, včetně demontáže vnitřního plastového parapetu a vnějšího oplechování parapetu

- odstranění omítky (vnější i vnitřní) v rozsahu dle výkresové části (min. „přesah“ původního okenního otvoru 500 mm ve všech směrech)

- odstranění stávající podlahové krytiny (cca 20m2)

- očištění povrchu podlahy otryskáním (cca 20m2)

- demontáž části minerálního kazetového podhledu v 1.NP délky cca 25,0m a šířky cca 1,2 m (bude spočívat ve vyjmutí kazet z ocelového roštu podhledu)

- odstranění SDK obkladu š. 900mm na stávající kabelové šachtě ve 2.NP v m.č. 218 s rozvody vnitřních instalací EI a slaboproudu.

- vybourání prostupu stropní konstrukcí 2.NP v kabelové šachtě do prostoru serveru II ve 3.NP.

#### d2) Bourací a demontážní práce SO-02 (stavební úpravy – ZOS + šatny : místnost č. 3.12, 3.13 a 3.14)

- odstranění sádrokartonového podhledu včetně nosného roštu v místnosti 3.12 (cca 9,5m2)

- odstranění kovového podhledu včetně nosné konstrukce v místnosti 3.14 (cca 80m2)

- vybourání dělící příčky mezi místnostmi 3.12 a 3.13 včetně odstranění omítky v rozsahu dle výkresové části této projektové dokumentace (v místě původního napojení příčky na ponechávané navazující svislé konstrukce v pásech min. šířky 500 mm)

- odstranění stávající podlahové krytiny v obou místnostech 3.12 a 3.13 (cca 17 m2)

- očištění povrchu podlahy otryskáním (cca 17 m2)

- demontáž části zdvojené podlahy v místnosti 3.14 v rozsahu dle výkresové části této projektové dokumentace (cca 15,5m2) – v prostoru navrhované prosklené dělící stěny

- vybourání prostupů stropní konstrukcí pro vzduchotechnické rozvody (2ks)

- vyvrtání prostupu pro kabely ze schodiště 3.NP do místnosti 3.14

- rozebrání části zdvojené podlahy v serveru m.č. 3.15 a v m.č. 3.14 pro odstranění stávajících kabelů a natažení nových kabelů (cca 4m2)

- vybourání otvoru pro rozvody EI mezi stávajícím serverem I a místností ZOS (u podlahy, o rozměru 200/100mm)

- Před zahájením bouracích prací je nutné odpojit řešené části budovy od rozvodů vnitřních instalací (elektrická energie, voda, plyn, kanalizace)

- Při provádění pomocných prací pro profese (sekání drážek, prostupů, apod.) postupovat zvláště opatrně, tak aby nebyla narušena statika okolních konstrukcí.

- Při provádění bouracích prací postupovat zvláště opatrně , tak aby nebyla narušena statika okolních konstrukcí.

Veškerý rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresové části této projektové dokumentace!

#### d3) Nové konstrukce a práce SO-01 (stavební úpravy – server: místnost č. 3.02)

##### 0.1) Svislé konstrukce

Zazdění otvoru po oknu bude provedeno z cihelných broušených bloků „HELUZ PLUS 44 BROUŠENÁ“ o rozměrech 290x440x249mm na celoplošnou systémovou tenkovrstvou maltu.

##### 0.2) Povrchové úpravy

###### 0.2.1) Vnější povrchové úpravy

Vnější povrchy budou opatřeny probarvenou silikonovou zatíranou tenkovrstvou systémovou omítkou zrnitosti 1,2 mm, včetně penetrace a vyztužení v bílém odstínu (nutno přizpůsobit struktuře a barevnosti navazující stávající vnější omítky).

Podklad tvoří vápenocementová omítka podhozená cementovým střikem. Součástí povrchových úprav jsou i příslušné systémové penetrace podkladních vrstev a systémová vyrovnávací vrstva.

Přechod mezi stávající a novou omítkou bude v podkladní vrstvě opatřen výztuží perlinkou v šířce min. 500 mm.

###### 0.2.2) Vnitřní povrchové úpravy

Vnitřní omítka na navrhovaném cihelném a stávajícím zdivu bude vápenocementová s vrchní štukovou vrstvou. Na přechodu mezi novým a stávajícím zdivem bude podkladní vrstva omítky opatřena výztuží perlinkou v šířce min. 500 mm.  V celé místnosti bude provedena nová výmalba – barva bílá (např.“Primalex Polar“)

Ve 2.NP bude zhotoven nový obklad na vnitřních instalacích. Vytvořen bude ze sádrokartonových desek kotvených do pomocné ocelové konstrukce. Opatřen bude vrchní štukovou vrstvou a malbou – barva bílá (např.“Primalex Polar“)

###### 0.2.3) Podlaha

V místnosti bude provedena nová systémová zdvojená podlaha „PROSYSTEM“ - viz. příloha.

Celková výška podlahy bude 130 mm.

Skladba zdvojené podlahy „S1“:

- nášlapná vrstva: elektrostaticky vodivé PVC, včetně PVC lišty v.=80mm

- systémové lepidlo pro PVC podlahové krytiny

- systémová zdvojená podlaha „PROSYSTEM; plošné zatížení 13kN/m2

- speciální vysoce zhutněná dřevotřísková deska o rozměrech 600x600mm a tloušťce 38mm s s černou plastovou hranou. Desky jsou na spodní straně potaženy hliníkovou folií tl. 0,05mm zajišťující zvýšenou ochranu proti ohni a zamezující absorpci vzdušné vlhkosti.

- systémová plastová podložka mezi stojkou a deskou podlahy

- stojka zdvojené podlahy – přilepena celoplošně nožičkovým lepidlem k podkladu

- provedení protiprašného nátěru – penetrace podkladu

- opatření povrchu samonivelační stěrkou

- očištění povrchu podlahy – otryskáním.

POZN.

- Technologický postup instalace zdvojené podlahy je přílohou této Technické zprávy.

- Pokládku zdvojené podlahy nutno koordinovat s prováděním vnitřních instalací!

###### 0.2.4) Podhledy

Po demontáži části minerálního kazetového podhledu v 1.NP délky cca 25,0m a šířky cca 1,2 m a provedení elektroinstalačního rozvodu bude provedeno opětovné zakrytí

(bude spočívat v osazení kazet z do ocelového roštu podhledu)

#### d4) Nové konstrukce a práce SO-02 (stavební úpravy – ZOS + šatny : místnost č. 3.12, 3.13 a 3.14)

##### 0.1 Svislé konstrukce

Prosklená příčka bude zhotovena z jednokomorové hliníkové konstrukce, zasklení bude provedeno jednoduché, fixní bezpečnostním sklem. Barva rámu v modrém odstínu – nutno přizpůsobit barevnosti stávajících oken. Spodní hrana bude opatřena rozšířeným rámem s výškou min. 200 mm od stávající horní úrovně okolní systémové zdvojené podlahy. Stěna bude opatřena žaluziemi.

Přesné rozměry stěny nutno před zadáním do výroby ověřit oměřením na stavbě!

##### 0.2 Povrchové úpravy

###### 0.2.1) Vnitřní povrchové úpravy

Vnitřní omítka na stávajícím zdivu bude vápenocementová s vrchní štukovou vrstvou. Na přechodu mezi novým a stávajícím zdivem v místě odstraněné příčky v šatně bude podkladní vrstva omítky opatřena výztuží perlinkou v šířce min. 500 mm.

V celé šatně pro ženy (původní místnosti 3.12 a 3.13) i v místnosti dispečinku bude provedena nová výmalba – barva bílá (např. „Primalex Polar“)

###### 0.2.2) Podlaha

Šatna

V řešených místnostech 3.12 a 3.13 bude odstraněna stávající povlaková krytina a povrch bude očištěn otryskáním. Poté bude provedena nová vyrovnávací samonivelační stěrka ke sjednocení úrovně podlah v obou původních místnostech a položena nová podlahová krytina - povlaková podlahová krytina z přírodního linolea s polyuretanovou povrchovou úpravou v tl. 2,5mm.

Pracoviště ZOS

V místnosti ZOS je stávající zdvojená systémová podlaha, která bude ponechána, pouze její část (cca 15,5m2) bude v nezbytném rozsahu rozebrána kvůli osazení a kotvení nově navržené prosklené stěny. Po provedení stěny bude zdvojená systémová podlaha v její okolí obnovena (včetně případného doplnění stojek).

###### 0.2.3) Podhledy

Kazetový rastrový podhled „P3“

Po provedení nově navržených rozvodů vnitřních instalací bude v celém prostoru dispečinku proveden nový podhled – kazetový minerální na viditelném ocelovém čtvercovém roštu (600x600 mm) s vyjímatelnými panely v bílém odstínu.

##### 0.3) Výplně otvorů

Na stávající okna v místnosti ZOS budou osazeny nové lamelové vnitřní žaluzie se svislým členění ve světle béžovém odstínu.

# 3. Technika prostředí staveb

#### a) Zařízení pro vytápění staveb

Zařízení pro vytápění staveb není řešeno.

Zařízení pro ochlazování staveb je součástí profese VZT.

#### b) Zařízení vzduchotechniky

##### b1) Úvod

Vzduchotechnická zařízení řeší nucené větrání místností bez možnosti přirozeného větrání – rozšíření prostoru šaten v rámci akce : „ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Jihlava“. V místnosti dispečinku ZOS dojde k navýšení pracovních míst. V současné době je zajištěno přirozené větrání okny, které vyhoví i pro navrhovaný stav viz. příloha VZT č.1 Přirozené větrání okny ZOS.

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a novela č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody

Zákon 361/2007 Sb. §41 a § 42

##### b2) intenzity větrání

Intenzity větrání 20 m3h-1 na šatní skříňky

místnost č.: 3.12 šatna ženy - v šatně je uvažováno s maximálním počtem osob 6 pro jednu směnu. Z tohoto důvodu je min požadovaná výměna 120m3/h. Návrhová výměna vzduchu bude maximálně 200m3/h.

##### b3) Rozvody VZT

Rozvody budou z potrubí typu spiro. Potrubí bude spojováno pomocí spojovacích tvarovek a kotveno pomocí gumových objímek na závitových tyčích. Materiál potrubí bude pozink.

##### b4) Tepelné izolace VZT potrubí

Rozvody budou opatřeny tepelnou izolací pro VZT potrubí viz. výkresová dokumentace. Především je notné izolovat potrubí pro přívod venkovního vzduchu, dále stoupací potrubí, které odvádí odpadní vzduch z budovy svisle přes střechu objektu. Rozvody budou vedeny nad podhledem.

##### b5) Vnitřní (distribuční) prvky

Pro přívod a odvod vzduchu jsou navrženy kruhové anemostaty, které budou osazeny do podhledu.

Distribuční jednotky budou připojeny na vedení chladiva typově dle výrobce.

##### b6) Regulace

Regulace VZT dozorového pracoviště 3.13 bude zajištěna pomocí vestavěné regulace v teplovodním ohřívači, kanálového teplotního čidla a prostorového teplotního čidla.

Regulace chlazení Serveru 3.02 musí splňovat minimální požadavky provozovatele viz níže. Především se jedná o vzdálený dohled přes webové rozhraní.

Upozornění:

Při vypnutí VZT systému musí být pro ochlazení topných tyčí zajištěn doběh ventilátoru se zpožděním minimálně 2 minuty. V opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatních zařízení.

Pro regulaci chlazení místnosti Serveru jsou navrženy typové ovládací prvky, které jsou součástí dodávky s chladícími jednotkami. Kompatibilní monitorovací zařízení pro vzdálený dohled je např. Poseidon 3268.

##### b7) Požadavky na ostatní profese

Stavební:

- běžné stavební výpomoc, sekání prostupů a opravy povrchů stavebních konstrukcí po montáži rozvodů.

- Oprava střešního pláště po provedení prostupů střechou.

- ukončení přívodních a odvodních potrubí nad střešní rovinou - větrací hlavice + klempířské prvky včetně obnovy narušené vrstvy střešního pláště.

EI

- koordinace tras nových rozvodů

- připojení jednotek VZT na el. Síť.

- Časový doběh k přívodnímu potrubnímu ventilátoru.

- Propojení elektrického ohřívače s přívodním ventilátorem.

ZTI

- koordinace tras nových rozvodů

- napojení odvodu kondenzátu od VZT jednotek a od určených míst. viz. výkresová část.

##### b8) Technické řešení odvětrání jednotlivých místností

Místnost č.: 3.12 – šatna ženy

Zařízení č.: 1.07 EB 250 T malý radiální ventilátor

Odvětrání provedeno nástěnným ventilátorem se zpětnou klapkou, který je napojen na odpadní potrubí s vývodem na fasádu objektu. Potrubí bude provedeno z nehořlavého materiálu, např. typu spiro.

Ovládání zařízení bude provedeno ručně při vstupu do místnosti.

Místnost č.: 3.14 - ZOS

Přirozené větrání okny

Přirozené větrání vyhoví i navrhovaný stav. Výpočet přirozeného větrání viz. příloha VZT č. 1 – Přirozené větrání

Místnost č.: 3.13 – Dozorové pracoviště ZOS

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení č.1.08 –  44SF-6-160 kruhový anemostat přívodní

Zařízení č.1.09 –  44SF-6-160 kruhový anemostat odvodní

Zařízení č.1.10 –  MBE 160/2,1(kW) R2

Zařízení č.1.11 –  MAA 160/900 Tlumič hluku

Zařízení č.1.12 –  Škrtící klapka

Zařízení č.1.13 –  Tichý plastový ventilátor do kruhového potrubí ∅125mm - RK 160

Zařízení č.1.14 –  Filtr na kruhové potrubí ∅ 160mm - MFL 160 filtrační kazeta EU 3 (G4)

Zařízení č.1.15 –  RSK 160 zpětná klapka

Odvod: Odvod odpadního vzduchu bude proveden pomocí kruhových anemostatů osazených v konstrukci podhledu. Pomocí ohebného potrubí budou anemostaty napojeny na hlavní větev na které bude osazen odtahový ventilátor. Hlavní větev bude z potrubí typu spiro. Napojení distribučních prvků bude provedeno pomocí ohebného potrubí. Veškeré potrubí bude z nehořlavého materiálu a musí být tepelně izolováno. Odtah vzduchu bude vyveden nad střechu objektu a zakončen větrací hlavicí. Prostup do stávající střechy bude proveden v

U větracího průduchu na jeho nejnižším místě bude proveden nátrubek pro odvod kondenzátu. Kondenzát bude odveden v rámci profese ZTI.

Zapínání bude provedeno pomocí ručně s časovým doběhem 2- 20 min. Ovládání bude společné i pro přívodní vzduch.

Přívod:   Pomocí přívodního ventilátoru na hlavní větvi bude zajištěn přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostředí, tento vzduch bude předehřát na požadovanou teplotu elektrickým ohřívačem v přívodním potrubí. Distribuce přívodního vzduchu  bude zajištěna pomocí kruhových anemostatů osazených v konstrukci podhledu. Pomocí ohebného potrubí budou anemostaty napojeny na hlavní větev. Hlavní větev bude z potrubí typu spiro. Napojení distribučních prvků bude provedeno pomocí ohebného potrubí. Veškeré potrubí bude z nehořlavého materiálu a musí být tepelně izolováno. Přívod vzduchu bude z venkovního prostoru a zakončen protidešťovou žaluzií.

U větracího průduchu na jeho nejnižším místě bude proveden nátrubek pro odvod kondenzátu. Kondenzát bude odveden v rámci profese ZTI.

Zapínání bude provedeno pomocí ručně s časovým doběhem 2- 20 min. Ovládání bude společné i pro odpadní vzduch. Zapnutí a vypnutí VZT bude ruční v řešené místnosti. Přes spínač s časovým doběhem budou ovládány přívodní a odvodní ventilátory a ohřívač vzduchu. Zapojení viz profese EI. Ohřívač vzduchu bude doplněn kanálovým teplotním čidlem, prostorovým čidlem v místnost s snímačem tlakové diference.

Pozor

Ohřívač musí mít zapojen bezpečnostní i pracovní termostat. Zátěž v jednotlivých fázích musí být rovnoměrná.

Místnost č.: 3.14 – ZOS

Zařízení pro chlazení

Zařízení č.1.03

- Kazetová klimatizační jednotka Fujitsu AUYG-18LVLB včetně:

- infra ovladače

- čerpadla kondenzátu

- UTG-UFYD-W - dek. Gril

Zařízení č.1.04

Venkovní kondenzační jednotka Split systém inverter, R410A, 230V

Qch/Qt= 5,2/6kW, AOYG-18LALL, Tepl.provozní rozsah (chlazení): -10 až +46°C, včetně:

- konzol, lávek

- Cu potrubí chladiva

- Chladivo R410A

- Tepelné izolace potrubí

- zimní úprava pod 10°C

Jednotka bude umístěna nad střechou řešeného prostoru. Kotvena bude pomocí konzol na venkovní stěnu schodišťového prostoru.

Chlazení místnosti ZOS je v současné době řešeno 2ks klimatizačních jednotek Sinclair. Vzhledem k navýšení počtu pracovníků a techniky produkující teplo do místnosti bude chlazení navýšeno  o 2ks kazetových jednotek Fujitsu o chladícím výkonu 5,2kW. Jedna ze stávajících jednotek Sinclair se nachází v místě nově navržené prosklené příčky. Jednotka bude proto přesunuta do navržené místnosti 3.13 – Dozorové pracoviště ZOS. Náklady na přesun jednotky budou v rozpočtu obsaženy samostatnou položkou. Posunutí jednotky bude cca o 650mm.

Zdroje chladu pro navržené vnitřní jednotky budou umístěny nad střechou řešené místnosti a budou osazeny na konzoly na obvodovou stěnu vnitřního schodiště. Propojení každé vnitřní a venkovní jednotky bude zajištěno samostatným prostupem přes střešní konstrukci. Prostup bude proveden z potrubí z UV ochranou o průměru 160mm. Zakončení prostupu bude provedeno pomocí oblouku 45° - 2ks. Prostup střechou je v rozpočtu obsažen jednou položkou. Průměr prostupu může být při realizaci upraven, ale musí být zajištěno možné protažení potrubí chladiva včetně komunikačního kabelu.

Místnost č.: 3.02 – Server II.

Zařízení pro chlazení

- Zařízení č.1.01

Podstropní klimatizační jednotka Fujitsu ABYG-36LRTA včetně:

- infra ovladače

- čerpadla kondenzátu UTR-DPB24T

- dřátový ovladač UTY-RNNYM

- propojovací modul BSU-WIRE - YUD type

- ZELIO 1ks

- monitorovací jednotka POSEIDON 3268, 3ks včetně propojovacích kabelů a připojení do sítě

- Zařízení č.1.02

Venkovní kondenzační jednotka Split systém inverter, R410A, 3x400V

Qch/Qt= 10/11,2kW, AOYG-36LATT, Tepl.provozní rozsah (chlazení): -10 až +46°C, včetně:

- konzol, lávek

- Cu potrubí chladiva

- Chladivo R410A

- Tepelné izolace potrubí

- zimní úprava pod 10°C

Jednotka bude umístěna na obvodové stěně řešeného prostoru. Kotvena bude pomocí konzol.

Pro chlazení serveru jsou navrženy 2ks podstropních klimatizačních jednotek. Každá jednotka má samostatnou venkovní jednotku (zdroj chladu).

Propojení každé vnitřní a venkovní jednotky bude zajištěno samostatným prostupem přes obvodovou stěnu. Prostup bude proveden z potrubí z UV ochranou o průměru 160mm. Průměr prostupu může být při realizaci upraven, ale musí být zajištěno možné protažení potrubí chladiva včetně komunikačního kabelu.

! Při montáži musí být dodrženy minimální požadavky provozovatele:

a)	Celkový chladicí výkon minimálně 30 kW.

b)	Podstropní provedení.

c)	Třífázové napájení.

d)	Zimní provoz venkovních jednotek.

e)	Restart po výpadku napájení do nastavených hodnot.

f)	Systém automatické kontroly stejného počtu motohodin jednotek – master/slave.

g)	Vzdálený dohled přes webové rozhraní.

(Odeslání poruchy mailem a vzdálený dohled přes WWW: stav jednotky a monitor parametrů vnitřního prostředí (teplota, vlhkost) a ukládání do logů cca 10minut, nastavení teplot, zapnutí/vypnutí, logy poruchových stavů.)

h)	Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek musí být vyřešen tak, aby neohrozil chod technologie v serverovně.

i)	Záruka 5 let na celou dodávku.

#### c) Zařízení zdravotně technických instalací – odvod kondenzátu

### SO-01 (Stavební úpravy - server)

c.1.1.) Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek VZT

Odvod kondenzátu od 2 jednotek VZT nově instalovaných pod stropem 
místnosti č. 3.02 (server II.) bude odváděn odpadním potrubí přes obvodovou zeď na jihovýchodní fasádu objektu. Po fasádě bude potrubí svedeno cca 20 cm nad zastřešení 2.NP, kde volně vyústí přes „kolínko“ na střechu objektu.

V objektu bude potrubí vedeno v drážce ve zdi a zahozeno omítkou. Odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trub z polypropylenu HT-Systém d 32x1,8 mm v min. spádu 3%. Na jednotlivých potrubí od VZT jednotek budou osazeny kondenzační podomítkové sifony DN32, s vyjímatelným a čistitelným zápachovým uzávěrem a s mechanickým uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav. (hloubkově nastavitelná stavební ochranná zátka, minimální stavební hloubka 60mm).

Odpadní potrubí bude opatřeno potrubní termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu laminovanou zesílenou hliníkovou fólií - tl. 13 mm (zamezení kondenzace vodních par na potrubí).

- SO-02 (Stavební úpravy – ZOS + šatny)

c.1.2) Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek VZT

Připojení odvodu kondenzátu od stávající VZT jednotky v místnosti č. 3.13 (dozorové pracoviště ZOS) bude upraveno z důvodu posunutí jednotky o cca 0,65 m. Zbývající rozvod bude ponechán bez úprav. Odpadní potrubí je vyvedeno přes jihovýchodní fasádu objektu na střechu. Potrubí pro odvod kondenzátu od druhé jednotky ve stávající místnosti ZOS bude zdemontováno.

Pro odvod kondenzátu od dvou nově navržených VZT jednotek osazených v podhledu 3.NP a od stávající VZT jednotky, bude provedeno nové odpadní potrubí. Potrubí bude vedeno v míst. č. 3.14 nad podhledem 3.NP. V míst. č. 3.12 bude potrubí vedeno po zdi cca 2,5 m nad podlahou – potrubí bude zakryto typovým kabelovým žlabem. Z místnosti č. 3.12 bude odpadní potrubí vedeno přes obvodovou zeď objektu na severozápadní fasádu (bude využit stávající prostup od zrušeného potrubí). Potrubí bude na fasádě, cca 20 cm nad zastřešením 2.NP přes „kolínko“, vyústěno na střechu objektu.

V míst. č. 3.16 bude odváděn kondenzát od nově navrženého zařízení a od stoupacího potrubí VZT. Potrubí bude vedeno z části nad podhledem a v drážce ve zdi zahozeno omítkou. Z místnosti č. 3.16 bude odpadní potrubí vedeno přes obvodovou zeď objektu na severozápadní fasádu. Potrubí bude na fasádě, cca 20 cm nad zastřešením 2.NP přes „kolínko“, vyústěno na střechu objektu.

Na jednotlivých potrubí od VZT jednotek (zařízení) budou osazeny kondenzační podomítkové sifony DN32, s vyjímatelným a čistitelným zápachovým uzávěrem a s mechanickým uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav. (hloubkově nastavitelná stavební ochranná zátka, minimální stavební hloubka 60mm). Odpadní potrubí pro odvod kondenzátu bude provedeno v min. spádu 3%. Odpadní potrubí vedené vně objektu a navazující 2,00 m potrubí uvnitř objektu bude opatřeno potrubní termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu laminovanou zesílenou hliníkovou fólií - tl. 13 mm (zamezení kondenzace vodních par na potrubí). Nad podhledem 3.NP bude potrubí vedeno v trubních objímkách, které budou kotveny do železobetonové stropní kce po maximální vzdálenosti 0,50m. Drážky ve zdech pro uložení vnitřních instalací budou provedeny frézováním.

Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 67 60.

c.1.3) Požadavky na ostatní profese

Stavební:

- běžné stavební výpomoc, provedení prostupů a drážek, opravy úprav povrchů stavebních konstrukcí po montáži rozvodů a vnitřních jednotek

EI, VZT

- koordinace tras nových rozvodů

#### c) Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

- SO-01 (Stavební úpravy - server)

c.1) Úvod

Předmětem projektové dokumentace časti elektro je provedení přívodů pro napájení chladících jednotek a náhradních zdrojů UPS pro server II ze stávajícího hlavního rozvaděče umístěného v chodbě 1.NP m.č. 131, pod stropem nad stávajícím podhledem v 1.NP, stávající instalační šachtou vedenou přes 2.NP m.č. 218 a dále do 3.NP m.č. 3.02 server II. Součástí je i osazení venkovní průmyslové nástěnné vidlice v 1.NP na severozápadní fasádě při vstupu do m.č. 141 zádveří dieselagregátu pro možnost připojení externího dieselagregátu do systému vnitřního napájení budovy a s tím související osazení odpínače pro stávající dieselagregát umístěný v m.č. 151.

c.2) Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Původní prostor kanceláře ve 3.NP m.č.3.02 bude přebudován na využití místnosti pro server II.

c.3) Základní technické údaje

Rozvodná soustava 3 PEN – 50 Hz/400V-TN-C-S. Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

V prostoru místnosti serveru II bude osazena ekvipotenciální svorkovnice napojena z hlavního rozvaděče v 1.NP vodičem H07V-K25 Zž. Na přípojnici budou připojeny veškeré kovové části – ústřední topení, dveřní zárubeň a uzemnění antistatické podlahy.

c.4) Přehled výchozích podkladů

Projekt je vypracován na základě prohlídky stavby, konzultace s provozovatelem a platné ČSN.

c.5) Nároky na el. energii

Pins (kW)                               Ps (kW)

Osvětlení                                    0,5                                          0,5

Chlazení                                    14,3                                         7,2

UPS                                           50,0                                        25,0

Celkem                                      64,8                                        32,7

Vzhledem k tomu, že místnost server II bude zřízena především pro odlehčení rozvodů stávající místnosti č. 3.15 - server I. Nepředpokládá se výrazný nárůst odběru elektrické energie. Stávající hlavní jistič budovy vyhovuje navrženým řešením. Stejně tak vytížení stávajícího dieselagregátu, které se pohybuje v rozmezí 15 – 20% a bude nadále kapacitně vytížen do 20%.

c.6) Technické řešení rozvodů

Osvětlení v řešené místnosti je navrženo dle ČSN EN 12464 – 1 dle tabulky

5.3.1 provozní místnosti a rozvodny na intenzitu 200 lx.

Osvětlení bude provedeno přisazenými zářivkovými svítidly se zdrojem 2x36 W a s lesklou parabolickou mřížkou. Napojení osvětlení bude provedeno na stávající světelný rozvod . U vstupu do místnosti bude osazen nový vypínač osazený v místě původního.

Silové přívody pro napojení klimatizačních jednotek pro místnost serveru II a náhradních zdrojů UPS budou provedeny ze stávajícího hlavního rozvaděče umístěného v chodbě 1.NP m.č. 131. Kabely budou vedeny pod stropem nad stávajícím podhledem v 1.NP, stávající instalační šachtou vedenou přes 2.NP m.č. 218 a dále do 3.NP m.č. 3.02 server II. Kabely pod stropem budou uloženy do drátěných nosných systémů kotvených ke stropu, v instalační šachtě budou kabely vedeny po stávajícím instalačním žebříku. V místnosti serveru II budou kabely vedeny pod navrhovanou zdvojenou podlahou. Ve stávajícím hlavním rozvaděči v 1.NP budou na místo 2 nevyužívaných jističů a ve 2 prostorových rezervách osazeny 2x jističe s hodnotou C63/3, 1x jistič C50/3 a 1x jistič C32/3. Jističe budou připojeny na svorkovnici napájenou z dieselagregátu. Od každého z těchto jističů bude veden kabel CYKY 5C x 16, resp. CYKY 5Cx10. Dva z těchto kabelů budou zakončeny v m.č. 3.02 v nástěnném odpínači 400V/45A, do kterého budou připojeny náhradní zdroje UPS. Třetí kabel bude zakončen v rozvaděči R-CH, ve kterém bude provedeno jištění venkovních chladících jednotek. Každá vnější jednotka chladu bude jištěna jističem C16/3 (16A char.C) a napojena kabelem CYKY 5Cx4. Čtvrtý kabel bude zaveden do rozvaděče R-SV, který bude sloužit pro připojení  zařízení a zásuvek mimo zdroje UPS.

V 1.NP na severozápadní fasádě při vstupu do m.č. 141 zádveří dieselagregátu bude pro možnost připojení externího dieselagregátu do systému vnitřního napájení budovy osazena nástěnná průmyslová vidlice (nástěnná přívodka 125A), od které bude veden kabel CYKY 5Cx35. Kabel bude ukončen v m.č. 151 na jihovýchodní stěně vlevo od stávajícího rozvaděče ATS pro DG rozvodnou nástěnnou skříní, kde bude osazen manuální přepínač provozu externího a pevně zabudovaného dieselagregátu.

c.7) Demontáže

V rámci demontáží bude provedeno odstranění stávajících viditelných prvků elektroinstalace (svítidla. zásuvky, vypínače), které budou nahrazeny novými.

c.8) Slaboproudé rozvody

Mezi místností 3.15 stávající server I, přes chodbu m.č. 3.16 a po celé jihovýchodní stěně pod stropem serveru II, m.č. 3.02 bude instalován kabelový drátěný systém 200/105 , který bude sloužit pro slaboproudé propojení datových rozvodů mezi serverovnami.Na stropě místnosti č. 3.02 server II bude osazeno kouřové čidlo EPS, které bude připojeno do ústředny objektu, která je osazena na jihovýchodní stěně samostatné místnosti č.3.13 – dozorové pracoviště ZOS. Připojení čidla a nastavení na ústředně bude provedeno odbornou firmou.

V nové serverově bude instalován 2x náhradní zdroj UPS a 5x Rack skříň

Minimální požadavky na zdroj UPS

  - Výstupní výkon každé UPS minimálně 15 kW.

  - Doba zálohování při 100% zatížení minimálně 30 minut.

  - Jmenovité výstupní napětí volitelné v minimálním rozsahu 380-415 VAC, tři fáze.

  - Účinnost při plném zatížení minimálně 90%.

  - Možnost paralelního zapojení minimálně 4 UPS.

  - Nastavitelný postupný náběh zatížení.

  - Součástí UPS musí být interní baterie.

  - UPS osazena ve standardním 19” Racku případně šasi šířky standardního 19“ racku.

  - Provoz při přetížení minimálně 60 sekund při 120%, 30 sekund při 145%.

  - Nabíjení baterie s teplotní kompenzací.

  - Monitorování stavu přes LCD panel s podrobným a online přehledem aktuálních provozních parametrů.

  - Možnost vzdáleného monitorování a řízení prostřednictvím sítě ethernet (SNMP/Web).

  - UPS připravena pro spolupráci s motorgenerátorem.

  - Obě UPS musí být zapojeny v režimu vzájemné zálohy (odstávka jedné UPS nesmí ohrozit chod technologií).

  - Výkonové i bateriové moduly musí být vyměnitelné za chodu.

  - Záruka minimálně 5 let včetně baterií.

Minimální požadavky na RACK skříně

Rackové skříně (datové rozvaděče) budou instalovány do nově vybudované serverovny.

Bude dodáno 5 kusů rackových skříní, které budou k dispozici pro všechny dodávané technologie. Datové rozvaděče jsou určeny pro montáž aktivních a pasivních IT zařízení v datovém centru.

Rackové skříně musí mít minimálně tyto parametry:

  - Požadované rozměry rozvaděčů jsou 800x1000x2000 mm (šířka x hloubka x výška), rozvaděče budou spojeny do jednoho celku. Celek musí být po obou stranách osazen bočními stěnami a každý rozvaděč v sestavě musí mít uzamykatelné dveře s perforací minimálně 83%. Zadní dveře nejsou požadovány.

  - Konstrukci tvoří tuhý rozebíratelný rám z hliníkových profilů vybavený T-drážkou pro montáž vnitřní výbavy a příslušenství do libovolné polohy bez nutností vrtání montážních děr.

  - Skříně obsahují 4 svislé profily pro 19“ montáž s čtvercovými montážními děrami.

  - Víko s prostupy pro kabeláž připravené pro volitelnou instalaci ventilační jednotky.

  - Nivelační nožky pro horizontální a vertikální ustavení rozvaděče.

  - Vodivé propojení všech dílů do jednoho bodu na uzemňovací šroub M8.

  - Barevné provedení rozvaděčů – černá.

Rackové skříně musí být vybaveny následujícím mechanickým příslušenstvím:

- Montážní sada pro spojení rozvaděčů do řady.

- Kabelové žlaby pro montáž PDU bez nástrojů a pro vyvázání kabeláže.

- Ocelová kabelová oka pro vertikální vedení kabeláže.

- Spojovací materiál pro montáž do 19“ profilů.

Rozvod napájení v rozvaděčích (PDU):

Každý z datových rozvaděčů bude vybaven 2x inteligentní vertikální napájecí lištou (PDU) s dálkovým spínáním jednotlivých zásuvek a s měřením elektrických veličin až do úrovně jednotlivých zásuvek. V každém rozvaděči bude jedna PDU lišta připojena k napájecímu okruhu z UPS A a druhá PDU lišta k druhému napájecímu okruhu z UPS B. Důležitým požadavkem je modulárnost systému s možností budoucího rozšíření o další kusy PDU se stejnými vlastnostmi včetně jednotné vzdálené komunikace.

PDU jsou ve vertikálním (0U) provedení. Montáž pomocí tzv. knoflíků ve standardní rozteči bez použití nástrojů. Jednofázový přívod 230V/32A pevně instalovaným kabelem s vidlicí dle IEC60309. Výstupní zásuvky 21 x C13/10A a 3x C19/16A. Napájecí zásuvky jsou rozděleny do 3 sekcí, každá sekce je jištěna pojistkami 20A. Komunikace přes displej, TCP/IP a RS232 rozhraní. Možnost kaskádování několika PDU přes sériový port a společné ovládání přes jedinou IP adresu. Možnost připojení až dvou čidel pro monitoring prostředí (teplota, vlhkost). Měření napětí, proudu, příkonu, spotřeby energie a účiníku až do úrovně jednotlivé zásuvky. Přístup přes web rozhraní. Možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele až do úrovně jednotlivé zásuvky. Možnost integrace do softwarové aplikace pro centrální správu IT zařízení.

Kabelové propoje se stávající serverovnou

Dodávané rackové skříně jako celek budou propojeny strukturovanou kabeláží a optickými vlákny se stávající technologií. Dodávka bude včetně montáže.

Minimální požadované parametry kabelových propojů:

  - V jednom z dodávaných racků bude kabelový propoj 24x UTP kategorie 6A do stávajícího Racku se strukturovanou kabeláží budovy v původní serverovně.

  - V jednom racku bude zakončeno a zakonektorováno 24 optických vláken z původního optického rozvaděče ve stávající serverovně.

  - UTP kabely budou zakončeny na obou koncích patchpanelem 24x RJ45 kategorie 6A.

  - Dodávka a montáž vyvazovacího patchpanelu a optické vany na každý konec propoje.

  - Délka propoje v průměru cca 15 m v závislosti na vzájemném umístění Racků.

  - Kabelový propoj bude realizován v nové trase pod stropem.

Všechny zmíněné propoje musí být změřeny a výsledky měření musí vyhovovat normě ISO11801. Výsledky měření musí být doloženy měřícími protokoly

Výměna stávajících anténních svodů a antén v pásmu 160/400 MHz

Na budově ZZS v Jihlavě budou provedeny pouze nové svody koaxiálním kabelem na 2x stožárech v severovýchodní části objektu. Kabely budou po konstrukci vedeny v pevných trubkách kotvených ke konstrukci. Kabely bude zajištěno propoj mezi stávajícími anténami a stávajícím zařízením v budově.

c.9) Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Při průchodu kabelů požárními úseky a to mezi chodbou m.č. 131 schodišťovou halou m.č. 129 v 1.NP, stropní konstrukcí na kabelové šachtě v m.č. 218 ve 2.NP a m. č. 3.02 ve 3.NP a dělící příčkou mezi chodbou serveroven m.č. 3.16 ve 3.NP a jednotlivými serverovnami m.č. 3.15 a 3.02 (po provedení slaboproudých a silnoproudých rozvodů) bude proveden prostup konstrukcí s požární odolností a to následovně:

Prostup kabelu, nebo kabelového svazku konstrukcí s požární odolností bude provedení dle ČSN EN 13501-2 a to utěsnění prostupu masivní stěnou, nebo lehkou příčky od 100 mm odpovídající požární odolnosti s maximálním rozměrem ucpávky: 140x140 mm, nebo Ø do 160mm. max. Ø kabelu , nebo svazku je 100 mm.

Způsoby:

a) při jednostranné aplikaci tmelu tl. 20 mm z libovolné strany (ve stropu vždy shora) a výplní otvoru minerální vlnou v tloušťce min.85 mm s hmotností min 60 kg/m3, stupňem hořlavosti a nebo b, bodem tání > 1000 °C.

b) při aplikaci protipožární pěnou a nátěrem požárně ochrannou stěrkou tl. 1 mm s přesahem 50 mm na okolní konstrukcia 150mm od obou líců přepážky.

c.10) Závěr

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 9. Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb., obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhlášky 50/78 Sb.

- SO-02 (Stavební úpravy – ZOS + šatny)

d.1) Úvod

Předmětem projektové dokumentace části elektro je provedení přívodů pro napájení 2 ks vnějších chladících jednotek pro pracoviště ZOS m.č. 3.14 , připojení malé větrací sestavy  pro dozorové pracoviště ZOS a připojení malého radiálního ventilátoru v prostoru šatny pro ženy m.č. 3.12 v rámci drobných dispozičních úprav v prostoru 3.NP stávajícího objektu (spojení dvou dámských šaten v jednu) a úpravy uspořádání jednotlivých pracovišť a vytvoření odděleného dozorového pracoviště v prostoru dispečinku m.č. 3.13. Součástí projektové dokumentace je též osvětlení řešených prostor a provedení silových a datových rozvodů pro jednotlivá pracoviště dispečinku.

d.2) Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Původní prostor dámských šaten ve 3.NP bude spojen v jednu, bude provedena úprava uspořádání jednotlivých pracovišť dispečinku a bude provedeno oddělené dozorové pracoviště v prostoru dispečinku.

d.3) Základní technické údaje

Rozvodná soustava 3 PEN – 50 Hz/400V-TN-C-S. Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

d.4) Přehled výchozích podkladů

Projekt je vypracován na základě prohlídky stavby, konzultace s provozovatelem a platné ČSN.

d.5) Nároky na el. energii

Pins (kW)                                 Ps (kW)

Osvětlení                      2,24                                          1,2

Chlazení                       3,24                                          3,24

Ostatní                          7,0                                            5,0

Celkem                           12,48                                         9,44

Vzhledem k tomu, že navrhované nové rozvody jsou instalovány náhradou za stávající rušené rozvody a vzhledem k úpravě jednotlivých pracovišť a přechodu na nový systém (připojení pracovišť datovými kabely přímo ze serveru I a tím zrušení individuálních počítačových pracovišť) se předpokládá vyrovnaný odběr elektrické energie se stávajícím stavem, spíše se předpokládá mírný pokles.

d.6) Technické řešení rozvodů

Osvětlení v řešené místnosti je navrženo dle ČSN EN 12464 – 1 dle tabulky

3.12 Šatna ženy

tab. 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety 200 lx

3.13 dozorové pracoviště ZOS

3.14 ZOS

tab. 5.3.2 – poštovní, faxové, telefonní ústředny 500 lx

3.16 Chodba

tab. 5.1.1 – komunikační prostory a chodby 100 lx

Osvětlení v místnosti .č. 3.12 bude provedeno přisazenými zářivkovými svítidly se zdrojem zářivka 3x18 W a s bílou lakovanou mřížkou. Osvětlení místnosti č. 3.13 a 3.14 bude provedeno svítidly vestavěnými do kazetového minerálního podhledu M 600x600 mm se zdrojem zářivka 4x18W a s lesklou parabolickou mřížkou. Osvětlení místnosti č. 3.16 bude provedeno svítidly vestavěnými do kazetového minerálního podhledu M 600x600 mm se zdrojem zářivka 3x18W a s bílou lakovanou mřížkou. Napojení osvětlení bude provedeno na stávající světelný rozvod v jednotlivých řešených místnostech. U vstupu do místností a v prostoru m.č. 3.14 budou osazeny nové vypínače převážně v místech původních vypínačů. Nové rozvody pro světla budou provedeny kabely CYKY 3Cx1,5 vedených převážně nad kazetovým minerálním podhledem, v m.č. 3.12 v drážce pod omítkou ve stěně a na stropě.

Silové přívody pro napájení 2x venkovních klimatizačních jednotek bude provedeno z nového rozvaděče na místě stávajícího rozvaděče R3 ve schodišti 3.NP, m.č. 3.01. V rozvaděči budou osazeny 2x jednofázové jističe B20/1 (20A char.B). Od každého jističe bude veden napájecí kabel CYKY 3Cx4 k vnější chladící jednotce na střechu objektu. Kabel bude veden schodištěm pod omítkou, v m.č. 3.14 nad podhledem a dále společnými prostupy střechou pro rozvod chladu.

Silové připojení větrací sestavy s ohřevem pro dozorové pracoviště m.č. 3.13 bude provedeno z nového rozvaděče R3 ve schodišti 3.NP, m.č. 3.01. V rozvaděči bude osazen 1x  jističe B10/1, 1x jistič B16/1, stykač S25/20 a doběhové rele . Od jističů bude veden napájecí kabel CYKY 3Cx1,5, CYKY 3Cx2,5 a CYKY 2Ax1,5 k jednotce, ohřívači  umístěné nad kazetovým minerálním podhledem v m.č. 3.16. U vstupu do místnosti č. 3.13 z chodby serveroven m.č. 3.16 vedle vypínače osvětlení bude osazen vypínač pro spouštění větrání.

Napojení malého radiálního ventilátoru pro šatnu ženy m.č. 3.12 bude provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5 pod omítkou z okruhu osvětlení v této místnosti. Ventilátor bude dodán s vestavným doběhem 2-20 min.

Požadavky pro jednotlivá pracoviště

- Do každého z 9 dispečerských stolů přiveden samostatně jištěný nezálohovaný přívod 1x CYKY 3Cx2,5 230V/16A zakončen panelem s 6x standardní zásuvkou v rackovém provedení. Kabely budou napojeny z rozvaděče R-ZOS, nezálohovaná část

- Do každého z 9 dispečerských stolů přiveden samostatně jištěný zálohovaný přívod 1x CYKY 3Cx2,5, 230V/16A zakončen panelem s 6x standardní zásuvkou v rackovém provedení. Kabely budou napojeny z rozvaděče R-ZOS, zálohovaná část.

- Pro zálohované i nezálohované rozvody je  v místnosti ZOS navržen silový rozvaděče, ze kterých budou jednotlivé stoly a ostatní zařízení napájeny podpodlahovými rozvody. Rozvaděč R-ZOS bude rozdělen na 2x zálohovanou a 1x nezálohovanou část se 3 přívody kabelem CYKY 5Cx6. První dva kabely budou veden z rozvaděče R-UPS, třetí z rozvaděče R-SV. Oba tyto rozvaděče jsou umístěny v nové serverově.

d.7) Demontáže

V rámci demontáží bude provedeno odstranění stávajících svítidel ve stávajícím podhledu v m.č. 3.14 , demontáž stávajících vypínačů řešených místností a silové rozvody pod zdvojenou podlahou pro původní rušená pracoviště.

d.8) Slaboproudé rozvody

Vedle silových zásuvek pro jednotlivá pracoviště dle nového uspořádání budou  osazeny dvojité zásuvky počítačové CAT6. Zásuvky jsou navrženy pro pracoviště v m.č. 3.13 a 3.14  v počtu 3 ks počítačových dvojitých zásuvek CAT6 a  pro digitální tabuli v počtu 2 ks. Každá tato zásuvka bude samostatně připojena 2x počítačovým kabelem UTP CAT6. Kabely budou vedeny k jednotlivým pracovištím pod zdvojenou podlahou v kabelovém žlabu odděleně od silových rozvodů. Všechny tyto kabely v počtu  budou zavedeny do nové serverovny přes stávající serverovou v drátěných nosných systémech pod stropem.

Na stropě místnosti č. 3.14 se nacházejí 2x stávající kouřová čidla EPS, která budou po zhotovení nového minerálního podhledu osazena na původní místa. Do oddělené místnosti č. 3.13 bude osazeno nové kouřové čidlo EPS, které bude připojeno do ústředny objektu, která je osazena na jihovýchodní stěně této místnosti č.3.13 – dozorové pracoviště ZOS. Připojení čidla a nastavení na ústředně bude provedeno odbornou firmou.

Na stropě místnosti č. 3.14 se nacházejí stávající světelná tabule výjezdu sanitek napojena ze serveru I. Tabule bude osazena po zhotovení nového minerálního podhledu zpět do místa vyhovujícímu dle nového uspořádání pracovních míst.

d.9) Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Při průchodu kabelů požárními úseky a to ze schodiště m.č. 3.01 do m.č. 3.14 – ZOS a ze serveru I do m.č. 3.14 - ZOS bude proveden prostup konstrukcí s požární odolností a to následovně:

Prostup kabelu, nebo kabelového svazku konstrukcí s požární odolností bude provedení dle ČSN EN 13501-2 a to utěsnění prostupu masivní stěnou, nebo lehkou příčky od 100 mm odpovídající požární odolnosti s maximálním rozměrem ucpávky: 140x140 mm, nebo Ø do 160mm. max. Ø kabelu , nebo svazku je 100 mm.

Způsoby:

a) při jednostranné aplikaci tmelu tl. 20 mm z libovolné strany (ve stropu vždy shora) a výplní otvoru minerální vlnou v tloušťce min.85 mm s hmotností min 60 kg/m3, stupňem hořlavosti a nebo b, bodem tání > 1000 °C.

b) při aplikaci protipožární pěnou a nátěrem požárně ochrannou stěrkou tl. 1 mm s přesahem 50 mm na okolní konstrukcia 150mm od obou líců přepážky.

d.10) Závěr

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 9. Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb., obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhlášky 50/78 Sb.

# 4. Bezpečnost práce

Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby (popř. koordinátor stavby) povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovník podmínek.

Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů a technologií. V případě výskytu nepředvídaných skutečností během výstavby, které nejsou projektovou dokumentací řešeny, bude přizván na stavbu projektant.