SeZNAM PŘÍLOH

Příl.č.      Název                                       počet A4

01	     Technická zpráva                         	  7

02	     Půdorys 1.NP                           	  8

03	     Specifikace materiálu                  	  4

##### Celkem:      19  A4

technická   zpráva

Obsah:		1. Úvod

2. Technický popis

3. Celkový přehled výkonů a energií

4. Požadavky na stavbu a navazující profese

5. Hygienická a bezpečnostní opatření

1.  ÚVOD

Vzduchotechnické zařízení pro „Čisté prostory pro Izolátor“ Přestavba odd. přípravy cytostatik, Nemocniční lékárna, Nemocnice Jihlava, řeší větrání a klimatizaci těchto čistých prostor.

VZT zařízení jsou navržena tak, aby byly splněny požadavky investora, ČSN a české hygienické a bezpečnostní předpisy  a to zejména:

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- Nařízení vlády č. 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Pokyny pro správnou výrobní praxi

- ISO 14644-1:1999(E)  Cleanrooms and associated controlled enviroments

- EU GUIDE Good Manufacturing Practice,  Annex : Working Party on Control of Medicines and Inspections (1997)

- EN 779 :Filtry hrubého a jemného prachu pro obecnou vzduchotechniku. Požadavky, zkoušení, označování.

- EN 1822: Aerosolové filtry (HEPA A ULPA). Klasifikace. Zkouška výkonu, značení.

Tento projekt je vypracován v úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Podkladem pro vypracování PD bylo:

- výkresy stavebního řešení (půdorysy podlaží M 1:100)

- požadavky investora

- technologické požadavky

- platné normy VZT výrobků

Investor:

Dodavatel:          není znám

2.   Technický   popis

## 2.1 Návrh zařízení

V souvislosti s výstavbou čistých prostor je navrženo nové VZT zařízení dle stavební dispozice.

V objektu je VZT zařízení navrženo v nezbytně nutném rozsahu pro větrání a klimatizaci čistých prostor

Měření a regulace vč. silnoproudu budou zpracovány samostatnými díly projektu.

  - Přehled navržených zařízení

VZT je rozdělena do následujících funkčních celků-zařízení:

zař.č.   název větraných prostorů                                 počet         funkce     podlaží

1        Klimatizace čistých prostor                     	1           	KL      	1.pp

## Legenda:     	KL  . . . . . 	klimatizace

## PV  . . . . . 	podtlakové větrání

## PřV  . . . . . 	přirozené větrání

## CH  . . . . . 	chlazení

## RV  . . . . . 	rovnotlaké větrání

## NV  . . . . . 	nucené větrání

## Základní údaje a charakteristika zařízení

Parametry venkovního ovzduší:

Zima:	teplota		te= -15 oC

entalpie	he= -12 kJ/kg

Léto:	teplota		te= 32 oC

entalpie	he= 56 kJ/kg

Parametry vnitřních prostorů- obecně :

Čistý prostor

Zima:	teplota		ti= 20 ± 2° C

rel. vlhkost	i= 40± 10  %

Léto:	teplota		ti= 22 ± 2° C

rel. vlhkost	i= 40± 10 %

Kontrolovaný prostor

Zima:	teplota		ti= 20 ± 4 oC

rel. vlhkost	i= -  %

Léto:	teplota		ti= 22 ± 4° C

rel. vlhkost	i= - %

2.3 Popis a dimenzování jednotlivých zařízení

###### ZAŘÍZENÍ č.1 – Klimatizace čistých prostor

Zař.č.1 zajišťuje klimatizaci čistých prostor.

Dimenzování:

Tepelné zisky byly vypočteny dle ČSN 730548 z výše definovaných vstupních údajů:

Dávka čerstvého vzduchu na osobu : 50 m3/h.

Vzhledem k faktu, že není specifikován vývin škodlivin, byla odhadnuta výměna vzduchu v prostoru:

třídy čistoty „C“ - 25x/hod.

třídy čistoty „D“ - 20x/hod.

kontrolovaný prostor „K“ - 10x/hod.

### Popis

Pro větrání čistých prostor je navržena kompaktní nízkotlaká klimatizační jednotka zajišťující filtraci, ohřev nebo chlazení, odvlhčení, vlhčení přiváděného vzduchu. Jednotka je vybavena integrovaným tepelným čerpadlem a parním zvlhčovačem. Vzduchotechnikou jsou kompenzovány pouze tepelné ztráty a zisky čistého prostoru.

Sání vzduchu bude z atria, odvod znehodnoceného vzduchu bude na střechu. Přívod a odvod vzduchu z jednotlivých místností je pomocí VZT distribučních elementů, které jsou napojeny na rozvod VZT potrubí. Zařízení pracuje ve dvou provozních režimech- pracovním a útlumovém režimu . V útlumovém režimu, mimo dobu práce  v čistém prostoru je v čistém prostoru udržována minimalizovaná výměna vzduchu udržující mírný přetlak v čistém prostoru. Regulace vzduchového výkonu přívodního ventilátoru je prováděna změnou otáček  motoru ventilátoru frekvenčním měničem.

Přívodní vzduch je v klimajednotce  po filtraci ve filtru třídy F5  dohřán nebo dochlazen v ohřívači a chladiči. Ohřev dopravovaného  vzduchu je zajištěn ohřívačem. Chlazení dopravovaného vzduchu je chladičem (R410a).  Jako zdroj chladu slouží kondenzační SPLIT jednotka a integrované tepelné čerpadlo. Součástí klimatizační jednotky je dále dvoustupňová filtrace přiváděného vzduchu filtry třídy F5 a F9. Do čistého prostoru je vzduch přiveden pevným těsným vzduchotechnickým potrubím, které se dělí na jednotlivé větve, vybavené regulačními elementy pro regulaci průtoku vzduchu, do jednotlivých místností čistého prostoru. Koncovými elementy  jsou filtrační nástavce  osazené filtry třídy H13 nebo dralové vyústky. Odvodní potrubí je napojeno na odvodní ventilátor. Výkon ventilátoru je řízen frekvenčním měničem a je zaregulován tak, aby v prostorech byl dodržen požadovaný odvod vzduchu.

Udržování relativní vlhkosti je zajištěno  parním zvlhčovačem  ve VZT jednotce.

Udržení teploty vnitřního prostoru je zajišťováno ohřívačem a chladičem ve VZT jednotce a dále elektrickými dohřívači v potrubí před vstupy do personální propusti.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena buď čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí skupiny 1 z pozinkovaného plechu. Spoje budou lištové. Potrubí bude dodáno a smontováno ve  třídě těsnosti  D dle ČSN EN 12 237:2003.

Přívodní a odváděcí potrubí je vedeno v prostoru nad těsným podhledem čistého prostoru Stoupačky přívodního a odváděcího potrubí jsou uvnitř čistého prostoru umístěny v kanálech vytvořených z čistých panelů. Odsávací vyústky jsou ve stěnách čistého prostoru.

Pro umístění klimajednotky pro čisté prostory je počítáno s prostorem v atriu.

Izolátor ve výrobním prostoru má samostatný ventilátor, který je součástí dodávky izolátoru. Pokud bude izolátor v chodu, profese MaR zajistí přestavení regulátorů průtoku na odvodním potrubí z prostoru izolátoru tak, aby byla i nadále dodržena tlaková kaskáda v prostorech.

## Ovládání a regulace větrací jednotky

## regulace teploty vzduchu na odtahu z klimatizovaného prostoru

- omezení teploty na výtlaku vzduchotechnické jednotky

- regulace relativní vlhkosti teploty vzduchu v na odtahu z klimatizovaného prostoru

- omezení relativní vlhkosti vzduchu na výtlaku vzduchotechnické jednotky

- signalizace zanesení filtrů

- kontrola chodu ventilátorů

- regulace přetlaku jednotlivých místností

- regulace otáček přívodního ventilátoru

- ovládání polohy vstupní klapky

- regulace otáček odtahového ventilátoru

- volba režimů provozu

- poruchová signalizace

- silové napojení motorů ventilátorů

- regulace parního zvlhčovače

- regulace ZZT

- regulace tepelného čerpadla

- regulace elektrického dohřívače

- měření tlaku ve všech větraných prostorech

3.   přehled   výkonů   a   energií

VZT zařízení jsou napojena na následující media:

- elektro         230/400V, 50Hz

-chlazení        chladivo R410a

-vytápění        chladivo R410a + doplňkový elektro ohřev

Požadavky na připojení elektro:

4.  požadavky   na   stavbu   a   navazující   profese

Stavba:

Provedení všech stavebních úprav pro VZT zařízení zejména:

- provedení konstrukce pod VZT a chladící jednotky

- prostupy pro VZT potrubí, mřížky ve stěnách vč. jejich začistění po montáži

- zakrytí horizontálního potrubí podhledy, zajištění přístupu k zařízení nad podhledy

Elektro:

- připojení  všech VZT zařízení na el.síť 230/400V, 50Hz vč.ovládání s vazbou na M+R

- osazení vypínačů k motorům, které nejsou ve stejném místě jako rozvaděč

- uzemnit VZT rozvody na střeše a překlenout vodivě pružné vložky VZT jednotek

- osazení topných kabelů na napojení vody pro zvlhčovač a odvod kondenzátu ze střechy

ZTI:

- odvod kondenzátu od klimajednotek

- napojení parního zvlhčovače na pitnou vodu a odpad (teplota kondenzátu 90°C)

Chlazení:

- připojení jednotek na zdroj chladu

M+R:

- kompletní regulace a ovládání všech VZT zařízení dle popisu v kap.č. 2.3 .

5.   hygienická   a   bezpečnostní   opatření

Rychlost proudění vzduchu v pracovní oblasti nepřevýší hodnotu 0,45 ms-1.

Množství a výměny vzduchu jsou uvedeny na výkresech.

Hlučnost VZT zařízení ve všech nuceně větraných místnostech nepřevýší hodnoty požadované investorem a nařízením vlády  272/2011. Vzhledem k tomu, že není možno přesně určit hladinu hluku v atriu, bude po instalace provedeno měření hluku a eventuální akustické úpravy, které nejsou součástí tohoto projektu.

Prostor je řešen jako jeden požární úsek, proto není potřeba instalovat požární klapky.  Přívodní VZT potrubí ve vnitřním prostoru tepelně izolovat kaučukovou izolací tl. 2cm s AL polepem. Venkovní potrubí tepelně izolovat izolací tl. 6cm s AL. Polepem a oplechováním. Strojní elementy VZT zařízení jsou umístěny mimo dosah nepovolaných osob a jejich točivé části jsou zakrytovány.

Zacvičení pracovníků uživatele v obsluhování KLZ provede dodavatel. Před uvedením zař. do trvalého provozu vypracuje investor provozní řád s nímž budou zaměstnanci seznámeni.

V Praze dne 31.8.2018

Vypracoval:  	Ing. D. Němec