## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {4e91d6d7-45ef-45aa-b26d-5fb3afb915ad}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19-032 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky) | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 8011119 | [8 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie | [8 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2019 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 28094026 | [15 empty] | False
|  |  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ28094026 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky Základní požadavky na dodávku vzduchotechniky: Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu s vyššími nároky na provedení díla z hlediska požadované kvality, je nutné, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma která má s obdobnými realizacemi zkušenosti. Základním požadavkem je zajištění jednotného provozního servisu všech jednotek ve strojovně vzduchotechniky, tedy nových, repasovaných i stávajících. Jednotky určené k repasi jsou typu Aerotherm. Navrhovanou repasi může provádět pouze firma, která má k příslušnému zásahu oprávnění od výrobce. Vzhledem k tomu, že se jedná o provoz nemocnice s vysokými požadavky na funkci navrženého díla, tak je požadováno zachování jednotného výrobce vzduchotechnických jednotek v objektu. V případě nejasností prosím o konzultaci s projektantem a zástupcem investora.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19-032
| Stavba: | [6 empty] | NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
| Místo: | [6 empty] | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie | [6 empty] | Datum: |  | 10. 5. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [6 empty] | Projektant: |  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4e91d6d7-45ef-45aa-b26d-5fb3afb915ad} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 8011119
|  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {de239a32-f551-4c12-b532-c68b79a6313f} | {4e91d6d7-45ef-45aa-b26d-5fb3afb915ad} |  | 2
/ |  |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3ae72902-ba81-4e5a-85b2-eab2dc0af759} | {de239a32-f551-4c12-b532-c68b79a6313f} | 8011119
|  | SO-01 |  |  |  | Budova č.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {439d0830-4723-430f-b80b-58889549be56} | {4e91d6d7-45ef-45aa-b26d-5fb3afb915ad} | 8011119 | 2
/ |  |  | A |  |  |  | Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {45579e08-f5aa-42d9-b2a9-abdaff45fcc7} | {439d0830-4723-430f-b80b-58889549be56} | 8011119
/ |  |  | B |  |  |  | Zařízení vzduchotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {78643df4-3585-432d-860c-4d47fe5e5b45} | {439d0830-4723-430f-b80b-58889549be56} | 8011119
/ |  |  | F |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5650ebe8-c51d-46d4-a902-897ebe8e8b16} | {439d0830-4723-430f-b80b-58889549be56} | 801 11 19

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3ae72902-ba81-4e5a-85b2-eab2dc0af759}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 8011119 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| O02 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | O02 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0101 | Zařízení staveniště, BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394522077
| PP |  | Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 0104 | Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596164259
| PP |  | Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...) | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 0401 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773495778
| PP |  | Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 0505 | Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047780156
| PP |  | Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 0601 | Zpracování a předložení harmonogramů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477048399
| PP |  | Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy. | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 002-304 | Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834347121
| PP |  | Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních, dopravních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. | [15 empty] | PP | 2

## A - Zařízení pro vytápění...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {45579e08-f5aa-42d9-b2a9-abdaff45fcc7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb
| KSO: |  | 8011119 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: částí projektové dokumentace: a - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVEB b - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNKY D1.4.ab.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT, CHL, VZT D1.4.ab.2 PŮDORYS 2.PP – UT, CHL – NAVRHOVANÝ STAV D1.4.ab.3 PŮDORYS 2.PP – VZT – STÁVAJÍCÍ STAV D1.4.ab.4 PŮDORYS 2.PP – VZT – NAVRHOVANÝ STAV
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
A - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.36703 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.36703 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.082992 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.025584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584858592
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
2 | M | 631546020 | pouzdro potrubní izolační ALS 34/50 mm | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.057408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674144526
| PP |  | plsť minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) ALS - tl.izolační vrstvy 50 mm 34/50 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*3*2*(4+4) |  | 62.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.083 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413601881
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00984 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863218545
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903468857
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23462 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.23462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074680089
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*3*2*(4+4) |  | 62.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577113800
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | [15 empty] | PP | 2
8 | K | m_chl_01 | Úprava připojení chladiče VZT jednotky na centrální rozvod chladu | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145718819
| PP |  | Úprava připojení chladiče VZT jednotky na centrální rozvod chladu - úprava trasy připojovacího potrubí DN32 v délce 5m - kaučuková izolace připojovacího potrubí DN32 v délce 2x5m tl.25mm | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.235 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -506074179
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03957 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 731249225 | Montáž ohebného flexi připojení VZT ohřívače | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856257905
| PP |  | Montáž ohebného flexi připojení VZT ohřívače | [15 empty] | PP | 2
11 | M | MATm00067 | Flexi ohebné připojení VZT ohřívače DN32 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366192006
| PP |  | Flexi ohebné připojení VZT ohřívače DN32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943945628
| PP |  | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075174051
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652551915
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972958462
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12709479
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+4 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567502163
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+4 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438212915
| PP |  | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+4 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513925055
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | vp_ost0004 | Demontáž a likvidace potrubí, armatur a izolace | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -364220456
| PP |  | 3x oběhové čerpadlo potrubí DN32 - 60m izolace potrubí DN32 - 60m armatury 35ks | [15 empty] | PP | 2
21 | K | vp_ost0005 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -711904060
| PP |  | Zkušební provoz | [15 empty] | PP | 2
22 | K | vp_ost007 | Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812323184
| PP |  | Drobný spojovací, těsnící a závěsný materiál (závitové tyče M8, hmoždinky, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U) | [15 empty] | PP | 2
23 | K | vp001001 | Topná zkouška | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 906627585
| PP |  | Topná zkouška | [15 empty] | PP | 2

## B - Zařízení vzduchotechniky
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {78643df4-3585-432d-860c-4d47fe5e5b45}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
B - Zařízení vzduchotechniky
| KSO: |  | 8011119 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: a - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A OCHLAZOVÁNÍ STAVEB b - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNKY D1.4.ab.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT, CHL, VZT D1.4.ab.2 PŮDORYS 2.PP – UT, CHL – NAVRHOVANÝ STAV D1.4.ab.3 PŮDORYS 2.PP – VZT – STÁVAJÍCÍ STAV D1.4.ab.4 PŮDORYS 2.PP – VZT – NAVRHOVANÝ STAV Základní požadavky na dodávku vzduchotechniky: Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu s vyššími nároky na provedení díla z hlediska požadované kvality, je nutné, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma která má s obdobnými realizacemi zkušenosti. Základním požadavkem je zajištění jednotného provozního servisu všech jednotek ve strojovně vzduchotechniky, tedy nových, repasovaných i stávajících. Jednotky určené k repasi jsou typu Aerotherm. Navrhovanou repasi může provádět pouze firma, která má k příslušnému zásahu oprávnění od výrobce. Vzhledem k tomu, že se jedná o provoz nemocnice s vysokými požadavky na funkci navrženého díla, tak je požadováno zachování jednotného výrobce vzduchotechnických jednotek v objektu. V případě nejasností prosím o konzultaci s projektantem a zástupcem investora.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
B - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751-1 - VZT - Zařízení 1.1 | [5 empty] | 0
| 751-2 - VZT - Zařízení 1.2 | [5 empty] | 0
| 751-3 - VZT - Zařízení 3.1 | [5 empty] | 0
| 751-4 - VZT - Zařízení 5.1 (repase) | [5 empty] | 0
| 751-5 - VZT - Zařízení 2.1 (repase) | [5 empty] | 0
| 751-6 - VZT - Zařízení 4.1 (repase) | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
B - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.7039 |  | 2.421 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2.421 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105180813
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.421 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139703865
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2.421 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225430630
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 2.421 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712042171
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.7039 |  | 2.421 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751-1 | VZT - Zařízení 1.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5682 |  | 0.7665 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 751611817 | Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457186401
| PP |  | Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.2865 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913991142
| PP |  | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 751611117 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733679516
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 751611131 | Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1866527577
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | [15 empty] | PP | 2
9 | M | 1.01 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, vodním ohřívačem a chladičem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582693494
| PP |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a a reverzibilním výměníkem ve venkovním provedení VIZ. TECHNICKÝ LIST VZT č.1 Přívod 4400m3/h (650Pa) Odvod 3900m3/h (490Pa): el. parametry - 1,92+3,18kW (400V); 3+4,4A rekuperace 84% rozměry - 6030x1760x1080mm hmotnost - 1230kg, dodávka v dílech filtrace M5+F7,M5 vodní ohřívač 11,2 kW vodní chladič 23,2kW komora pro montáž parní trysky, využití stávajícího zvlhčovače POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ EKODESIGN Jednotka bude napojena na nadřazený systém MaR. | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 1.01.01 | Samostatný ventilátor GR35C-ZID.DC.CRa115510-CZI | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428597502
| PP |  | Samostatný ventilátor GR35C-ZID.DC.CRa115510-CZI | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 751_4hran002 | D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - tvarové | m2 | 13.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.06825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525988328
| PP |  | Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm - interiérové provedení. - tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý) - zvuková izolace 500 Hz : α=0,10 - vzduchotěsnost třídy „C" - při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*10,5 |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 751_4hran003 | D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - rovné | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554724909
| PP |  | Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm - interiérové provedení. - tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý) - zvuková izolace 500 Hz : α=0,10 - vzduchotěsnost třídy „C" - při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055951799
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 998751191 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507462230
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
15 | K | m_ost_01 | Demontáž stávajícího zvlhčovače pro VZT jednotku č. 1.01 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889418271
| PP |  | Demontáž stávajícího zvlhčovače pro VZT jednotku č. 1.01 | [15 empty] | PP | 2
16 | K | m_ost_02 | Servisní prohlídka stávajícího zvlhčovače, uskladnění před zpětnou montáží | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323022945
| PP |  | Servisní prohlídka stávajícího zvlhčovače, uskladnění před zpětnou montáží | [15 empty] | PP | 2
17 | K | m_ost_03 | Zpětná montáž stávajícího zvlhčovače | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123830133
| PP |  | včetně dodávky pomocné nosné konstrukce pro zvlčovač a nových připojovacích hadic DN32 | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-2 | VZT - Zařízení 1.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5682 |  | 0.7665 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 751611817 | Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760872031
| PP |  | Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.2865 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387210238
| PP |  | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 751611117 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167294071
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 751611131 | Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331390017
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | [15 empty] | PP | 2
22 | M | 1.02 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, vodním ohřívačem a chladičem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183040514
| PP |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a a reverzibilním výměníkem ve venkovním provedení VIZ. TECHNICKÝ LIST VZT č.2 Přívod 4400m3/h (650Pa) Odvod 3900m3/h (490Pa): el. parametry - 1,92+3,18kW (400V); 3+4,4A rekuperace 84% rozměry - 6030x1760x1080mm hmotnost - 1230kg, dodávka v dílech filtrace M5+F7,M5 vodní ohřívač 11,2 kW vodní chladič 23,2kW komora pro montáž parní trysky, využití stávajícího zvlhčovače POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ EKODESIGN Jednotka bude napojena na nadřazený systém MaR. | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 751_4hran002 | D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - tvarové | m2 | 13.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.06825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100929770
| PP |  | Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm - interiérové provedení. - tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý) - zvuková izolace 500 Hz : α=0,10 - vzduchotěsnost třídy „C" - při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*10,5 |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 751_4hran003 | D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - rovné | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247130867
| PP |  | Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm - interiérové provedení. - tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý) - zvuková izolace 500 Hz : α=0,10 - vzduchotěsnost třídy „C" - při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387468268
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 998751191 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183460335
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
27 | K | m_ost_04 | Demontáž stávajícího zvlhčovače pro VZT jednotku č. 1.02 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987153375
| PP |  | Demontáž stávajícího zvlhčovače pro VZT jednotku č. 1.02 | [15 empty] | PP | 2
28 | K | m_ost_05 | Servisní prohlídka stávajícího zvlhčovače, uskladnění před zpětnou montáží | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950523649
| PP |  | Servisní prohlídka stávajícího zvlhčovače, uskladnění před zpětnou montáží | [15 empty] | PP | 2
29 | K | m_ost_06 | Zpětná montáž stávajícího zvlhčovače | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596912392
| PP |  | včetně dodávky pomocné nosné konstrukce pro zvlčovač a nových připojovacích hadic DN32 | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-3 | VZT - Zařízení 3.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5728 |  | 0.7665 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 751611817 | Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014874046
| PP |  | Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.2865 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955469757
| PP |  | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 751611117 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855157206
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 751611131 | Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864668525
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | [15 empty] | PP | 2
34 | M | 3.01 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, vodním ohřívačem a chladičem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70021953
| PP |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a a reverzibilním výměníkem ve venkovním provedení VIZ. TECHNICKÝ LIST VZT č.3 Přívod 4200m3/h (400Pa) Odvod 3600m3/h (520Pa): el. parametry - 2,67+1,52kW (400V); 4,4A+3A rekuperace 83% (zima) rozměry - 6030x1760x1080mm hmotnost - 1235kg, dodávka v dílech filtrace M5+F7,M5 vodní ohřívač 11,3 kW vodní chladič 22,2kW komora pro montáž parní trysky, využití stávajícího zvlhčovače POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ EKODESIGN Jednotka bude napojena na nadřazený systém MaR. | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 751_4hran002 | D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - tvarové | m2 | 14.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.0728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519836090
| PP |  | Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm - interiérové provedení. - tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý) - zvuková izolace 500 Hz : α=0,10 - vzduchotěsnost třídy „C" - při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*11,2 |  | 14.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 751_4hran003 | D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - rovné | m2 | 8.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581814778
| PP |  | Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm - interiérové provedení. - tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý) - zvuková izolace 500 Hz : α=0,10 - vzduchotěsnost třídy „C" - při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,3*6,3 |  | 8.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287271882
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 998751191 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442232770
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
39 | K | m_ost_07 | Demontáž stávajícího zvlhčovače pro VZT jednotku č. 3.01 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667969259
| PP |  | Demontáž stávajícího zvlhčovače pro VZT jednotku č. 3.01 | [15 empty] | PP | 2
40 | K | m_ost_08 | Servisní prohlídka stávajícího zvlhčovače, uskladnění před zpětnou montáží | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088291260
| PP |  | Servisní prohlídka stávajícího zvlhčovače, uskladnění před zpětnou montáží | [15 empty] | PP | 2
41 | K | m_ost_09 | Zpětná montáž stávajícího zvlhčovače | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603453975
| PP |  | včetně dodávky pomocné nosné konstrukce pro zvlčovač a nových připojovacích hadic DN32 | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-4 | VZT - Zařízení 5.1 (repase) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 5.1 | Repase stávající vzduchotechnické jednotky č.5.1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775710276
| PP |  | Repase stávající vzduchotechnické jednotky č.5.1 - nutno provést firmou s oprávněním k servisnímu zásahu do jednotek Aerotherm - jedná se o výměnu ventilátorů ve stávající vzduchotechnické jednotce - součástí je i záruka na funkčnost a těsnost celého zařízení 1 ks Ventilátorový agregát odvod 400/2,2 kW 1 ks Frekvenční měnič odvod IP55 , grafický display 1 ks Ventilátorový agregát přívod 400/5,5 kW 1 ks Frekvenční měnič přívod IP55 , grafický display 1 ks Kabeláž od měničů k motorům 1 ks servisní práce demontáž původních agregátů, montáž nových agregátů, úprava opláštění jednotky , montáž FM na opláštění jednotky, prokabelování a zapojení FM a motoru, seřízení a zprovoznění | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-5 | VZT - Zařízení 2.1 (repase) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 2.1 | Repase stávající vzduchotechnické jednotky č.2.1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184365302
| PP |  | Repase stávající vzduchotechnické jednotky č.2.1 - nutno provést firmou s oprávněním k servisnímu zásahu do jednotek Aerotherm - jedná se o výměnu ventilátorů ve stávající vzduchotechnické jednotce - součástí je i záruka na funkčnost a těsnost celého zařízení 1 ks Ventilátorový agregát odvod 400/2,2 kW 1 ks Frekvenční měnič odvod IP55 , grafický display 1 ks Ventilátorový agregát přívod 355/4,0 kW 1 ks Frekvenční měnič přívod IP55 , grafický display 1 ks Kabeláž od měničů k motorům 1 ks servisní práce demontáž původních agregátů, montáž nových agregátů, úprava opláštění jednotky , montáž FM na opláštění jednotky, prokabelování a zapojení FM a motoru, seřízení a zprovoznění | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-6 | VZT - Zařízení 4.1 (repase) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 4.1 | Repase stávající vzduchotechnické jednotky č.4.1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305408679
| PP |  | Repase stávající vzduchotechnické jednotky č.4.1 - nutno provést firmou s oprávněním k servisnímu zásahu do jednotek Aerotherm - jedná se o výměnu ventilátorů ve stávající vzduchotechnické jednotce - součástí je i záruka na funkčnost a těsnost celého zařízení repase Aerotherm 10.10 - 141278.0050 - 4.1 1 ks Ventilátorový agregát odvod 355/2,2 kW 1 ks Frekvenční měnič odvod IP55 , grafický display 1 ks Ventilátorový agregát přívod 355/4,0 kW 1 ks Frekvenční měnič přívod IP55 , grafický display 1 ks Kabeláž od měničů k motorům 1 ks servisní práce demontáž původních agregátů, montáž nových agregátů, úprava opláštění jednotky , montáž FM na opláštění jednotky, prokabelování a zapojení FM a motoru, seřízení a zprovoznění | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16275 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 783913161 | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 217 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.02821 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179235545
| PP |  | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 217 |  | 217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 783917161 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy | m2 | 217 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.03038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684450686
| PP |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 217 |  | 217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 783932161 | Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10% | m2 | 217 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.10416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308149777
| PP |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou do 10% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 217 |  | 217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6319 |  | 0.12152 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 392 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.392 | 0.00031 | 0.12152 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833504133
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*5+217 |  | 392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 392 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2014726431
| PP |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*5+217 |  | 392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877577378
| PP |  | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 392 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.08232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776212255
| PP |  | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*5+217 |  | 392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 392 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.1568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14801346
| PP |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*5+217 |  | 392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | vp_ost001 | Stavební přípomoce | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719586099
| PP |  | Stavební výpomoce | [15 empty] | PP | 2
54 | K | vp_ost002 | Odvody kondenzátu od vzduchotechnických jednotek | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487265816
| PP |  | -zápachové uzavírky (sifony) - naponení na podlahové vpusti před jednotkou | [15 empty] | PP | 2
55 | K | vp_ost003 | Zaregulování zařízení vzduchotechniky | hod | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433807486
| PP |  | Zaregulování zařízení vzduchotzechniky | [15 empty] | PP | 2
56 | K | vp_ost004 | Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27706676
| PP |  | Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky | [15 empty] | PP | 2
57 | K | vp_ost005 | Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161384602
| PP |  | Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení | [15 empty] | PP | 2
58 | K | vp_ost006 | Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991308695
| PP |  | Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení | [15 empty] | PP | 2
59 | K | vp_ost007 | Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189397566
| PP |  | Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál | [15 empty] | PP | 2
60 | K | vp_ost008 | Vypracování protokolů o funkčních zkouškách | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94173732
| PP |  | Vypracování protokolů o funkčních zkouškách | [15 empty] | PP | 2
61 | K | vp_ost009 | Likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998174819
| PP |  | - likvidace demontovaných zařízení a prvků VZT | [15 empty] | PP | 2

## F - Měření a regulace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5650ebe8-c51d-46d4-a902-897ebe8e8b16}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
F - Měření a regulace
| KSO: |  | 801 11 19 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f - MĚŘENÍ A REGULACE D1.4.f.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT, CHL, VZT D1.4.f.2 VÝKAZ VÝMĚR D1.4.f.3 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA D1.4.f.4 ROZVADĚČ BG1 D1.4.f.5 PŮDORYS 2.PP – MaR
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
F - Měření a regulace
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NHB – Budova č.4 diagnostické centrum – oprava VZT (jednotky)
Objekt:
SO-01 - Budova č.4
Soupis:
F - Měření a regulace
Místo: |  |  | Havlíčkův Brod, ul. Husova, areál nemocncie |  |  | Datum: | 10. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 001FMAR | SO-01 - F_Měření a regulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668096215
| PP |  | SO-01_Měření a regulace - podrobný soupis prací je uveden v samostatné příloze rozpočtu - "MaR" | [15 empty] | PP | 0