## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
FAZE IV A.
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž stávajících 2ks blokových přívodních klimajednotek a 2ks odtahových radiálních ventátorů, do 800m2 potrubí pozink.plech, odvoz materiálu vč.ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.3 - Větrání gastroprovozů 1.NP
|  |  | 3.01 | AHU 03.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič vodní s eliminátorem, 2x radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, 2x ventilátor radiální, eliminátor, AC motory, vč.frekvenčních měničů otáček ventilátorů a snímačů mn.vzduchu, motory s termistorovou tepelnou ochranou vč. vyhodnocovacího prvku, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=51500m3/h, pext=500Pa, R-66 %, 427.0 kW, T-199.5 kW 70/50 °C, Voda, 9.2 kPa, 8.53 m3/h, 1 1/2 ", CH-247.0 kW 6/12 °C, Voda, 20.8 kPa, 34.57 m3/h, 3", EL-2x11kW, Vodv=51500m3/h, pext=700Pa, EL-2x15kW, SFPi 1647 W.m-3.s 1851 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D1(M) Netěsnost skříně L1(M) Termická izolace T2(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFPAHU 3498 W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), vnitřní provedení, Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002), Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.01A | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, jedná se o rozložení a kompletaci všech sekcí jednotky | Omezený montážní otvor a dopravní trasa, MAX.MONTÁŽNÍ OTVOR v trase 1500x2000, max rozměr dílu v trase je šířka 1500xdélka 2500xvýška 1900 | kpl | 1
|  |  | 3.02 | AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 12 |  | 0
|  |  |  | AHU přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 20 |  | 0
|  |  |  | šachta přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 16 |  | 0
|  |  |  | šachta přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | šachta přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | šachta přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 20 |  | 0
|  |  | 3.03 | Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 2200x2000, RAL | V=51500m3/h | ks | 1 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů
|  |  | 3.04 | velikost 1600x1000 |  | ks | 2 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 3.05 | 500x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.06 | 1000x250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.07 | 450x630 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.08 | 500x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.10 | 1000x630 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.11 | 1000x400 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.12 | 1400x630 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.15 | 1250x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.16 | DN250 |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 3.18 | krycí síto850x630, pozink, uchycení na potrubí |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.19 | krycí síto800x500, pozink, uchycení na potrubí |  | ks | 4 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ STROP I.FÁZE
|  |  | 3.21 | Odsávací integrovaný kuchyňský strop otevřený vč. intrerovaného osvětlení 500 lux, vedení VZT skryté, dolní líc stropu 2,9m od líce podlahy, ventilační strop zahrnuje přívodní a odtahové vzduchotechnické elementy, krajní pásy u oken ve výšce 3,85m zaslepující nerezové plechy, rozsah a provedení v souladu s výkresovou částí. Základní parametry stropu: plocha stropu 269,5m2, vzduchotěsné přepážky, viditelné přepážky, speciální odlučovač | Vpř=34600m3/h, Vodv=37900m3/h, tlak.ztráta přívod/odtah 50Pa | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.24 | čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 3.25 | čistící otvory do 200x200 na odtahovém potrubí |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 3.26 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 3.27 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 3.28 | Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280 | dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 10 |  | 0
|  |  | 3.29 | Vyústka odtahová VK-1.O-R1/ 560x280 | jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 25 |  | 0
|  |  | 3.31 | Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 3.32 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.33 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 85 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN160 |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250 |  | bm | 18 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 60 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 700 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 1100 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 780 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 340 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plsť, povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování hliník.plech |  | m2 | 50 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému |  | m2 | 550 |  | 0
Zařízení č.15 - Odvětrání hygienického zázemí
Zařízení č.15.1 - 1.NP -varna
|  |  | 15.01 | EF15.1..01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=450m3/h, 100Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.02 | Tlumič hluku kruhový DN160/600 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.03 | Hlavice výfuková kruhová DN200, komaxit |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.04 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře |  | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 15 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 12 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 12 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 7 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 3 |  | 0
Zařízení č.15.2 - 1.NP -kanceláře
|  |  | 15.2.01 | EF15.2.01-Nástěnný axiální ventilátor DN100 vč. těsné systémové zpětné klapky, | V=50m3/h, 25Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.2.02 | Krycí mřížka výfuková napojení dn100, venkovní provedení, RAL |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 1 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 2 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 1 |  | 0
Zařízení č.21 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 42 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 20 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem