## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
FAZE I.
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž stávajícího 2ks ventilátorů do velikosti DN800, do 50m2 potrubí pozink.plech, odvoz materiálu vč.ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.4 - Větrání dočasné jídelna 1.PP a mytí gastro, Finální sklady 1.PP
|  |  | 4.01 | AHU 04.01, EF04.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 přívod, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, ventilátor radiální, eliminátor, AC motory, vč.frekvenčních měničů otáček ventilátorů a snímačů mn.vzduchu, motory s termistorovou tepelnou ochranou vč. vyhodnocovacího prvku, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=4800m3/h, pext=400Pa,, T-58.6 kW 70/50 °C, Voda, 10.1 kPa, 2.55 m3/h, 1 ", EL2,3kW, Vodv=4800m3/h, pext=550Pa, EL-2,3kW, SFPi 1233 W.m-3.s 1451 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(M) Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace T3(M) SFPAHU 2684 W.m-3.s Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002) Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 4.02 | AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | AHU přiváděnýí vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 4.03 | Žaluzie protidešťová sací a výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 500x1000, RAL | V=4800m3/h | ks | 2 |  | 0
|  |  | 4.04 | Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280 | dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 15 |  | 0
|  |  | 4.05 | Vyústka odvodní VK-1.O-R1/ 560x280 | jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | krycí síto dn 315, uchycení na potrubá |  | ks | 2 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 4.08 | 500x400 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 4.09 | DN315 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN315/30% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD a ODTAH- čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 220 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 40 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plsť, povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování hliník.plech |  | m2 | 15 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému |  | m2 | 70 |  | 0
Zařízení č.8 - Větrání CHUC-A
|  |  | 8.10 | SFire08.01- Aaxiální ventilátor, krycí stříška proti povětrnosti, včetně materiálu pro pružné uložení. Nejsou instalovány pružné vložky | V=5500m3/h, p=370Pa, EL-0,75kW/400V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 8.02 | sací dýza 630 se sítem proti ptactvu |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 8.03 | Klapka uzavírací těsná 500x400, příprava pro servo |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 8.04 | Síto do 700x700, pozink., uchycení do zdiva, RAL dle výmalby |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 80 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková venkovní provedení, 80 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování AL |  | m2 | 20 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového systému |  | m2 | 60 |  | 0
Zařízení č.20 - Chlazení přímé
Zařízení č.20.1 - Dočasná jídelna 1.PP (I.etapa)
|  |  | 20.1.01 | CU20.1.01 -Venkovní kondenzační jednotka INVERTER Qch/Qt = 4,3/5,0 kW; R410A; 230V max délka/převýšení potrubí = 25/15m, Vnitřní kazetová jednotka IR ovladač, vč. čerpadla kondenzátu, včetně dekoračního krytu | Qch/Qt = 4,3/5,0 kW; R410A; 230V | kpl | 3 |  | 0
|  |  | 20.1.02 | propojovací potrubí potrubí chladiva a sdělovacích a napájecích kabelů, jeden směr do 25m, plnění chladiva zprovoznění. |  | kpl | 3 |  | 0
|  |  | 20.1.03 | Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | kpl | 1 |  | 0
Zařízení č.21 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 8 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 8 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem