## Rekapitulace
#REF! | Popis | Cena
#REF!
NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU SO-05: OPRAVA GASTRO PROVOZU - V. ETAPA
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděče
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
0 | Celkem (bez DPH) | 0
0
0

## Zakazka
Poř. | Typ | Kód | Alter.kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
0
|  |  |  | Polní přístroje |  |  |  | 0
1 | H | X01 | Te1, Tp1, To1, Tor1, Te2, Tp2, To2, Tor2 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C, včetně ontážní příruby, IP42 | kus | 8 |  | 0
8; ks viz. regulační schéma
2. | H | X02 | Tohv1, Tohv2, Tv1 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C, IP42 | kus | 3 |  | 0
3; ks viz. regulační schéma
3. | H | X03 | Toh1, Toh2 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m, IP6 | kus | 2 |  | 0
2; ks viz. regulační schéma
4. | H | X04 | dPF1.1, dPF1.2, dPF1.3, dP2.1, dP2.2, dPF2.1, dPF1.2 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa, včetně hadiček a příslušenství, IP54 | kus | 7 |  | 0
7; ks viz. regulační schéma
5. | H | X05 | dP1.1, dP1.2 | Diferenční čidlo tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V, včetně hadiček a příslušenství | kus | 2 |  | 0
2; ks viz. regulační schéma
6 | H | X06 | dPR1, dPR2 | Diferenční čidlo tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V, včetně hadiček a příslušenství | kus | 2 |  | 0
2; ks viz. regulační schéma
7 | H | X07 | KE2 | Klapkový servopohon dvoubodový s havarijní funkcí 230V, 4Nm, signalizace polohy, IP54 | kus | 1 |  | 0
1; ks viz. regulační schéma
8 | H | X08 | KO2 | Klapkový servopohon dvoubodový 230V, 4Nm, signalizace polohy, IP54 | kus | 1 |  | 0
1; ks viz. regulační schéma
9 | H | X09 | KOB1, KS1, KOB2 | Klapkový servopohon analogový ovl.0..10V, 10Nm, signalizace polohy 0..10V, IP54 | kus | 3 |  | 0
3; ks viz. regulační schéma
10 | H | X10 | KE1, KO1 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí analogový ovl.0..10V, 10Nm, signalizace polohy 0..10V, IP54 | kus | 2 |  | 0
2; ks viz. regulační schéma
11 | H | X11 | V4.1, V4.2 | Vypínač v plastové krabici 400V/20A AC3, IP44 | kus | 2 |  | 0
2; ks viz. regulační schéma
12 | H | X12 |  | Montážní krabice včetně 4 ks průchodek a 8 ks svorek | kus | 1 |  | 0
pro přemístění stávajících tras
13 | H | X13 |  | Drobný montážní teriál ( hmoždinky, šroubky, atd.) | pol | 1 |  | 0
14 | H | X14 |  | Montážní krabice včetně svorek a vývodek | kus | 15 |  | 0
15 | MP | X15 |  | Demontáž stávající kabeláže a navazujících přístrojů od demontované VZT6 z rozvaděče VZT7.01?. Odpojení a demontáž kabeláže od DT2.9, zrušené stávající uzle | pol | 1 |  | 0
16 | MP | X16 |  | Montáž přístrojů | pol | 1 |  | 0
|  |  |  | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 | H | X101 | 01DTV1,2 | Podstanice 350 I/O, BacNET/IP. Volně programovatelné procesní podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov. Nativní BACnet procesní podstanice s komunikací BACnet přes LonTalk, PTP nebo Ethernet/IP. Komplexní funkce řídící úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, trendy, dálkový přístup, ochrana heslem atd.) Integrovaný Web server podporující generické, nebo grafické ovládání přes Web a přenos alarmů přes e-mail nebo SMS Modulová sběrnice pro připojení externích TX-I/O modulů. Včetně ovládacího panel pro podstanice PX, Ethernet a rozšiřujících a napájecích modulů. Min. Konfigurace včetně 15% rezervy: AI:36, AO:12, DI:32, DO:30 | kus | 1 |  | 0
2 | H | X102 | 01DTV1,2 | SW vybavení regulátoru | kompl. | 1 |  | 0
3 | H | X103 | 01DTV1,2 | 6-ti portový Switch | kus | 1 |  | 0
4 | H | X104 | 01DTV1,2 | Patchcord 2m | kus | 2 |  | 0
5 | H | X105 | DISPEČINK | SW vybavení stávajícího dispečinku, doplnění nově instalovaných technologií (dynamické obrazovky technologií včetně monitoringu provozních a poruchových hodnot a hlášení, archivace poruchových hlášení) | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Rozváděče |  |  |  | 0
1 | H | X201 | 01DTV1,2 | Nástěnný rozváděč: 800x1200x300 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/25kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně s esignalizací poruchy, zdroj UPS 230V AC/500VA, 4x motorový vývod 400V/max 15kW, 10x motorový vývod 230V/max 1kW, 20x relé 4P, 1x relé sledu a výpadku fází, svorky, vývodky, napájecí zdroje řídícího systému a servopohonů a ostatní náplň dle regulačního schéma | kus | 1 |  | 0
|  |  |  | Kabely |  |  |  | 0
1. | H | X300 |  | silový kabel typu CYKY 3x1,5J | m | 222 |  | 0
viz. tabulka vodičů
2 | H | X301 |  | silový kabel typu CYKY 3x2,5J | m | 60 |  | 0
viz. tabulka vodičů
3 | H | X302 |  | silový kabel typu CYKY 5x1,5J | m | 130 |  | 0
viz. tabulka vodičů
4 | H | X303 |  | silový kabel typu CYKY 5x2,5J | m | 80 |  | 0
viz. tabulka vodičů
5. | H | X304 |  | silový kabel typu CY-JZ 4x 1,5 | m | 10 |  | 0
viz. tabulka vodičů
6 | H | X305 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 2x1 | m | 712 |  | 0
viz. tabulka vodičů
7 | H | X306 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 4x1 | m | 551 |  | 0
viz. tabulka vodičů
8 | H | X307 |  | slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 7x1 | m | 190 |  | 0
viz. tabulka vodičů
9 | H | X308 |  | UTP Cat5 | m | 50 |  | 0
viz. tabulka vodičů
10 | H | X309 |  | vodič pevný měděný (CY6) zelenožlutý | m | 70 |  | 0
viz. tabulka vodičů
11 | MP | X310 |  | Natažení a zapojení kabelů a vodičů | m | 2075 |  | 0
|  |  |  | Nosný a montážní materiál |  |  |  | 0
1 | SP | X400 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 45 |  | 0
viz. tabulka vodičů, regulační schéma a půdorys
2 | SP | X401 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 20 |  | 0
viz. tabulka vodičů, regulační schéma a půdorys
3 | SP | X402 |  | Trubka pevná PVC P32, vč mont.prvků a montáže | m | 20 |  | 0
viz. tabulka vodičů, regulační schéma a půdorys
4 | SP | X403 |  | Trubka pevná PVC P20, vč mont.prvků a montáže | m | 30 |  | 0
viz. tabulka vodičů, regulační schéma a půdorys
5 | SP | X404 |  | Trubka ohebná PVC P32, vč mont.prvků a montáže | m | 10 |  | 0
|  |  |  | viz. tabulka vodičů, regulační schéma a půdorys |  |  |  | 0
6 | SP | X405 |  | Trubka ohebná PVC P20, vč mont.prvků a montáže | m | 15 |  | 0
|  |  |  | viz. tabulka vodičů, regulační schéma a půdorys |  |  |  | 0
7 | H | X406 |  | Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, zdrhovací pásky, popisovací štítky, atd.) | kus | 1 |  | 0
8 | H | X407 |  | Montáž žlabů a trubek | m | 140 |  | 0
|  |  |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1 | SP | X500 |  | Dokumentace pro výrobu rozvaděč 2DTV5 | sada | 1 |  | 0
2 | SP | X501 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
3 | SP | X502 |  | Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 |  | 0
4 | SP | X503 |  | Zprovoznění, oživení | hod | 16 |  | 0
5 | SP | X504 |  | Komplexní zkoušky | kus | 1 |  | 0
6 | SP | X505 |  | Doprava, přesun materiálu | kus | 1 |  | 0
7 | SP | X506 |  | Požární ucpávka dle PBŘ | kus | 5 |  | 0
8 | SP | X507 |  | Úprava SW stávající stanice v rozvaděči DT2.9 | pol | 1 |  | 0
9 | SP | X508 |  | Úprava SW stávajícího dispečinku, úpravy v rámvi rozvaděče DT2.9 | pol | 1 |  | 0
11 | SP | X510 |  | Úprava SW stávajícího dispečinku, úpravy v rámvi likvidace rozvaděče VZT7.01 | pol | 1 |  | 0
12 | SP | X511 |  | Prověření stávajících tras v rekonstruované části | kus | 1 |  | 0
13 | SP | X512 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odPFadu | kus | 1 |  | 0